岳环评[2016]4号

关于岳阳市城市生活垃圾焚烧发电项目

建设项目环境影响报告书的批复

岳阳市城市建设投资集团有限公司：

你公司《关于请求对〈岳阳市城市生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价报告书〉审批的函》、岳阳市环保局云溪分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为满足垃圾量不断增长的处理需求，实现对生活垃圾无害化、减量化、资源化处理，改善岳阳市的环境质量，你公司拟投资58598.31 万元于岳阳市云溪区陆城镇新港村和肖家湖渔场新建岳阳市城市生活垃圾焚烧发电项目。生活垃圾处理能力为1200 t/d，年运行8000h，预留扩建空间。服务范围为：岳阳市中心城区（含岳阳楼区、南湖新区、临港产业区部分）、云溪区、君山区、经开区（含康王乡、三荷乡、西塘乡、金凤桥管理处、通海路管理处）及临湘市等。主要建设内容包括：⑴垃圾焚烧生产线系统，建设2台600吨/日垃圾焚烧炉，配置两套烟气净化系统，烟气由80m烟囱排放。⑵余热发电配套工程，余热锅炉选用中温中压（4.0MPa，400℃）锅炉，产出的蒸汽供1台额定功率25MW汽轮发电机组；⑶贮运工程，原材料贮存及配料，可满足本期7天垃圾焚烧量的要求；⑷公用工程，生活用水来自云溪区陆城镇自来水公司、生产用水和消防水源为厂区外洋溪湖湖水，经过原水预处理后作为本电厂工业水水源；垃圾电厂暂拟以110kV电压接入系统；⑸辅助工程，生活用房、办公楼、宿舍楼、食堂，化学水处理站除盐水处理系统，采用“超滤+二级反渗透（RO）+电去离子（EDI）”工艺；⑹环保工程，烟气净化处理采用“SNCR炉内脱氮＋半干法脱酸＋干法喷射+活性炭吸附＋布袋除尘”处理方案，1根80m高排气筒；飞灰固化废气采用2套布袋除处理设施，2根15m高排气筒；建设300t/d垃圾渗滤液处理系统，采用“UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜” 的处理工艺；1套飞灰固化系统。

该项目是城市基础设施建设工程，符合国家产业政策和《岳阳市城市总体规划》（2008—2030）、《岳阳市“十二五”环境卫生发展规划（2011~2015）》及《城市环境卫生设施规划规范（GB50337-2003）》，对改善岳阳市区环境卫生条件、增强城市可持续发展能力具有积极意义。根据湖南省环境保护科学研究院编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目建设。

二、建设单位须采用国际国内先进技术，并逐项落实环评报告书提出的各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、建设和管理中，应着重注意以下问题：

1、切实做好施工期环境保护工作。落实项目自建排水管道的防腐防渗工作，及时做好管道工程完成后生态修复工作，尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失影响，将工程扰民减小到最低限度。

2、以废气治理为重点，加强全生产过程管理，杜绝物料的“跑冒滴漏”，垃圾储存坑及污泥间保持微负压，按车离关闭的原则设置垃圾卸料门，厂内灰渣输送采用全密闭管道传输，飞灰仓库应全密闭设置，确保厂界无组织废气的满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级标准要求。工程焚烧线烟气净化系统采用“SNCR炉内脱硝＋半干式脱酸＋干法喷射+活性炭吸附＋布袋除尘”组合处理工艺，达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准要求后通过单筒多管80m烟囱排放；焚烧炉垃圾贮坑及渗滤液处理系统臭气收集后抽回炉内燃烧；飞灰固化的废气通过两台脉冲式除尘器达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准由15米高排气筒排放。焚烧炉须符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485—2014）中技术性能要求：焚烧炉膛温度>850℃，停留时间不低于2秒，炉膛出口含氧量>6%。工程应切实做好废气在线监控工作并于厂门设置烟气在线监测数据显示屏，并按照监测部门的要求，设立远程数据接口，接受环保监测部门的随机监测。

3、废水污染防治工作。全厂实行雨污分流。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。本项目渗滤液采用“厌氧+MBR+NF”处理工艺后全部回用于石灰制浆等工序，不外排；生活污水经化粪处理、初期雨水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）中的三级标准及临湘市北控污水处理厂的接纳标准后通过园区污水管网送临湘市北控污水净化中心处理达标后外排。

4、噪声污染防治工作。对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取消声、减震措施，风机进、出气口安装消声器；风机的机壳、电动机、基础震动等噪声产生部位采用隔声罩措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，待静脉产业园建成后，执行(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物管理工作。加强固废分类管理，按“无害化、减量化、资源化”原则做好各类固废的综合利用和安全处置。飞灰采用水泥、螯合剂固化后送生活垃圾填埋场填埋，固化后的飞灰定期按批进行检测，符合要求的方可外运处理，并严格落实相应的安全处置措施。飞灰厂内暂存按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2001)建设危险废物暂存库，设置危险废物警示标志，按照《危险废物转移联单管理办法》转运和管理，避免造成二次污染；炉渣等一般固体废物进行资源化回收，用于制造建材，并按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》建设暂存场。

6、本项目设定生产区界外300米的环境防护距离。环境防护距离内的居民须予以搬迁。协助当地政府妥善做好拆迁安置工作；当地政府应严格控制规划用地，厂区边界300米范围内不得新建住宅区、学校、医院等环境敏感建筑。

7、采取有效的分拣及控制措施，严禁爆炸性、易燃性、浸出毒性、腐蚀性、传染性、放射性等危险废物进入本生活垃圾处理厂；建筑垃圾、工业垃圾、医疗垃圾等固体废物应按规定另行处理，不得进入本厂；严禁自行在场区边缘倾倒垃圾。建立合理、高效的污泥收集、运输体系，垃圾采用专用车辆密闭运输并合理选择垃圾运输道路，防止臭气、噪声、扬尘污染环境。

8、建立健全环境管理机构，设专职环保专干，配备基本的监测仪器开展日常监测，焚烧炉安装在线监测仪，监测项目包括焚烧炉燃烧温度、炉膛压力、烟气出口氧气含量和一氧化碳含量等，排污口按规范化要求建设；加强环境管理，确保环保设施正常运行。

9、项目运行后，公司须增强环境风险和安全生产意识，切实落实报告书提出的各项风险防范措施，制定事故环境应急预案，建设事故应急储存池，杜绝环境风险事故发生。

10、本项目应按国家相关要求委托有资质的单位开展环境监理工作，并及时向云溪环保分局提交监理报告。

三、项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，并经验收合格后，方可投入正式生产。

四、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区人民政府及湖南省环境保护科学研究院，岳阳市环保局云溪分局负责“三同时”现场监督和日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年2月22日

抄送：云溪区人民政府，湖南省环境保护科学研究院