岳环评验[2015]46号

关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化公司105万吨/年催化裂化装置配套烟气脱硫项目

竣工环境保护验收批复意见

中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化公司：

你公司105万吨/年催化裂化装置配套烟气脱硫项目（以下称该项目）申请竣工环保验收的报告、岳阳市环境监测中心关于该项目竣工环保验收监测表等相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、工程概况：该项目位于巴陵石化分公司云溪生产区烯烃事业部内。于2013年11月29日取得我局环评批复。2014年12月15日，经我局批准试生产。该项目为了达到新的环保排放标准《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）对催化裂化装置锅炉烟气进行脱硫改造，为环保工程。该项目采用双循环湍冲文丘里除尘脱硫技术。脱硫剂为氢氧化钠溶液。主要建设内容为余热锅炉系统、除尘脱硫单元、脱硫废水处理单元改造及配套的公用工程辅助设施。公用工程给排水、供配电等均依托公司现有设施。

二、项目竣工环境监测情况: 岳阳市环境监测中心编制的该项目《竣工环境保护验收监测报告》（岳环竣监字[2015]第16号）表明：

1、废水。厂区建设了雨污分流管网。脱硫废液经污水管网排入巴陵公司供排水事业部达标处理后外排。验收监测期间：巴陵石化供排水事业部生化车间排口废水中pH范围值及SS、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、硫化物、挥发酚、苯最高日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的石化行业一级标准的要求。

2、废气。该项目建设了碱液脱硫综合塔等。脱硫装置排放的尾气经80米高的排气筒外排。验收监测期间：烟气处理设施排口有组织排放废气中二氧化硫、烟尘、氮氧化物最大排放浓度均符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。

3、噪声。该项目采用了低噪设备，厂区进行了绿化等降噪措施。厂区东、西、南、北四界厂界噪声昼、夜间测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。

4、固体废物处置。公司建设了脱硫废液渣处理设施。脱硫废液经脱水产生的泥渣经收集后送公司固体废弃物填埋场安全处置。固废处置基本符合环保要求。

5、环境管理与环境风险：该项目安装了在线监控设备，碱液罐区建设围堰等配套设施。公司设置了环保机构，配备了专职环保管理人员，建立了环境管理制度，制定了项目日常监测计划，编制了突发环境事件应急预案，配备了应急设备及设施。

三、验收意见：中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化公司105万吨/年催化裂化装置配套烟气脱硫项目环境保护手续齐全，基本按照环境影响评价报告书和批复意见落实了环境保护“三同时”措施，根据验收监测情况，该项目主要污染物的排放均达到国家环保标准要求，符合竣工环保验收条件，我局同意该项目竣工环境保护验收。

四、要求：该项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作，严格按相关规定执行液碱等危化品原料的运输、存放管理。将原有烟囱的蝶阀关闭切断，未经允许，不得擅自开启烟气旁路。定期进行各生产及环保设备维护保养，杜绝跑冒滴漏现象。加强各环保设施的运行管理，确保各污防设施正常运转，确保各类污染物长期稳定达标排放。建立好各类设施运行、环保管理台帐。严格按要求规范脱硫废液渣的安全处置工作，并建立健全相关固废管理台帐。健全环境风险防范管理体系，定期开展环境应急事故演练，杜绝环境风险事故发生。

五、项目营运期的环境监管工作由岳阳市环境监察支队负责。

岳阳市环境保护局

2015年12月30日

抄送：岳阳市环境监察支队