表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 华容县桥东污水处理厂及配套管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 华容县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒋志新 |  |  |  |  | 联系人 | 兰品国 |  |  |
| 通讯地址 | 华容县迎宾南路体育馆对面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13517307129 |  |  |  | 传真 | - | 邮政编码 | - |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市华容县石伏村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 华容县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 华发改投核[2014]15号 |  |  |
| 建设性质 |  | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | D4620 污水处理及其再生利用 |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 57547.34（86.32亩） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 16688.72（29%） |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 13395.24 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 13395.24 | 环保投资占总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 (万元) |  | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2017年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目基本情况 1.1项目背景 华容县，隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省北陲，岳阳市西境，北倚长江，与湖北省相接，南滨洞庭。全县总面积1642平方公里，华容县城镇人口30.17万人，现城镇供水能力6.3万m3/d。华容县城整体分为“三片”，即河西老城片区、田家湖片区、河东片区，河西老城片区、田家湖片区均位于华容河以西，统称河西片区，河东片区位于华容河以东。河西片区排水为截流式合流制，河西片区已经建设蔡兴村污水处理厂一座（即华容县城第一污水处理厂），处理规模2.0万m3/d，污水经污水处理厂处理达标后排入华容河；河东片区排水为雨污合流制，未经处理的生活污水和雨水通过暗沟或明沟就近排入华容河，污水未进行任何处理，对华容河的水体造成了较重污染。 为了保护华容县的生态环境及水资源，华容县住房和城乡建设局决定建设华容县桥东污水处理厂及配套管网建设项目，选址位于湖南省岳阳市华容县石伏村，南向距离华容河约120 m，项目地现状主要为一般农田。根据建设方提供的设计说明，华容县桥东污水处理厂设计远期规模为6万m3/d，近期工程为2万m3/d，推荐工艺为BDP®（生物倍增®）工艺，并配套建设截污主干管及污水支管共14.33km，项目总投资约13395.24万元（近期）。 1.2建设的必要性 （1）本项目建设是保护区域地表水环境的需要 目前，华容县县城河东片区没有污水处理设施，且排水系统没有形成完整的雨污分流体系，桥东片区每日生活污水排放量约为1.2万吨，生活污水随雨水直接排放到华容河，对华容河水体造成较重污染，亟需建设污水处理厂，并配套建设污水收集管网。本工程的建设将极大的减少排入华容河的污染物，从根本上解决华容县县城内的地表水水质的污染问题，保护区域地表水环境。 （2）本项目建设是完善县城环保基础设施建设的需要 城市环保基础设施和公共服务设施是城市物质文明程度、现代化程度的重要标志。尽管近年来华容县加大了城市环保基础设施建设力度，市政排水管道建设有了较快发展，但由于华容县城市化快速发展，使华容县县城发展面临社会化服务与保障体系不完善，污水处理厂等配套设施落后的现状问题，区域环境日益恶化。随着污水排放量的不断增大，周边环境将更加恶化，所以本项目的建设刻不容缓。为适应新时期的需要，华容县委、县政府审时度势，以《华容县县城总体规划》（2006-2020）及《华容县县城排水专项规划》（2012-2020）为依据，为将华容县县城建设成适合于经济发展的有效载体，经济、政治、文化中心，改善当地生态环境，提升县城的城市品位，提出建设华容县桥东污水处理厂。 （3）提高生活质量和坚持走可持续发展道路的需要 华容县近年来城镇建设发展速度逐步加快，城区的扩大、人口的增多对城镇环境造成了一定压力，环境的破坏带有持久性和不可逆性，而环境的恶化反过来会制约社会和经济的发展。因此，建设污水处理厂是十分必要的。 华容县桥东污水处理厂及配套管网建设项目的建设，不仅有利于改善华容河水体水质，也有利于城镇环境质量的提高，对于保护县城内的饮用水源、保护人民生活的周边环境、保护居民的身体健康都有重要意义，尤其是对社会及经济的可持续发展有着重大意义。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）的有关要求，本项目本次环评只包括华容县桥东污水处理厂（近期处理规模2万m3/d）以及其配套管网（近期）建设项目，接纳污水为生活污水，近期不接纳工业污水。属于“U城镇基础设施及房地产：144、生活污水集中处理”，华容县住房和城乡建设局委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 （1）项目名称：华容县桥东污水处理厂及配套管网建设项目 （2）项目性质：新建 （3）项目投资：13395.24万元 （4）项目位置：湖南省岳阳市华容县石伏村，南向距离华容河约120 m。（具体位置详见项目地理位置图，附图1）。 （5）工程服务范围：本工程服务范围为华容县桥东片区。污水收集范围约8.5km2(近期)，服务人口8.5万人(近期)。 2.2主要工程内容及规模 项目包括建设配套管网（D400～D1300约14.33km），以及建设2万m3/d污水处理厂一座，厂区占地57547.34m2。项目主要包括粗格栅及污水提升泵站、细格栅及沉砂池、BDP生物池、高效混凝沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、贮泥池、污泥脱水间、综合加药间、综合楼等以及厂内电气、管网、道路和绿化工程。本项目为华容县桥东污水处理厂及配套管网近期建设，项目远期建设过程中会扩大生活污水接纳量，并接纳周边工业污水，本次环评仅为近期建设内容，远期建设需另行环评。 本工程主要建设内容及主要经济技术指标见下表1-1。 表1-1 华容县桥东污水处理厂主要技术经济指标 项 目; 指 标; 备 注. 服务范围; 桥东片区; /. 服务人口; 近期8.5万人; 2017年. 远期13.5万人; 2030年. 服务面积; 近期8.5km2; 2017年. 远期13.5km2; 2030年. 建设规模; 近期2万m3/d; 本次环评只对近期规模进行评价. 远期6万m3/d; /. 处理工艺; BDP生物倍增工艺+深度处理工艺; /. 工程总投资; 近期13395.24万元; 其中污水处理厂投资8318.41万元. 污水处理厂面积; 57547.34m2; 按远期规模征地. 管网建设; D400～D1300约14.33km; 按近期规模配套建设，总投资为 5076.83 万元. 污水处理厂运行电耗; 0.3kW.h/m3; /. 污水处理收费标准; 2.40 元/m3; /. 污水处理工程运行成本; 1.75元/m3; /. 财务内部收益率; 所得税后为5.49%; /. 2.3污水处理厂总图布置 华容县桥东污水处理厂及配套管网建设项目近期设计规为2万m3/d，远期设计规模6.0万m3/d，厂区范围按远期设计规模一次征地，总占地57547.34m2（86.32亩）。设计采用“BDP®（生物倍增®）”工艺。项目区域6-7月为南风，其他月份偏北风，年主导风向为北风，同时考虑项目周边交通情况（项目厂区周边仅南侧有道路），因此污水处理厂生活办公区及污水处理区呈东西分布。生活办公区设有一栋综合楼位于厂区东侧，与西侧污水处理区设有一道绿化带隔离。在污水处理区布置有粗格栅及污水提升泵站、细格栅及沉砂池、BDP生物池、高效混凝沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、贮泥池、污泥脱水间、机修间、变配电间和鼓风机房，并为远期建设预留有空地。厂区道路与建构筑物之间均留有不小于3.0米的绿化带，其余空隙地带全部栽种草皮和树木绿化，厂区平面布置见附图2。 2.4污水处理厂工艺流程 污水收集系统→粗格栅及提升泵站→细格栅及沉砂池→BDP生物池→高效混凝沉淀池→滤布滤池→接触消毒池→排水。 2.5污水处理厂设计进、出水水质 项目拟建地所处河东片区周边规划主要为工业用地，设计近期接纳污水为全部为生活污水，近期不接纳工业污水，经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级标准的A标准，其设计进出水水质见下表。 表1-2 污水处理厂设计进、出水水质表 水质项目; pH; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 设计进水水质(mg/L); 6～9; 280; 140; 220; 36; 30; 4.0. 设计出水水质(mg/L); 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5. (注：表中括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标。) 2.6污水处理厂主要构筑物 污水处理厂内的生产构筑物包括：粗格栅及污水提升泵站、细格栅及沉砂池、BDP生物池、高效混凝沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、贮泥池、污泥脱水间、综合楼等。其主要构(建)筑物见表1-3。 表1-3 污水处理厂主要构(建)筑物一览表 序号; 名 称; 规 格; 单位; 数量; 备注. 1; 粗格栅间及提升泵站; L×B ×H=17.0m×11.0m×7.45m; 座; 1; /. 2; 细格栅及平流沉砂池; L×B×H=43.0m×14.0m×7.45m; 座; 1; /. 3; BDP®生物池; L×B×H =56.63m×50.40m×6.5m; 座; 1; 分为两格. 4; 高效混凝沉淀池; L×B×H =25.30m×20.30m×7.0m; 座; 1; 分为两格. 5; 定盘滤布滤池; L×B×H =34.10m×8.10m×11.55m; 座; 1; /. 6; 接触消毒池; L×B×H =33.7m×14.60m×5.3m; 座; 1; /. 7; 鼓风机房及变配电间; 平面形状为“L”型，平面尺寸为18.00×13.40m和23.62×9.00m×8.75m; 座; 1; /. 8; 贮泥池; L×B×H =9.0m×9.0m×5.3m; 座; 1; 有效容积325m3. 9; 污泥脱水间; 建筑面积291.68m2; 座; 1; 1F. 10; 污泥干化车间; 建筑面积355.40m2; 座; 1; 1F. 11; 综合加药间; 建筑面积393.07m2; 座; 1; 1F. 12; 综合楼; 建筑面积2296.71m2; 座; 1; 3F，包括办公、食堂、宿舍等. 13; 传达大门; 建筑面积56.34m2; 座; 1; 1F. 14; 机修间; 建筑面积205.20m2; 座; 1; 1F. 2.7污水处理厂主要设备 表1-4主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号与规格; 单位; 数量; 备注. 粗格栅及提升泵站. 1; 潜 水 泵; 300QW800-15-55(Q=650~900m3/h，H=15~17m，N=55kW); 台; 2; 重1350kg，变频. 2; 潜 水 泵; 350QW1500-15-90(Q=1400~1700m3/h，H=12~16m，N=90kW); 台; 2; 重2000kg，变频，1台备用. 3; 潜污泵; 200QW360-6-11，Q=300~410m3/h,H=5~7m,N=11kW; 台; 3; 二用一备，仓库备用一台. BDP生物池. 1; 桁车式吸泥机; 泵吸式、有斜板，含以下设备; 套; 2; 由BDP技术供应商配套提供. 2; 主机; 池宽14m，池深6.5m，轨距12.1m，行走速度1m/min，行走功率N=2*0.55kw; 台; 2; /. 3; 吸泥泵; Q=70m3 /h, H=7m，N=4kW; 台; 4; /. 4; 反冲洗风机; Q=0.8m3 /min，=70kPa,N=3kw; 台; 2; /. 5; 反冲洗装置; 套; 2; /. 6; 导轨及相关配件; 池长25.4m，行程L=26.4m; 套; 2; /. 7; 空气推流器; L=2.6m,B=1.0m,ss304不锈钢,含支撑架、管及配件等; 套; 8; 由BDP技术供应商配套提供. 8; 潜水搅拌器; 变频 N=5kW; 台; 4; 由BDP技术供应商配套提供. 9; 潜水排污泵; Q=98.1~77 m 3/h, H=8.72~12.84 m，N=3.1kW; 台; 4; 质量142kg,仓库冷备一台. 高效混凝沉淀池. 1; 混合搅拌机; N=4.0kW; 台; 2; 带安装支架. 2; 絮凝搅拌机; N=7.5kW; 台; 2; 带导流筒，厂家提供，变频调速. 3; 中心传动刮泥机; D=12m,N=1.5kW,H=6.8m,线速度≈2m/min; 台; 2; /. 4; 潜水排污泵; WQ70-20-7.5,Q=70m /h,H=20m,N=7.5kW; 台; 3; 污泥排放泵,仓库冷备一台. 5; 潜水排污泵; WQ100-8-5.5,Q=100m /h,H=8m,N=5.5kW; 台; 3; 污泥排放泵,仓库冷备一台. 定盘滤布滤池. 1; 纤维定盘过滤机; JY-DPGL-10000 电液推杆功率：1.5kWX2; 套; 2; /. 鼓风机房及配电间. 1; 螺杆式鼓风机; ZS55VEA F 800 Q=38.7m 3/min H=68.6KPa; 台; 3; 两用一备，一变频 配进出口消音器、放空阀止回阀. 贮泥池. 1; 潜水搅拌机; QJB0.75/8，N=0.75kW; 台; 2; 含起吊架，支架导轨等。. 污泥脱水间. 1; 药剂加药溶解系统; JYQ1200-2 N=3.5kW; 套; 1; 技术供应商配套. 2; 多级离心泵; Q=12m3/h H=80m N=5.5kW; 台; 1; 技术供应商配套. 3; 加药螺杆泵; Q=2.0m3/h N=1.5kW; 台; 1; 技术供应商配套. 4; 污泥螺杆泵; Q=45m3/h，H=0.6Mpa N=11kW; 台; 1; 技术供应商配套. 5; 浓缩混合系统; JYQ1200-2; 套; 1; 技术供应商配套. 6; 旋转挤压式脱水机; JYQ1200-2 N=5.5kW; 套; 1; 技术供应商配套. 7; 1#混合器; N=3kW r=1440r/m; 台; 1; 技术供应商配套. 8; 2#混合器; N=2.2kW r=1440r/m; 台; 1; 技术供应商配套. 9; 干泥输送螺杆泵; Q=2m3/h，H=0.2Mpa N=0.8kW; 台; 1; 技术供应商配套. 污泥生物干化车间. 1; 污泥贮备池; V=50m3; 1; 个; 钢结构内件. 2; 污泥池出料口U型螺旋机; LS315 L=4.5m N=4.0kW; 1; 台; /. 3; 料仓出料U型螺旋机; LS315 L=2.5m N=3.0kW; 1; 台; 变频. 4; U型拌混螺旋机-混合料; LS315 L=5.7m N=7.5kW; 1; 台; /. 5; 调理剂进料U型螺旋机; LSY300 L=10.5m N=6.0kW; 2; 台; /. 6; 粉混机; 50m3/h N=22kW; 1; 台; /. 7; 一次发酵塔; 带卸料机4.4kW; 1; 座; 厂家配套提供. 8; 二次发酵塔; 带卸料机4.4kW; 1; 座; 厂家配套提供. 9; 料仓; 25m3; 2; 个; /. 10; 堆肥料斗; 9m3; 1; 个; /. 11; 药剂液除臭器; QF-Q100 N=2.2kW; 1; 个; /. 12; 环链斗式提升机; 不锈钢 N=7.5kW; 1; 个; /. 13; 数字式汽车衡; 100t; 1; 个; /. 14; 皮带运输机; N=4kW; 5; 个; /. 15; 固定式环链电动葫芦; 3t N=1.1kW; 2; 个; /. 16; 填料洗气塔; 1500*12000; 1; 个; /. 17; 除臭系统; /; 1; 个; /. 18; 玻璃钢鼓风机; 流量4800m3/h 全压1200pa N=2.2kW; 2; 台; 厂家配套提供,变频. 19; 玻璃钢鼓风机; 流量2100m3/h 全压1200pa N=0.75kW; 2; 台; 厂家配套提供,变频. 综合加药间. 1; 高纯型二氧化氯发生器; 有效氯产量5kg/h,380V/2.0kW; 台; 2; 近期1用1备. 2.8污水处理厂主要使用药剂 表1-5 主要药剂一览表 序号; 名称; 年用量（t）; 占存量（t）; 备注. 1; PAM; 1.62; 0.07; 袋装贮存. 2; PAC; 49.88; 2.15; 袋装贮存. 3; 盐酸; 50.38; 2.17; 30%盐酸、罐装贮存. 4; 氯酸钠; 18.92; 0.81; 工业一级品、袋装贮存. 5; 污泥干化调理剂; 602.50; 26; 袋装贮存. 2.9污水处理厂公用、辅助工程 （1）厂区给排水 ①厂区供水 厂区用水来自室外市政给水管网，主要为厂内生活用水，用水量约7.2m3/d。给水管道在厂区内按环形设计，接自市政自来水管管网，可由沿城市道路两侧接入，其给水水量和水质均能满足本项目生活用水需求。 ②生产用水 部分出水经过简单过滤后用作生产用水，主要作为厂内污泥脱水机滤布冲洗水、浇路及绿化用水等。 ③厂内污水 厂内各排水单元排出的污水汇集后，接入提升泵站的粗格栅前，与进厂污水一并处理后排放。 ④厂内雨水 厂区雨水经管道收集后直接排入南侧华容河。 - 通讯 由城市区的公用通讯外线引入。 （3）供电 本项目年耗电约208.8万度，厂区电路使用双回路，由城区供电电网供给，利用附近现有高压线，设置变配电间，配电室位于厂区西南角，能满足项目生产需求。项目不另设发电机。 2.10污水处理厂人员编制 根据城乡建设部（85）城劳字第5号文“关于印发《城乡建设各行业编制定员试行标准》的通知”，考虑到污水处理技术的进步及其管理要求的逐步提高，并参照国内已运行的同类型污水处理厂的经验，另由于本厂设备采用自动控制，全厂运行以巡回检查为主，主要工作项目为日常维护保养，对操作人员有较高的技术要求，在人员数量上则不宜过多。因此污水处理厂工作人员编制在“试行标准”的基础上进行了适当调整，减少了管理人员与生产工人的数量，本厂近期人员编制见表1-6。 表1-6 污水处理厂人员编制表 名 称; 人 数. 厂级管理人员; 5. 技术人员; 6. 运转工; 4. 辅助生产人员; 10. 服务人员; 15. 合计; 40. 其中8人在厂食宿，工作时间为三班8小时制，每年工作348天（其余天数为设备检修维护）。 2.11项目污水管网设计 项目纳污范围为华容县桥东片区，依据现有管网及道路铺设。项目近期配套截污管网总长14.33km（新建），利用城区部分现有管网，新建主干管及支管收集污水，城区现有管网为雨污河流自，项目新建截污管网为雨污分流制。项目污水截流主干管沿桥东路铺设，并向北沿朱家湖西路等道路连接华容大道东路，项目主干管总长度为6.84km；污水支管沿书院路、新村北路、陵园路、李新路等道路铺设，收集河东片区各处污水，污水支管总长为7.49km，设计流速为0.6m/s，管道均采用橡胶圈接口、承插连接。项目污水管网埋深为2.5~6m，管道主要依靠重力流，但考虑地势、埋深等原因，在桥东路主干管（位于污水处理厂西侧830m处）设有一提升泵站（污水管网图详见附图3），提升泵站占地为120m2，为一体化地下预制泵站，内设3台变频潜污泵（两用一备）及格栅1套，并设超声波液位计控制液位。管网施工期为2016年6月到2017年4月。 2.12项目实施进度 本工程一次性规划设计、分阶段实施，拟定建设期16个月，其中项目建设施工为期11个月，工程建设进度表见表1-7。 表1-7 工程建设进度表 实施年限; 建设分期; 目标管理. 建设前期; 可研报告及环评编制及审批. 2016.04; 建设前期; 工程测量与勘察. 2016.05~2016.06; 建设前期; 初步设计与评估. 2016.07~2016.09; 建设前期; 施工图设计. 2016.09; 施工招标，三通一平. 2016.09~2017.07; 建设期; 项目施工. 2017.07~2017.10; 调试、试运行. 2017.10~2017.12; 工程验收、正式运行. 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目位于湖南省岳阳市华容县石伏村，南向距离华容河约120 m，为择地新建项目，项目拟建地目前为一般农田，环境质量相对较好，项目地本身无原有污染。 项目建成后近期只接纳华容县桥东片区生活污水，目前桥东片区每日居民用水量约为1.4万m3，生活污水排水量约为1.2万m3，生活污水通过现有管网收集后经李家湖闸等四个电排站直接排入华容河，其排水对华容河水质造成了一定影响。 项目周边主要企业为石伏工业园，根据环保局收集数据，目前工业园主要涉水企业有（目前在产）华润雪花啤酒湖南有限公司（废水排放量约3000t/d）、岳阳宝丽纺织品有限公司（ 废水排放量约2000t/d， 含印染废水），湖南喜多多食品有限公司（废水排放量约300t/d），经工厂自建污水处理措施处理后经李家湖闸等四个电排站直接排入华容河。 |

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： （一）地理位置 华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。 本项目拟建于岳阳市华容县石伏村，项目地理位置见附图1。 （二）地形、地质 华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压稽皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩(海拔382.9米)到最低点东湖湖底(海拔21米)，高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。 境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。 境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。 全县按地貌类型可以分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为江河平原、溪谷平原和滨湖平原。山地总面积328平方公里，按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。本项目选址地处平原区域，周围地势开阔、平坦。 （三）气候、气象 华容县属中亚热带向北严热带过度地区的大陆性季风湿气候，在中国气候分区中，属长江中游气候大区。主要气候特征是：光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。据华容县气象局资料，历年年平均气温16.7℃，极端最高气温40℃，极端最低气温零下12.6℃。6-7月为南风，其他月份偏北风，年主导风向为北风，年平均风速3.0m/s。气温年变化差大，日变化小。年平均降水量1214毫米（华容城关站），年最大降水量2033.7毫米，年最小为750毫米，最大三日降雨399.6毫米，最大日降雨227.8毫米，年降雨日平均134.3天。年降水量的地域分布比较一致，地域之间的年降水量差异在100mm上下。初霜早，霜期长，无霜期261.7天，县境内水域大，空气湿润，干燥度小，年平均相对湿度81%。冷空气由此侵入湖南，冬春多寒潮，夏季降水集中，往往形成风、雹、涝灾害。 华容处于低纬区内，全年太阳可照时数为4426.9小时，但实际日照时数仅1612.4小时，年日照率为36％。境内日照时数由北向南呈递减趋势，境内东北地区，日照时数在1800小时以上，境南的注滋口、插旗及东湖一带日照时数1700小时以下，为低值区。 （四）水文 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立方米，内河8条，长95.1公里，蓄水量3857万立方米。水库59座，其中中型水库2座，小（一）型水库6座，小（二）型水库51座，山塘港土当6208处，总蓄水量6873万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上每年平均降雨量1214毫米，总产水量21.3亿立方米，减去蒸发量6.3亿立方米，水资源总量为15亿立方米，其中地表水为11.4亿立方米，地下水为3.6亿立方米，是名副其实的“水乡”。 本项目受纳水体为南侧华容河，华容河又名调弦河。有资料称又叫“沱江” “沱水”。 起于湖北省石首市调弦口(长江流人洞庭湖的“四口”之一)，过焦山河后入华容县境，经万庾、华容县城、潘家渡，于钱粮湖农场旗杆嘴(今称六门闸，现属岳阳市君山区)注入东洞庭湖，河长60.5公里。湖南省内流域面积1128.8平方公里。1958年冬，华容河首(调弦口)尾(旗杆嘴)堵坝建闸成内河。全长60.2公里，其中石首市12公里，华容县37.2公里，钱粮湖农场11公里，东西两岸流域面积1679.8平方公里，其中石首市531平方公里，华容县820平方公里，君山区328.8平方公里。 本项目排污口位于华容县石伏村，属华容河位于华容县城境内流域下游，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43023-2005），项目排污河段为华容河华容大桥至六门闸（北支）水质达到国家Ⅲ类水质标准，属渔业用水区；华容河水源地起于华容河右岸丁家潭取水口上游3公里，止于华容河丁家潭右岸取水口下游200米，全长3.2公里，位于排污口上游。目前华容县城已新建长江取水口，丁家潭取水口仅作为备用水源，项目排水不会影响县城饮用水取水水质。（详见附图5） （五）动物资源和植物资源 华容县境内已知的华容野生植物和已经驯化用于林业生产的栽培植物共有904种(包括变种)，按其利用价值可分为防护、用材、食用、药用、工业、农业、观赏等6类。粮食作物有水稻等17种；经济作物有棉花等13种；油料作物有油菜等9种；水果作物有板粟等19种；蔬菜作物有辣椒等58种；绿肥作物有红花草籽等5种；水生植物和野生植物有莲藕等11种。主要养殖家畜家禽共有10种；水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种。野生动物有国家一级保护动物中华鲟等10种；二级保护动物有江豚、丽蚌等37种；三级保持动物有豺狗等63种。鸟类有八哥、麻雀等130种。兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。 据调查，本工程区人类活动较为频繁，主要为人工种植的经济作物以及家畜家禽，区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 华容县位于湖南省东北部，隶属开放城市岳阳，为岳阳至张家界和三峡的必经之路，万里长江流经东北，八百里洞庭绕于东南，区位优势十分明显。全县面积1642平方公里，人口71万，耕地面积81万亩。 华容县总体经济增长较快，2014年全县实现地区生产总值265.63亿元，按可比价计算增长9.0%。按年均常住人口计算，人均生产总值36878元，同比增长10.1%。第一产业增加值54.81亿元，增长4.7%；第二产业增加值133.73亿元，增长9.7%；第三产业增加值77.09亿元，增长10.9%。 2014年华容县农林牧渔业总产值88.27亿元，较上年增长4.67%，其中：农业产值46.15亿元，增长3.48%；林业产值0.94亿元，增长6.58%；畜牧业产值18.07亿元，增长4.29%；渔业产值21.85亿元，增长7.25%。 2014年华容县全县工业总产值比上年增长9.3%，工业增加值比上年增长11.1 %；其中：规模以上工业增加值增长11.4%。全县规模工业主要工业产品中，产量增长的有14种，占产品总数的比重为61%。 2014年华容县拥有耕地面积102.3万亩，农业机械总动力94.7万千瓦，比上年增加6.2万千瓦，增长7%。全县机耕面积196.8千公顷，机播面积17.6千公顷，机电灌溉面积78.6千公顷，机收面积159.7千公顷。 2014年华容县共有社会服务机构31个，床位2273张，收养救助1757人。其中，养老服务机构28个，床位2090张，收养1604人。儿童福利机构2个，床位153张，收养孤残儿童138人。社区服务机构48个，社会捐赠接收站点17个。 2014年华容县共有各级各类学校131所，其中小学74所，初中21所，普高5所，中等职业教育学校3所，特教学校1所，公办幼儿园1所。 2014年华容县共有省级非物质文化遗产保护目录1个，艺术表演场所1个，艺术表演团体1个，群众艺术文化馆1个，影剧院1个，公共图书馆1个，藏书总量12.03万册，博物馆1个。 华容县共有各类医疗卫生机构648个，其中：医院2个，卫生院22个，妇幼保健院1个，专科疾病防治院（所、站）6个，疾病预防控制中心1个，卫生监督所1个，诊所、卫生所、医务室19个，村卫生室576个；卫生机构床位1549张，卫生技术人员1890人。 据调查，本项目评价区域内目前未发现重要文物、古迹。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.空气环境质量现状： 本次环评采用华容县环境监测站2016年4月20日～26日对拟建地监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10以及湖南永蓝检测技术有限公司2016年4月20日～26日对对拟建地监测数据，监测因子为H2S、PM2.5、NH3。 监测结果统计见下表3-1： 表3-1 大气数据统计表 单位：mg/m3 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; H2S; NH3. 项目拟建地上风向130m处居民; 最大值; 0.031; 0.029; 0.053; 0.034; ND; ND. 最小值; 0.024; 0.021; 0.045; 0.024; ND; ND. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 项目拟建地下风向40m处居民; 最大值; 0.033; 0.030; 0.097; 0.034; ND; ND. 最小值; 0.025; 0.023; 0.087; 0.028; ND; ND. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 评价标准; 0.15; 0.08; 0.15; 0.075; 0.01; 0.2. 由表3-1可知，项目所在区域：SO2、NO2、PM10、PM2.5均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，NH3、H2S未超过《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 2.水环境质量现状： 本项目位于华容县石伏村，该区域内主要地表水为项目拟建地南侧华容河。 （1）监测布点 华容县环境监测站对华容河设置了两个断面，分别位于本项目排污口上游100m，下游800m。项目监测因子为pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、DO、TP、LAS、粪大肠菌群等。监测时间为2016年4月21日每天采样一次。 监测结果统计见下表3-2、3-3： 表3-2 排污口上游100m华容河水质监测结果表（单位：mg/L） 监测项目; 监测结果; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. pH; 7.09; 0; 0; 6～9. CODCr; 15.9; 0; 0; ≤20. BOD5; 3.03; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.483; 0; 0; ≤1. SS; 14; /; /; /. DO; 6.53; 0; 0; ≥5. TP; 0.1194; 0; 0; ≤0.2. LAS; 0.0292; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 1800; 0; 0; ≤10000. 表3-3 排污口下游800m华容河水质监测结果表（单位：mg/L） 监测项目; 监测结果; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. pH; 7.13; 0; 0; 6～9. CODCr; 17.0; /; /; ≤20. BOD5; 3.11; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.490; 0; 0; ≤1. SS; 16; /; /; /. DO; 6.27; 0; 0; ≥5. TP; 0.643; 0; 0; ≤0.2. LAS; 0.381; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 1700; 0; 0; ≤10000. 监测结果表明，本项目南侧的华容河2个断面水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3.声环境质量现状 根据华容县环境监测站2016年4月21日～22日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为47.6~53.1dB(A)、夜间噪声为33.6~37.7dB(A)，项目监测点东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 采样时间; 昼间; 夜间; 标准. 东厂界; 2016.4.21; 47.6; 35.3; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 2016.4.22; 47.9; 35.4. 南厂界; 2016.4.21; 49.1; 36.1. 2016.4.22; 49.9; 33.9. 西厂界; 2016.4.21; 48.0; 34.6. 2016.4.22; 47.8; 33.6. 北厂界; 2016.4.21; 53.1; 37.7. 2016.4.22; 52.3; 36.5. 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护见下表3-5、3-6、3-7： 表3-5 拟建厂区周边主要环境保护目标示意表 要素; 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目距离; 保护级别. 大气 环境; 石伏村村民; 1户; S; 40m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 石伏村村民; 4户; N; 130m~300m. 石伏村村民; 6户; NE; 250~300m. 石伏村村民; 14户; SE; 30m~300m. 荆湖堂村村民; 18户; S; 250m~300m. 声环境; 石伏村村民; 1户; S; 40m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 石伏村村民; 1户; N; 130m. 石伏村村民; 9户; SE; 30m~200m. 水环境; 华容河; 中河 渔业用水; S; 120m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 周边农田; -; 相邻; -; -. 表3-6 污水管网沿线主要环境保护目标示意表 要素; 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目距离; 保护级别. 大气 环境; 湖南省华容县职业中专; 约1500人; W; 10m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 华容县怀乡高级中学; 约3400人; W; 10m. 华容县妇幼保健院; 约80人; E; 30m. 华容县城关镇桥东学校; 约450人; W; 20m. 沿线居民; 污水管网铺设沿线200m范围内居民. 声环境; 湖南省华容县职业中专; 约1500人; W; 10m; 沿道路干线边界50m范围内医院、学校执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，50m范围外执行1类标准；30m范围内居民执行4a类标准；其余执行2类标准. 华容县怀乡高级中学; 约3400人; W; 10m. 华容县妇幼保健院; 约80人; E; 30m. 华容县城关镇桥东学校; 约450人; W; 20m. 沿线居民; 污水管网铺设沿线200m范围内居民. 表3-7 提升泵站周边主要环境保护目标示意表 要素; 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目距离; 保护级别. 大气 环境; 居民; 1户; N; 15m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 居民; 1户; W; 20m. 居民; 4户; N; 70m. 居民; 7户; NW; 75m~110m. 居民; 8户; NE; 90m~150m. 声环境; 居民; 1户; N; 15m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民; 1户; W; 20m. 居民; 4户; N; 70m. 居民; 7户; NW; 75m~110m. 居民; 8户; NE; 90m~150m. 水环境; 华容河; 中河 渔业用水; S; 40m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 主要环境保护目标示意图： N 荆湖堂村村民（18户） 石伏村村民 （1户） 华容河 石伏村村民 （6户） 石伏村村民 （9户） 石伏村村民 （3户） 石伏村村民 （1户） 项目拟建地 石伏村村民 （5户） 图3-1 项目厂区周边主要保护目标图 污水管网沿线主要环境保护目标图详见附图7。

表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 中相关要求； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准； 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准，表4中二级标准。 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目实施后，外排废水量为696万t/a，其中CODCr排放量为348t/a，氨氮排放量为55.68 t/a。 建议污染物总量控制指标：CODCr排放量为348t/a，氨氮排放量为55.68 t/a。 |

表五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程简述（图示）： 项目工艺流程及产污环节见下图5-1。 基坑开挖 材料运输、管道安装 砼浇筑 土方回填、 平整场地 地表恢复 W1、G1、D1、N1、E W1、W2、G1、D1、N1、S3、E W1、W2、G1、D1、N1、S3、E W1、W2、G1、D1、N1、S3、E W1、D1、N1、S3 图5-1 项目污水管网施工期工艺流程及排污节点图 装修及设备安装 场地清理 土石方工程 基础工程 结构工程 工程验收 W1、G1、D1、N1、E W1、W2、G1、D1、N1、E W1、W2、G1、D1、N1、S1、S3、 W1、W2、G1、D1、N1、S1、S3、 W1、G2、D1、N1、S1、S3 W：废（污）水（W1施工期生活污水、W2施工期生产废水） G：废气（G1施工期机械废气、G2施工期装修废气） D：D1施工期粉尘 N：噪声（N1施工期噪声） S：固废（S1装修废物、S2弃土、S3弃渣） E：水土流失 图5-2 项目污水处理厂施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程简述（图示）： 污水 粗格栅及提升泵房 恶臭、噪声、栅渣 细格栅及平流式水力旋流沉砂池 恶臭、噪声 剩余污泥 反冲洗水 压榨液 BDP生物池 剩余污泥 鼓风机房 鼓风 贮泥池 噪声 高效混凝沉淀池 噪声 恶臭、 噪声 污泥脱水间 噪声 滤布滤池 反冲洗水 污泥生物干化间 臭气 噪声 污泥 接触消毒池 噪声 消毒剂 外运至填埋场 排入华容河 图5-3 本项目污水处理工艺流程及产污节点图 污水、污泥处理工艺流程简述如下： 由市政总排水干管送来的污水首先进入污水处理厂粗格栅间前的集水井，出水直接流入粗格栅间。粗格栅渠设计两条，旱季一用一备，雨季两条同时运行，粗格栅间隙20mm，并按75°倾斜安装，根据时间间隔或格栅前后水位差，自动启闭机械栅耙，并联动带式输送机，完成栅渣的收集、输送和装箱。经粗格栅拦截掉污水中较大的悬浮物和漂浮物后由潜水泵提升至细格栅间以满足后续污水处理高程的需要。为了防止发生停电和重大事故，在集水井内设置溢流管，在事故时直接排入厂外受纳水体。 细格栅间与平流式水力旋流沉砂池合建，细格栅渠设计两条，旱季一用一备，雨季两条同时运行，细格栅间隙5mm，并按45°倾斜安装。经细格栅进一步去除污水中细小悬浮物后，出水由流入口切线方向流入沉砂区，沉砂池分三组，两组运行，一组备用，水平流速0.08m/s，最高时流量停留时间为240s。平流式水力旋流沉砂池是利用射流作用形成垂直于池长方向的竖向旋流，并与沉砂池内的水平流叠加形成螺旋流，在螺旋流作用下，使砂粒表面附着的有机物被剥落，清洁的砂粒沉入池底的集砂槽，污水进入BDP生物池。 经预处理后的出水进入BDP生物池。BDP®（生物倍增®）工艺是一项高效生物污水处理技术，旨在提高微生物处理效率，降低污水处理能耗，减少占地面积，简化操作管理及维护维修过程，增强处理稳定可靠性，技术拥有多项专有技术和专利，主要包括： 微生物技术：在特殊的控制条件下（低溶氧，高污泥浓度），使得生物处理池中所驯化培养的微生物数量极大化、菌群特殊化、降解高效化，从而有效降解水中的有机污染物。 曝气技术：为给微生物创造稳定的良好生存环境，在曝气方式上进行了改进，使曝气更加均匀，所产生的气泡，体积小，比表面积大，且上升流速慢，这样微生物便非常容易获取氧，极大地提高了氧传递效率；同时，曝气管的特殊安装方式，使曝气管的维护与检修变得非常简单，易操作。 空气提升技术：通过巧妙的池体结构设计，利用空气作为提升原动力，利用较小的能耗，产生较大的水流推动力，进而推动曝气池中泥水混合物进行流动，使得池内物质高速循环，从而实现了大比倍循环的技术要求。 大比倍循环稀释技术：在生物倍增曝气池中，利用空气提升器将池体中的泥水混合物进行循环，循环流量为进水量的几十倍甚至上千倍，由于水体中的污染物质随着水流循环，已被微生物逐渐降解，从而污染物浓度在循环末端较低，低浓度循环水流会对进水进行大比倍稀释，使进水的污染物浓度迅速降低，致使整个池内的污染物浓度差大幅度降低，这样便有效地避免了微生物遭受冲击，为微生物生长提供稳定的水体环境。 快速澄清系统：其澄清系统，其设计有两大作用，一是传统的泥水分离作用，保证出水清澈；二是可以通过澄清区底部污泥连续循环使曝气池的生物量保持稳定。 一体化结构：生物倍增工艺将除碳、脱氮、除磷及沉淀等多个单元设置于同一处理池中，极大地简化了工艺流程，节省了占地面积，减少了管道投资，同时也使得运营管理方便，控制简单。 以下为常用的几种生化工艺与BDP®（生物倍增®）工艺比较： 表5-1 BDP®（生物倍增®）工艺与改良SBR、A2O、氧化沟工艺特点对比 项 目; 改良SBR工艺; A2O/氧化沟工艺; BDP®（生物倍增®）工艺. 进出水 方式; 连续进水、间歇出水; 连续进水、连续出水; 连续进水、连续出水. 受限于间歇出水方式而水力停留时间较长，池容较大; 连续进出水方式，需要单设二沉池，占地面积大，总池容较大。; 连续进出水方式，水力停留时间短，是池容较小的因素之一. 主处理池反应区; 工艺流程较短; 工艺流程较长; 工艺流程短. 生物选择器+进水时段、反应时段、沉淀时段、排水时段、闲置时段; 厌氧池（区）、缺氧池（区）、好氧池（区）、二沉池; 一体化结构（包括生物选择区、曝气区、快速澄清区、空气推流区）. DO; 各反应时段控制条件不一，曝气时段DO控制在1.5-4mg/L; 厌氧池要求DO＜0.2mg/L，缺氧池DO＜0.5mg/L，好氧池DO控制在2-4mg/ L，二沉池用于泥水分离; DO控制在0.05-0.5mg/L. 溶氧变化范围大，微生物需不断适应环境，且鼓风系统能耗相对较大; 溶氧变化范围大，微生物需不断适应环境，且鼓风系统能耗相对较大; 低溶氧环境且变化范围小，有利于为微生物生长创造稳定环境，且鼓风系统能耗小. 脱氮 除磷; 一般; 较好; 很好. 当强化脱氮除磷功能时，改良SBR工艺需通过调整工作周期及控制反应池的溶解氧水平以提高脱氮除磷的效果，控制变数多，不利于工艺的稳定运行，且易造成生产管理相对复杂。; 具备除磷脱氮功能，但脱氮效率较低，为增强脱氮效果，需要增大缺氧区的停留时间，二沉池中的硝态氮液大量回流至缺氧池进行反硝化反应，须严格控制回流比。; BDP（生物倍增）工艺脱氮机理为以短程硝化反硝化反应为主，在BDP（生物倍增）池内同步完成。生物选择区实现了高效生物除磷的过程。. 污泥（混合液）回流; 无回流; 1-2倍外回流; 10-30倍内回流. ——; 机械泵方式，能耗大; 与曝气区供风系统同气源，且所需风量仅占5%鼓风系统供风量，能耗小. 抗冲击能力; 一般; 较差; 很好. 通过延长曝气时间和减少滗水量以抵抗负荷冲击，但前者会影响其他工序如沉淀、排水的合理安排，后者则降低了单位时间的处理量。; 通过加大回流倍数以抵抗负荷冲击，但势必会大幅增加能耗，同时影响缺氧池的正常运行。; 大比倍内循环稀释来水，使得池内污染负荷梯度小，降低微生物降解的难度，高MLSS则微生物量大，有利于抵抗冲击负荷。. 表5-2 BDP®（生物倍增®）工艺与改良SBR、A2O/氧化沟工艺效果对比 项 目; 改良SBR工艺; A2O/氧化沟工艺; BDP®（生物倍增®）工艺. 占地; 较大; 大; 小. 1; 1.2-1.5; 0.5-0.6. 三种工艺均为生化处理工艺，工艺流程中预处理段基本一致，则在假设改良SBR工艺主处理池的占地为1的基础上，以主处理生化段进行占地比较。. 单位污水耗电; 较高; 高; 低. 1; 1.1-1.2; 0.55-0.6. BDP（生物倍增）工艺的低溶氧控制条件和曝气系统的高效氧传递效率使得在鼓风机供风电耗方面大大降低，同时BDP（生物倍增）工艺大比倍空气推流系统仅消耗鼓风机供风量的5%（对于传统生化工艺的市政污水处理厂，其风机能耗占总能耗的约60-70%），则在假设改良SBR工艺曝气区单位能耗为1的基础上，对三者比较。. 工程总投资; 较高; 高; 较低. 1; 1.1-1.4; 0.8. 前两者占地较大，土建费用较高，设备相对繁多，而BDP（生物倍增）工艺建设相同排放标准的污水处理厂，在土建及设备总投资方面具有优势。. 直接运行成本; 较高; 较高; 低. 1; 1.2; 0.5-0.6. 因BDP（生物倍增）工艺低溶氧、供风量大幅降低等特点，使得应用BDP（生物倍增）工艺在电耗及药耗成本相对较低，而且剩余污泥量下降40%以上，同时因工艺简便流畅，维护量较小等因素，使得在维修费用方面亦具备优势，因此与传统生化工艺相比，BDP（生物倍增）工艺直接运行成本明显降低。. 剩余污泥量; 较高; 较高; 低. 1; 1; 0.6. 在BDP（生物倍增）工艺的低溶氧、高活性污泥浓度控制条件下，污泥龄较长，污泥生长速度较缓慢，从而剩余污泥的产出量明显降低。. 出水达标; 一般; 一般; 稳定. 由上表可知，BDP®（生物倍增®）工艺在脱氮除磷、能耗、抗冲击能力等方面叫其他两种工艺都存在优势。 项目BDP生物池分为生物选择区、空气推流区、曝气区、快速澄清区，其设计水力停留时间为：厌氧区3.60h，曝气区7.80h，澄清区5.00h，总水力停留时间为16.4h。曝气区容积负荷为0.48kgBOD5/m3·d，澄清区表面负荷为1.75m3/（m2·h）。 通过BDP生物池处理后出水进入高效混凝沉淀池，池体分为两格。通过向水中添加PAC、PAM，使水中污泥絮凝沉淀。高效混凝沉淀池设计混合时间为1.62min，絮凝时间为12.62min。高效混凝沉淀池沉淀后SS≤30mg/L 为了进步一降低出水中的悬浮物，经高效混凝沉淀池处理后出水进入滤布滤池，滤池设有纤维定盘过滤器2套。滤布滤池系包括过滤系统、反冲洗系统、排泥系统、控制系统等部分组成，其过程包括过滤、反冲洗和排泥。进水经过滤网过滤，出去水中悬浮物，出水SS≤10mg/L。滤布滤池反冲洗后，污泥随反冲洗水进入粗格栅间。 经处过滤后出水进入接触消毒池，项目消毒使用消毒剂为ClO2，使用盐酸和氯酸钠制备，其反应式是为：2NaClO3+4HCl=2ClO2+Cl2+2NaCl + 2H2O。 经过上述处理后的污水处理厂出水最终排入受纳水体。 BDP生物池及高效混凝沉淀池产生的污泥绝大部分排至贮泥池，而后经污旋转挤压过滤机初步脱水，脱水后污泥含水量约80%。 初步脱水污泥进入污泥生物干化车间，经三级发酵塔处理，处理后污泥含率低于40%。生物干化的原理是，在通风供氧条件下，污泥中的微生物利用易降解有机物进行好氧呼吸，满足自身生长繁殖需求的同时放出大量的生物能，这部分能量可使物料温度显著升高，一般可以达到55℃，最高可达70℃以上。同时，微生物活动还能使污泥中的束缚水活化，降低其束缚能态，使其更容易被加热蒸发。污泥中的水分在生物能的加热下转化为水蒸气，通过自由扩散和强制对流进入物料中的孔隙，被风机强制鼓入的干燥空气带出堆体，从而实现连续不断的脱水干化。干化后污泥直接外运至垃圾填埋场进行填埋。污泥脱水机产生的废水进入厂区污水管道。粗格栅及细格栅产生的栅渣及沉沙外运至垃圾填埋场进行填埋。 本工程为二级强化处理，处理工艺符合《城市污水处理及污染物防治技术政策》的要求。 项目管网建设其环境影响主要为施工期影响。 施工期污染工序： 本项目施工期包括场地的平整、各构建筑物建设环保设施的建设、设备安装以及管道铺设等，施工期污染主要为主体施工阶段使用搅拌机、捣震器和各种机械（如：电锯、电刨等）产生的噪声，场地平整、建筑运输材料在运输过程中产生的粉尘及施工人员产生的少量生活垃圾。 1施工期废气 粉尘是指施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气主要为管道施工及厂区施工时建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 （1）扬尘 a.场地内扬尘 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生： 1）施工场地内清除和地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等。 2）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2.s，本项目总占地面积为57547.34m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为174kg/d。由于管道施工分段铺设，其沟槽宽度及开挖深度根据管道管径以及施工管道沿线道路情况而定，难以定量估计。 b.场地外扬尘 被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计。 2施工废水 施工期的废水排放主要来自管道施工及项目厂区施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员按50人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）（2009年版）中无住厂职工生活用水量平均每天50L/人计算，则日生活用水量为2.5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为2m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括地基开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冲洗水。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。根据本工程特点，及与同类工程类比，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约2.5m3/d，其中CODcr为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为0.5kg/d，石油类约0.75kg/d，SS约1.25kg/d。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物，废水量与降雨量及监狱强度有关，不做定量计算。施工作业废水经隔油沉淀池处理后回用场内洒水降尘。 3施工噪声 本项目建筑施工分为3个阶段，即基础阶段、结构阶段和装修及设备安装阶段，以及污水管网铺设。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机等，其噪声源强参见表5-3。 表5-3 施工期机械的噪声 分类; 机械名称; 声级; 声功率级/ dB（A）. 距离/m; dB(A). 基础阶段; 风镐; 风镐（1）; 1; 102.5; 110.5. 风镐（2）; 15; 79.0; 113.0. 钻机; 大口径工程钻机; 15; 62.2; 96.8. 平地机; PY160; 3; 87.5; ——. 空压机; ZW-9/7型空压机; 15; 92; 127.0. 移动式空压机; 3; 92; 109.5. 发电机; 20马力柴油发电机; 1; 99; ——. 结构阶段; 汽车起重机; 16吨汽车起重机; 15; 71.5; 103. 水泥泵车; 混凝土搅拌车; 4; 90.6; 110.0. 搅拌机; 涡流式搅拌机; 2; 72.0; 86.0. 斗式搅拌机; 3; 78.1; 95.6. 振捣棒; 50mm; 2; 87; 101.0. 混凝土振捣棒; 15; 78; 112.0. 电锯; 电锯; 1; 103; 111.0. WJ-104型圆锯机; 15; 84.0; 119.0. 发电机; 柴油发电机; 2; 95; ——. 装修及设备安装阶段; 砂轮锯; 砂轮锯; 3; 86.5; 104. 切割机; 切割机; 1; 88; 96. 电锯; 木工电锯; 1; 103.0; 110.0. 电刨; 木工压刨; 2; 90; ——. 木工平刨; 2; 85. 管网铺设; 振捣棒; 50mm; 2; 87; 101.0. 混凝土振捣棒; 15; 78; 112.0. 电锯; 电锯; 1; 103; 111.0. 推土机; 75马力推土机; 3; 85.5; 105.5. 100-推土机; 3; 88.0; 108.0. 挖掘机; 建设101挖掘机; 5; 84.0; 107. VB 1232挖掘机; 5; 84.0; ——. 空压机; ZW-9/7型空压机; 15; 92; 127.0. 移动式空压机; 3; 92; 109.5. 注：资料引自“马大猷《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9）” 4施工期固废物 （1）土石方 根据项目建设方提供的资料，项目管道施工开挖土方量较大，但大部分土石方用于回填，仅管道占用的空间为弃方量，弃方约21900m3，可用于项目污水厂建设填方使用。项目场地占地面积为57547.34m2，项目地尚未平整，项目挖方量约11861.36m3，填方为99186.73m3，需外运土方87325.37m3，项目填方外运土方来自项目管道铺设施工弃土以及华容县第一污水处理厂二期等项目施工废弃土方。 （2）建筑垃圾 污水处理厂在建设过程中将会产生建筑垃圾。主要包括施工中失效的灰砂、混凝土、碎砖瓦砾、建材加工废料等，也包括施工人员临时搭建的工棚、库房等临时建筑物。施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积2t计，项目建（构）筑物中面积为8152.57m2，则将产生建筑垃圾约163t。对于如装修过程中产生的废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 （3）生活垃圾 此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员50人，施工期为11个月，则共产生生活垃圾8.25t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。 5施工期水土流失 项目施工扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，导致水土流失。本项目临时施工场地均设在路面，不占用道路沿线区域，且本项目为道路提质改造项目，路基开挖量不大，路面基本为硬化路面，故项目施工期水土流失量较小，工程竣工后，以上水土流失情况将得以消除。 对于项目建设过程中扰动地表可能产生的土壤流失量，本方案采用类比预测法进行估算，计算公式如下： W=i=1nk=13Fi×Mik×Tik 式中：W――扰动地表土壤流失量（t）； Fi――第i个预测单元的面积（km2）； Mik――扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数（t/km2·a）； Tik――预测时段（a）； i――预测单元（1，2，3…..n）； k――预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期。 表5-4 建设项目侵蚀类比法参考表（Ms：t/km2·a） Ms 坡度; 汇流面积. 5hm2; 10hm2; 20hm2. 3°; 1000; 2000; 5000. 5°; 5000; 10000; 25000. 10°; 15000; 20000; 60000. 20°; 30000; 50000; 80000. 25°; 50000; 70000; 100000. 项目用地现状为一般农田，地表裸露较少，施工前土壤侵蚀模数约200t/km2·a。项目选址地势较平，坡度较小约1°，项目用地为57547.34m2，根据表5-2，使用内插计算出施工期土壤侵蚀模数按1150.9t/km2·a考虑。由于水土流失量主要发生在项目建设时期，建设完成后，项目便可逐步恢复建设区周边的裸露地块的绿化，水土流失产生量较少。根据项目提供的施工规划进程表，项目建设期预计在2016年9月至2017年7月，共计11个月。 施工管道施工长度为14.33km，开挖土方临时堆放与施工带两侧，由于管道施工分段铺设，其沟槽宽度根据管道管径以及施工管道沿线道路情况而定，水土流失量无法定量计算，但由于管道眼线时地势较为平坦，起伏较小，且分段施工不会造成大范围长时间的地表裸露，其水土流失量不会很大。 根据各种工程单元的预测时段、水土流失面积、地形条件及土壤侵蚀模数，项目水土流失主要在厂区施工时，本项目的修建将产生水土流失总量为60.2t，其中：自然背景流失量10.6t，工程建设新增流失量为49.6t。 运营期主要污染工序 1运营期废水 （1）生活用水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）及《湖南省地方标准—用水定额》（DB43／T388-2014）中相关标准，本项目劳动定员为40人，其中8人在厂区内食宿，本项目在厂食宿员工用水量为每人145L/m2·d，不在厂食宿员工用水量为每人50L/m2·d，则本项目生活用水量为960.48t/a（2.76m3/d），生活废水的产生量按用水量的80%计，则项目生活废水年产生量为768.38t/a（2.21m3/d），生活废水中主要污染为CODcr、BOD5、SS、NH3-N。 - 污泥脱水 项目BDP生物池及高效混凝沉淀池会产生剩余污泥，根据建设方提供资料，BDP生物池及混凝沉淀池剩余污泥产生量约为275m3/d，含水率约为98.8%。经污泥压榨脱水将脱水后，污泥含水量约为80%，则压榨废水量为258.5m3/d。 （3）反冲洗水 本项目反冲洗水主要来自BDP生物池及滤布滤池，反冲洗水使用厂区处理后滤池处出水。根据资料，项目反冲洗水使用量为处理量1%，则反冲洗产生量为200m3/d。 2运营期废气 （1）无组织恶臭 本项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类气味，产生恶臭的环节较多，主要为粗、细格栅间、BDP生物池、污泥脱水间等。恶臭的种类繁多，常见的有：硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类等，对于本项目而言，其主要污染物为NH3及H2S。通过类比同类项目污染物产生情况，参考《临朐县第二污水处理厂项目环境影响报告书》中，污水厂恶臭物质各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位体积散发量表征，项目根据设计的构筑物表面积估算污水处理厂的废气源强，见表5-5： 表5-5 污水厂臭气污染物产系数 处理区域; NH3(mg/s·m2); H2S（mg/s·m2）. 粗、细格栅间; 0.3; 0.00139. 污泥脱水机房、贮泥池; 0.1; 0.00712. 生物池; 0.02; 0.0012. 本项目无组织恶臭产生情况： 表5-6 厂区臭气污染物产生速率 处理区域; 构筑物表面积（m2）; NH3(kg/h); H2S（kg/h）. 粗、细格栅间; 789; 0.85; 0.0039. 污泥脱水机房、贮泥池; 372.68; 0.13; 0.0096. 生物池; 2854.15; 0.2; 0.012. 合计; 1.18; 0.0255. 项目粗、细格栅间安装风管，通过风管送至除臭系统；污泥脱水机上方设置抽风罩，抽风罩和抽风管连通，经风管送至除臭系统为有组织排放。则项目厂区无组织NH3产生速率为0.2kg/h、H2S产生速率为0.012kg/h。 （2）有组织恶臭 项目污泥经脱水后进入生物干化间，生物干化过程中会产生大量废气，废气以水蒸气为主同时含有少量NH3及H2S。生物干化的过程是污泥中的微生物利用易降解有机物进行好氧呼吸，放出大量的生物能使物料温度显著升高，污泥中的水分在生物能的加热下转化为水蒸气，通过风机强制鼓入的干燥空气带出堆体，从而实现连续不断的脱水干化。其过程类似好氧堆肥，因此其NH3及H2S参考污泥好氧堆肥产生速率，参考《上海市崇明县陈家镇污水处理厂污泥无害化处置工程（一期）环境影响评价报告书》中污泥好氧堆肥NH3、H2S产生速率分别为0.003kg/h、0.001kg/h。项目生物干化产生恶臭气体经收集后进入除臭系统，经处理后排放。 （3）提升泵站恶臭 项目污水管网在桥东路主干管（位于污水处理厂西侧830m处）设有一提升泵站，泵站运行过程中可能产生NH3及H2S等恶臭气体。项目提升泵站采用一体化地下预制泵站，由于泵站整体埋与地下，恶臭溢出很少，这提升泵站恶臭污染物产生浓度参考粗、细格栅间产生系数10%计算，NH3及H2S产生系数分别为0.03mg/s·m2、0.000139mg/s·m2，泵站面积为120m2，则NH3及H2S产生速率分别为0.013kg/h、0.00006kg/h，呈无组织排放。 （4）食堂油烟 根据建设方提供的资料，本项目在厂内就餐职工8人，产生的废气主要是厨房油烟废气，其主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，取（最大值）4%计算，则食堂油烟日产生量为0.0096kg，年产生量为3.34kg。设2个基准灶头，集气罩总风量3000m3/h，每天工作时间按4小时计，则油烟产生浓度为0.8mg/m3。油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放，油烟净化器处理效率不得低于85%（按85%计），则油烟排放量可降低至0.5kg/a，排放浓度0.12mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求。 3运营期噪声 本项目的主要噪声源来自于污水厂的潜水泵、污泥泵、鼓风机、污泥浓缩脱水机等设备，以及污水管网处的提升泵站内的潜污泵，其噪声级在70～100dB（A），其噪声源强见表5-7。 表5-7 主要产噪设备及源强表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 降噪措施; 降噪后噪声. 1; 鼓风机; 95~100; 4台; 机房隔音、配消音器，基础减震、加强厂区绿化等; ≤70. 2; 潜污泵; 75-85; 2台; 水下布置、选用低噪声设备、基础减震、加强厂区绿化等; ≤65. 3; 潜水泵; 75-85; 10台; ≤65. 4; 进料泵; 75-85; 4台; ≤65. 5; 吸泥泵; 75-85; 4台; ≤65. 6; 螺杆泵; 75-85; 3台; ≤65. 7; 搅拌机; 70-75; 10台; 选用低噪声设备、机房隔音、基础减振、合理布局、加强绿化等; ≤65. 8; 螺旋机; 70-75; 5台; ≤65. 9; 反冲洗风机; 90-95; 2台; 隔音、基础减振、合理布局、加强绿化等; ≤70. 10; 潜污泵; 75-85; 2台; 设于提升泵站内、选用低噪声设备、基础减震等; ≤65. 4固体废弃物 （1）生活垃圾 根据建设方提供的资料，项目劳动定员40人，年工作时间以348天计，生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，则生活垃圾产生量为6.96t/a。 （2）污水处理固废 本项目污水处理过程中产生的固体废弃物主要有栅渣、沉砂和脱水污泥。通过类比同类及查找相关资料，项目栅渣产生量按粗格栅的平均截留栅渣量为0.03m3/103m3污水，细格栅的平均截留栅渣量为0.07m3/103m3污水，经计算栅渣产生量为2t/d。沉砂产生量按每0.03L/m3污水计算，项目沉砂产生量为0.6t/d。 表5-8 固体废物产生情况 固废名称; 重量(t/d); 重量(t/a); 固废性质; 含水(%). 栅 渣; 2; 696; 一般固废; ≤60. 沉 砂; 0.6; 208.8; 一般固废; ≤60. 剩余污泥; 5.5; 1914; 一般固废; ≤40. 合 计; 8.1; 2818.8; /; /.

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处 理 前 |  | 处 理 后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| 大 气 污 染 物 | 生物膜处理池 | NH3 | 1.75t/a |  | 1.75t/a |  |
|  |  | H2S | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 粗细格栅间、污泥脱水间、污泥生物干化间 | NH3 | 0.983t/a |  | 0.0983t/a |  |
|  |  | H2S | 0.0145t/a |  | 0.00145t/a |  |
|  | 提升泵站 | NH3 | 0.11t/a |  | 0.11t/a |  |
|  |  | H2S | 0.0005t/a |  | 0.0005t/a |  |
|  | 食堂油烟 | 动植物油 | 0.8mg/m3、3.34kg/a |  | 0.12mg/m3、0.5kg/a |  |
| 水 污 染 物 | 污水处理厂 | 废水 | 696万m3/a |  | 696万m3/a |  |
|  |  | CODCr | 280mg/L | 1848.8t/a | 50mg/L | 348t/a |
|  |  | BOD5 | 140mg/L | 974.4t/a | 10mg/L | 69.6t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 1531.2t/a | 10mg/L | 69.6t/a |
|  |  | TN | 36mg/L | 250.56t/a | 15mg/L | 104.4t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 208.8t/a | 8mg/L | 55.68t/a |
|  |  | TP | 4.0mg/L | 27.84t/a | 0.5mg/L | 3.48t/a |
| 固 体 废 物 | 格 栅 | 栅渣 | 696t/a |  | 送生活垃圾处理场，进行卫生填埋 |  |
|  | 沉砂池 | 沉砂 | 208.8t/a |  |  |  |
|  | 污泥脱水间 | 污泥 | 1914t/a |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 纸屑等 | 6.96t/a |  |  |  |
| 噪声 | 鼓风机房及各构筑物 | 70-100dB（A） |  |  | 厂界达标 |  |
| 其它 | 污水厂事故排放，存在水环境污染风险。管网破裂，污水渗漏，对地下水以及管网铺设沿线周边交通、居民生活造成影响，存在环境污染的风险。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 工程评价范围内是以人类活动为中心，以农业生产为基础的人工生态系统，现存动植物主要是在人类控制下，为满足人类的需要被保留和发展的物种。工程建设将征用土地57547.34m2，破坏工程范围内的植被，对区域生态环境造成一定的影响。施工期临时性工程对原地表植被产生破坏，但在采取一定的恢复措施后可逐渐得到恢复。此外，施工机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业区及周边植被产生一定程度的扰动。 |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1.施工大气影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现为管道施工及厂区施工时建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。项目施工期大气环境影响主要考虑基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘对区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。施工扬尘对周围环境敏感点将产生一定不良影响，管网铺设沿线及厂区北侧居民较为集中对其影响较大。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘，对减轻施工扬尘对施工地周边居民，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。施工工地内，物料堆放应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民道路。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网进行覆盖处理。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 2.施工期水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水的排放量为2m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水量约2.5m3/d，主要污染因子为CODCr、SS及石油类。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工驻地的生活废水集中收集，制定有效的节水措施，利用周边居民厕所或使用旱厕等烦死，减少生活废水产生量，同时建设临时化粪池，对污水进行集中处理，处理后废水可用于周边菜地浇灌。 ②施工污水经初步隔油、沉淀处理，尽可能循环利用或作为场地抑尘洒水用水。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3.施工期声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上。施工期噪声包括搅拌、切割、装卸等机械施工噪声和运输车辆噪声，管网铺设及施工场地噪声叠加声级一般在85dB（A）左右，将对周边的居民住户造成一定影响，因此，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）由于厂区施工场南侧敏感点相对密集且距离较近，高噪声设备尽量远离南侧，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。管道铺设施工时需合理布局施工现场，对施工现场高噪声设备禁止设置在学校、人群集中区等敏感点附近；对重点敏感点（如学校附近）采取临时的消声围护结构或吸声的隔声屏障；由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，设备尽量设置在项目西侧，避开周边邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 本项目周围有居民住宅等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，项目施工过程中厂界环境噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），可有效减少噪声对周围居民的影响。 4.施工期固废影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 根据项目建设方提供的资料，项目管道施工开挖土方量较大，但大部分土石方用于回填，仅管道占用的空间为弃方量，弃方约21900m3，可用于项目污水厂建设填方使用。项目厂区场地占地面积为57547.34m2，项目地尚未平整，项目挖方量约11861.36m3，填方为99186.73m3，需外运土方87325.37m3，项目填方外运土方来自华容县第一污水处理厂二期等项目施工弃方，项目不可随处取土，对周边生态环境造成影响。施工过程产生的建筑及装修垃圾向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约6.75t，清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 - 5.施工期水土流失及生态影响分析 一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被、造成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是厂区及管道施工时土方开挖阶段。 根据各种工程单元的预测时段、水土流失面积、地形条件及土壤侵蚀模数，计算出由于本项目的修建将产生水土流失总量为60.2t，其中：自然背景流失量10.6t，工程建设新增流失量为49.6t。 由于工程施工场地坡度较大，在施工过程中需要加强管理，以降低施工带来的水土流失就会大大减小。项目建设期土石方开挖时，若遇暴雨天气，水土流失会加剧，为进一步减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取的如下措施： ①与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 ②施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 ③施工场地局部应及时进行硬化处理，加强疏水导流，对与长期裸露单位施工的区域应加盖防水布等，以减少雨水冲刷造成的水土流失。 ④项目管道施工是应采取尽量少占地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏。在施工中应执行“分层开挖、分层堆放、分层填埋原则”，施工后及时进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 ⑤厂区及管网铺设应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。 ⑥基建完工后，及时硬化路面和恢复场区及管网铺设所破坏的绿化植被。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 6.施工期社会影响分析 项目施工期社会影响主要来自污水管网的铺设，管网铺设沿已有道路铺设，不涉及拆迁，在项目管网在建设过程中社会影响主要表现为两方面，一是施工期间对地面的开挖、以及施工区域的围挡和封闭，会对施工沿线居民、企事业单位、店铺的生活、工作和经营活动产生一定的影响。二是工程运输需要大量的车辆，运输过程在白天进行，将会使区域交通更加拥挤，运输时还会产生噪声和少量扬尘。 为管网建设对周边道路佳交通及居民生活的影响，建议采取以下措施： ①施工过程中联合交通管理部门，在交通较为繁忙和拥挤的路段设专人指挥交通，疏导车流； ②管线施工应缩短周期，快速通过公路段，施工结束后，立即恢复原道路标准。 ③对于交通繁忙的道路要设计临时便道，并要求施工分段进行，在尽可能短的时间内完成开挖、排管、回填工作。对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间。 ④在施工过程中，通过加强施工组织，优化作业程序，缩短施工时间和减少封闭地段，使对社会环境的影响降至最低。

营运期环境影响分析： 本工程项目建设宗旨是减少进入桥东片区周边水体的污染物，保护华容河水环境质量，确保沿岸人民群众的生活环境以及下游地区人民生活和工业用水安全，本身就是一项环境保护工程。 1.水环境影响分析 本项目生活污水及污水处理过程中产生的污泥脱水、反冲洗水，进入本污水处理厂处理。 本项目污水处理厂设计处理能力为2万m3/d，采用BDP®（生物倍增®）工艺，项目近期只接纳生活污水，其设计进出水水质及其处理效率见下表： 表7-1 项目进出水质及处理效率一览表 水质项目; pH; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 设计进水水质(mg/L); 6～9; 280; 140; 220; 36; 30; 4.0. 处理效率（%）; -; ≥82; ≥93; ≥95.5; ≥58.3; ≥83.3; ≥87.5. 设计出水水质(mg/L); 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5. 排放标准（mg/L）; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5. (注：表中括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标。) 工艺处理后出水中的各项污染物浓度均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，达标排放。 1.1地表水环境影响预测与评价 - （1）受纳水体水文参数 - 表7-2 华容河水文参数 水文期; 河流流量 m3/s; 流速 m/s; 水深 m; 河宽 m; 水力坡降 ‰. 枯水期平均; 22.4; 0.15; 2.5; 120; 0.38. - （2）预测因子 根据项目排污特征，本次评价选取污染因子CODCr、NH3-N作为预测因子。 （3）预测模式 采用《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.2-93)中推荐的一维稳态混合衰减模式预测。预测模式如下： C=C0exp−K1x86400u式中：C——预测断面污染物浓度，mg/L； Co——起始断面污染物浓度，mg/L； x——起始断面至预测断面距离，m； u——河流断面平均流速，m/s； K1——耗氧系数。 本次评价采用两点法确定K1， K1=86400uΔxInCACB经计算，K1值取0.375/d； 混合过程段的长度可由下式估算： l=(0.4B−0.6a)Bu(0.058H+0.0065B)(gHI)12 式中：l—— 混合过程段长度； a—— 排放口到岸边的距离； g—— 重力加速度； I—— 河流底坡或地面坡度。 根据该式计算，得出枯水期混合过程段长度为9675m。 （4）底浓度 由于本工程是城市污水处理厂，在工程建成前，生活污水直接影响华容县华容河区段的水质，为了解项目营运后，华容河华容县城段地表水的改善程度，本底浓度选择在上游监测断面。CODCr 11.43mg/L，NH30.76mg/L。 （5）评价标准 华容河地表水水质采用《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准即COD：20mg/L，NH3：1.0mg/L。 （6）预测结果 预测结果见表7-3。 表7-3 项目建成后CODCr、NH3-N预测结果 单位：mg/L 河流; 距排污口距离（m）; 正常排放; 非正常排放. CODCr; NH3-N; CODCr; NH3-N. 华容河; 0; 12.00; 0.83; 14.16; 1.06. 900; 11.69; 0.81; 13.8; 1.03. 9000; 9.25; 0.64; 10.91; 0.82. （7）结果分析 在污水处理厂出水达标排放时，尾水进入华容河后，对华容河的影响较小，其水质可达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；非正常排放情形下，废水的影响展较大，氨氮浓度超标，因此，工程应从设计和管理制度等方面采取措施，防止因停电、机械故障、操作失误等因素导致的非正常排放。 2、地下水环境影响分析 拟建项目对周边地下水的影响主要是污水处理厂各类水池及污水管网出现渗漏对区域地下水水质造成影响。污水收集管网做好密封及防腐，确保无管道腐蚀、渗漏现象；在厂区内生化处理池、储水池等各类水池以及格栅渣、污泥的专门贮存场所进行防渗；其中对沉淀池、生化处理池等池体进行重点防渗，要求防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，污泥干化间、综合加药间等进行一般防渗处理，防止发生下渗对区域地下水造成污染；同时做好场所的防雨措施，防止雨水淋溶污染物下渗。项目建成运行期间，应定期对污水处理厂地下水上下游水质进行监测，降低项目对区域地下水环境的影响。 3.大气环境影响分析 （1）无组织恶臭 本项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类气味，产生恶臭的环节较多，主要为粗、细格栅间、BDP生物池、污泥脱水间等，其主要污染物为NH3及H2S。本项目无组织恶臭产生主要为生物池，项目厂区无组织NH3产生速率为0.2kg/h、H2S产生速率为0.012kg/h。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式计算，经计算，厂界处NH3落地浓度为0.06939mg/m3，H2S落地浓度为0.004163mg/m3，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中NH3厂界最高允许浓度为1.5mg/m3，H2S厂界最高允许浓度为0.06mg/m3的要求。NH3最大占标率为68.4%，最大落地浓度为0.1368mg/m3，位于排放源下风向128m处，H2S最大占标率为82.11%，最大落地浓度为0.008211mg/m3，位于排放源下风向128m处。 最大落地浓度距离无超标点，其防护距离为0，故本项目不需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），当无组织排放的有害气体发散到大气中，高度在人群呼吸高度左右时，其浓度如超过《环境空气质量标准（GB3095-1996）》与《工业企业设计卫生标准（TJ36-79）》规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。卫生防护距离按下式计算《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）： Qc/Cm = 1/A（BLc+0.25r2）0.50LD 式中： Cm——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积（m2）计算，r = （S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《导则》表5中查取； Qc——工业企业有害其他无组织排放可以达到的控制水平，kg/h。 经查表可知，A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 根据卫生防护距离计算公式，NH3的计算结果为：卫生防护距离M =16.374m，H2S计算结果为：卫生防护距离M =20.323m。本项目设卫生防护距离为50米，卫生防护距离内不得新建居民点、办公楼、医院和学校等环境敏感目标，目前项目无组织排放源50m范围内无居民，因此对周边居民影响较小。 为进一步降低污水处理厂无组织恶臭对周边的影响，建议项目增加活动盖板，可抑制恶臭气体向大气中散发，降低无组织恶臭对环境的影响。 （2）有组织恶臭 项目污泥经脱水后进入生物干化间，生物干化过程中会产生大量废气，废气以水蒸气为主同时含有少量NH3及H2S。污泥生物干化车间NH3、H2S产生速率分别为0.003kg/h、0.001kg/h。项目生物干化产生恶臭气体经生物发酵塔出来后收集后进入除臭系统。项目粗、细格栅间恶臭通过安装风管，经风管送至除臭系统；污泥脱水间恶臭通过在污泥脱水机上方设置抽风罩，抽风罩和抽风管连通，经风管送至除臭系统，NH3、H2S产生速率分别为0.98kg/h、0.0135kg/h。 表5-6 厂区臭气污染物产生速率 处理区域; 产生速率; 处理效率; 排放速率. NH3(kg/h); H2S（kg/h）; NH3(kg/h); H2S（kg/h）. 粗、细格栅间; 0.85; 0.0039; 90%; 0.085; 0.0039. 污泥脱水机房; 0.13; 0.0096; 0.013; 0.0096. 污泥生物干化车间; 0.003; 0.001; 0.0003; 0.0001. 合计; 0.983; 0.0145; 0.0983; 0.00145. 项目除臭采用生物填料除臭，恶臭气体处理后经15m排气筒排放除，臭效率为90~95%，本项目除臭效率取90%计算，则NH3、H2S排放速率分别为0.0983kg/h、0.00145kg/h，排放量分别为0.82t/a，0.012t/a。其满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.339kg/h的排放标准。 （3）提升泵站恶臭 项目污水管网在桥东路主干管（位于污水处理厂西侧830m处）设有一提升泵站，泵站运行过程中可能产生NH3及H2S等恶臭气体。提升泵站NH3及H2S产生速率分别为0.013kg/h、0.00006kg/h，呈无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式计算，厂界处NH3落地浓度为0.00624mg/m3，H2S落地浓度为0.0000288mg/m3；NH3最大占标率为95.6%，最大落地浓度为0.1912mg/m3，位于排放源下风向33m处，H2S最大占标率为8.83%，最大落地浓度为0.0008826mg/m3，位于排放源下风向33m处，提升泵站NH3及H2S无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中NH3厂界最高允许浓度为1.5mg/m3，H2S厂界最高允许浓度为0.06mg/m3的要求。最大落地浓度距离无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），当无组织排放的有害气体发散到大气中，高度在人群呼吸高度左右时，其浓度如超过《环境空气质量标准（GB3095-1996）》与《工业企业设计卫生标准（TJ36-79）》规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。卫生防护距离按下式计算《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）： Qc/Cm = 1/A（BLc+0.25r2）0.50LD 式中： Cm——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积（m2）计算，r = （S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《导则》表5中查取； Qc——工业企业有害其他无组织排放可以达到的控制水平，kg/h。 经查表可知，A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 根据卫生防护距离计算公式，NH3的计算结果为：卫生防护距离M =9.895m，H2S计算结果为：卫生防护距离M =0.631m。本项目设卫生防护距离为50米，项目50米范围内有2户居民，建设单位需与居民协商搬迁，卫生防护距离内不得新建居民点、办公楼、医院和学校等环境敏感目标。 （4）食堂油烟 根据建设方提供的资料，本项目在厂内就餐职工8人，产生的废气主要是厨房油烟废气，其主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，取（最大值）4%计算，则食堂油烟日产生量为0.0096kg，年产生量为3.34kg。设2个基准灶头，集气罩总风量3000m3/h，每天工作时间按4小时计，则油烟产生浓度为0.8mg/m3。油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放，油烟净化器处理效率不得低于85%（按85%计），则油烟排放量可降低至0.5kg/a，排放浓度0.12mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求。 4.声环境影响分析 项目营运期噪声源主要是鼓风机、搅拌机、泵类等机械设备的运行噪声。项目高噪声设备较多，各设备声压级在70～100dB(A)之间。 项目采取了以下噪声控制措施削减噪声源强： ①选用运行噪声低的设备，设备的底座安装减振器，该措施可以降低噪声10~15dB(A)； ②各设备在机房内合理布局，泵类水下布置，通过隔音起到降噪的作用，同时在机房使用有吸声效果墙壁对噪声进行隔绝和吸收作用，特别是鼓风机房门窗建议使用真空窗户，可以使噪声源强降低15~20dB(A)； ③项目可加强厂区绿化，利用个构筑物及厂区周围高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB(A)。 表7-5 主要设备噪声声压级（单位：dB（A）） 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 降噪措施; 降噪后噪声. 1; 鼓风机; 95~100; 4台; 机房隔音、配消音器，基础减震、加强厂区绿化等; ≤70. 2; 潜污泵; 75-85; 2台; 水下布置、选用低噪声设备、基础减震、加强厂区绿化等; ≤65. 3; 潜水泵; 75-85; 10台; ≤65. 4; 进料泵; 75-85; 4台; ≤65. 5; 吸泥泵; 75-85; 4台; ≤65. 6; 螺杆泵; 75-85; 3台; ≤65. 7; 搅拌机; 70-75; 10台; 选用低噪声设备、机房隔音、基础减振、合理布局、加强绿化等; ≤65. 8; 螺旋机; 70-75; 5台; ≤65. 9; 反冲洗风机; 90-95; 2台; 隔音、基础减振、合理布局、加强绿化等; ≤70. 10; 潜污泵; 75-85; 2台; 设于提升泵站内墙壁吸声、选用低噪声设备、基础减震等; ≤65. 项目设备基本安装在机房内或构筑物内，本项目噪声源与厂区东侧距离约为285m、与厂区南侧距离约为90m、与厂区西侧距离约为58m、与厂区北侧厂界距离约为90m。项目设备昼夜间运行24小时。 项目设备多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 本项目依据表7-5中数据计算得综合噪声源强（以最大计）为82.6dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： LA=L0-20lg(ra/r0)-△L 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）； 根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值如下表所示，经与现状噪声叠加后噪声见下表。 表7-6 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源与厂界距离; 昼间本底值; 夜间本底值; 贡献值; 昼间预测值; 夜间预测值. 东厂界; 47.9; 35.4; 33.5; 48.0; 37.6. 南厂界; 49.9; 36.1; 43.5; 50.8; 44.2. 西厂界; 48.0; 34.6; 47.3; 50.7; 47.5. 北厂界; 53.1; 37.7; 43.5; 53.6; 44.5. 评价标准（2类）; 昼间60dB（A）；夜间50 dB（A）. 由上表可知，项目在采取消声、减振措施后，项目对周边环境的贡献值为33.5-~47.3dB(A)，东、南、西、北侧厂界达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，叠加本地之后满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，因此，本项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 由上述可知，项目噪声经采取上述措施后，达标排放具有可靠性。 提升泵站潜污泵构筑物内，噪声源与东边界距离约为5m、与南边界距离约为6m、与西边界距离约为5m、与北边界距离约为6m。项目设备昼夜间运行24小时。综合噪声源强（以最大计）为68dB(A)。根据预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值见下表： 表7-7 项目提升泵站噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源与厂界距离; 贡献值. 东边界; 54. 南边界; 52.4. 西边界; 54. 北边界; 52.4. 评价标准（2类）; 昼间60dB（A）；夜间50 dB（A）. 由上表可知，项目在采取消声、减振措施后，项目对周边环境的贡献值为52.4~54dB(A)，东、南、西、北边界昼间达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，夜间噪声超标。项目提升泵站周边相距最近的居民位于北侧15m处，经过衰减后，北侧15m居民处噪声预测贡献值为41.5dB(A)，对其影响较小。因此，建议进一步加强提升泵站的降噪措施，如在泵站地埋并在泵站周围种植吸声树木等，确保提升泵站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。项目提升泵站设50m卫生防护距离，建设单位需与范围内居民协商搬迁，卫生防护距离内不得新建居民点、办公楼、医院和学校等环境敏感目标。 5.固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 根据建设方提供的资料，项目劳动定员40人，年工作时间以348天计，生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，则生活垃圾产生量为6.96t/a，收集后运往城市垃圾填埋场。 （2）污水处理固废 本项目污水处理过程中产生的固体废弃物主要有栅渣、沉砂和脱水污泥。栅渣产生量为696t/a（含水率≤60%），沉砂产生量为208.8t/a（含水率≤60%），脱水污泥产生量为1914t/a（含水率≤40）。项目栅渣、沉砂和脱水污泥满足垃圾填埋场填埋废物入场要求（含水率≤60%），经收集后直接运往城市垃圾填埋场，对项目周围环境影响较小。 6. 清洁生产 清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以技术、管理为手段，通过对生产全过程的排污审计，筛选并实施污染防治措施，以消除和减少工业生产对人类健康与生态环境的影响，达到防治工业污染、提高经济效益双重目的的综合性措施。换句话说，就是用清洁的能源和原材料，清洁工艺及无污染、少污染的生产方式，科学而严格的管理措施，生产清洁的产品。清洁生产是实行总量控制，实现可持续发展战略的关健措施。 清洁生产使工业企业从偏重于末端治理转变到对工业生产全过程的控制，避免了末端治理存在的诸如基建投资和运行费用高，经济效益小，资源、能源得不到合理利用，特别是有毒有害物质转化为新污染物，形成治不胜治的恶性循环的弊病，可以给工业带来不可估量的社会、经济、环境效益。 本项目为城市污水处理工程项目，其本身属于环境保护的基础设施，已经体现了清洁生产的原则与特性。污水处理工艺采用BDP®（生物倍增®）工艺，具有工艺可靠、运行稳定、建设和运行费用低、污泥及臭气产量少、操作简单、管理维护方便等鲜明优势，且具有良好的景观效应。本项目中污水厂使用电能，属清洁能源，不会造成二次污染。并且，项目新鲜用水仅为厂区员工生活用水，BDP生物池、滤布滤池等使用的反冲洗使用出水作为生产清洗水，节省了大量的自来水。因此，本工程符合清洁生产生产设计要求。 7. 环境风险 7.1风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1 和《危险化学品名录》（2002），拟建项目主要环境风险因子及主要风险特性见表7-8： 表7-8 环境风险因子及主要风险特性 序号; 类别名称; 风险特性; 备注. 1; 综合加药间; 盐酸; 腐蚀性; 《危险化学品》名录编号：酸性腐蚀品81013. 氯酸钠; 易制爆; 《危险化学品》名录编号：氧化性物质1495. 2; 污水事故排放; 设备故障、突发停电、进水水质异常等; 设备故障、突发停电、进水水质异常等导致污水处理厂不能正常运行，以致出水水质不达标; /. 3; 污水管网; 管网破裂; 管网破裂，污水渗漏，对地下水以及管网铺设沿线周边交通、居民生活造成影响; /. 4; 污水处理过程; 产生NH3、 H2S等有毒气体; 在维修时如不注意采取防护措施，维修人员吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重的甚至导致死亡; 无组织排放. 7.2重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）以及设备配置，本项目重大危险源的辨识见下表： 表7-9 生产装置及场所重大危险源的辨识 序号; 物质名称; 物态; 危险性类别; 最大存在量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 盐酸; 液体; 8类; 2.17; -; -. 2; 氯酸钠; 固体; 5.1类; 0.81; 100; 0.0081. 从上表确定本项目不存在《建设项目环境风险评价技术导则》所定义的重大危险源。 7.3风险影响分析及防范措施 （1）化学品风险影响分析及防范措施 项目使用的危险化学品主要为盐酸及氯酸钠。本项目在加药间设有1个盐酸储存罐，储存量为按半个月用量储存约2.17t，储存30％的盐酸。储罐在遭受不可预见外力或储罐质量问题，会造成储罐破裂，造成盐酸泄漏。泄漏的盐酸会有氯化氢气体挥发，建议设氢氧化钠吸收器吸收，定期测定PH值以便更换氢氧化钠。整个厂区内部排水系统是密闭的，不会泄漏进入外地表水系，但为防止盐酸泄漏腐蚀排水管线，因此建议在盐酸储罐周围设置围堰，围堰体积建议不小于3m3并进行防渗处理，当盐酸罐泄漏后，盐酸便不会溢出围堰，更不会进入地表水系。氯酸钠存储量约为0.81t。氯酸钠与可燃物混合或急剧加热会发生爆炸，因此储存过程中应保证储存间通风、阴凉，并远离火种和热源，防止阳光直射，存储容器应密闭，与其他物品分开存放，禁止撞击、摩擦，并设置明显的警示标志。 为了防范化学品使用过程中造成影响，建议采取以下措施： ①对存有盐酸的综合加药及按设有有毒气体自动检测报警装置。 ②加药间要符合消防安全条件，各类化学品要分类储存，特别是氯酸钠需单独放置在阴凉通风处。 ③建立专人生产责任制度。明确责任，针对厂区化学品贮存、使用区域加强巡视。 ④加药间操作工作人员应进行专门培训，经考核合格后持证上岗，做到一日三查，即上班后、当班中、下班前检查：查包装是否渗漏，查电源是否安全。发现问题及时处理，消除隐患。 ⑤使用盐酸及氯酸钠过程中建议佩戴自吸过滤式防尘口罩.戴化学安全防护眼镜，戴橡胶手套。作业现场禁止吸烟，进食和饮水。 ⑥建立环境监测及管理系统，对厂区的正常运行进行管理。当发生盐酸泄漏或应氯酸钠引发火灾时，应及时联系消防部门并进行一定的应急处理。 （2）污水事故排放风险影响及防范措施 厂区污水处理设备发生故障或污水处理厂突然停电，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求；或者由于暴雨等原因，导致净水水量急剧增加，污水处理厂超负荷运行，或无法处理导致污水直接排放。污水事故排放会对华容河水水质造成污染，因此建议按照以下几方面采取措施预防事故发生： ①加强设备管理，认真做好设备，管道，阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门应及时进行修理或更换。 ②在工程设计中按照两各线并联运行进行设计，一旦出现问题可一套超负荷运行，一套检修。而且这种设计在最初运行的头几年里水量没有达到满负荷时也是比较节省和合理的。 ③在项目建设过程加上选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。对于水泵、污泥泵、反冲洗风机等关键设备一用一备，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的备件，一旦事故发生能够及时处理。 ④若厂区突然停电，电力供应组启动另一路电源。由于拟建项目采用双电源供电，两路电源同时停电的可能性很小。同时应加强供电站管理，保证供电设施及线路正常运行。加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证电源双回路供电。 ⑤为了降低暴雨天气进水水量突增对厂区正常运行的影响，污水管网设计规划时采用雨污分流制，洁净雨水可经雨水管网直接排入华容河。 （3）污水管网破裂风险影响及防范措施 一般情况下，污水管网不会发生堵塞、破裂等情况。发生该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、往下水道倾倒大量固体废物和易燃易爆物质等。一旦发生管网破裂污水渗漏或大量溢流，将对区域地下水水质造成较大污染，因此建议按照以下几方面采取措施，避免此类情况的发生： ①管理人员应重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。 ②可以联合环卫部门，及时清理街道垃圾，避免街道垃圾进入污水管网造成堵塞。 （4）设备维修过程风险事故影响及防范措施 当污水系统的某一构筑物出现事故，必须立即予以排除，此时维修工人需进入集水井或污水池内操作，这些地方易产生和积累有毒的H2S气体，在维修时如不注意采取防护措施，维修人员会因通风不畅吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重的甚至导致死亡。污水或污泥中都含有各种病原菌和寄生虫卵，操作人员直接接触污水或污泥后，如不注意卫生，可能引起肠道疾病和寄生虫病。因此，设备维修人员进入个构筑物维修设备时应至少两人一组，并佩戴防毒面具，穿着防护服，并保持场地通风，保证维修人员安全。 7.4建议 ①建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。 ②建议项目建设单位针对可能的风险事故编制详细的应急预案，第一时间做好突发应急处置工作，科学、迅速、有效地组织应对事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护污水处理厂正常秩序。 ③主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小事故排放的可能性。因需要暂停运转的，须报当地环保部门审查和批准。因事故停止运转，应立即采取措施，停止废水排放，并及时报告当地环境保护行政主管部门。 8.项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 本项目污水处理厂位于华容县石伏村，总用地面积57547.34m2，根据华容县城总体规划（2006年-2020年），其周边主要规划为工业用地，根据项目建设用地规划许可证（详见附件1），本项目用地性质属于环境设施用地，因此本项目选址不与当地的县城总体规划相冲突；项目选址离现有建成区和规划区都有一定的距离，周边村民较少，拟建地靠近华容河且位于下游段，出厂水排水管很短；而且临近公路，交通方便，项目所在地水、电供应均有保证，可满足生产需求，该区域无自然保护区、文物景观等环境敏感点。项目排污口具体位置以项目总平面布置图为准，项目建设排污口前需取得当地水利部门意见。综上所述，项目选址合理。 项目提升泵站位于污水处理厂西侧约830m，泵站周边居民主要集中在北侧（上风向），提升泵站主要用于提升西侧的截污干管中污水（北侧截污干管污水地势较高可自流），在西截污干管沿线，提升泵站拟选址地地势平坦，且周边居民相对较少，因此，项目提升泵站选址合理。 - 厂区平面布置合理性与建议 华容县桥东污水处理厂所在地区年主导风向为北风，同时考虑项目周边交通情况（项目厂区周边仅南侧有道路），因此污水处理厂生活办公区及污水处理区呈东西分布。生活办公区设有一栋综合楼位于厂区东侧，与西侧污水处理区设有一道绿化带隔离。在污水处理区布置有粗格栅及污水提升泵站、细格栅及沉砂池、BDP生物池、高效混凝沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、贮泥池、污泥脱水间、机修间、变配电间和鼓风机房，并为远期建设预留有空地。厂区道路与建构筑物之间均留有不小于3.0米的绿化带，其余空隙地带全部栽种草皮和树木绿化。项目主要噪声污染源及恶臭污染源靠近西侧布置，远离东北侧居民，避免项目噪声及恶臭气体对周边居民的影响，项目平面布置基本合理。厂区平面布置见附图2。 （3）产业政策符合性分析 本项目为城市基础设施，属于《产业结构调整目录（2011 年本）》中鼓励类第二十二条“城市基础设施”中第9 条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，以及鼓励类三十八“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“‘三废’综合利用及治理工程”。本项目属于国家产业结构指导目录中鼓励类产业。 本项目生产所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年）限制类、淘汰类设备。 因此，本项目符合现行的国家产业政策。 9.项目污水处理厂处理规模合理性分析 华容县桥东片区目前每日生活污水排水量约为1.2万m3，但考虑到项目建设会利用片区原有污水管网，而现有管网大多为雨污河流，因此会有部分雨水随管网进入华容县桥东污水处理厂，其实际进水量会略大于现有生活污水产生量，同时考虑人口增长等因素，将近期处理规模定为2万m3/d较为合理，即可用满足桥东片区近期污水处理需求，同时不至于因处理规模过大而导致资源浪费。 10.环保投资及三同时验收： （1）环保投资 华容县桥东污水处理厂及配套管网建设项目总投资为13395.24万元，从项目性质可视为全部用于环境改善的环保投资。具体环保投资及三同时验收见表7-10。 表7-10 项目环保投资及三同时验收表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 污水处理厂区建设; 废气; 粗、细格栅间、污泥干化间、生物干化恶臭; 收集经过除臭系统处理后经15m排气筒排放; 8318.14; 达到GB14554-93标准中要求. 生物池恶臭; 增加活动盖板. 食堂油烟; 油烟净化器、排气烟道; 达到GB18483-2001标准中要求. 废水; 反冲洗废水; 建立污水收集系统，收集污水进入厂区粗格栅间，经BDP®（生物倍增®）工艺处理达标后排放; 达到GB18918-2002标准中一级A标准. 污泥脱水. 生活污水. 市政污水. 噪声; 基础减振、隔音吸声、安装消音器、设置单独泵房、合理布局等; 达到GB12348-2008 中2类标准. 固废; 对污泥进行干化处理，固废收集后暂存后运至垃圾填埋场填埋，固废暂存区域进行防渗处理; 达到GB18599-2001. 生态环境; 加强厂区绿化; 植被存活. 2; 污水管网铺设; 铺设管网收集区域污水，施工期设立隔离围栏，搭设封闭式机棚，对高噪声设备设置隔声罩，水土流失防护、管网沿线地面恢复情况; 5076.83; 降低施工期对环境影响，建成后收集区域污水进入污水处理厂. 3; 合计; 13395.24; -. 其中由于项目二次污染防治产生的环保投资为215万元，占总投资的1.6%，具体环保投资估算见表7-11。 表7-11 项目二次污染环保投资及三同时验收表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 废气; 生物干化恶臭; 收集经过除臭系统处理后经15m排气筒排放; 60; 达到GB14554-93标准中要求. 粗细格栅. 污泥脱水间. 生物池恶臭; 加盖处理. 食堂油烟; 油烟净化器、排气烟道; 达到GB18483-2001标准中要求. 2; 废水; 反冲洗废水; 建立污水收集系统，收集污水进入厂区粗格栅间; 10; 达到GB18918-2002标准中一级A标准. 污泥脱水. 生活污水. 3; 噪声; 基础减振、隔音吸声、安装消音器、设置单独泵房、合理布局等; 35; 达到GB12348-2008 中2类标准. 4; 固废; 对污泥进行干化处理，固废收集后暂存后运至垃圾填埋场填埋，固废暂存区域进行防渗处理; 110; 达到GB18599-2001. 6; 合计; 215; -. （2）环境效益分析 本项目本身属于污水处理工程，项目的建设可以大大减轻污水直排对华容河水质的影响，预计可减排CODCr1500.8t/a，氨氮153.12t/a。同时在项目运营过程中，通过采取各类措施，减少污水处理过程中的恶臭等污染物对周围环境的影响，因此项目环保投资环境效益明显。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气污染物 | 无组织恶臭 | NH3、H2S | 增加轰动盖板，使用除臭剂 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中要求 |
|  |  | 有组织恶臭恶臭 | NH3、H2S | 收集经除臭系统处理后15m排气筒排放 |  |
|  |  | 提升泵站恶臭 | NH3、H2S | 泵站密闭、加强泵站周边绿化 |  |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化器 | 达到《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求 |
|  | 水 污 染 物 | 城镇污水 | CODcr、BOD5、SS等 | 集中至污水处理厂污水处理系统，使用BDP®（生物倍增®）工艺处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级标准的A标准。 |
|  |  | 反冲洗废水 |  |  |  |
|  |  | 污泥脱水 |  |  |  |
|  |  | 生活污水 |  |  |  |
|  | 固 体 废 物 | 格 栅 | 栅渣 | 交由环卫部门处置 | 对周边环境不造成影响 |
|  |  | 沉砂池 | 沉砂 |  |  |
|  |  | 污泥脱水间 | 污泥 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 纸屑等 |  |  |
|  | 噪 声 | 选用低噪声设备、隔音降噪，加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准。特别是加强提升泵站降噪措施，以确保厂界噪声达标，降低对周边环境的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。通过合理绿化不仅可吸尘降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。 |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

- 结论： 1、工程概况 本项目污水收集管网工程（D400～D1300约14.33km）；建设2万m3/d污水处理厂一座，近期仅接纳桥东片区生活污水，厂区占地57547.34m2。选址于湖南省岳阳市华容县石伏村。项目主要包括粗格栅及污水提升泵站、细格栅及沉砂池、BDP生物池、高效混凝沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、贮泥池、污泥脱水间、综合加药间、综合楼等以及厂内电气、管网、道路和绿化工程。项目总投资为13395.24万元。 项目实施后不仅可以减少华容县水污染物排放总量，减轻对地表水体的污染，保护水体功能，而且可以改善华容县的投资环境，提高华容县对外形象，有利于招商引资，促进华容县的经济腾飞和经济的可持续发展。本项目具有较好的环境效益、社会效益和经济效益。 2、环境质量状况 气环境：根据项目拟建地大气监测数据，项目所在区域：SO2、NO2、PM10、PM2.5均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，NH3、H2S未超过《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 水环境：华容县环境监测站对2016年4月21日华容河水质监测结果表明，本项目南侧的华容河2个断面水质各项指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 声环境：根据华容县环境监测站2016年4月21日～22日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为47.6~53.1dB(A)、夜间噪声为33.6~37.7dB(A)，项目监测点东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 3、项目污染防治措施 本项目性质可视为全部用于环境改善的环保投资，其中用于项目二次污染防治产生的环保投资为215万元，占总投资的1.6% 4、环境影响预测评价结论 废水：产生废水及接纳的城市污水经BDP®（生物倍增®）工艺处理处理后排水能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，污水排放对华容河水质影响较小。 废气：大气污染物为来源于BDP生物池等处的无组织恶臭污染物。经预测，恶臭污染物浓度均能满足厂界排放标准和相应环境标准的要求，最大落地浓度距离无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离，经计算本项目污水处理厂区设50m卫生防护距离，范围内无居民；粗、细格栅间、污泥脱水间、生物干化间将恶臭体经收集后进入除臭系统，处理后经15m排气筒排放，其NH3、H2S排放速率分别为0.0983kg/h、0.00145kg/h，排放量分别为0.82t/a，0.012t/a，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.339kg/h的排放标准；提升泵站无组织恶臭污染物。经预测，恶臭污染物浓度均能满足厂界排放标准和相应环境标准的要求，最大落地浓度距离无超标点，不需设置大气环境防护距离，经计算本项目提升泵站设50m卫生防护距离，范围内居民需进行搬迁；项目食堂房产生的油烟废气经油烟净化设施处理后，通过食堂屋顶的排气竖管向外排放。 噪声：项目营运期噪声源主要是鼓风机、搅拌机、泵类等机械设备的运行噪声。项目高噪声设备较多，各设备声压级在70～100dB(A)之间。项目在采取消声、减振措施后，项目对周边环境的贡献值为33.5-~47.3dB(A)，东、南、西、北侧厂界达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，叠加本地之后满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，因此，本项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。提升泵站噪声对周边环境的贡献值为52.4~54dB(A)，东、南、西、北边界昼间达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，夜间噪声超标，建议进一步加强提升泵站的降噪措施，如在泵站周围种植吸声树木等，确保提升泵站厂界噪声达到GB12348-2008中2类标准要求。 固废：本项目栅渣、沉砂和脱水污泥、生活垃圾暂存后运送到城市生活垃圾无害化处理场进行卫生填埋，对周围环境影响较小。 5、项目选址的可行性分析 本项目污水处理厂位于华容县石伏村，总用地面积57547.34m2，根据华容县城总体规划（2006年-2020年），其周边主要规划为工业用地，根据项目建设用地规划许可证（详见附件1），本项目用地性质属于环境设施用地，因此本项目选址不与当地的县城总体规划相冲突；项目所在地水、电供应均有保证，可满足生产需求，该区域无自然保护区、文物景观等环境敏感点。综上所述，项目选址合理。 本项目污水处理厂位于华容县石伏村，总用地面积57547.34m2，根据华容县城总体规划（2006年-2020年），其周边主要规划为工业用地，因此本项目选址不与当地的县城总体规划相冲突；项目所在地水、电供应均有保证，可满足生产需求，该区域无自然保护区、文物景观等环境敏感点。综上所述，项目选址合理。 6、总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。主要噪声污染源、恶臭单元均靠近西侧布置，以确保厂界噪声及恶臭污染物排放达标，避免对东侧居民的影响；项目平面布置基本合理。 7、综合评价结论 - 综上所述，华容县桥东污水处理厂及配套管网建设项目属城市污染治理基础设施，项目的建设符合国家产业政策，符合国家和湖南省的环境保护政策要求，与华容县城镇规划不冲突，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。污水处理厂地处华容县饮用水源下游，处理后的废水可就近排入华容河。建议污染物总量控制指标：CODCr排放量为348t/a，氨氮排放量为55.68 t/a。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议与要求 （1）建设单位应认真落实环保“三同时”，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。 （2）建议建设单位在远期管网建设过程将合流制改为雨污分流制，可降低进水水量。 （3）项目近期仅接纳生活废水，在远期建设中若需接纳或扩大处理规模需另行环评。 （4）建立环境管理和环境监测制度，加强企业的环境管理和职工的岗位培训，增强企业员工的环境保护意识。 （5）对污水处理厂进出水水质实行在线监测，主要在线监测因子为BOD5、COD、NH3-N。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 项目建设用地规划许可证 附件2 项目红线图 附件3 项目建设会议纪要 附件4 水利局同意建排污口文件 附件5 项目环评委托书 附件6 项目环境资料质量保证单 附件7 专家评审意见及签到表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目截污管网图 附图4 华容县城总体规划（2006年-2020年） 附图5 项目排污口位置图 附图6 项目监测布点图 附图7 项目管网周边主要保护目标图