审批意见： 岳环评［2016］57号 湘阴县公用事业管理局拟投资21189.19万元建设湘阴县污水处理厂改扩建工程建设项目。项目选址位于湘阴县滨江路与兴业大道交汇处（原西湖渔场）。项目现有一期工程占地42.8亩，采用A/A/C氧化沟工艺，处理规模为2万吨/日。服务范围为白水江以北，新世纪大道以南城区，服务面积约15km2，服务人口约13万人。改扩建工程完成后，总生活污水处理规模达4万吨/日，服务范围为白水江以北建成区范围内的生活污水，纳污范围27km2，服务人口30万人。本项目新增用地23.97亩，处理工艺采用A/A/O工艺，新增2万吨/日处理能力。本项目主要建设内容包括：⑴新建一组日处理2万吨生活污水系统（采用A/A/O工艺），包括粗、细格栅及提升泵房、旋流沉砂池、A/A/O池、二沉池、精密过滤池、接触消毒池、尾水提升泵站、贮泥池、带式污泥脱水机、污泥除湿干化机、除臭系统、二氧化氯消毒系统；新建配套污水干管及支管64.206km，污水提升泵站2座（湘杨路提升泵站0.25万吨/日、太傅路提升泵站1万吨/日）。⑵改建部分：对原有A/A/C氧化沟处理增加前反硝化区，表曝机改为底部曝气、更换大功率水泵、回转式细格栅改为内径流式孔板格栅、增加带式污泥脱水机，拆除紫外线消毒装置，加装安装流量计等。⑶依托部分：双电源供电系统、在线检测设备、进出水口等均依托一期现有建筑、设备及配套设施工程。项目符合国家产业政策，根据湘阴县人民政府《关于对湘阴县生态保护红线划定初步方案的意见》，选址符合《湘阴县文星镇土地利用总体规划》及《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》，污水处理出水水质标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准提升到一级A标准，污水中CODCr、氨氮排放总量可削减73.3～83.3%。根据湖南道和环保科技有限公司编制的《湘阴县公用事业管理局湘阴县污水处理厂改扩建工程建设项目环境影响报告表》分析结论、专家评审意见、湘阴县环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列建设内容和地点建设。 一、项目的建设和营运必须按照以新带老的要求，全面落实本报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排施工时间，施工作业应采取隔声降噪措施。施工用沙石、水泥等易产生扬尘的建筑物料要求规范堆放并加覆盖，设置围栏围挡，施工现场及时洒水，防止扬尘污染，裸露场地采用密目网覆盖处理；易产尘物料及渣土运输必须用密闭式车辆并尽量避开靠近居民道路；使用商品混凝土和沥青，现场不设混凝土和沥青搅拌场。做好施工期废水收集、处理、引流措施，尽量做到综合利用，严禁施工废水直排地表水体；管道施工应加强施工组织，优化作业程序，挖填施工场地设临时排洪沟，减少水土流失，沿现有道路铺设污水管网，并做好密封、防腐措施；做好临时便道，分段进行，并做好开挖、排管、回填等工作；施工结束后，及时硬化路面和恢复绿化植被。 2、废水污染防治措施。全厂实施“雨污分流、清污分流”，厂区生活污水、化验室废水和污水处理产生的污泥脱水、反冲洗水等废水，就近经厂内管道收集至污水处理系统处理；服务范围内城市生活污水满足工程设计进水水质值要求后，由污水收集系统经（经A/A/C氧化沟和A/A/O池工艺处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求后外排入白水江。规范新建处理单元、主要设备、设施的中控系统，并规范设置明显标识牌。 3、废气污染防治措施。合理优化工程平面布局，污水处理厂厂界设置绿化隔离带，对格栅、进水泵站、沉砂池、污泥脱水间、贮泥池以及湘杨路污水提升泵站和太傅路污水提升泵站采用加盖密闭等措施，确保场界恶臭污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准要求。粗、细格栅间、污泥脱水间产生的有组织排放恶臭气体，经收集后进入除臭系统处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中限值要求后，经15m排气筒外排。项目以无组织排放恶臭单元（如A/A/C氧化沟、A/A/O池、提升泵站等处理设施）为中心设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内现有8户居民由湘阴县人民政府负责拆迁、安置工作，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。 4、噪声污染防治措施。采用低噪声设施，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对提升泵站、污泥泵、鼓风机、污泥浓缩脱水机等设备采取消声、减震措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 5、加强工程固废管理。污水处理产生的栅渣和沉砂（含水率≤60%）经收集后直接运往城市垃圾填埋场；脱水污泥（含水率≤40%）经收集后作为肥料原料资源化利用。生活垃圾由环卫部门及时送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋。 6、环境风险及环境管理工作。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强风险防范措施。加强施工安全管理，避免管道施工开挖过程中，对现有其他管线的破坏；污水处理厂采用双向电源，确保处理设施正常运行，建立应急制度，处理装置出现故障、尾水排放超标时，应立即停止污水外排，并及时报告当地环境保护行政主管部门，防止污水事故性排放风险发生。加强系统维护，确保做好与岳阳市环境监控系统联网工作。定期对污水处理厂地下水上下游水质进行监测，降低项目对区域地下水环境的影响。 7、本项目（按4万吨的处理能力）的总量控制指标为：化学需氧量（CODcr）≤730t/a、氨氮（NH3-N）≤116.8t/a。 8、项目应根据《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》委托有资质的单位实施建设项目工程环境监理，建立工程环境监理档案，监督、记录环境保护设施建设情况，及时纠正工程建设与环境影响评价文件及审批文件内容不符的问题，并向当地环境保护行政主管部门报告监理情况。 二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县人民政府、湘阴县环境保护局、湘阴县公用事业管理局、湖南道和环保科技有限公司。 三、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。 经办人：毛健宇 岳阳市环境保护局 审核人：涂厚文 2016年9月26日 抄送：湘阴县人民政府、湘阴县环保局、湘阴县公用事业管理局、湖南道和环保科技有限公司