岳环评[2016]74号

关于湘阴县金龙镇污水处理厂(湘阴县第三污水处理厂)及配套管网工程建设项目环境影响报告书的批复

湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司：

你公司《关于申请办理<湘阴县金龙镇污水处理厂(湘阴县第三污水处理厂)及配套管网工程建设项目>环评批复的报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、湘阴县金龙镇污水处理厂(湘阴县第三污水处理厂)建于湘阴县金龙镇金华村。项目总投资25319.59万元，总占地34863.75m2，处理规模为20000m3/d，配套管网59614m（污水箱涵5962m，污水主干管41697m，次干管11355m、尾水压力管600m, 厂外不设提升泵站）。项目服务范围为金龙镇区域约20Km2的生活污水和金龙工业小区工业污水，采用A2/C氧化沟+高效沉淀池工艺。配套建设生物除臭系统、H2S检测报警系统、紫外消毒设备、污泥低温干化系统、自动加药装置及进出水在线监测装置等。项目建设符合国家产业政策，选址符合《湘阴县金龙镇总体规划》。根据中国航空规划设计研究总院有限公司编制的《湘阴县金龙镇污水处理厂(湘阴县第三污水处理厂)及配套管网工程建设项目环境影响报告书（报批稿）》的内容、结论及专家评审意见，湘阴县环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目建设。

二、项目建设和营运必须认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、加强生态保护工作。避免大填大挖、重复开挖等导致水土流失；工程中的取土、填挖方、弃渣应统筹安排，严禁将其倾倒至沿线河溪、鱼塘、农田内，做到土石方平衡，并做好各路基护坡、临洋沙河一侧砌石护坡、排水、绿化、植被恢复及平整工作。

2、全厂实施“雨污分流、清污分流”。项目设计COD进水浓度为500mg/L，加强对金龙工业小区内各工业企业污水预处理的要求，工业和生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后方能排入污水厂进水管网，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入洋沙河，新上项目涉及一类污染物的污水不得排入本厂。污水处理厂污水排放口设置于洋沙河与京珠高速西线交汇处，规范排污口建设，安装流量、PH、COD、氨氮等指标在线监测设备，并与岳阳市环境监控系统联网。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，加强管道、设备的维护与管理，做好厂区防渗、防漏工作，防止对地下水的污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

3、合理优化工程平面布局。在污水处理厂厂界设置绿化隔离带，采用加盖密闭及负压收集格栅、泵站、旋流沉砂池、生化池、沉淀池、贮泥池、接触消毒池、污泥脱水机房及干化间产生的臭气，并通过生物除臭法除臭，确保恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。以粗格栅、细格栅、泵站、旋流沉砂池、生化池为单元，分别设置100m的卫生防护距离；大气防护距离范围厂界外东侧58m、南侧76m内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点；项目100m卫生防护距离内现有4户金华村居民，应报告当地政府一并妥善做好拆迁安置工作。

4、对产生噪声的设备和工序进行合理布局。对主要的声源设备水泵、污泥泵、鼓风机、污泥脱水机等采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准要求。

5、加强固体废物管理。加强污泥的跟踪管理和监测，污泥属性应按《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298－2007)和危险废物鉴别标准的规定，进行危险属性鉴别。若为危险废物，污泥应交由有危废处理资质的单位进行处理；若为一般固废，可根据其属性，制定处置办法，综合利用需重新报批；污泥采用专用封闭车运输，杜绝运输造成二次污染；危险废物暂存处应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）建设；栅渣、沉砂及生活垃圾集中收集，送环卫部门统一处置。

6、配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强风险防范措施。污水处理厂采用双向电源，关键设备备用，确保正常运行，建设6000m3的事故池，当处理装置出现故障、尾水排放超标时，应立即停止排放，将超标废水泵入事故池中进行配水处理，防止废水事故性风险排放。

7、项目应按相关规定要求委托有资质的单位实施工程环境监理，建立环境监理台帐档案，并向湘阴县环境保护局报告。

8、本项目的总量控制指标为：COD≤365t/a、NH3-N≤36.5t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送湘阴县环境保护局、金龙工业小区管委会、中国航空规划设计研究总院有限公司。

四、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年12月5日

抄送:湘阴县环境保护局、金龙工业小区管委会、中国航空规划设计研究总院有限公司