岳环评[2017]14号

关于岳阳仁雅康复医院建设项目环境

影响评价报告书的批复

岳阳仁雅康复医院：

你院岳阳仁雅康复医院建设项目环境影响报告书的批复的申请报告、岳阳县环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你院拟投资3000万元（其中环保投资74万元），在岳阳县柏祥镇临港村租用林特家用电器有限公司场地现有建筑物建设岳阳仁雅康复医院，设计床位120张。主要开设内科、外科等科室，不设置传染科、口腔科、太平间、洗衣房，不开展同位素诊疗诊断项目。项目不设供热锅炉，采用电热水器。项目备用柴油发电机使用轻质柴油作燃料，不使用制氧设备，所需氧气为外购，消毒所需次氯酸钠外购。项目建设符合国家产业政策，选址符合《岳阳县城市总体规划（2001-2020）》。项目的建设为改善当地医疗及就诊条件，提高人群健康水平，促进卫生事业发展具有显著的效益。根据中煤科工集团重庆设计研究院有限公司编制的《岳阳仁雅康复医院建设项目环境影响评价报告书》基本内容、结论、专家评审意见、岳阳县环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目建设。

二、项目建设和营运必须认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、切实做好施工期环境保护工作。使用环保型油漆、涂料；装修安装材料设置专用仓库堆放，施工废水经隔油池、沉淀池处理后用于洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后，用于浇灌周边的农田和菜地；严禁随意抛洒施工过程产生的建筑垃圾，及时对可再利用的建筑垃圾进行回收处置。

2、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设医院雨水及污水管网。雨水经雨水收集系统收集后，通过雨水管道排入北侧水塘；按照《医院污水处理工程设计规范（HJ2029-2013）》及《医院污水处理技术指南要求》建设污水处理设施，医疗废水经管道排入自建55t/d污水处理设施（采用“格栅+酸化调节+絮凝沉淀+好氧曝气+二沉池+次氯酸钠消毒”工艺）处理，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中标准要求；生活废水、食堂废水通过管道收集，经隔油池+化粪池+地埋式生化处理装置处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后与经处理的综合医疗废水，通过涵管一并排入南侧水塘，最终进入新墙河。

3、按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好新建污水处理装置等区域的防冻、防漏、防渗工作，防止对地下水污染；跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、严格落实废气污染防治措施。项目污水处理设施建设于地下式，对污水处理站产生的恶臭气体经收集后，采用活性炭除臭装置处理，由专用管道引至楼顶排放；及时清理格栅渣及污水处理站污泥，确保污水处理站无组织排放恶臭气体达标排放，污水处理站周边无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度等污染因子须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准要求；中药熬制采用密闭中药熬药机，熬制间采用强制通风并将中药废气引至除臭装置处理后由楼顶排放；食堂油烟废气经静电除油设施处理达到饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值标准后引至屋顶排放。

5、强化噪声污染防治措施。采用低噪声设备，对产生噪声的设备进行合理布局，对主要的声源设备水泵、风机、发电机等动力设备置于地下室内，并采取消声、减震措施；合理布置临高速工路一侧房间，安装双层隔音玻璃，布置绿化带间隔进行降噪；确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6、全面落实固体废物管理措施。严格按照《医疗废物管理条例》《医疗废物集中处置技术规范》等建设50m2医疗废物暂存间，并按要求规范收集、暂存及转运医疗废物，建立管理台帐；医疗废物及污水处理站污泥送有资质的单位安全处置；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、合理布置医疗场所以尽开避让周边环境敏感点为原则合理布局、科学布置污水处理站、臭气处理装置、医疗废物暂存间等；按放射性防护法规要求加强射线装置的管理，并委托有资质的单位另行环评报批。

8、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。落实各项风险防范措施。建立环保机构并配备环保管理人员。加强医院污水处理站和医疗废物管理人员培训教育，加强污染治理设施的运行和维护管理，按照规范要求设置医院污水排放口，落实总排口出水余氯日常监测，确保出水满足《医疗机构水污染物排放标准要求》（GB18466-2005）中余氯控制要求。制定危险废物安全处置制度和事故应急预案，规范设置设置120m3事故池，加强医疗废物管理，防止因流失、泄漏、扩散造成环境污染。

9、项目以污水处理设施为单元设置100米卫生防护距离，防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等敏感保护目标。

10、本项目总量控制指标为：COD≦1.3t/a,NH3-N≦0.3t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳县环境保护局、岳阳县规划局、柏祥镇人民政府、中煤科工集团重庆设计研究院有限公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年1月24日

（复印无效）

抄送：岳阳县环境保护局、岳阳县规划局、柏祥镇人民政府、中煤科工集团重庆设计研究院有限公司