岳环评验〔2017〕7号

岳阳市环境保护局

关于中国石油化工股份有限公司长岭分公司

动力厂循环流化床（CFB）锅炉增设烟气脱硫脱硝除尘设施建设项目竣工环保验收意见的函

中国石油化工股份有限公司长岭分公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、中国石油化工股份有限公司长岭分公司动力厂循环流化床（CFB）锅炉增设烟气脱硫脱硝除尘设施建设项目位于岳阳市云溪区路口镇长岭分公司动力厂原有预留空地。为满足2014年7月1日起实施的《火电厂大气污染物排放标准》中相关限值要求，降低SO2、NOX以及颗粒物等对周边环境的影响，中国石油化工股份有限公司长岭分公司投资12056万元于动力厂原有预留空地内增设动力厂循环流化床（CFB）锅炉烟气脱硫脱硝除尘设施。项目采用SCR技术脱硝，石灰石—石膏法湿法脱硫，脱硝还原剂为液氨。该项目于2014年2月28日获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评[2014]7号）。项目于2015年5月开工建设，实施过程中建设内容发生如下变更：停用原有150米烟囱，在脱硫塔（塔高35米）上方新建一根65米高碳钢结构烟囱，达标烟气从新建烟囱顶部排放。该变更于2015年9月21日获得岳阳市环境保护局批复（岳环评[2015]99号）。变更后建设内容主要包括：新增2套SCR烟气脱硝技术，并对省煤器及其烟道进行改造；对现有2套布袋除尘器进行改造；增加1套石灰石—石膏法湿法脱硫装置；增加2套复合相变换热器；新建一座氨站及石膏库厂房1间；将烟气由原150米的混凝土烟囱改为由脱硫塔新建100米碳钢烟囱排放。项目为环保工程，总投资12056万元，2015年12月竣工投入试运行。

二、岳阳市环境监测中心编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（岳环竣监字 [2016]第12号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，长炼第二污水处理厂出口pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、硫化物、挥发酚、苯、甲苯监测浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求，总磷、总氮监测浓度值符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）表1排放限值要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织排放监控点位中氨气浓度监测值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界排放标准二级标准。

1＃锅炉烟气处理设施出口中烟尘、SO2、NOx最大浓度值均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1限值要求。

2＃锅炉烟气处理设施出口中烟尘、SO2、NOx最大浓度值均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。

锅炉SCR烟气出口中氨气最大浓度值为1.26mg/m3，符合《火电厂烟气脱硝工程技术规选择性催化还原法》(HJ2001-2010)中低于2.5 mg/m3限值要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监测点位昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- （四）固体废物

- 脱硫石膏交由水泥厂作为原料使用；脱硝产生的失效催化剂152t/3a（3年更换一次）拟交由北京博慧通科技发展有限公司进行回收处置；生活垃圾由当地环卫部门处置。

- （五）环境风险防范

液氨罐区配备了围堰，配备泄漏检测报警装置及泄漏应急处理设备，运行岗位配备便携式泄漏报警仪，并编制了气氨泄漏处置方案。

（六）应急预案

项目单位已编制环境突发事件应急预案，并在岳阳市环境保护局备案。

三、中国石油化工股份有限公司长岭分公司动力厂循环流化床（CFB）锅炉增设烟气脱硫脱硝除尘设施建设项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须进一步完善各项环保管理制度、事故防范措施，消除环境风险隐患；加强对烟气在线监控系统的运行维护，确保在线监测数据稳定上传；定期对各项环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳市环境监察支队负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 2月13日

抄送：岳阳市环境监察支队