岳环评验〔2017〕23号

岳阳市环境保护局

关于岳阳市马壕片区污水处理厂一期建设工程

（5万m3/d）竣工环保验收意见的函

岳阳市城市建设投资有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、岳阳市马壕片区污水处理厂一期建设工程（5万m3/d）位于岳阳市枫桥湖片区东风湖畔，占地面积约71亩，工程总投资21810.17万元。该项目由岳阳市城市建设投资有限公司投资建设，采用A/A/O生物除磷脱氮工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。该项目于2012年8月10日取得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评[2012] 67号），2014年7月份开工建设， 2016年9月竣工投入试生产。项目主要建设内容包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应沉淀池、高效沉淀池、回转式微过滤器、加氯接触池及回用水泵房、鼓风机房、加药间、污泥浓缩机房、脱水机房、生物除臭系统、出水在线监控设施等。

二、岳阳市环境监测中心编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告书》（岳环竣监字 [2016]第18号）表明：

- （一）废水

验收监测期间， 污水处理厂废水总排口中pH值、CODcr、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总氮、总磷、色度、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- （二）废气

验收监测期间，无组织废气排放监控点中硫化氢、氨、臭气浓度最大浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级标准要求及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准要求。

- （三）噪声

- 验收监测期间，厂界四周昼夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

- （四）固体废物

该项目产生的固废包括格栅渣（350 t/a）、沉砂池渣（300 t/a）、脱水污泥（2800 t/a）及生活垃圾（35 t/a），均为一般固废。其中格栅渣、沉砂池渣、生活垃圾全部交由岳阳楼区环卫部门进行处置；脱水污泥交由岳阳宏星和环保新材料科技有限公司作为建材原料综合利用。

- （五）总量排放

- 验收监测数据表明：CODcr年排放量为259.0t/a，氨氮年排放量为2.27t/a；CODcr每年可削减3497.7吨/年、氨氮每年可削减327.43吨/年。

- （六）环境风险防范与应急预案

项目单位已编制突发环境事件应急预案，并在岳阳市环境保护局楼区分局进行备案。

三、岳阳市马壕片区污水处理厂一期建设工程（5万m3/d）环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理工作，制定相应的环境管理制度，建立好各类环保管理台帐；加强对污泥及格栅渣等固废的管理，及时转运处置，减少无组织臭气的排放；定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。项目废水自动监控系统第三方运营公司应加强在线监控设施的运营管理，保证在线监控数据的正常稳定上传。

五、岳阳市环境保护局楼区分局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 3月27日

抄送：岳阳市环境保护局楼区分局