岳环评验〔2017〕12号

岳阳市环境保护局

关于岳阳市龙正节能环保科技有限公司年集中供热72万吨建设项目阶段性工程（36万t/a）竣工环保验收意见的函

岳阳市龙正节能环保科技有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、岳阳市衡润检测有限公司验收监测报告及临湘市环保局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、岳阳市龙正节能环保科技有限公司年集中供热72万吨建设项目阶段性工程（36万t/a）位于临湘市工业园滨江产业示范区，总占地面积18亩。2014年11月3日，湖南省岳阳市环境保护局以岳环评[2014]56号予以批复。项目主要建有2台DHS25-1.6/245-MF煤粉炉蒸汽锅炉及配套设备，1套中控系统，2套低氮燃烧器， 2个煤粉仓，2套YDMC袋式除尘器系统，2套钠钙双碱脱硫装置，2套SNCR脱硝装置，一座182.75m2的软水处理间，一座办公楼。工程总投资4980万元，环保投资1518万元，配套建设了YDMC袋式除尘器系统+钠钙双碱脱硫装置各2套，低氮燃烧系统2套，SNCR脱硝装置喷枪2套和配套建设在线监控系统，一根高60m、内径2m的混凝土结构的烟囱，脱硫系统循环水池，化粪池，沉淀池，灰仓，灰库，渣库等环保设施。

二、岳阳市衡润检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（岳衡竣监字[2016]第18号）表明：

（一）废气

本项目废气主要为锅炉废气，锅炉废气经过废气处理系统处理后由烟囱高空排放。烟囱检测口废气中颗粒物最高浓度为18.9 mg/m3；SO2最高浓度为97.5 mg/m3；NOx最高浓度为27.6 mg/m3；汞及其化合物最高浓度为0.0034 mg/m3。废气处理系统出口废气中各监测因子浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）。厂区四周空气中颗粒物最高浓度为0.14mg/m3；SO2最高浓度为0.019mg/m3；NOx未检出；汞及其化合物未检出。公司厂界周围无组织排放中各项监测因子均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。无组织排放对周围空气影响较小。

（二）废水

本工程主要废水为生产废水和员工日常生活产生的生活污水，生产废水作为脱硫系统补充水，不外排。生活废水沉淀后排往园区污水处理厂。生活污水经生活污水沉淀池沉淀处理后，废水中 pH值范围为7.8-8.2,；氨氮浓度值最高为5.69 mg/L；CODCr 浓度值最高为55.6mg/L；BOD5浓度最高值为1.3 mg/L；石油类浓度最高值为0.18mg/L；SS日均浓度值分别为4.5mg/L。生活污水处理系统出口处污水中各监测因子浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和园区污水处理厂纳污标准。

（三）噪声

竣工验收监测期间，本工程厂界四周最大噪声值为：昼间62.8dB(A)、夜间52.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。对周围声环境影响较小。

（四）固体废物

项目固体废物主要为锅炉炉渣、脱硫废渣、灰渣和生活垃圾。炉渣贮于渣库，直接落入重型框链除渣机内，定期由承包方人员运往临湘五里天桥砖厂，用于制砖；灰渣贮于灰库，定期由承包方人员送往添锡物流有限公司。装卸过程与封闭自卸车配套使用，将灰渣运出厂外，可有效防止粉尘外溢。生活垃圾投入生活垃圾桶，定期送生活垃圾场填埋。

（五）总量控制

工程SO2排放总量约为21.77t/a, 氮氧化物排放总量为18.8 t/a。符合阶段性验收总量控制要求

（六）环境风险防范

氨水贮于氨夜储存罐，柴油贮存于柴油罐。锅炉配套建设了烟气在线自动监控仪,并与环保系统联网。

（七）应急预案

公司制定了企业突发环境事故应急预案，并向临湘市环保局备案，备案编号为4306822016C0300493。

三、岳阳市龙正节能环保科技有限公司年集中供热72万吨建设项目阶段性工程（36万t/a）环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须进一步完善环境管理制度，加强各生产环节的环境管理工作，严格落实环评批复要求，并做好标识标牌。你公司应严格按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）设定本项目锅炉废气监测因子，制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施以及烟气在线自动监控仪进行检查和维护，确保运行正常，建立环保设施运行台帐，确保污染物稳定达标排放。

五、临湘市环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年 3月17日

抄送：临湘市环境保护局