表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 养殖废水处理工程及沼气发电建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南景园生态农业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 彭建 |  |  |  |  | 联系人 | 彭建 |  |  |
| 通讯地址 | 汨罗市桃林寺镇东塘村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13762781048 |  |  |  | 传真 | - | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 汨罗市桃林寺镇东塘村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | - |  |  | 批准文号 | - |  |  |
| 建设性质 |  | 新建□改扩建□技改■ |  |  |  | 行业类别 及代码 | D4620 污水处理及其再生利用 D4419 其他能源发电 |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 2000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | - |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 230 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 225 | 环保投资占总投资比例 |  | 97.8% |
| 评价经费 (万元) |  | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2017年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目建设背景及建设必要性 1.1编制依据 - （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； - （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号，2015.6.1施行）； - （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日； - （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； - （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月； - （7）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2015年4月24日； - （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日； - （9）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号； - （10）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77； - （11）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）； - （12）《环境影响评价技术导则 总纲》HJ/T2.1-2016； - （13）《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ/T2.2-2008； - （14）《环境影响评价技术导则 地面水环境》HJ/T2.3-93； - （15）《环境影响评价技术导则 声环境》HJ/T2.4-2009； - （16）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004； （17）《一般工业固体废物储存处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。 1.2项目建设背景 湖南景园生态农业科技有限公司成立于2009年5月，注册资本1200万元，前身为湖南省汨罗市鑫淼猪场。公司投资5078.40万元于汨罗市桃林寺镇东塘村采用先进生产技术建设原种猪扩繁场，规划用地面积133353m2（折合200.03亩，含厂址边白鳝塘等三个水塘面积），总建筑面积214516.2m2，建成后生产规模年存栏量8250头（其中母猪1200头，公猪50头，育肥猪7000头）、年产优质种猪及商品肉猪2.3万头，并配套3万吨/年有机肥生产线。主要建设内容包括：原种猪扩繁清洁生产线2条及配套设施、年产生态有机肥3万吨生产线一条及配套设施、大型沼气工程一座、1000m3CSTR厌氧反应器、330m3贮气柜及配套脱水脱硫等设施。主要环保设施有污水处理设施，沼气工程、沼气脱硫装置、猪舍及有机肥车间抽风除臭设备、吸声设备、隔声罩、减震台架、储粪池、事故应急池、有机肥生产车间除尘设施、沼液池、初期雨水池、化尸池、危险固废暂存库等。 1.3项目建设必要性 湖南景园生态农业科技有限公司生态养殖项目已于2013年7月2日取得岳阳市环境保护局批复；2015年3月12日取得变更批复；2015年5月28日，批准本项目试生产；2015年10月15日取得项目竣工环境保护验收批复。项目现有工程已配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施。但根据一年多来场区运行实际情况，项目运行时产生的沼渣和沼液通过发酵生产有机肥，但雨季时雨水降水量过大，且项目养殖废水水量较多，且利用秸秆粉吸附既增加了生产成本又降低了肥效，并且不能全部回用于生产有机肥，部分沼液必须外排，对周边水环境将产生一定的影响。因此，湖南景园生态农业科技有限公司为从根本上解决污水处理问题，拟增加一套污水处理设施，将沼气发酵后产生的渣液，通过固液分离后沼渣回用于生产有机肥，部分沼液进行深度处理达标后排放。 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》，本项目位于东风水库饮用水源陆域二级保护区范围内，且新增废水排放，不符合水污染防治法第六十六条水源保护要求。项目存在制约因素，因此本项目新增废水处理工程必须在汨罗市人民政府调整东风水库饮用水源功能后方可投入运营使用。 为了满足国家的环境保护及再生能源政策要求，形成畜禽养殖良性循环的经济体系，达到污染治理、能源回收与资源再生利用的目的，湖南景园生态农业科技有限公司决定新增一套沼气发电机组设施，利用沼气进行发电。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）的有关要求，湖南景园生态农业科技有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 （1）项目名称：养殖废水处理工程及沼气发电建设项目 （2）项目性质：技改 （3）项目投资：230万元 （4） 项目位置：汨罗市桃林寺镇东塘村（具体位置详见项目地理位置图，附图1）。 2.2主要工程内容及规模 项目选址位于汨罗市桃林寺镇东塘村，本项目废水处理工程设计总规模为50m³/d，工程总占地面积3亩（2000m2）。 废水处理工程建设内容主要包括：1套调节池、UASB反应器、一级缺氧池、一级好氧池、中沉池、二级缺氧池、二级好氧池、反应池、终沉池、PH回调池、接触消毒池、污泥池、风机房、脱水间、加药间、控制室。 沼气发电工程建设内容主要包括：新增50kw发电机一台，CTRS沼气反应罐、脱硫塔、贮气柜等均利用现有工程设备，投产后发电量可达1200KWh/d。 本工程主要建（构）筑物及主要设备详见见下表1-1，表1-2。 表1-1 主要建（构）筑物一览表 序号; 构筑物; 数量; 长; 宽; 高; 结构; 备注. 单位; 座; m; m; m. 1; 调节池; 1; 6.00; 3.00; 4.50; 钢砼; 地下式. 2; 反应器基础; 1; 9.00; 1.50; 钢砼; 半地上. 3; 一级缺氧池; 1; 6.00; 3.00; 4.50; 钢砼; 半地上. 4; 一级好氧池; 1; 12.00; 3.00; 4.50; 钢砼; 半地上. 5; 中沉池; 1; 3.00; 3.00; 4.50; 钢砼; 半地上. 6; 二级缺氧池; 1; 6.00; 3.00; 4.50; 钢砼; 半地上. 7; 二级好氧池; 1; 12.00; 3.00; 4.50; 钢砼; 半地上. 8; 反应池; 2; 1.50; 0.80; 4.50; 钢砼; 半地上. 9; 终沉池; 1; 3.00; 3.00; 3.00; 钢砼; 半地上. 10; pH回调池; 1; 1.50; 0.80; 4.50; 钢砼; 半地上. 11; 接触消毒池; 1; 1.50; 0.80; 4.50; 钢砼; 半地上. 12; 污泥池; 1; 3.00; 3.00; 4.50; 钢砼; 半地上. 13; 风机房; 1; 4.50; 3.60; 3.50; 砖混; 地上式. 14; 脱水间; 1; 4.50; 3.60; 3.50; 砖混; 地上式. 15; 加药间; 1; 3.60; 3.60; 3.50; 砖混; 地上式. 16; 控制室; 1; 3.90; 3.60; 3.50; 砖混; 地上式. 表1-2 废水处理工程主要设备一览表 序号; 构筑物; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 调 节 池; 气体搅拌; 穿孔式; 1; 套; PVC. 2; 提升泵; 8m3/h，12m，0.75kw; 2; 台; 一用一备. 3; 液位计; 电缆浮球式，5m; 1; 套. 4; 加热装置; PJR-18，304材质; 1; 套; 业主提供 蒸汽源. 5; UASB 反应器; UASB反应器; Φ8.0m，H8.0m，内含布水 器、三相分离器、水封等; 1; 套; 碳钢+防腐. 6; 反应器保温; 岩棉+彩钢板; 1; 套. 7; 外循环泵; 17m3/h，12m，1.5kw; 2; 台. 8; 一级 缺氧池; 潜水搅拌机; QJB0.85-260-740; 1; 台. 9; 一级 好氧池; 曝气盘; Φ215，膜片式微孔曝气器; 100; 套. 10; 硝化液回流泵; 15m3/h，7m，0.75kw; 2; 台; 一用一备. 11; 中沉池; 中心导流筒; Φ200×2000mm; 1; 套; 钢制. 12; 污泥泵; 5m3/h，8m，0.75kw; 2; 台; 一用一备. 13; 二级 缺氧池; 组合式生物填料; Φ150@250，L2500; 45; m3. 14; 填料支架; 角钢+防腐; 36; m2. 15; 气体搅拌; 穿孔式; 1; 套; PVC. 16; 二级 好氧池; 组合式生物填料; Φ150@250，L2500; 90; m3. 17; 填料支架; 角钢+防腐; 72; m2. 18; 曝气盘; Φ215，膜片式微孔曝气器; 100; 套. 19; 硝化液回流泵; 15m3/h，7m，0.75kw; 2; 台; 一用一备. 20; 罗茨鼓风机; 8m3/min，44.1kPa，11kw; 2; 台; 一用一备. 21; 反应池; 一体化加药装置; 50L/h，10m，0.26kw; 2; 套; 除磷剂 /絮凝剂. 22; 气体搅拌; 穿孔式; 2; 套; PVC. 23; 终沉池; 中心导流筒; Φ200×2000mm; 1; 套; 钢制. 24; 污泥泵; 5m3/h，8m，0.75kw; 2; 台; 一用一备. 25; pH 回调池; 一体化加药装置; 50L/h，10m，0.26kw; 1; 套; 酸. 26; 气体搅拌; 穿孔式; 1; 套; PVC. 27; 接触 消毒池; 一体化加药装置; 50L/h，10m，0.26kw; 1; 套; 消毒剂. 28; 气体搅拌; 穿孔式; 1; 套; PVC. 29; 污泥池; 污泥泵; 5m3/h，10m，0.75kw; 1; 台. 30; 叠螺式脱水机; 102型号; 1; 套. 31; 设备房; 动力柜; 含所有设备控制回路; 1; 套. 32; 电气辅材; 配电电缆/配电桥架/配电辅材等; 1; 套. 33; 其他; 管阀; 管道/阀门/配件/管卡 /支架/型钢/辅材等; 1; 套. 表1-3 沼气发电工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 单位; 备注. 1; CTRS一体化反应器; Φ12.22*8.4m; 1; 套; 现有. 2; 钢制格栅; -; 1; 套. 3; 储气膜（含增压系统）; -; 1; 套. 4; 进料提升泵; -; 2; 台. 5; 沼液泵; -; 1; 台. 6; 沼渣泵; -; 1; 台. 7; 立轴搅拌器; -; 2; 台. 8; 罐体搅拌器; -; 2; 台. 9; 气水分离器; -; 2; 台. 10; 干式脱硫塔; TS-100; 2; 台. 11; 沼气凝水器; BC-300; 4; 台. 12; 干式阻火器; AF-100; 1; 台. 13; 沼气流量计; LMN-80; 1; 台. 14; 增压风机; -; 2; 台. 15; 动力配电设备; -; 1; 套. 16; 防雷装置; -; 1; 套. 17; 消防装置; -; 1; 套. 18; 沼气贮气柜; 330m3; 1; 个. 19; 发电机组及配套设施; 50kw; 1; 套; 新增. 2.3污水处理站工艺流程 据废水水质特点知其具有较好的可生化性，且在有机物含量、有机元素种类和pH值等方面都较适合于采用生物法进行处理。因此，项目采用：升流式厌氧污泥床过滤器（UASB）——一级A/O活性污泥——二级A/O接触氧化工艺，该处理工艺占地面积小，抗冲击负荷能力强，出水稳定，用于处理污染物浓度较大，水质水量变化较大的原水，节省运行维护费用，采用该工艺处理的废水CODcr去除率达95％以上。 2.4污水处理站设计进、出水水质 （1）设计进水水质 污水处理站所接纳污水主要来自养殖园区内经过固液分离+厌氧（收集沼气）+沉淀预处理之后的排水。 本方案设计处理的原水的水量、水质具体数据如下表所示： 表1-3 设计进水水质、水量一览表 废水特征; 水量; COD; BOD; 氨氮; 总磷; SS; pH. 单位; m3/d; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; --. 数值; 50; 6000; 3000; 400; 200; 1000; 6~7. （2）设计出水水质 污水处理站的出水指标按照环保部门要求的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）—表4 第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建设的单位）中一级标准的规定，具体水质指标如下： 表1-4 出水水质、水量一览表 指标; COD; BOD; 氨氮; 总磷; SS; pH. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; --. 数值; 100; 20; 15; 0.1; 70; 6~9. 2.5沼气的平均组成成分 表1-5 沼气体积浓度百分比（单位：%） 名称; 甲烷; 二氧化碳; 氮气; 氧气; 硫化氢; 氨气; 氢气; 一氧化碳. 含量（%）; 51; 31.8; 8.5; 0.63; 0.12; 0.55; 0.2; 0.2. 2.6公用、辅助工程 （1）供电 本站区由总厂变电所引来一路220/380V低压电源，引至污水处理站电气控制室的低压进线柜，用低压配电屏放射式配电至各用电设备，且要求功率因数不低于0.9。 ①电气系统 在污水处理站附近设低压配电控制室一座，整个污水处理站用电设备的电源均控制室引出。 ②所有用电设备在控制室都设“集中＋就地”转换开关，且在现场设控制箱或就地按钮箱，在现场控制箱上设“手动——停——自动”控制转换开关。水泵的开启受液位开关的控制，即：高开低停。现场控制箱及就地按钮箱采用防潮防水设施，防护等级不低于IP68。 （2）仪表与自动控制设计 本工程动力设备采用就地手动控制和PLC自动控制两种方式，各动力设备可根据相关参数实现自动控制和故障时自动切换至备用设备，每台动力设备均设有两级保护---短路保护和热过载保护，防止设备堵转损坏，有效保护设备和人身安全。本项目PLC采用西门子1200系列，低压电器采用德力西。 2.7项目实施进度 本工程一次性规划设计、分阶段实施，拟定建设期150天 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 湖南景园生态农业科技有限公司成立于2009年5月，注册资本1200万元，前身为湖南省汨罗市鑫淼猪场。公司投资5078.40万元于汨罗市桃林寺镇东塘村采用先进生产技术建设原种猪扩繁场，规划用地面积133353m2（折合200.03亩，含厂址边白鳝塘等三个水塘面积），总建筑面积214516.2m2，建成后生产规模年存栏量8250头（其中母猪1200头，公猪50头，育肥猪7000头）、年产优质种猪及商品肉猪2.3万头，并配套3万吨/年有机肥生产线。 汨罗市环境监测站于2015年7月对本项目所在地进行现场监测，项目原有污染情况如下。 1、废气 本项目生产废气的环节为猪舍、有机肥加工车间恶臭、粉尘。 表1-6 有组织排放废气监测结果表 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 单位; 达标情况. 一次; 二次; 三次; 均值. 2015-07-30; 标干流量; 404; 421; 415; 372; /; Ndm3/h; /. 2015-07-31; 359; 278; 356. 2015-07-30; 颗粒物; 排放浓度; 4.4; 6.3; 6.3; 5.0; 120; mg/m3; 达标. 2015-07-31; 4.9; 3.2; 4.9. 2015-07-30; 排放速率; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 3.5; kg/h; 达标. 2015-07-31; 0.00; 0.00; 0.00. 监测结果表明，验收监测期间该项目有机肥加工车间排气筒排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）表2中二级标准的要求。 表1-7 无组织排放废气监测结果表 监测 点位; 监测日期; 监测 项目; 监测结果（mg/m3）; 标准 限值; 达标 情况. 一次; 二次; 三次; 四次; 均值. 1# 采样点; 2015-07-30; 颗粒物; 0.417; 0.426; 0.355; 0.507; 0.432; 1.0; 达标. 2015-07-31; 0.432; 0.453; 0.372; 0.490. 2015-07-30; 硫化氢; 0.001ND; 0.001ND; 0.002; 0.004; 0.002; 0.06; 达标. 2015-07-31; 0.001ND; 0.002; 0.002; 0.004. 2015-07-30; 氨气; 0.03ND; 0.03ND; 0.035; 0.041; 0.022; 1.5; 达标. 2015-07-31; 0.03ND; 0.03; 0.033; 0.038. 2# 采样点; 2015-07-30; 颗粒物; 0.376; 0.448; 0.433; 0.314; 0.389; 1.0; 达标. 2015-07-31; 0.339; 0.433; 0.472; 0.296. 2015-07-30; 硫化氢; 0.001ND; 0.002; 0.004; 0.006; 0.003; 0.06; 达标. 2015-07-31; 0.001ND; 0.001ND; 0.004; 0.006. 2015-07-30; 氨气; 0.03ND; 0.034; 0.038; 0.046; 0.30; 1.5; 达标. 2015-07-31; 0.03ND; 0.035; 0.040; 0.045. 3# 采样点; 2015-07-30; 颗粒物; 0.415; 0.334; 0.468; 0.333; 0.378; 1.0; 达标. 2015-07-31; 0.398; 0.315; 0.450; 0.313. 2015-07-30; 硫化氢; 0.004; 0.004; 0.006; 0.008; 0.005; 0.06; 达标. 2015-07-31; 0.002; 0.002; 0.006; 0.006. 2015-07-30; 氨气; 0.033; 0.037; 0.042; 0.050; 0.042; 1.5; 达标. 2015-07-31; 0.036; 0.041; 0.047; 0.054. 监测结果表明，验收监测期间该项目无组织废气中硫化氢、氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中厂界限值新建项目二级标准的要求。无组织废气颗粒物满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。 2、废水 项目外排废水主要为除厕所以外的生活污水、多余的猪只饮水、路面冲洗废水以及初期雨水，废水排放量为1461.5m3/d，经一体化污水处理系统处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入项目白鳝塘北面的水塘，经三级沉淀后进入白鳝塘。白鳝塘水质执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。 表1-8 无组织排放废气监测结果表 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 07-30; 07-31; 均值. 一体化处理设施进口; PH; /; 7.20; 7.24; 7.22; /; /. SS; mg/L; 63; 65; 64; /; /. CODcr; mg/L; 256; 221; 238; /; /. BOD5; mg/L; 84.8; 88.4; 86.6; /; /. NH3-N; mg/L; 16.8; 16.7; 16.8; /; /. 石油类; mg/L; 2.36; 2.87; 2.62; /; /. 动植物油; mg/L; 2.43; 2.16; 2.29; /; /. 总磷; mg/L; 17.1; 16.9; 17.0; /; /. 一体化处理设施出口; PH; /; 7.12; 7.08; 7.10; 6-9; 达标. SS; mg/L; 23; 25; 24; 70; 达标. CODcr; mg/L; 36.8; 44.7; 40.8; 100; 达标. BOD5; mg/L; 10.5; 12.2; 11.4; 20; 达标. NH3-N; mg/L; 6.7; 6.6; 6.6; 15; 达标. 石油类; mg/L; 0.41; 0.44; 0.42; 5; 达标. 动植物油; mg/L; 0.46; 0.49; 0.48; 10; 达标. 总磷; mg/L; 0.324; 0.324; 0.324; 0.5; 达标. 白鳝塘; PH; /; 7.08; 7.12; 7.10; 6-9; 达标. SS; mg/L; 17; 15; 16; -; 达标. CODcr; mg/L; 16.5; 17.4; 16.9; 30; 达标. BOD5; mg/L; 2.50; 2.56; 2.53; 6; 达标. NH3-N; mg/L; 0.241; 0.225; 0.233; 1.5; 达标. 石油类; mg/L; 0.03; 0.04; 0.04; 0.5; 达标. 动植物油; mg/L; 5400; 5400; 5400; 20000; 达标. 总磷; mg/L; 0.190; 0.176; 0.183; 0.3; 达标. 监测结果表明，验收监测期间该项目一体化污水处理设施排放口各监测因子符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求。白鳝塘地表水各项监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、噪声 本项目产生噪声主要生产过程中各设备运行时产生的设备噪声及猪只叫声，根据汨罗市环境监测站2015年7月30日-31日对项目周边四厂界噪声监测数据可知，项目厂界昼间噪声为48.9-54.3dB(A)，夜间噪声为39.4-44.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，符合达标排放要求。 表1-13 项目厂界噪声监测结果一览表（单位：dB(A)） 监测点位; 2015年07月30日; 2015年07月31日. 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 52.9; 42.5; 48.9; 41.8. 南厂界; 54.3; 44.3; 52.1; 43.8. 西厂界; 49.3; 39.8; 48.9; 39.4. 北厂界; 53.0; 42.2; 50.3; 42.3. 标准值; 55; 45; 55; 45. 达标情况; 达标. 4、固废 项目产生的猪粪和沼渣全部用于生态有机肥；生活垃圾由环卫部门代维处理；养殖过程中产生的病死猪通过深井填埋（化尸池）处理，医疗废物委托岳阳市方向固废安全处置有限公司进行处置。通过以上措施将项目运行中产生各类固体废物进行处置处理后，项目无固体废物外排，产生的固体废物对周边环境影响较小。 根据猪场运行的实际情况可知，项目产生的沼渣和沼液通过发酵生产有机肥，但因水量过大，利用统糠吸附既增加了成本又降低了肥效，且不能全部用于生产有机肥，有部分沼液必须外排（约50m3/d），对环境问题存在隐患。 汨罗市环境保护局于2017年4月11日对湖南景园生态农业科技有限公司进行调查，发现湖南景园生态农业科技有限公司存在如下环境问题： 部分养殖废水通过雨水管道和渗漏的方式，排放至场区外侧水塘，再经该水塘排放口排入附近农田和沟渠并进入东风水库，涉嫌通过规避监管的方式排放水污染物，经采样监测，外排废水悬浮物等超过国家排放标准。 因此，汨罗市环保局对湖南景园生态农业科技有限公司作出责令停产整治决定。 |

表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： （一）地理位置 汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京铁路汨罗站，即将竣工的武广铁路也将在此设立站点，地理位置优越。 本项目拟建于湖南省汨罗市桃林寺镇东塘村，桃林寺镇域位于汨罗市北部，东接火天乡四塘村，西连白塘乡移风村，北抵岳阳县黄沙街镇，南与范家园乡金山村和青龙村交界。已逐步形成三横三纵的镇村公路网络，并与京珠高速公路、107国道相接，具有得天独厚的交通优势，使桃林寺镇成为汨罗市江北地区的交通、经济中心。 （二）地形、地质 汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江-幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的江湖平原。 汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古冷家溪、中生界白垩纪和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色沙砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质黏土。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）（2008年版），该地区设计基本地震加速度值为0.10g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震裂度为7度，建筑物按7度设防。 （三）气候、气象 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下： 年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。 年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。 风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。 风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时 风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。 年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。 （四）水文 汨罗市主要水系为汨罗江，汨罗江流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。 本项目位于汨罗市桃林寺镇东塘村上东塘组，项目所在地不属于风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区等范围，周边无城镇居民区等人口集中地带。但项目毗邻东风水库，根据现场勘察，东风水库目前设有一饮用水取水口。 项目养殖场厂界距离东风水库正常及最高水位距离为200m，项目养殖区边界距离东风水库正常及最高水位距离为500m，本项目新增污水处理工程及沼气发电机组选址距离东风水库正常及最高水位距离均大于500m。 （五）植被及生物多样性 本工程区土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。 汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。本工程区为农田植被及草丛荒地，周围地区主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶及灌木。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.空气环境质量现状： 本次环评采用长沙佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2017年5月27日~28日6月1日~5日对项目所在地监测数据进行评价。 监测地点：项目地北侧100m处，项目地南侧100m处； 监测因子：SO2、NO2、PM10、H2S、NH3； 监测时间、频次和方法：2017年5月27日~28日6月1日~5日SO2、NO2、PM10七天监测，H2S、NH3三天监测，采样按GB3096-2008标准执行； 监测结果统计见下表3-1： 表3-1 大气数据统计表 单位：mg/m3 监测点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10; H2S; NH3. 项目地北侧100m居民处; 最大值; 0.08; 0.063; 0.030; 0.001L; 0.12. 最小值; 0.04; 0.024; 0.022; 0.001L; 0.05. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 项目地南侧100m处; 最大值; 0.14; 0.082; 0.036; 0.001L; 0.14. 最小值; 0.06; 0.052; 0.023; 0.001L; 0.10. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.2; 0.15; 0.01; 0.2. 说明：SO2、NO2为小时平均浓度限值，PM10为日均浓度限值. 由表3-1可知，项目所在区域：SO2、NO2、PM10、均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，NH3、H2S达到《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2.水环境质量现状： 本项目位于汨罗市桃林寺镇，该区域内主要地表水为项目地白鳝塘执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准、东侧桃林河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，东风水库执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准。 （1）监测布点 本项目共设有三个监测点位，白鳝塘设一个监测点（W1），桃林河排污口出水口上游100m处设一个监测点（W2），桃林河排污口出水口下游500m处一个监测点（W3）。项目监测因子为pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、DO、TP、粪大肠菌群等。监测时间为2017年5月27日、28日每天采样一次。另收集汨罗市环境监测站2017.05.10对桃林寺东风水库现场监测数据。 监测结果统计见下表3-2： 表3-2 水质监测结果表（单位：mg/L pH无量纲） 监测点位; 监测项目; 监测结果; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. W1白鳝塘; pH; 6.22-6.25; 0; -; 6-9. SS; 15.5; 0; -; -. CODcr; 18.5; 0; -; ≤30. DO; 6.65; 0; -; ≥3. BOD5; 4.3; 0; -; ≤6. NH3-N; 1.265; 0; -; ≤1.5. TP; 0.04; 0; -; ≤0.1. 石油类; 0.23; 0; -; ≤0.5. 粪大肠菌群; 3.45×104; 0; -; ≤20000. W2桃林河排污口上游100m处; pH; 7.6-7.63; 0; -; 6-9. SS; 19.5; 0; -; -. CODcr; 22.5; 100%; 1.125; ≤20. DO; 10.25; 0; -; ≥5. BOD5; 9.15; 100%; 2.29; ≤4. NH3-N; 0.135; 0; -; ≤1.0. TP; 0.085; 0; -; ≤0.2. 石油类; 0.55; 100%; 11; ≤0.05. 粪大肠菌群; 3.85×104; 0; -; ≤10000. W3桃林河排污口下游500m处; pH; 6.14-6.16; 0; -; 6-9. SS; 9.5; 0; -; -. CODcr; 17.5; 0; -; ≤20. DO; 9.25; 0; -; ≥5. BOD5; 7.75; 100%; 1.9; ≤4. NH3-N; 0.25; 0; -; ≤1.0. TP; 0.05; 0; -; ≤0.2. 石油类; 0.225; 100%; 4.5; ≤0.05. 粪大肠菌群; 3.35×104; 0; -; ≤10000. 东风水库; PH; 6.99; 0; -; 6-9. SS; 17; 0; -; -. NH3-N; 0.276; 0; -; ≤0.5. CODcr; 6.72; 0; -; ≤15. TP; 0.16; 100%; 1.6; ≤0.1. TN; 0.40; 0; -; ≤0.5. DO; 8.7; 0; -; ≥6. 粪大肠菌群; 3500; 100%; 1.75; ≤2000. 监测结果表明，本项目W1监测点位水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准；W2监测点位水质各项监测指标中CODcr 、BOD5及石油类超标， W3监测点位水质各项监测指标中BOD5、石油类超标，其余各项指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准；东风水库监测点位水质各项监测指标中TP、粪大肠菌群超标，其余各项指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准，区域地表水环境一般，桃林河已无环境容量，项目新增的外排废水不得排入桃林河。 3.声环境质量现状 根据长沙佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2017年5月27日～28日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为50.6~59.1dB(A)、夜间噪声为42.4~50.6dB(A)，项目监测点昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 采样时间; 昼间; 夜间; 标准. 东厂界; 2017.5.27; 44.0; 35.9; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 2017.5.28; 45.3; 37.0. 南厂界; 2017.5.27; 42.9; 37.5. 2017.5.28; 44.4; 38.6. 西厂界; 2017.5.27; 43.0; 39.9. 2017.5.28; 45.0; 38.9. 北厂界; 2017.5.27; 42.5; 39.9. 2017.5.28; 45.1; 36.2. 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护见下表3-4 表3-4 项目主要环境保护目标示意表 名称; 保护目标; 性质规模; 与本项目方位和最近距离（m）; 保护级别. 大气 环境; 东塘村（1）; 居民，约15户; 南，146m; GB3095-2012中二级标准. 东塘村（2）; 居民，约20户; 西南，495m. 东塘村（3）; 居民，约20户; 西，225m. 东塘村（4）; 居民，约10户; 西北，325m. 东塘村（5）; 居民，约10户; 北，245m. 唐坊村（1）; 居民，约15户; 东南，425m. 唐坊村（2）; 居民，约15户; 东，380m. 唐坊村（3）; 居民，约7户; 东，390m. 唐坊村（4）; 居民，约32户; 东北，480m. 唐坊村（5）; 居民，约15户; 东北，630m. 声环境; 东塘村（1）; 居民，约15户; 南，146m; GB3096-2008中2类标准. 水环境; 东风水库; 饮用水水源 （一级保护区）; 西，500m; GB3838-2002中Ⅱ类标准. 白鳝塘水库; 灌溉; /; GB3838-2002中Ⅳ类标准. 生态环境; 场区附近农田、耕地、果木等生态环境. 社会环境; 村庄公路、S201. 主要环境保护目标示意图详见附图。 石伏村村民 （1户） 荆湖堂村村民（18户）

表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关要求； 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类水域标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； 发电机燃烧废气执行《火电厂污染物排放标准》（GB13223-2001）表1中排放限值； 无组织排放恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表4中二级标准； 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1997）中一级标准； 污水处理站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目实施后，外排废水量为18250t/a，其中CODCr排放量为1.825t/a，氨氮排放量为0.275t/a，二氧化硫排放量为0.0098t/a，氮氧化物排放量为0.000136t/a。 建议污染物总量控制指标：CODCr为1.825t/a，氨氮为0.275t/a，二氧化硫为0.1t/a，氮氧化物为0.1t/a。 |

表五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程简述（图示）： 装修及设备安装 场地清理 土石方工程 基础工程 结构工程 工程验收 W1、G1、D1、N1、E W1、W2、G1、D1、N1、E W1、W2、G1、D1、N1、S1、S3、 W1、W2、G1、D1、N1、S1、S3、 W1、G2、D1、N1、S1、S3 W：废（污）水（W1施工期生活污水、W2施工期生产废水） G：废气（G1施工期机械废气、G2施工期装修废气） D：D1施工期粉尘 N：噪声（N1施工期噪声） S：固废（S1装修废物、S2弃土、S3弃渣） E：水土流失 图5-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程简述（图示）： 2.1污水处理工程 上清液 及滤液 回流至 调节池 泵 泵 泵 泵 泵 泵 泵 污泥 回流 污泥 回流 混合液 回流 混合液 回流 调节池 UASB反应器 一级缺氧池 一级好氧池 中沉池 二级缺氧池 二级好氧池 反应池 终沉池 pH回调池 接触消毒池 机械搅拌 鼓风机 搅拌 出水口水质监测 除磷剂 消毒剂 酸 污泥池 沼气利用 污泥脱水机 泥饼外运 加热 经过固液分离+厌氧(收集沼气)+沉淀预处理之后的养殖废水 恶臭、噪声 恶臭、噪声 恶臭、噪声 恶臭、噪声 噪声 水质不达标 恶臭、 噪声 恶臭、 噪声 达标外排 图5-2 污水处理工艺流程及产污节点图 工艺流程简述如下： - 经过固液分离、厌氧（收集沼气）、沉淀预处理后的废水收集至原有调节池，进行废水pH、水量和水质的调节。废水水量和水质在不同时间内有较大的差异和变化，需设置调节池以保证管道和后序构筑物正常工作，不受废水的高峰流量和浓度的影响，保证废水进入后序构筑物的水质和水量相对稳定，便于生物处理的稳定。同时在调节池内设置曝气搅拌系统，均衡水质，防止悬浮物沉淀； - 调节池出水设置加热装置，将废水的水温加热至35±3℃,保证厌氧反应器的正常进行； - 加热后的废水由泵提升至UASB厌氧反应器，在UASB厌氧反应器内通过厌氧微生物的分解作用，去除大部分的有机物，并产生大量的清洁能源—沼气； - UASB出水进入一级A/O活性污泥池，通过微生物的缺氧好氧作用去除水体中大部分的有机物和氨氮，出水进入中间沉淀池，进行泥水分离； - 中间沉淀池的上清液进入二级A/O接触氧化池，通过填料上生物膜的水解酸化和好氧作用进一步去除水体中的有机物和氨氮等，出水进入反应池，投加除磷剂、絮凝剂等，并进行搅拌使其混合均匀，之后混合液进进入终极沉淀池，进行泥水分离。 - 终极沉淀池的上清液进入pH回调池，投加酸并进行搅拌使其混合均匀，调节pH值为7左右，之后进入接触消毒池，投加消毒剂进行消毒处理，消毒之后的废水即可达标排放。 - 中间沉淀池和终极沉淀池产生的剩余污泥经污泥泵送入污泥池收集后由脱水机脱水，泥饼外运，污泥池的上清液及脱水机的滤液进入调节池做循环处理。 - 在出水口设置监测系统，处理达标后的废水方可外排，未达标的废水收集后重新处理达标后方可外排。 2.2沼气发电工程 图5-3 沼气发电工艺流程及产污节点图 工艺流程简述如下： 1.沼气的产生 ①猪场污粪收集采用干清粪工艺，且清理后的干粪不得进入沼气系统，将猪舍内猪尿粪水等通过收集后经格栅清除沉渣和杂物后，溢流到预热池升温处理并调节成干物质浓度为6%左右的粪水料液，通过AS双铰刀潜污泵打入CSTR一体化厌氧消化反应器内，在恒定中温条件下进行沼气发酵，温度控制在35~38℃，水力滞留期为9天。 ②反应后的料液经出料系统溢流到沼液池，发酵罐的沼渣通过底部的排泥管排至沼渣池。 ③CSTR反应器产生的沼气储存在反应器顶部的柔性气柜内，沼气经过脱水脱硫净化和干式阻火器后通过沼气发电机组进行发电。 ④为保证冬季厌氧消化器在恒定中温条件下的正常运行，利用烟气余热加热预热池内的冷粪，同时通过罐内加热盘管对罐内物料加热，保证厌氧发酵罐内的恒定中温（35~38℃） 2.沼气的净化 沼气发酵时由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，弃浓度范围在1-12g/m3，若不进行处理将会对周围环境造成一定危害，因此，沼气必须通过脱硫净化。 本项目采用干法脱硫，其原理为常温下含有硫化氢的沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖失去活性，失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。 3.沼渣、沼液的处理 固体沼渣和部分沼液运至本项目生态有机肥加工车间，经过生物转化以及深加工制成高效生物活性有机肥。 部分沼液通过新增污水处理系统处理达标后外排。 施工期污染工序： 本项目施工期包括场地的平整、各构建筑物建设环保设施的建设、设备安装等。施工期污染主要为施工阶段使用各种机械产生的噪声，场地开挖、平整、建筑运输材料在运输过程中产生的粉尘及施工人员产生的少量生活垃圾。 1.施工期废气 粉尘是指施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气主要为管道施工及厂区施工时建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 （1）扬尘 a.场地内扬尘 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生： 1）施工场地内清除和地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等。 2）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2.s，本项目厂区土建工程占地面积为15982m2，日工作10小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为5kg/d。 2.施工废水 施工期的废水排放主要来自管道施工及项目厂区施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员按20人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）（2009年版）中无住厂职工生活用水量平均每天50L/人计算，则日生活用水量为1m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.8m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括地基开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冲洗水。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。根据本工程特点，及与同类工程类比，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按1辆计，冲洗废水约0.5m3/d，其中CODcr为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为0.1kg/d，石油类约0.15kg/d，SS约0.25kg/d。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物，废水量与降雨量及监狱强度有关，不做定量计算。施工作业废水经隔油沉淀池处理后回用场内洒水降尘。 3.施工噪声 噪声主要来自建筑施工、装修过程。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表5-1所示，主要建筑机械施工噪声源强见表5-2。 表 5-1 施工期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、打桩机、电锯. 路面施工; 压路机、搅拌机. 装修施工; 电锯、切割机、空压机. 表 5-2 建筑施工机械噪声声级 设备名称; 推土机 挖掘机; 压桩机 电焊机; 电锯 切割机; 搅拌机 振捣机; 装载汽车; 升降机 水泵; 空压机. 近场声级 dB(A); 90～96; 85～95; 100～105; 90～95; 80～90; 80～85; 85～90. 施工中为了减轻对周围环境的影响，必须严格控制作业时间，夜间22:00-早6:00及中午12:00-14:00禁止施工。项目四周采用临时彩钢板围挡维护，降低对周边声环境影响。 4.施工期固废物 （1）土石方 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。 生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数20人，每天产生10Kg；施工时间按180天计，生活垃圾量约1.8t/a，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。各构筑物施工产生建筑垃圾，钢筋混泥土结构按0.03t/m2计算，产生建筑垃圾约为6.2t，用于项目回填。项目地尚未平整，本项目无需在外取土，项目挖方量较少，用于项目回填及绿化，可基本平衡。 施工期场地开挖等活动将会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工暂时堆放的弃土处置不当也可能发生水土流失。 运营期主要污染工序 1.运营期废水 根据原报告可知，项目养殖场地产生的废水主要包括猪尿，猪舍冲洗水和员工生活污水，该部分废水经过固液分离、厌氧（收集沼气）、沉淀预处理后共产生沼液50918t/a，该废水全部用于生产有机肥不外排。根据湖南景园生态农业科技有限公司一年多来实际运行情况，由于该水量过大，不能全部用于生产有机肥，因此部分沼液必须外排，排放量为18250t/a。 表5-3 本项目废水处理浓度及处理量 废水类型; 污染物名称; COD; BOD; 氨氮; 总磷; SS. 沼液（18250m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 6000; 3000; 400; 200; 1000. 产生量（t/a）; 109.5; 54.75; 7.3; 3.65; 18.25. 2.运营期废气 2.1污水处理站废气 本项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类气味，产生恶臭的环节较多，主要为调节池、缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、污泥脱水间等。恶臭的种类繁多，常见的有：硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类等，对于本项目而言，其主要污染物为NH3及H2S。通过类比同类项目污染物产生情况，污水厂恶臭物质各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位体积散发量表征，见表5-5： 表5-5 污水厂臭气污染物产系数 处理区域; NH3(mg/s·m2); H2S（mg/s·m2）. 好氧池; 0.0015; 0.0012. 缺氧池; 0.02; 0.0012. 沉淀池; 0.002; 0.0002. 污泥脱水机房、污泥池; 0.1; 0.0072. 本项目无组织恶臭产生情况： 表5-6 厂区臭气污染物产生速率 处理区域; 构筑物表面积（m2）; NH3(kg/h); H2S（kg/h）. 好氧池; 72; 0.00039; 0.00031. 缺氧池; 36; 0.0026; 0.00016. 沉淀池; 18; 0.00013; 0.00001. 污泥脱水机房、污泥池; 25.2; 0.009; 0.00065. 合计; 0.0155; 0.0011. 经计算，项目厂区无组织NH3产生速率为0.0155kg/h、H2S产生速率为0.0011kg/h。 2.2沼气发电机组废气 根据《湖南景园生态农业科技有限公司生态养殖项目环境影响报告书》可知，原项目沼气产生量为25.35万m3/a，本项目新建污水处理工程中UASB厌氧反应器内通过厌氧微生物的分解将产生沼气11.79万m3/a，共计37.14万m3/a，根据建设方要求，其中23.25万m3的沼气仍用于原项目中有机肥烘干生产、沼气池升温及稳定塔升温使用，则用于本项目沼气发电系统使用的沼气量为13.89万m3，脱硫后的沼气进入沼气发电系统进行发电，沼气发电系统由内燃机发电机组（燃烧系统）组成。 参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中火力发电行业产排污系数表-天然气发电产污系数，废气量取值24.55m3/m3-原料，烟尘取值103.9mg/m3-原料，SO2取值为70.7mg/m3-原料，氮氧化物取值为9.82g/m3-原料。则废气量为341万m3/a，烟尘产生速率为0.002kg/h，产生浓度为14.4mg/m3，产生量为14.4kg/a，SO2产生速率为0.0014kg/h，产生浓度为2.87mg/m3，产生量为9.8kg/a，氮氧化物产生速率为0.000019kg/h，产生浓度为0.04mg/m3，产生量为0.136kg/a。 3.运营期噪声 本项目的主要噪声源来自于污水处理站的潜水泵、污泥泵、鼓风机、污泥脱水机等设备，以及沼气发电机组运行时产生的噪声，其噪声级在70～90dB（A），其噪声源强见表5-7。 表5-7 主要产噪设备及源强表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 降噪措施; 降噪后噪声. 1; 鼓风机; 90~95; 2台; 机房隔音、配消音器，基础减震、加强厂区绿化等; ≤70. 2; 进料泵; 75-85; 8台; ≤65. 3; 回流泵; 75-85; 4台; 水下布置、选用低噪声设备、基础减震、加强厂区绿化等; ≤65. 4; 污泥泵; 75-85; 5台; ≤65. 5; 搅拌机; 70-75; 1台; 选用低噪声设备、基础减振、合理布局、加强绿化等; ≤60. 6; 立轴搅拌器; 65-70; 2台; ≤55. 7; 罐体搅拌器; 65-70; 2台; ≤55. 8; 气水分离器; 75-80; 2台; ≤65. 9; 增压风机; 85-90; 2台; ≤70. 10; 发电机组; 75-85; 1台; ≤65. 4.固体废弃物 （1）污水处理固废 项目污水处理过程中会产生剩余污泥，根据建设方提供资料，本工程污水处理量为50t/d，剩余污泥含水率约为99.2%，经带式浓缩压滤机+低温干化工艺，脱水后污泥含水量约为40%，污泥产生量为12.3kg/d（4.5t/a）。 （2）废脱硫剂 本项目采用干法脱硫，通过活性氧化铁与沼气直接接触，与沼气中的硫化氢反应生成硫化铁和亚硫化铁达到脱硫的目的。饱和后脱硫剂可以重新活化为氧化铁并生成单体硫，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止，根据原有沼气工程脱硫实际情况分析，本项目失活氧化铁脱硫剂年产生量为0.5t/a，均由厂家回收。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处 理 前 |  | 处 理 后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站 | NH3 | 0.136t/a |  | 0.136t/a |  |
|  |  | H2S | 0.009t/a |  | 0.009t/a |  |
|  | 发电机组 | 废气量 | 3.14×104Nm3/a |  | 3.14×104Nm3/a |  |
|  |  | 烟尘 | 14.4mg/m3 14.4kg/a |  | 14.4mg/m3 14.4kg/a |  |
|  |  | 二氧化硫 | 2.87mg/m3 9.8kg/a |  | 2.87mg/m3 9.8kg/a |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.04mg/m3 0.136kg/a |  | 0.04mg/m3 0.136kg/a |  |
| 水 污 染 物 | 污水处理站 | 废水 | 18250m3/a |  | 18250m3/a |  |
|  |  | CODCr | 6000mg/L | 109.5t/a | 100mg/L | 1.825t/a |
|  |  | BOD5 | 3000mg/L | 54.75t/a | 20mg/L | 0.365t/a |
|  |  | SS | 1000mg/L | 18.25t/a | 70mg/L | 1.28t/a |
|  |  | TP | 200mg/L | 3.65t/a | 0.1mg/L | 0.0018t/a |
|  |  | NH3-N | 400mg/L | 7.3t/a | 15mg/L | 0.275t/a |
| 固体 废物 | 污泥脱水间 | 污泥 | 4.5t/a |  | 0 |  |
|  | 脱硫塔 | 废脱硫剂 | 0.5t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 鼓风机房及各构筑物 | 70-100dB（A） |  |  | 厂界达标 |  |
| 其它 | 污水处理站事故排放，存在水环境污染风险。管网破裂，污水渗漏，对地下水以及管网铺设沿线周边交通、居民生活造成影响，存在环境污染的风险。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 工程评价范围内是以人类活动为中心，以农业生产为基础的人工生态系统，现存动植物主要是在人类控制下，为满足人类的需要被保留和发展的物种。工程建设将破坏工程范围内的植被，对区域生态环境造成一定的影响。施工期临时性工程对原地表植被产生破坏，但在采取一定的恢复措施后可逐渐得到恢复。此外，施工机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业区及周边植被产生一定程度的扰动。 “以新带老”及三本账 1.“以新带老”工程 本项目为湖南景园生态农业科技有限公司环保设备技术改造项目，新增一套养殖废水处理工程，设计规模50t/a，新增一套沼气发电机组，根据原有污染情况及环境问题章节可知，根据猪场运行的实际情况，项目产生的沼渣和沼液通过发酵生产有机肥，但因水量过大，利用统糠吸附既增加了成本又降低了肥效，且不能全部用于生产有机肥，有部分沼液必须外排，对环境问题存在隐患。 本项目新增废水处理工程采用：升流式厌氧污泥床过滤器（UASB）——一级A/O活性污泥——二级A/O接触氧化工艺，处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）—表4 第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建设的单位）中一级标准后排放，对周边水环境影响较小。 2.改造前后污染源汇总（三本账） （1）改造前后“三本帐”统计 - 项目原有主要环境问题 - 1、项目外排废水主要为除厕所以外的生活污水、多余的猪只饮水、路面冲洗废水以及初期雨水，废水排放量为1461.5m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS，排放浓度分别为80mg/L、20mg/L、10mg/L、25mg/L，经一体化污水处理系统处理达《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的一级标准，排入项目白鳝塘北侧三个水塘，经过三级沉淀后进入白鳝塘。白鳝塘的水用于冲洗猪舍，不外排，仅在暴雨时期通过管道排入桃林河，最终汇入汨罗江。沼液的产生量为50918t/a，全部用于生产有机肥，不外排。 - 根据2015年7月30日~31日汨罗市环境监测站对项目现有污水排放口监测结果可知（详细数据见表1-3），外排污染物浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求。 - 2、项目废气主要为猪舍恶臭、食堂油烟、沼气燃烧炉燃烧室产生的SO2以及生产生态有机肥过程中产生的少量粉尘。 - 项目NH3和H2S气体排放主要来自猪舍和粪污处理的无组织面源排放，NH3排放量为3.03t/a（0.348kg/h），H2S的排放量为0.234t/a（0.027kg/h）。经过生物过滤器，加强猪舍通风，设置100m卫生防护距离等措施，无组织排放恶臭浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14551-93）中恶臭物质厂界限值要求。 - 沼气热风炉燃烧后产生的SO2排放量为0.009t/a，排放浓度为7mg/m3，热风炉烟气通过8m烟囱（1#）排放。生产生态有机肥时热风炉产生的干燥尾气中含少量粉尘，有机肥车间采用袋氏布袋除尘器除尘，除尘效率99%，除尘后粉尘的排放量为0.438t/a，排放浓度为14mg/m3，由15m高的排气筒（2#）排放。 - 食堂油烟排放量为0.0011t/a，排放浓度为1.8mg/m3，经油烟净化器净化处理后有食堂顶部烟囱外排，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求。 - 3、项目产生固废主要为猪干粪、沼渣、除尘粉尘、病死猪、废脱硫剂、员工生活垃圾和医疗废物。猪粪的产生量为9034t/a，部分用于有机肥生产，部分进入沼气池生产沼气；沼气池运行过程中将有沼渣产生，产生量为3052t/a，本项目将沼渣固液分离后用作有机肥的原料；有机肥生产时干燥分期中产生的除尘粉尘为43.8t/a，收集后与有机肥混合制成有机肥；病死猪的产生量为8.25t/a，采用深井填埋进行处理；废脱硫剂的产生量为1t/a，有生产厂家回收利用；生活垃圾的产生量为42t/a，集中收集后有环卫部门进行处理；医疗废物的产生量为1.2t/a，属于危险废物，该废物交由岳阳市方向固废安全处置有限公司进行处理。 - 4、项目噪声主要为猪舍通风空压机、沼气加热炉和风机以及饲料车间的粉碎机、混合机等设备噪声，噪声强度在75-85dB(A)之间，经减振、隔声等措施后，对周边环境影响不大。 项目技术改造前后“三本帐”见表6-1. 表6-1 技术改造前后“三本帐（t/a） 污染源及 污染因子; 改扩建前 排放量; 技改部分排放量; “以新带老”削减量; 技改完成后排放总量; 增减量. 废气; NH3; 3.03; 0.136; 0; 3.166; +0.136. H2S; 0.234; 0.009; 0; 0.243; +0.009. 烟尘; 0.438; 0.0144; 0; 0.4524; +0.0144. 二氧化硫; 0.009; 0.0098; 0; 0.0188; +0.0098. 氮氧化物; 0; 0.000136; 0; 0.000136; +0.000136. 废水; 废水; 1461.5; 18250; 0; 19711.5; +18250. CODCr; 0.27; 1.825; 0; 2.095; +1.825. BOD5; 0.07; 0.365; 0; 0.435; +0.365. SS; 0.08; 1.28; 0; 1.36; +1.28. NH3-N; 0.03; 0.275; 0; 0.305; +0.275. TP; 0; 0.0018; 0; 0.0018; +0.018. 固废; 猪粪; 9034; 0; 0; 9034; +0. 沼渣; 3052; 0; 0; 3052; +0. 病死猪; 8.25; 0; 0; 8.25; +0. 除尘粉尘; 43.8; 0; 0; 43.8; +0. 生活垃圾; 42; 0; 0; 42; +0. 医疗废物; 1.2; 0; 0; 1.2; +0. 废脱硫剂; 1; 0.5; 0; 1.5; +0.5. 污水站污泥; 3.5; 4.5; 0; 8; +4.5. （2）“以新带老”分析 本项目现有沼液利用统糠吸附后全部用于生产有机肥，对周边水环境影响较小。由于水量过大，项目产生的沼液不能全部用于生产有机肥，因此有部分沼液（50t/d）需经处理后外排，技改后新增废水量通过新增污水处理工程处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求，对周边水环境的影响较小。 （3）污染物削减量分析 本项目为技改项目，项目完工后，增加生产污水外排量，增加沼气发电机组。对应的水污染物CODCr、BOD5、氨氮、SS；大气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物等外排量均增加，但相对技改前废水不能全部消纳将对周边环境一定的影响，各项污染物经对应环保措施处理后，均能实现达标排放，故项目外排污染物虽增加，但对周边环境影响的不利影响降低。 |

表七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、主体工程施工期影响分析 1.大气影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工粉尘。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。施工扬尘对周围环境敏感点将产生一定不良影响。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘，对减轻施工扬尘对周边居民，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。施工工地内，物料堆放应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民道路。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网进行覆盖处理。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 2.水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水的排放量为0.8m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水量约0.5m3/d，主要污染因子为CODCr、SS及石油类。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工驻地的生活废水集中收集，制定有效的节水措施，利用原项目厕所。 ②施工污水经初步隔油、沉淀处理，尽可能循环利用或作为场地抑尘洒水用水。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3.声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上。施工期噪声包括搅拌、切割、装卸等机械施工噪声和运输车辆噪声，施工场地噪声叠加声级一般在85dB（A）左右，将对周边的居民住户造成一定影响，因此，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，设备尽量设置在项目南侧，避开周边邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 本项目周围有居民住宅等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，项目施工过程中厂界环境噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），可有效减少噪声对周围居民的影响。 4.固废影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。 5.施工期生态影响分析 项目建设期区域内场地需开挖土方平整场地，场地裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，避免施工期因水土流失区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复场区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 根据建设方提供资料项目建成后，采用清污分流措施，本污水处理工程建成后主要处理原湖南景园生态农业科技有限公司生态养殖项目中经过固液分离+厌氧（收集沼气）+沉淀预处理之后的养殖废水，经升流式厌氧污泥床过滤器（UASB）——一级A/O活性污泥——二级A/O接触氧化工艺处理，处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 本项目污水处理站设计处理能力为50m3/d，其设计进出水水质及其处理效率见下表： 表7-1 项目进出水质及处理效率一览表 水质项目; COD; BOD; 氨氮; 总磷; SS; pH. 设计进水水质(mg/L); 6000; 3000; 400; 200; 1000; 6-9. 处理效率（%）; 98.3; 99.3; 96.25; 99.95; 93; -. 设计出水水质(mg/L); 100; 20; 15; 0.1; 70; 6-9. 排放标准（mg/L）; 100; 20; 15; 0.1; 70; 6-9. 排放量（t/a）; 1.825; 0.365; 0.275; 0.0018; 1.28; 6-9. 根据建设方提供的污水处理工程设计方案，项目外排废水拟通过自建排水管道排入桃林河，但根据长沙佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2017年5月27日、28日对桃林河水质现状监测数据可知，桃林河目前已无环境容量。因此，项目处理后的废水不得排入桃林河。 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》，本项目位于东风水库饮用水源陆域二级保护区范围内，且新增废水排放，不符合水污染防治法第六十六条水源保护要求，项目存在制约因素。因此，在汨罗市人民政府调整东风水库饮用水源功能后，项目处理后的废水可排入白鳝塘，但在汨罗市人民政府未调整东风水库饮用水源功能前，本项目新增废水处理工程不得投入运营使用。 2.地下水环境影响分析 拟建项目对周边地下水的影响主要是污水处理站各类水池及污水管网出现渗漏对区域地下水水质造成影响。污水收集管网做好密封及防腐，确保无管道腐蚀、渗漏现象；在厂区内生化处理池、储水池等各类水池以及污泥的专门贮存场所进行防渗；其中对沉淀池、生化处理池等池体进行重点防渗，要求防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，污泥干化间、综合加药间等进行一般防渗处理，防止发生下渗对区域地下水造成污染；同时做好场所的防雨措施，防止雨水淋溶污染物下渗。 3.大气环境影响分析 （1）污水处理站无组织恶臭 本项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类气味，产生恶臭的环节较多，主要为调节池、缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、污泥脱水间等，其主要污染物为NH3及H2S。项目厂区无组织NH3产生速率为0.0065kg/h、H2S产生速率为0.00045kg/h。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式计算，计算结果如下： 表7-16 无组织排放大气环境防护距离计算结果 污染因子; 源强; 面源有效高 度×长×宽; 环境质量标准(小时); 运行结果; 大气环境 防护距离. 氨气; 0.0065kg/h; 3m×40m×50m; 0.2mg/m3; 无超标点; 0. 硫化氢; 0.00045kg/h; 3m×40m×50m; 0.01 mg/m3; 无超标点; 0. 图7-1 氨气最大落地浓度预测图 图7-2 硫化氢最大落地浓度预测图 经计算， NH3最大占标率为3.57%，最大落地浓度为0.0071mg/m3，位于排放源下风向50m处，H2S最大占标率为4.94%，最大落地浓度为0.0005mg/m3，位于排放源下风向50m处，达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中NH3厂界最高允许浓度1.5mg/m3，H2S厂界最高允许浓度为0.06mg/m3的要求。 本项目最大落地浓度距离无超标点，其防护距离为0m，故本项目不需设置大气环境防护距离。 （2）沼气发电机组燃烧废气 根据建设方提供资料，用于本项目沼气发电系统使用的沼气量为13.89万m3，沼气中硫化氢的含量为0.12%，沼气从厌氧发酵装置产出时，特别是在中温或高温发酵时，携带有大量的H2S 。由于沼气中还有大量的水蒸汽存在，水与沼气中的H2S 共同作用，加速了金属管道、阀门和流量计的腐蚀和堵塞。另外， H2S 燃烧后生成的SO2，与燃烧产物中的水蒸气结合成亚硫酸，使设备的金属表面产生腐蚀，并且还会造成对大气环境的污染，影响人体健康。因此，在使用沼气之前，必须脱除其中的H2S。本项目拟采用采用干法脱硫，通过活性氧化铁与沼气直接接触，与沼气中的硫化氢反应生成硫化铁和亚硫化铁达到脱硫的目的，脱硫效率为80%，根据原有沼气工程脱硫实际情况分析，本项目失活氧化铁脱硫剂年产生量0.5t/a，均由厂家回收。 脱硫后的沼气进入沼气发电系统进行燃烧发电。 沼气发电机组年工作时间为7200h，用于本项目沼气发电系统使用的沼气量为13.89万m3，沼气燃烧产生的主要污染物为烟尘、SO2、氮氧化物，燃烧废气通过排气筒直接排放。烟尘产生速率为0.002kg/h，产生浓度为4.2mg/m3，产生量为14.4kg/a，SO2产生速率为0.0014kg/h，产生浓度为2.87mg/m3，产生量为9.8kg/a，氮氧化物产生速率为0.000019kg/h，产生浓度为0.04mg/m3，产生量为0.136kg/a。项目使用燃料为沼气，烟尘、SO2及氮氧化物产生量小，项目燃烧废气经15高排气筒（原2#排气筒）直接排放，燃烧废气排放可满足《火电厂污染物排放标准》（GB13223-2001）表1中排放限值（烟尘排放标准5mg/m3，SO2排放标准为35mg/m3，氮氧化物排放标准为50mg/m3）。 4.声环境影响分析 项目营运期噪声源主要是污水处理站的潜水泵、污泥泵、鼓风机、污泥脱水机等设备，以及沼气发电机组运行时产生的噪声。项目高噪声设备较多，各设备声压级在70～90dB(A)之间。 项目采取了以下噪声控制措施削减噪声源强： ①选用运行噪声低的设备，设备的底座安装减振器，该措施可以降低噪声10~15dB(A)； ②各设备在机房内合理布局，泵类水下布置，通过隔音起到降噪的作用，同时在机房使用有吸声效果墙壁对噪声进行隔绝和吸收作用，特别是鼓风机房门窗建议使用真空窗户，可以使噪声源强降低15~20dB(A)； ③项目可加强厂区绿化，利用个构筑物及厂区周围高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB(A)。 项目设备基本安装在机房内或构筑物内，本项目噪声源与厂区东侧距离约为120m、与厂区南侧距离约为220m、与厂区西侧距离约为370m、与厂区北侧厂界距离约为40m。项目设备昼夜间运行24小时。 项目设备多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 计算得综合噪声源强（以最大计）为70.72dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： LA=L0-20lg(ra/r0)-△L 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）； 根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值如下表所示，经与现状噪声叠加后噪声见下表。 表7-17 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源与厂界距离; 昼间本底值; 夜间本底值; 贡献值; 昼间预测值; 夜间预测值. 东厂界; 45.3; 37.0; 29.1; 45.4; 37.6. 南厂界; 44.4; 38.6; 23.8; 44.4; 38.7. 西厂界; 45.0; 39.9; 19.3; 45.0; 39.9. 北厂界; 45.1; 39.9; 38.6; 45.9; 42.3. 评价标准（2类）; 昼间60dB（A）；夜间50 dB（A）. 由上表可知，项目在采取消声、减振措施后，项目对周边环境的贡献值为19.3~38.6dB(A)，东、南、西、北侧厂界达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，叠加本底值后满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，因此，本项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 由上述可知，项目噪声经采取上述措施后，达标排放具有可靠性。 5.固体废物环境影响分析 （1）污水处理固废 项目污水处理过程中会产生剩余污泥，根据建设方提供资料，本工程污水处理量为100t/d，剩余污泥含水率约为99.2%，经带式浓缩压滤机+低温干化工艺，脱水后污泥含水量约为40%，污泥产生量为12.3kg/d（4.5t/a），脱水污泥经收集后作为肥料原料资源化利用。 （2）废脱硫剂 本项目采用干法脱硫，通过活性氧化铁与沼气直接接触，与沼气中的硫化氢反应生成硫化铁和亚硫化铁达到脱硫的目的。饱和后脱硫剂可以重新活化为氧化铁并生成单体硫，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止，根据原有沼气工程脱硫实际情况分析，本项目失活氧化铁脱硫剂年产生量为0.5t/a，均由厂家回收。 污水处理产生的脱水污泥属一般工业固体废物，建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随意堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础须防渗，应设计建造径流疏导系统，避免水流入。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止和生活垃圾混入。 表7-18 固体废物产生情况 固废名称; 重量(t/a); 固废性质; 含水(%); 处理措施. 脱水污泥污泥; 4.5; 一般固废; ≤40; 作为肥料原料资源化利用. 废脱硫剂; 1.5; 一般固废; -; 由厂家回收. 6. 对东风水库的影响分析 本项目位于汨罗市桃林寺镇东塘村上东塘组，项目所在地不属于风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区等范围，周边无城镇居民区等人口集中地带。但项目毗邻东风水库，根据现场勘察，东风水库目前设有一饮用水取水口。 经核查，该水厂于2009年建设，已投入运行多年，服务区域主要为桃林寺镇。汨罗市政府及环保局未正式下文确定该水库为饮用水水源保护区，但汨罗市环保局已在水库周边设立水源保护区界牌及告示牌。经核对《湖南省主要水系地表水功能区划》（DB43/023-2005），东风水库未纳入该区划范围内。 尽管目前尚未正式下文确认东风水库饮用水水源保护区法律地位及保护区范围，但评价认为其已形成事实上的饮用水水源地，应按饮用水水源保护相关要求确认其保护范围，并按保护区要求对其实施保护。 东风水库（库容290万m3）为小型水库，水源主要来自铁山水库，除饮用水取水外，仍负担一定下游农田灌溉功能。 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）中关于“湖泊、水库饮用水水源保护区划分方法”要求： 1.一级保护区水域范围：“小型水库和单一供水功能的湖泊、水库应将正常水位线以下的全部水域面积全部划为一级保护区” 2.一级保护区陆域范围：“小型湖泊、中小型水库为取水口侧正常水位线以上200米范围的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围”。 3.二级保护区水域：“小型湖泊、中小型水库一级保护边界外的水域面积设定为二级保护区”。 3.二级保护区陆域：“小型水库可将整个流域（一级保护区陆域外区域）设定为二级保护区” 根据以上水源保护区划分要求，东风水库为小型水库，其正常水位线一下的全部水域面积为以及保护区水域范围，陆域范围为“取水口侧正常水位线以上200米范围”。 根据汨罗市环境监测站2017.05.10对桃林寺东风水库现场监测数据可知，东风水库总磷和粪大肠菌群水质指标超标，超标原因可能为本项目部分养殖废水通过雨水管道和渗漏的方式，排放至场区外侧水塘，再经该水塘排放口排入附近农田和沟渠并进入东风水库导致，也可能为周边农户生活废水未经处理排入附近农田和沟渠进入东风水库导致。根据东风水库目前的水容量以及水质质量分析，本环评认为东风水库不宜作为饮用水水源取水口，建议汨罗市人民政府调整东风水库引用水源功能。 7. 清洁生产 清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以技术、管理为手段，通过对生产全过程的排污审计，筛选并实施污染防治措施，以消除和减少工业生产对人类健康与生态环境的影响，达到防治工业污染、提高经济效益双重目的的综合性措施。换句话说，就是用清洁的能源和原材料，清洁工艺及无污染、少污染的生产方式，科学而严格的管理措施，生产清洁的产品。清洁生产是实行总量控制，实现可持续发展战略的关健措施。 本项目为污水处理工程项目，其本身属于环境保护的基础设施，已经体现了清洁生产的原则与特性。污水处理工艺采用A/A/C和A/A/O工艺，具有工艺可靠、运行稳定、建设和运行费用低、污泥及臭气产量少、操作简单、管理维护方便等鲜明优势，且具有良好的景观效应。本项目污水厂使用电能，属清洁能源，不会造成二次污染。项目新鲜用水仅为厂区员工生活用水。因此，本工程符合清洁生产生产设计要求。 8. 环境风险 8.1风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1 和《危险化学品名录》（2015），本项目主要环境风险因子及主要风险特性见表7-19： 表7-19 环境风险因子及主要风险特性 序号; 类别名称; 风险特性; 备注. 1; 污水事故排放; 设备故障、突发停电、进水水质异常等; 设备故障、突发停电、进水水质异常等导致污水处理厂不能正常运行，以致出水水质不达标; /. 2; 污水处理过程; 产生NH3、 H2S等有毒气体; 在维修时如不注意采取防护措施，维修人员吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重甚至导致死亡; 无组织排放. 3; 沼液池、沼气罐; 沼气泄露; 沼气是一种混合气体，主要成分为甲烷，其次是二氧化碳，与空气相比，标准沼气的比重为0.94；沼气中甲烷含量为50%-70%，1个体积的沼气需要6-7个体积的空气才能充分燃烧。沼气比空气轻，在空气中容易扩散，扩散速度比空气快3倍。当空气中甲烷的含量达25%～30%时，对人、畜有一定的麻醉作用。; /. 8.2风险影响分析及防范措施 （1）污水事故排放风险影响及防范措施 厂区污水处理设备发生故障或污水处理厂突然停电，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求；或者由于暴雨等原因，导致净水水量急剧增加，污水处理厂超负荷运行，或无法处理导致污水直接排放。污水事故排放会对桃林河造成污染，因此建议按照以下几方面采取措施预防事故发生： ①加强设备管理，认真做好设备，管道，阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门应及时进行修理或更换。 ②在工程设计中按照两各线并联运行进行设计，一旦出现问题可一套超负荷运行，一套检修。而且这种设计在最初运行的头几年里水量没有达到满负荷时也是比较节省和合理的。 ③在项目建设过程加上选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。对于水泵、污泥泵、反冲洗风机等关键设备一用一备，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的备件，一旦事故发生能够及时处理。 ④若厂区突然停电，电力供应组启动另一路电源。由于拟建项目采用双电源供电，两路电源同时停电的可能性很小。同时应加强供电站管理，保证供电设施及线路正常运行。加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证电源双回路供电。 ⑤为了降低暴雨天气进水水量突增对厂区正常运行的影响，污水管网设计规划时采用雨污分流制，洁净雨水可经雨水管网直接排入白水江。 （2）设备维修过程风险事故影响及防范措施 当污水系统的某一构筑物出现事故，必须立即予以排除，此时维修工人需进入集水井或污水池内操作，这些地方易产生和积累有毒的H2S气体，在维修时如不注意采取防护措施，维修人员会因通风不畅吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重的甚至导致死亡。污水或污泥中都含有各种病原菌和寄生虫卵，操作人员直接接触污水或污泥后，如不注意卫生，可能引起肠道疾病和寄生虫病。因此，设备维修人员进入个构筑物维修设备时应至少两人一组，并佩戴防毒面具，穿着防护服，并保持场地通风，保证维修人员安全。 （3）火灾爆炸危险 项目主要危险、有害因素是燃气泄漏导致火灾爆炸危险性，虽然项目厂区未构成重大危险源，还是应该对厂区实施实时监控，制定相应规章制度，加强对产区的管理。气柜等储存设备燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，甲烷等气体将直接进入大气环境，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境、水环境及土壤环境会造成污染影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。除大气、水、土壤和生态影响外，事故本身及事故后加气站毁坏状态将明显破坏区域的环境景观。从国内外的有关调查资料统计来看，爆炸事故发生的概率极低，是可以采取安全管理预防的。 因此，企业应把生产区的防火防爆工作放在首位，安装防爆阻隔，按消防法规落实各项防火措施和制度，确保厂区不发生火险。 8.4风险管理要求 ①建立由污水处理站站长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。 ②加强生产及存储设备与管道系统的管理与维修，使整个燃气储存系统处于密闭化，严格防止泄漏现象发生。对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ③建议项目建设单位针对可能的风险事故编制详细的应急预案，第一时间做好突发应急处置工作，科学、迅速、有效地组织应对事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护污水处理厂正常秩序。 ④主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小事故排放的可能性。因需要暂停运转的，须报当地环保部门审查和批准。因事故停止运转，应立即采取措施，停止废水排放，并及时报告当地环境保护行政主管部门。 8.5事故应急减缓措施及应急预案 ①环境风险事故应急减缓措施 为避免或减轻项目污水事故排放对地表水环境的影响，项目拟采取如下措施： 1、设计中充分考虑各种因素造成水量不稳定的应急措施，以缓解不利状态； 2、防泄漏措施。机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品； 3、项目采用双电源供电，防止意外停电时污水处理区停止运行而导致出水水质超标。 4、拟定操作性较强的事故应急方案，落实各项工作人员的责任，做到责任到人，并在平时定期进行演练。 8、加强设备的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用设备，保证一旦事故发生能及时处理。 9、在事故发生时，及时通知环保、水务、水利及市政等相关部门，需求各方面的帮助与支持。 10、项目参照《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）中调节池设置要求“应满足水量、水质变化一个周期以上全部废水调节的要求”设置事故池一座，事故池有效容积为40m3，可容纳6h的事故废水量。 沼气泄漏初期应急减缓措施：a.沼气一旦发生泄漏，排险人员到达现场后，主要任务是关掉阀门，切掉气源，如果是阀门损坏，可用麻袋片缠住漏气处，或用大卡箍堵漏，更换阀门。若是管道破裂，可用木楔子堵漏。b.及时防止燃烧爆炸，迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵漏创造条件。对沼气或天然气已经扩散的地方，电器要保持原来的状态，不要随意开或关；对接近扩散区的地方，要切断电源。 c. 对进入沼气泄漏区的排险人员，严禁穿带钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具，以免碰撞发生火花或火星。 沼气火灾、爆炸事故应急减缓措施：a.隔离事故现场，建立警戒区。事故发生后，启动应急预案，根据沼气泄漏情况建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。 b.人员疏散。其中包括撤离和就地保护两种，撤离是指把所有可能受到威胁的人员从危险区域转移到安全区域。在有足够的时间向群众报警，进行充分准备的情况下，撤离是最佳保护措施，但必须有组织、有秩序地进行，警戒疏散组组织和指挥引导事故区人员撤离事故现场。依据事先设立安全区域撤离至事故疏散点集合。c.迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②事故应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。事故救援计划应包括以下内容：应急救援系统的建立和组成；应急救援计划的制定；应急培训和演习；应急救援行动；现场清除与净化；系统的恢复和善后处理。 应根据下表7-7的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。 表7-20 应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产区、污水处理站。 敏感点：环境保护目标涉及的周围单位、公路、水体。. 2; 应急组织机构、人员; 公司成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救护组、后勤保障组，同时必须将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。一旦发生事故，有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材（自给正压式呼吸器、防毒服）等。. 5; 报警、通讯联络方式; 应急状态下的报警通讯方式为电话报告，发现重大火灾及爆炸事故者应立即向厂调度室报警，厂调度室接到报警后，迅速向各救援队（包括通讯队、治安队、消防队、医疗队、抢修队、侦检抢救队、后勤队等）报警，通知各有关单位采取紧急措施，防止事故扩大，通知事故车间迅速查明事故原因，并将情况通知指挥部，治安队接到报警后，设置警戒线，封锁有关道路，制止无关人员进入，指挥各种抢救车辆，有秩序进入抢救区域，安排好群众疏散路线，必要时关闭出入口，禁止无关人员入内围观。. 6; 应急环境监测、抢险、救援、控制措施; 由汨罗市环境监测站负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 专业队抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作，恢复工艺管线、电气仪表、设备的生产状态，组织开车生产。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，每三个月安排人员培训与演练一次。. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区将本项目有关风险事项风险告知公众，开展公众教育、培训和发布有关信息。. （4）建议 ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑥城区内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ⑦在生产区设立警告牌(严禁烟火)。 ⑧严格按照有关规范设计图纸，并按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 8.5风险评价结论 经过风险分析和评价得出结论：本项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案后，基本满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求。项目对厂外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但建设单位仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施。 9.项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 本项目选址位于汨罗市桃林寺镇东塘村，总用地面积2000m2，目前汨罗市桃林寺镇未作详细总体用地规划，项目建设不与地方政策相冲突。项目评价区域内空气环境质量、纳污水体环境质量、声环境质量能满足相应功能区要求；在落实项目“三废”环保设施的前提下，符合规划、环保等方面的相关要求； - 厂区平面布置合理性与建议 项目新增污水处理站位于湖南景园生态农业科技有限公司有机肥生产车间的北侧空地，与东风水库水面距离大于500m，且项目外排废水不进入东风水库。根据预测可知，本项目运行产生的恶臭、噪声等污染物经环评建议的环保措施处理后均可达标排放。在落实各项环保措施的前提下，项目总平面布置合理。 （3）产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整目录（2011 年本）》（修订）中鼓励类三十八“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“‘三废’综合利用及治理工程”。本项目属于国家产业结构指导目录中鼓励类产业。项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）限制类、淘汰类。因此，本项目符合现行的国家产业政策。 10.项目存在的环境制约因素及解决办法 制约因素：根据《饮用水水源保护区划分技术规范》，本项目位于东风水库饮用水源陆域二级保护区范围内，且新增废水排放，不符合水污染防治法第六十六条水源保护要求。 解决办法：根据汨罗市环境监测站2017.05.10对桃林寺东风水库现场监测数据可知，东风水库总磷和粪大肠菌群水质指标超标，超标原因可能为本项目部分养殖废水通过雨水管道和渗漏的方式，排放至场区外侧水塘，再经该水塘排放口排入附近农田和沟渠并进入东风水库导致，也可能为周边农户生活废水未经处理排入附近农田和沟渠进入东风水库导致。根据东风水库目前的水容量以及水质质量分析，本环评认为东风水库不宜作为饮用水水源取水口，建议汨罗市人民政府调整东风水库饮用水源功能。 待汨罗市人民政府调整东风水库饮用水源功能后，本项目新增污水处理工程方可投入运营。 11.项目污水处理厂处理规模合理性分析 - 湖南景园生态农业科技有限公司目前沼液的产生量为50918t/a（139.5t/d），全部用于生产有机肥，不外排。由于水量过大，项目产生的沼液不能全部用于生产有机肥，因此有部分沼液外排，排放量为50t/d，按最大排放量处理，将处理规模定为50m3/d，即可满足湖南景园生态农业科技有限公司污水处理需求，同时不至于因处理规模过大而导致资源浪费。 12.环保投资及三同时验收 （1）环保投资 湖南景园生态农业科技有限公司养殖废水处理工程及沼气发电建设项目总投资为230万元，其中225万元为养殖废水处理工程投资，从项目性质可视为全部用于环境改善的环保投资。具体环保投资及三同时验收见表7-26。 表7-26 项目环保投资及三同时验收表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 养殖废水; 经升流式厌氧污泥床过滤器（UASB）——一级A/O活性污泥——二级A/O接触氧化工艺处理后排放; 225; 达到GB8978-1996标准中一级标准. 2; 噪声; 基础减振、隔音吸声、安装消音器、设置单独泵房、合理布局等; 达到GB12348-2008 中2类标准. 3; 固废; 对污泥进行干化处理，固废收集后暂存后运至垃圾处理中心，固废暂存区域进行防渗处理; 达到GB18599-2001. 2; 合计; 225; -. （2）环境效益分析 本项目为养殖废水处理工程及沼气发电工程，项目的建设可以大大减轻湖南景园生态农业科技有限公司沼液无法完全消纳时直排对区域水环境水影响；项目产生的沼气本身就是一种清洁可再生能源，使用沼气进行发电，可避免粪便对环境造成污染，同时实现再生资源利用，不会对周围环境造成二次污染。同时在项目运营过程中，通过采取各类措施，减少污水处理过程中的恶臭等污染物对周围环境的影响，因此项目环保投资环境效益明显。 （3）环境验收监测 项目验收监测内容见下表7-28。 表7-28环境保护竣工验收一览表 监测项目; 监测点; 验收内容; 验收标准. 空气环境; 污水处理厂、常年主导风向上风向50m、下风向50m; H2S、NH3; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14551-93）中恶臭物质厂界限值要求。. 发电机组燃烧废气; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 《火电厂污染物排放标准》（GB13223-2001）表1中排放限值. 废水; 污水处理站排放口; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类; 满足《水污综合排放标准》(GB89784－1996)中的一级标准要求。. 固废; 污泥干化间; 污泥; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》. 噪声; 污水处理站、沼气发电机组; 低噪声设备、消声隔音等防治设施; 达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准.

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站 | NH3、H2S | 使用除臭剂 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中要求 |
|  | 发电机组 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 15m高排气筒排放（原2#排气筒） | 达到《火电厂污染物排放标准》（GB13223-2001）表1中排放限值 |
| 水 污 染 物 | 污水处理站 | CODcr、BOD5、NH3-N 、SS等 | 升流式厌氧污泥床过滤器（UASB）——一级A/O活性污泥——二级A/O接触氧化工艺 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求 |
| 固 废 | 污泥脱水间 | 污泥 | 做肥料 | 资源化利用 |
|  | 脱硫塔 | 废脱硫剂 | 收集暂存， 由厂家回收 | 回收利用 |
| 噪 声 | 选用低噪声设备、隔音降噪，加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准。特别是加强提升泵站降噪措施，以确保厂界噪声达标，降低对周边环境的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。通过合理绿化不仅可吸尘降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。 |  |  |  |  |

表九、结论与建议

- 结论： 1、工程概况 湖南景园生态农业科技有限公司养殖废水处理工程及沼气发电建设项目位于汨罗市桃林寺镇东塘村。 本项目废水处理工程设计总规模为50m³/d，工程总占地面积3亩（2000m2）。 废水处理工程建设内容主要包括：1套调节池、UASB反应器、一级缺氧池、一级好氧池、中沉池、二级缺氧池、二级好氧池、反应池、终沉池、PH回调池、接触消毒池、污泥池、风机房、脱水间、加药间、控制室。 沼气发电工程建设内容主要包括：新增50kw发电机一台，CTRS沼气反应罐、脱硫塔、贮气柜等均利用现有工程设备。 项目实施后不仅从根本上解决湖南景园生态农业科技有限公司污水处理问题，同时达到污染治理、能源回收与资源再生利用的目的。 2、环境质量状况 气环境：根据项目拟建地大气监测数据，项目所在区域：SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，NH3、H2S未超过《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 水环境：根据长沙佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司对本项目地表水的水质监测结果表明，本项目W1监测点位水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准；W2监测点位水质各项监测指标中CODcr 、BOD5及石油类超标， W3监测点位水质各项监测指标中BOD5、石油类超标，其余各项指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准；东风水库监测点位水质各项监测指标中TP、粪大肠菌群超标，其余各项指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准，区域地表水环境一般，桃林河已无环境容量，项目产生的废水不得排入桃林河。 声环境：根据长沙佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2017年5月27日～28日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为50.6~59.1dB(A)、夜间噪声为42.4~50.6dB(A)，项目监测点昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 3、项目污染防治措施 本项目性质污水处理站建设投资可视为全部用于环境改善的环保投资，环保投资为255万元，占总投资的97.8% 4、环境影响预测评价结论 废水：项目外排沼液废水经升流式厌氧污泥床过滤器（UASB）——一级A/O活性污泥——二级A/O接触氧化工艺后尾水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，对地表水环境影响较小。 废气：大气污染物为来源于缺氧池、好氧池、污泥池等处的无组织恶臭污染物。经预测，排放恶臭污染物浓度均能满足厂界排放标准和相应环境标准的要求，最大落地浓度距离无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离；沼气发电机组燃烧废气产生的烟尘、SO2及氮氧化物经15m排气筒排放，满足《火电厂污染物排放标准》（GB13223-2001）表1中排放限值。 噪声：项目营运期噪声源主要污水处理站的潜水泵、污泥泵、鼓风机、污泥脱水机等设备，以及沼气发电机组运行时产生的噪声。项目高噪声设备较多，各设备声压级在70～90dB(A)之间。项目在采取消声、减振措施后，东、南、西、北侧厂界均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，本项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 固废：污水处理站产生污泥经深度脱水后作为肥料原料资源化利用；干式脱硫塔产生的废脱硫剂由厂家回收。通过以上措施处理后，本项目产生的固体废物对周边环境影响较小。 7、综合评价结论 - 综上所述，湖南景园生态农业科技有限公司养殖废水处理工程及沼气发电建设项目实施后不仅从根本上解决湖南景园生态农业科技有限公司污水处理问题，同时达到污染治理、能源回收与资源再生利用的目的。项目的建设符合国家产业政策，与当地规划不冲突，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议与要求 （1）建设单位应认真落实环保“三同时”，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。 （2）严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。 （3）建立环境管理和环境监测制度，加强企业的环境管理和职工的岗位培训，增强企业员工的环境保护意识。 （4）根据《饮用水水源保护区划分技术规范》，本项目位于东风水库饮用水源陆域一级保护区范围内，且新增废水排放，不符合水污染防治法第六十六条水源保护要求，项目存在制约因素。因此，在汨罗市人民政府调整东风水库饮用水源功能后，项目处理后的废水可排入白鳝塘，但在汨罗市人民政府未调整东风水库饮用水源功能前，本项目新增废水处理工程不得投入运营使用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 项目环评委托书 附件2 项目土地租赁协议 附件3 汨罗市环境保护局责令停产整治决定书 附件4 汨罗市桃林寺镇人民政府及汨罗市桃林寺镇东塘村村民委员会意见 附件4 项目环境资料质量保证单 附件5 湖南景园生态农业科技有限公司生态养殖项目环评批复 附件6 湖南景园生态农业科技有限公司生态养殖项目变更环评批复 附件7 湖南景园生态农业科技有限公司生态养殖项目验收批复 附图1 项目地理位置图 附图2 项目与湖南景园生态农业科技有限公司平面布置图 附图3 环境保护目标示意图 附图4 项目地表水系图