建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项  目  名 称：     岳阳市马壕污水处理厂扩容建设项目

建设单位(盖章)：        岳阳市城市建设投资有限公司

编制日期： 2018月1月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	25

三、环境质量现状	28

四、评价使用标准	33

五、建设项目工程分析	35

六、主要污染物产生及预计排放情况	44

七、环境影响分析	45

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

九、结论与建议	62

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳市马壕污水处理厂扩容建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市城市建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 游志坚 |  | 联系人 |  | 张威 |  |
| 通信地址 | 岳阳市国土局大楼 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15673050998 | 传真 |  |  | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 东风湖以南，湖东路以西 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 污水处理及再生利用 D4620 |  |
| 占地面积（m2） | 15767.76 |  |  | 绿化面积 (平方米) | - |  |
| 总投资 （万元） | 35200.1 | 环保投资(万元) |  | 466.17 | 环保投资占总投资比例% | 1.3 |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年2月 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 岳阳马壕污水处理厂位于东风湖以南、湖东路以西，一期工程设计建设规模为日处理污水5.0 万m³，已于2015年10月完工并运行，同时已建主管网长度约10公里，主要收集东风湖周边24.5万人口生活污水。2017年，中央环保督查期间，查明马壕污水处理厂管网建设不完善，约有2万吨污水直排东风湖，要求进行整改。督查期间已经已经整改增加2条排污管道接入污水处理厂，污水厂处理水量已由4.2万m3/d提升至5.3万m3/d，超过一期工程设计处理规模，目前马壕污水处理厂处于超负荷运行。根据《中央及省委省政府交办的突出环境问题整改方案》，继续整改完善马壕污水处理厂服务范围内污水收集管网的建设，待马壕污水处理厂污水收集管网完善，进入马壕污水处理厂的污水量将增大，则污水收集管网收集的污水量将超过马壕污水处理厂现有设计处理规模，将降低马壕污水处理厂污水处理效率。因此，为解决马壕污水处理厂超负荷运行的问题，岳阳市城市建设投资有限公司拟在马壕污水处理厂一期工程北侧建设岳阳市马壕污水处理厂扩容建设项目，扩建规模为5万m3/d。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关法律、法规的规定，该项目需进行环境影响评价。为此，岳阳市城市建设投资有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。在接收委托后，评价单位立即组织技术人员，对该项目所在区域进行踏勘并对有关文件和资料进行调查收集，根据有关法律法规、环境政策、环境影响评价技术导则等，编制了本项目环境影响评价报告表，报请环境保护主管部门审批。 二、项目建设必要性 1、响应国家现行政策的要求 2015年4月2日，国务院印发《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；2015年8月28日，住建部及环保部印发《住房城乡建设部、环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》建城[2015]130号。从两个文件可以看出，水环境保护事关人民群众切身利益，事关全面建成小康社会，事关实现中华民族伟大复兴中国梦。当前，我国一些地区水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题十分突出，影响和损害群众健康，不利于经济社会持续发展。 《住房城乡建设部、环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》建城[2015]130号文件要求到2020年全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较目前大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 岳阳市马壕污水处理厂扩容建设项目建成后，目前直排入东风湖的污水可进入马壕污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入东风湖，可以降低区域的水环境污染、改善东风湖水质。因此，本项目的建设是对国家政策的响应。 2、建设本项目，是解决上级政府交办的突出环境问题的需要 2017年5月26日，岳阳市住房和城乡建设局发布了“关于印发《中央及省委省政府交办的突出环境问题整改方案》的通知（岳建函[2017]160号）”，通知中指出，马壕污水处理厂位于岳阳市东风湖北侧，于2015年建成运行，一期设计规模为5万m3/d，一级A排放标准，已建主管网长度约10公里，主要收集东风湖周边24.5万人口生活污水。因管网收集问题，此次中央环保督察查明约有2万m3污水直排东风湖，督察期间已经整改增加2条排污管道接入污水处理厂，污水厂处理水量已由4.2万m3/d提升至5.3万m3/d，超过一期工程设计值，因此，岳阳市马壕污水处理厂扩容建设工程的建设势在必行，该项目的建设可降低东风湖的污染，解决上级政府交办的突出环境问题。 3、岳阳市城市发展建设的需要 城市给排水基础设施建设是城市总体发展的重要组成部分，必须保证国民经济发展的需要。随着湖南“3+5”城市群区域优势的形成，武广高铁的全线开通，京港澳高速复线、杭瑞高速等国家交通干线的开工建设，由此带来城市规模的扩大和城市空间的飞跃式发展。经济规模不断扩大。经济的加快发展势必促使城市基础设施的发展，而城市给排水是城市基础设施重要组成部分，必须跟上人口增长和经济发展步伐。岳阳经济的快速发展，同时对生态环境的破坏也在加剧，如任其发展，不尽快采取措施，消除对环境的污染，其环境质量将会不断恶化，而环境的恶化反过来将会制约社会和经济的发展，这已被众多事实所证明。 岳阳市作为一个风景名胜之地，水体的污染是影响城市形象、影响城市可持续发展的关键因素。为解决这些问题，必须在城区的开发建设中配套完善污水处理设施，还市区内水系明净的水质，实现真正意义上的山清水秀。 本工程有利于改善生态环境，具有良好的社会效益和经济效益。加快工程建设，对保护区域周边环境和发展区域经济，坚持走可持续发展的道路，都是至关重要的。 4、完善城市基础设施建设、保护城市环境的需要 随着城市建设快速发展，城市基础设施的建设必须紧紧跟上城市建设发展的步伐，污水处理工程是城市基础设施的重要组成部分，必须加快建设。 目前我国正在建设和谐社会，核心思想是社会稳定、人民健康生活。大量污水未经处理直接排入水体，对水体的污染短时间内无法恢复到原来的水体状况；水体变差影响社会生活的多个方面，成为潜在影响社会稳定的因素之一，影响社会和谐稳定。当污染发生且造成严重后果后，需要投入更长的时间和更多的投入治理污染；同时本工程的建设是贯彻中央“科学发展观”的具体体现，科学发展观就是要强调可持续发展，就是要正确处理人口、资源、环境之间的关系，做到这三者的和谐统一、协调发展，既满足当代人发展的需要，又不危及后代人发展的需要。因此，本工程是关系到子孙后代的生存与发展的战略举措，势在必行，具有显著的环境效益和社会效益，是构建和谐社会的具体体现。 综上所述，岳阳市马壕污水处理厂扩容工程的建设，对促进区域经济发展、提高居民生活质量、保护洞庭湖、东风湖水体水质及其生态环境、坚持走可持续发展道路。建设岳阳市马壕污水处理厂扩容工程十分必要。 三、建设项目概况 1、基本情况 项目名称： 岳阳市马壕污水处理厂扩容建设项目 建设性质： 扩建 建设单位： 岳阳市城市建设投资有限公司 建设地址： 东风湖以南、湖东路以西，岳阳市马壕污水处理厂一期工程北侧 项目投资： 35200.1万元，申请商业贷款70%，其余资金自筹解决。 建设规模：现有规模为处理污水量5m3/d，扩建处理污水量5m3/d，实施后总规模为10万m3/d。 出水水质要求：出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准要求后通过排污管道排入东风湖上上湖生态湿地，通过生态湿地处理达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准后进入东风湖。 2、建设内容及规模 本项目拟征地面积为15767.76m2，一期工程已征地面积40936m2，总用地面积为56703.76m2，根据现场踏勘，项目拟建地为乱掘地，不征用东风湖湖区。本项目主要建设内容为扩建污水处理设施，不涉及管网、污水提升泵站、办公区建设。本项目建设主要内容见表1-1，主要建（构）筑物详见表1-2，主要经济技术指标详见表1-3。 表1-1 项目建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 1座粗格栅及进水泵房、1座细格栅曝气沉砂池、2座生物反应池、2座二沉池、1座高效沉淀池、1座回转式过滤器、1座紫外线消毒渠、1座均质池及浓缩机房、1座调理池及脱水机房; 采用半地下式布局（双层加盖）. 辅助工程; 2栋综合楼、1间维修车间及仓库、1间传达室; 依托现有工程. 新建加药间、鼓风机房、中间提升泵房、配电间各1座; 新建. 公用工程; 供电：扩建项目新增配电间，电源引自现有工程配电间的10kV系统预留变压器出线柜，双回路供电；. 供水：由厂区给水管提供，给水采用 DN150给水管接自市政给水管网，厂内采用DN150管道环状布置。. 环保工程; 废气处理：对污水处理设施采取加盖集中收集后通过土壤生物滤池除臭后无组织排放。. 废水处理：厂区内生活污水经化粪池处理后排入污水处理设施与收集的城镇污水一起处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准要求后通过排污管道排入东风湖上上湖生态湿地。. 噪声控制：合理布局，减振、隔声、消声，绿化降噪等. 固体废物：污泥交由有处理资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。. 表1-2 项目主要建（构）筑物一览表 建（构）筑物名称; 建设规模及规格; 备注. 粗格栅及进水泵房; 粗格栅; 设2个机械格栅位，每台格栅宽1.2m，栅条净间距20mm，倾角为75º; 25.9m×15m. 进水泵; 共设4台（Q＝903m3/h ，H=10.5m，N=45kw）潜水排污泵，3用1备，其中1台变频。. 细格栅曝气沉砂池; 细格栅; 共设置2台，每台格栅宽2.1m，栅条净间距5mm。; 39m×12.8m. 曝气沉砂池; 2池，有效水深H=3.8m，峰值流量时设停留时间7.55 min。. 生物反应池; 共设2座，1座2池，共4池。有效水深8.0m，停留时间为13.63h，总有效容积为28389m3。污泥浓度：3.5g/L，总泥龄21.8d，硝化段泥龄12.0d。; 80.1m×63.2m. 二沉池; 水力表面负荷为1.23m3/m2·hr，每座平流二沉池配套链板式刮泥机（B=7.5m，L=60m）4台; 63.2m×48.5m. 中间提升泵房; 中间提升泵4台，Q＝903m3/h，H=6.0m，N=27kW，3用1备，1台变频. 高效沉淀池; 处理流量为5万m3/d，设计表面负荷11.5m3/m2·hr，高效沉淀池沉淀区有效水深为5.9m。; 32m×25.7m. 紫外线消毒渠; 设计规模：5万m³/d，总变化系数： Kz=1.38. 均质池及浓缩机房; 均质池; 停留时间8h，设计污泥量617.5m3/d，有效水深4m; 21.24m×12.84m. 浓缩机房; 设有2套污泥浓缩机，停留时间12h，设计污泥量617.5m3/d. 调理池及脱水机房; 调理池; 1座3格，单格平面尺寸6m×6m，有效水深4m，有效容积432m3，停留时间16.79h，设计污泥量617.5m3/d，; 39.6m×21.8mm. 脱水机房; 设计污泥量864.4m3/d，出泥污泥含水率<60％. 表1-3 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目指标; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 56703.76. 2; 扩建项目拟征用面积; m2; 15767.76. 3; 绿地面积; m2; 14868. 4; 绿地率; %; 94.3. 5; 扩建后污水总处理能力; 万m3/d; 10. 6; 扩建项目污水处理设计能力; 万m3/d; 5. 7; 工程总投资; 万元; 35200.1. 3、服务范围 马壕污水处理厂设计服务范围为巴陵西路、青年中路、建湘路、琵琶王路以北，沿湖大道以南，王家河西岸及洛王-冷水铺片区和东风湖、吉家湖周边的区域。 4、污水处理规模的确定 （1）污水量预测 根据《岳阳市马壕污水处理厂扩容建设工程可行性研究报告》（上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司），分别采用分项指标法和单位建设用地综合用水量指标法预测马壕污水处理厂服务范围内污水量。 ①分项指标法 分项指标法，总水量由综合生活用水+工业用水。由于受地形地貌、市政二三级管网铺设等条件的制约，污水要全部接纳至污水处理厂需要一个过程，污水收集率也是分阶段逐步提高，由于地形标高的限制及部分用户过于分散等原因，污水收集率不可能达到100%。根据《城市给水工程规划规范》和《湖南省用水地方标准DB43/T388-2014》，其中《城市给水工程规划规范》中人均综合生活用水量标准为300~540L/人·d、《湖南省用水地方标准DB43/T388-2014》中城市居民用水量为160L/人·d，则本环评人均综合生活用水量选取255L/人·d进行计算，岳阳市总体规划选取合适的参数，计算其污水量如下。 表1-3 分项指标法污水量预测表 项 目; 2030年; 项 目; 2030年. 规划服务人口（万人）; 46.39; 总用水量（万m3/d）; 14.79. 人均综合生活用水量标准（最高日L/人.d）; 255; 用水产污率（折污率）; 0.8. 人均综合生活用水量（万m3/d）; 11.83; 日均污水量（万m3/d）; 11.832. 工业用水量所占比例; 25%; 污水收集率; 0.95. 预测工业用水量（万m3/d）; 2.96; 地下水渗入混入系数; 1.1. 总用水量（万m3/d）; 14.79; 污水厂进厂污水量计算值（万m3/d）; 12.36. ②单位建设用地综合用水量指标法 马壕收集分区范围为巴陵西路、青年中路、建湘路、琵琶王路以北，沿湖大道以南、王家河西岸及洛王-冷水铺片区和东风湖、吉家湖周边的区域。 表1-4 单位建设用地综合用水量指标法污水量预测表 序号; 用地类型; 用地 规模 （ha）; 用水量 指标（m3/ha·d）; 用水量预测结果 （万m3/d）; 污水排放系数; 平均日 产污量 （万m3/d）; 平均日 污水量 （万m3/d）. 1; 居住用地R3; 1040.61; 120; 12.49; 0.8; 9.08; 9.49. 2; 公共设施用地C; 219.09; 100; 2.19; 0.8; 1.59; 1.67. 3; 工业用地M; 249.23; 180; 4.49; 0.7; 2.85; 2.98. 4; 仓储用地W; 92.87; 35; 0.33; 0.8; 0.24; 0.25. 5; 对外交通用地T; 27.27; 45; 0.12; 0.8; 0.09; 0.09. 6; 道路广场用地S; 518.8; 25; 1.30; /; 0.00; 0.00. 7; 市政公用设施用地U; 79.89; 35; 0.28; 0.8; 0.20; 0.21. 8; 绿地G; 446.54; 20; 0.89; /; 0.00; 0.00. 9; 特殊用地D; 2.32; 70; 0.02; 0.8; 0.01; 0.01. 10; 合计; 2676.62; /; 22.10; /; 14.07; 14.70. 上述两种污水量预测结果相近，参考其平均值，马壕分区收集范围内污水量为13.53 万m3/d，鉴于区域发展的快速特点和不确定性，秉承适当超前的原则，该分区内污水处理厂总设计规模采用17 万m³/d，与规划一致。 2、扩容工程污水处理规模的确定 根据《中央及省委省政府交办的突出环境问题整改方案》中整改要求“马壕污水处理厂扩容建设，新增污水处理规模12万吨/日”，由于现在现状马壕污水处理厂用地限制，岳阳市马壕污水处理厂本次扩建规模为5万m3/d，扩建后马壕污水处理厂总设计规模为10 万m³/d；根据岳阳市污水处理厂规划，拟在吉家湖区域内建设吉家湖污水处理厂，设计规模为7万m³/d，接纳本项目服务范围内吉家湖片区的污水。因此，马壕污水处理厂扩容工程建设规模为5万m3/d，满足片区总污水处理规模的需求。 综上，岳阳市马壕污水处理厂实施后总规模为10万m3/d。 5、进出水水质 （1）进水水质的确定 根据对马壕污水处理厂一期工程2016年01月~2017年05月之间的实测进水水质指标进行的分析，得到污水厂实测进水水质主要指标的进水数据、出现频率等数据，相关数据如下所示： 表1-5 马壕污水处理厂进水实测数据分析表（2016.1~2017.05） 指标; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）. 原设计进水水质; 300; 130; 200; 25; 35; 3. 实际进水范围; 67~487; 49.3~109; 45~245; 2.07~29.33; 13.34~35.23; 0.64~7.39. 进水值 （85%保证率）; 250; 67.5; 160; 21; 28.5; 3. 进水值 （90%保证率）; 310; 70; 177.5; 22; 29; 3.25. 根据现状水质调查，虽然现状实测水质与一期设计值相比较低，其主要原因是河水汇入所致。考虑到城市截污管道工程等正在实施，届时污水浓度将有显著提高，综合考虑本项目服务范围内的生活污水水质预测，工业废水排入市政污水管道的执行标准，以及今后发展的一些不确定因素等，确定马壕污水处理厂扩容工程与一期工程设计进水水质一致。 表1-6 马壕污水处理厂扩容工程进水水质要求一栏表 指标; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）. 设计进水水质; 500; 130; 200; 25; 35; 3. （2）出水水质的确定 马壕污水处理厂处理后的出水最终排入东风湖，根据水务部门意见，确定东风湖在2020年达到地表水IV类水标准。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 - 2002），马壕污水厂扩容工程执行一级A标准。 表1-7 马壕污水处理厂扩容工程出水水质要求一栏表 指标; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）; 粪大肠菌群（个/L）. 设计出水水质; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5; 1000. 6、污水处理厂工艺设计 （1）污水处理厂厂型工艺 本工程推荐采用半地下式的布置方式，主体污水处理构筑物均为半地下式，加盖除臭，顶板以上覆土绿化，使马壕污水处理厂扩容工程成为和周围环境和谐统一的半地下式污水处理厂。 （2）污水处理工艺 根据《岳阳市马壕污水处理厂扩容建设工程可行性研究报告》（上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司）对本项目的污水处理厂扩容工艺的比选，污水处理工艺最终确定采用AAO+高效沉淀池+回转式过滤器工艺。 （2）污泥处理工艺设计 根据《岳阳市马壕污水处理厂扩容建设工程可行性研究报告》本项目的污泥处理工艺的比选。相比较之下，石灰加板框压滤技术深度脱水工艺目前应用较多，工艺技术成熟、脱水效果好、运行情况稳定，使用的药剂较易得到、价格便宜、无毒无害、不产生其它潜在污染，滤液对生物处理无不良影响。因此本工程拟采用铁盐石灰加板框压滤工艺作为本工程的深度脱水工艺。 （3）消毒工艺设计 根据《岳阳市马壕污水处理厂扩容建设工程可行性研究报告》本污水处理厂一期工程已经设置了出水紫外消毒设施。根据现有的运行经验，紫外消毒方式基本满足工程出水一级A标准。 7、项目总平面布置 （1）平面布置 岳阳市马壕污水处理厂扩容建设工程设计规模为5万m3/d，采用半地下污水处理厂，箱体上方布置绿化，美化厂区环境。 本工程东侧湖东路为已建道路，南侧为岳阳市马壕污水处理厂一期工程，目前已建成投入运行，西侧为规划道路。用地范围内为乱掘地，根据箱体尺寸，拟采用西向东布置方案。 本工程不单独设置厂前区，与一期工程共用厂前区。污水总管由西向东接入箱体，箱体内污水总体流向自西向东。处理后的污水再向北排入东风湖。 （2）功能分区 本工程采用半地下污水处理厂，厂区平面布置按照不同的功能分区将整个厂区分为：预处理区、生物处理区、深度处理区、污泥处理区。污水及污泥处理区均布置在箱体中，污水处理区按流程分为预处理区、生物处理区、深度处理区。 8、主要生产工艺设备 本项目主要生产设备详见表1-8。 表1-8 主要生产工艺设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 安装位置. 1; 手电两用铸铁镶铜方闸门; 1200 mm×1200 mm，N=2.2kw; 套; 4; 粗格栅及进水泵房. 2; 钢丝绳牵引格栅除污机; B=1200mm，b＝20mm，安装角度：75ºC, N=1.35kw; 套; 2. 3; 无轴螺旋输送机; Q=5m3/hr L=6.0m，N=2.2kw; 套; 1. 4; 螺旋输送压榨机; Q=5m3/hr L=4.0m， N=2.2kw; 套; 1. 5; 潜污离心泵; Q=903m3/hr H=10m，N=45kW; 台; 4. 6; 电动葫芦; T=10t，起吊高度24m，N=7.5+0.8kw; 套; 1. 7; 存水泵; Q=20.0m3/h，H=15m，N=2.2kW; 套; 1. 8; 手电两用不锈钢渠道闸门; B×h＝1500×2100，N=1.5kw; 套; 4; 细格栅及曝气沉砂池. 9; 手电两用铸铁镶铜方闸门; 1200 mm×1200 mm，N=2.2kw; 套; 2. 10; 回转式超细格栅除污机; B=2100mm，b＝5mm; 套; 2. 11; 螺旋压榨机; Q=5m3/hr，N=2.2kw; 套; 1. 12; 溜渣槽; L=5m; 套; 1. 13; 冲洗水泵组; Q=20m3/h，H=40m，N=2.2kW; 套; 1. 14; 冲洗水箱; 套; 1. 15; 行车泵吸式 吸砂机; 轨道宽11.20m，N＝0.75kW; 套; 1. 16; 吸砂泵; Q=25m3/h，H=5.5m， N=2.1kW; 套; 1. 17; 砂水分离器; Q=40l/s，N=2.2kW; 套; 2. 18; 静止格栅; L×H=20m×1.65m, 栅条间隙5cm; 套; 2. 19; 不锈钢堰板; 5500×500，δ＝4; 套; 2. 20; 罗茨风机; 风量Q=9.02m3/min，风压P=0.040MPa, ，N=18kW; 套; 2. 21; 电动蝶阀; DN200，N=0.25kW; 套; 2. 22; 垃圾小车; V＝0.3m3; 套; 2. 23; 浮渣框; 套; 2. 24; 电动葫芦; T=3t，行程25m，起吊高度9m，N=7.5+0.8kw; 套; 2. 25; 渠道闸门; 1600mm×2000mm，门体高度2000mm，门槽宽度1800mm; 套; 8; 生物反应池. 26; 叠梁闸; B*H=1500*2000，门体高度1500mm; 套; 3. 27; 进水调节堰门1; B×H＝4000 mm×500 mm; 套; 2. 28; 进水调节堰门2; B×H＝2500 mm×500 mm; 套; 4. 29; 内回流调节堰门; B×H＝2500 mm×500 mm; 套; 4. 30; 外回流调节堰门; B×H＝2500 mm×500 mm; 套; 2. 31; 潜水搅拌器; N=3.5kW; 套; 22. 32; 内回流泵（水平轴流泵）; Q=1042m3/hr，N=10kW，H=2m; 套; 6. 33; 微孔平板曝气器; 单套曝气量7.2Nm3/h; 套; 2320. 34; 不锈钢可调节 堰板; B＝5000mm，H＝300mm，δ=3mm; 套; 2. 35; 放空泵; Q＝1500m 3/h，H=4~9m，N=75kW; 套; 1. 36; 一体化空气 测控装置; DN350; 套; 4. 37; 精确曝气 控制系统; 套; 1. 38; 电动葫芦; T=2t，行程50m，起吊高度9m，N=3+0.4kw; 套; 2. 39; 铝合金叠梁闸; 1000mm×1200mm，渠深2000mm; 套; 4; 二沉池. 40; 手动铸铁镶铜 方闸门; B=1000mm，H=600mm; 套; 8. 41; 配水渠链板式刮泥机; 宽B=4m，池长L=32m， N=0.55kW; 套; 2. 42; 配水渠撇渣管; DN=400mm,L=4m， N=1.1kW; 套; 2. 43; 非金属链板式刮泥机; 池宽B=7.5m,池长L=60m， N=0.55kW; 套; 8. 44; 撇渣管; DN=400mm,L＝7.5m， N=1.1kW; 套; 8. 45; 出水槽; H=400mm，B=500mm， δ＝5mm，L=8.5m; 套; 40. 46; 出水堰板; H=300mm，δ＝5mm，L=17.5m; 套; 40. 47; 排泥套筒; DN250; 套; 16. 48; 潜水轴流泵(外回流); Q=1570m3/hr ,H=3.5m， N=27kW; 台; 3. 49; 电动葫芦; 2T，H=9m，N=3.4kW; 套; 4. 50; 剩余污泥泵; Q=50m3/h，H=20m，N=7.5kW; 台; 3. 51; 铝合金叠梁闸; 1000 mm ×1800 mm; 套; 1. 52; 潜污离心泵; Q=903m3/hr H=6.0m，N=27kW; 台; 4; 中间提升泵房. 53; 电动葫芦; 起重量2t，起升高度12m，N=5.9kW; 套; 1. 54; 手电两用闸门; DN1200，N=3kW; 套; 1. 55; 止回阀; DN1000，L＝470; 套; 3. 56; 电动蝶阀; DN1000，L＝318，N＝2.2kW; 套; 3. 57; 进水调节堰门; L=3500mm，H=500mm， 不锈钢双吊点; 套; 2; 高效沉淀池. 58; 快混搅拌器; 叶轮直径1575mm，轴、 叶轮采用镍氏合金，三叶式， 转速68rpm，N＝7.5kW; 套; 2. 59; 絮凝搅拌器; 叶轮直径2297mm，轴、叶轮采用镍氏合金，三叶式，转速20rpm ，N＝11kW; 套; 2. 60; 导流筒; D=3500mm，5mm，不锈钢; 套; 2. 61; 导流板; 5mm，不锈钢; 套; 8. 62; 污泥浓缩刮泥机; D=12300mm，不锈钢; 套; 2. 63; 回流污泥螺杆泵; Q=50m3/hr H=15m; 套; 3. 64; 排泥泵; Q=50m3/hr H=15m; 套; 3. 65; 斜管及支架; 斜长1500mm，六角形斜管，直径80mm，倾角60，PP; m3; 130. 66; 不锈钢出水槽; L×B×H=4950×350×300mm， 厚5mm; 套; 32. 67; 不锈钢可调出水堰板; L×H=4900×200mm，厚4mm，附30mm调整孔，螺栓等附件; 套; 64. 68; 叠梁闸; B=2000mm，H=2000mm，铝合金闸槽2套，不锈钢闸板2套; 套; 2. 69; 手摇式铸铁镶铜闸门; ∅1000; 套; 1. 70; 电动葫芦; 起吊重量0.5t,起升高度12.0m，N=0.8+0.2kw; 套; 1. 71; 存水泵; Q=10m3/h，H=10m，N=1kw; 套; 1. 72; 反洗泵; Q=30m3/h,H=7m,N=2.2kW; 套; 3; 回转式过滤器. 73; 驱动电机; N=1.5kW; 套; 3. 74; 回转式过滤器; D=3000，滤速10.13m3/h·m2; 套; 3. 75; 进水堰板; 2700 mm×400 mm，δ=4; 套; 3. 76; 手动铸铁镶铜圆闸门; DN1200; 套; 2. 77; 手电两用铸铁方闸门; 1800 mm×1400 mm，N＝2.2kW; 套; 2; 紫外线消毒 设备. 78; 紫外线消毒设备; N＝30kW; 套; 2. 79; 醋酸钠计量泵; Q=0~1000l/h，H=30m，N=0.55kW，耐腐蚀; 套; 3; 加药间. 80; 醋酸钠储罐; V=30m3,Φ3000; 套; 1. 81; 混凝剂储罐; V=30m3,Φ3000; 套; 1. 82; 混凝剂投加泵; Q=0~1000l/h，H=30m，N=0.55kW，耐腐蚀; 套; 3. 83; 混凝剂稀释水泵; Q=10m3/h，H=45m，N=7.5kW; 套; 3. 84; 增压水箱; 10m3; 1. 85; 洗眼器; 套; 3. 86; 存水泵; Q=10m3/h,H=10m,不锈钢，N=7.5kW; 套; 1. 87; 进药泵; Q=50m3/h，H=12.5m，N=3kW; 套; 2. 88; 在线稀释装置; 套; 2. 89; 离心鼓风机; Q=95m3/min，H＝0.09MPa，N=165kW; 台; 3; 鼓风机房. 90; 电动葫芦; 起重量3t，起升高度6m，N=5.7kW; 套; 1. 91; 卷帘过滤器; 过滤风量：15000m3/h，N=0.55kW; 套; 1. 92; 存水泵; Q=10m3/h，H=10m，N=7.5kW; 台; 1. 93; 潜水搅拌机; N=7kW; 台; 3; 污泥均质池. 94; 潜水搅拌机; N=6.5kW; 台; 1. 95; 手电两用铸铁镶铜方闸门; 500mm×500mm，N=0.37kW; 套; 2. 96; 叠螺式浓缩脱水一体机; Q=40m3/hr，N=5.5kW; 套; 3; 污泥浓缩机房. 97; 污泥切割机; Q=35~100m3/h，N=2.2kW; 套; 3. 98; 污泥进料泵; Q=50m3/hr H=20m，N=11kW; 台; 3. 99; 泥饼输送泵; Q=8m3/hr H=24m，N=3kW; 台; 3. 101; 絮凝剂制备系统; 制备能力：15kg/h，N=1.5kW; 台; 1. 102; 加药螺杆泵; Q=0.5～3.0m3/h，H=30m，N=1.5kW; 台; 3. 103; 絮凝剂后 稀释装置; 0-10000l/h; 套; 3. 104; 冲洗水泵; Q=30m3/hr H=45m，Lk=6m，，N=1.5kW; 台; 3. 105; 加药水箱; 10m3; 套; 1. 106; 加药系统增压泵; 50m3/h;H=50m ，N=1.5kW; 台; 3. 107; 冲洗水箱; 10m3; 套; 1. 108; 污泥缓存罐; V=3m3 ,罐径∅1500; 套; 3. 109; 电动单梁悬挂式起重机; T=5t，H＝9m，S=8.5m，N=13+1.6+1.6kW; 套; 1. 110; 隔膜压滤机; 过滤面积：450m，过滤压力：≤1.2MPa 隔膜压榨压力：≤1.8MPa，P=15.95kW; 套; 2; 污泥脱水机房. 111; 进料螺杆泵; Q=20~80m3/h，H=6~8Bar，P=30kW; 台; 2. 112; 保压螺杆泵; Q=30m3/h，H=12~15Bar，P=18.5kW; 台; 2. 113; 挤压螺杆泵; Q=0~15m3/h，H=18Bar，P=18.9kW; 台; 2. 114; 挤压储水箱; V=5m3; 套; 1. 115; 酸洗泵; Q=50m3/h H=7Bar P=18.5kW; 台; 2. 116; 清洗水箱; V=5m3; 套; 1. 117; 清洗酸箱; V=5m3; 套; 1. 118; 水平皮带输送机; B=1.0m，L=11.5m，P=7.5kW; 套; 2. 119; 倾斜皮带输送机; B=0.8m，L=10m，P=7.5kW; 套; 2. 120; 高压冲洗泵; Q=16m3/h H=40Bar P=37kW; 台; 2. 121; 隔膜计量泵; 500~1000L/h H=7Bar P=0.75kW 变频调速; 台; 3. 122; 电动球阀; DN32; 套; 4. 123; 电动刀闸阀; DN150,N=0.55kW; 套; 9. 124; 电动刀闸阀; DN50; 套; 3. 125; 石灰乳搅拌器; φ800,N=90r/min,P=3kW; 套; 2. 126; 石灰乳投加泵; Q=20~50m3/h，H=2~4Bar，P=18.5kW; 台; 2. 127; 双向螺旋输送机; Q=4~10m3/h，Φ219X2.4m，N=3kW; 套; 1. 128; 计量螺旋输送机; Φ320X8.685m，N=5.5kW; 套; 1. 129; 电动双梁桥式起重机; T=10t，Lk=28.5m，H=16m，P=28.1kW; 套; 1. 130; 安全喷淋装置; 套; 1. 131; 存水泵; Q=10m3/h H=8.5m P=1.5kW; 套; 1. 132; 电动刀闸阀; DN150，N=0.03kW; 套; 1. 133; 电动球阀; DN32; 套; 3. 134; 电动刀闸阀; DN200，N=0.75kW; 套; 3. 135; 铁盐储罐; V=15m3，N=1.1kW; 套; 1. 136; 铁盐进料泵; Q=10m3/h,H=16m,N=1.1kW; 台; 1. 137; 电动刀闸阀; DN50,N=0.1kW; 套; 1. 138; 电动球阀; DN32,N=0.1kW; 套; 1. 139; 电动球阀; DN50,N=0.1kW; 套; 1. 130; 空压机; Q=6.0m3/min P=8bar，N=37kW; 套; 2. 141; 储气罐; V=10m3 ，PN=1.0MPa; 套; 1. 142; 储气罐; V=3.0m3，PN=1.0MPa; 套; 1. 143; 冷干机; P=3kW; 套; 1. 144; 污泥装卸料斗; 有效容积V=8m3 ，总安装高度2.55m,N=1.5kW; 套; 2. 145; 涡轮搅拌机; D=1.5m，N=5.0kW; 台; 3; 污泥调理池. 146; 气动刀闸阀; DN150，PN16; 套; 3. 147; 气动球阀; DN32，PN10; 套; 3. 148; 气动刀闸阀; DN200，PN10; 套; 6. 149; 土壤生物滤池; 离心风机6000m³/h，N=15kW; 套; 1; 生物除臭滤池. 150; 土壤生物滤池; 离心风机6000m³/h，N=15kW; 套; 1. 151; 土壤生物滤池; 离心风机10000m³/h，N=15kW; 套; 2. 152; 土壤生物滤池; 离心风机10000m³/h，N=15kW; 套; 2. 153; 土壤生物滤池; 离心风机11000m³/h，N=15kW; 套; 2. 154; 土壤生物滤池; 离心风机14000m³/h，N=19kW; 套; 1. 155; 土壤生物滤池; 离心风机14000m³/h，N=19kW; 套; 2. 156; 光解除臭装置; 12500m³/h，N=10kw; 套; 2. 9、工艺方案设计内容及项目组成 本工程污水及污泥处理设施均布置在半地下的箱体中，污水总管由西向东接入箱体，箱体内污水总体流向自西向东。处理后的污水再向北排入东风湖上湖。 （1）粗格栅及进水泵房 格栅井包括格栅除污机及检修闸门。格栅截除进水中较大杂物，防止污水泵损坏。格栅井共设有2个机械格栅位，中间设隔墙，每台格栅宽1.2m，栅条净间距20mm，倾角为75º。内设潜水排污泵（Q＝903m3/h ，H=10.5m，N=45kw）4台，3用1备，其中1台变频。粗格栅井进水管处，粗格栅前设手电两用闸门止水。每台水泵设单独的出水管，防止出水倒流。 （2）细格栅及曝气沉砂池 拟建细格栅及曝气沉砂池内1座。 格栅井内设置网板格栅、栅渣输送机及检修闸门。网板格栅，拦截进水中较细杂物，保护后续设备，共设置2台，每台格栅宽2.1m，栅条净间距5mm。格栅后均设栅渣输送机及螺旋压榨机，脱水后的栅渣含水率应小于60%。格栅前后各均设1500×2100mm手电两用渠道闸门，作为检修格栅时切断水流用。 沉砂池将去除污水中粒径>0.2mm的砂粒95%以上，减少污水、污泥中的砂粒，以保护后续设备。曝气沉砂池为平流型式，在池的一侧充入空气，使污水沿池旋转前进。曝气沉砂池1座2池，有效水深H=3.8m，峰值流量时设停留时间7.55 min。曝气沉砂池内设置1台吸砂机，1机1槽，将沉积于池底的沉积砂，用砂泵提升输送至砂水分离器，砂水分离后外运处置。 空气管设于沉砂池中部，需空气量542m3/h，利用罗茨风机供气。 经收集的浮油由撇渣管外排。细格栅及曝气沉砂池均设有放空管，便于检修。 （3）AAO生物反应池 本工程拟建2座AAO生物反应池，1座2池，共4池。有效水深8.0m，停留时间为13.63h，总有效容积为28389m3。污泥浓度：3.5g/l，总泥龄21.8d，硝化段泥龄12.0d。 来自曝气沉砂池的污水与二沉池的回流污泥一并先进入厌氧段，在厌氧段除磷菌进行磷的释放，为好氧区的过量吸磷做准备。然后污水进入缺氧区，本工程采用多点进水方式，除直接进入厌氧区外，一部分污水也直接进入缺氧区，补充反硝化所需碳源，污水的分配比例根据出水的水质情况进行调整。好氧段末端回流过来的含有高浓度硝酸盐的污泥也进入缺氧区起端，厌氧段和缺氧段内均设潜水搅拌器使池内污水搅动，避免污泥沉积。经反硝化的污水进入好氧段。好氧段底部均布微孔曝气器，为微生物生长提供氧气，同时确保池内混合液呈悬浮状态。 好氧段出水处设置内回流泵（共6台），4用2备（其中2台变频），单泵流量1042m3/h，扬程2m。通过内回流渠，将内回流污泥送至缺氧段。设计最大内回流比200%。 主要设计参数： 总停留时间： 13.63hr 厌氧区停留时间： 1.5hr 缺氧区停留时间： 4.65hr 好氧区停留时间： 7.48hr 污泥浓度： 3.5g/l 好氧区污泥负荷： 0.119kgBOD5/kgMLSS 污泥产率： 0.7kgDS/kgBOD 好氧区泥龄： 12.0d 气 水 比： 5.62:1 水 深： 8.0m 外回流比： 100% （4）二沉池 二沉池采用平流式二沉池2座。 高峰流量时设计表面负荷为1.23m3/m2·hr。 污泥回流比：100%。 每座平流二沉池配套链板式刮泥机（B=7.5m，L=60m）4台，同时配套不锈钢出水槽、出水堰板，撇渣管等。 二沉池采用手摇式套筒阀控制排泥量。污泥排至污泥渠，设回流污泥泵及剩余污泥泵对污泥渠的污泥进行提升输送。其中潜水轴流泵3套（用于污泥回流，Q＝1570m3/h，H=3.5m，N=27kW，2用1备，1台变频），潜水离心泵2套（用于剩余污泥，Q＝50m3/h，H=20m，N=7.5kW，1用12备）。 （5）中间提升泵房 新建中间提升泵房1座，用于将二沉池的出水提升后进入高效沉淀池。主要设备为中间提升泵4台，Q＝903m3/h，H=6.0m，N=27kW，3用1备，1台变频。 （6）高效沉淀池 新建高效沉淀池1座2组。 高效沉淀池处理流量为5万m3/d，设计表面负荷11.5m3/m2·hr，高效沉淀池沉淀区有效水深为5.9m。 每组可单独运行，每格沉淀池设有3个过程区组成，即混合区、絮凝区、沉淀区。 ①混合区 采用机械混合，混合要求转速120rpm以上，混合池G值300~500S－1；混合区混合时间：2min。 每组混合池内设混合搅拌器（N=5kw）1台。 ②絮凝区 絮凝采用机械絮凝和水力絮凝相结合采用机械絮凝，絮凝池搅拌机速度可调，絮凝池内设置不锈钢导流筒，叶轮外缘转速宜在1~2m/s左右； 絮凝区停留时间：12.7min。 机械絮凝出水后，采用自然水力絮凝区，然后进入斜管沉淀池沉淀。 絮凝区内设絮凝搅拌器（N＝9KW），絮凝池G值，50~70S－1, ③沉淀池 沉淀池上部为出水区，中部为斜管污泥分离沉淀区、下部污泥浓缩区，池表面负荷为11.5m3/m2.h，池有效水深为5.9m，内设斜管斜管孔径为80mm，斜长1.5m，斜管采作聚丙烯斜管，斜管下采用不锈钢扁钢支撑，上部采用压条。 斜管沉淀池出水采用不锈钢出水堰板。 下设往复式液压底部浓缩刮泥机，采用不锈钢制作，共2套。 高效沉淀池的污泥泵房内设污泥回流泵和剩余污泥泵，污泥回流泵（Q=50m3/hr，扬程H=15m，N=3.7kW）3台，2用1备，剩余污泥泵（Q=15m3/hr，扬程H=20m，N=1.5kW）3台，2用1备，均变频。 （7）回转式微过滤器 本次设回转式微过滤器1座。 设备主要由设备主体模块、核心过滤模块、驱动系统、反冲洗系统和控制系统组成。 （8）紫外线消毒渠 本工程采用渠道式紫外线消毒，用于污水处理厂的尾水消毒。在峰值流量下，紫外透光率≥65%时，系统在灯管寿命终点所能实现的有效紫外剂量不小于25mJ/cm2。设计参数如下： 设计规模：5万m³/d； 总变化系数： Kz=1.38； 悬浮含量TSS：低于10 mg/L （最大值）； 紫外穿透率：65% （最小值）； 单根灯管有效紫外剂量：15mWs/c㎡ 消毒指标：粪大肠杆菌数小于等于1000个/ L。 针对本项目配置2套紫外消毒设备，功率为30 kW。每套紫外设备由3个紫外模块组成，每个紫外模块由30根低压高强紫外灯管组成，共150根灯管；紫外透光率@253.7nm:65%(最小值)；紫外灯管寿命大于14000小时。 （9）加药间 新建加药间1座，用于混凝剂、助凝剂及碳源的投加。 混凝剂采用聚合氯化铝溶液（10%），投加量62mg/l。絮凝剂采用PAM，投加量为0.6mg/l，实际投加量根据生产性实验确定。 结合进水水质分析，由于其C/N并不充足，为保证出水TN的达标率，在加药间内设有乙酸钠配置装置、储罐及投加系统，用于向反应池补充碳源，其碳源投加点设在反应池。根据现状进水水质情况投加，若需补充的BOD5为20mg/l，则乙酸钠的投加量为40.0mg/l。实际投加量根据生产性实验确定。 （10）鼓风机房 本工程新建鼓风机房1座。 设置悬浮型离心鼓风机3台(2用1备)，单台风机风量95m3/min，风压0.09MPa，单台功率165kW。 鼓风机采用悬浮型离心鼓风机，能在环境温度下正常连续运行，鼓风机噪音在80dB（A）以下。其配套设备应包括空气除尘过滤器、阀门及控制系统设备。 鼓风机房内设自动卷帘空气过滤器1台（Q=15000m3/h,N=0.55kw）。 鼓风机房内设电动单梁悬挂式起重机（起重量：3t,起升高度6m，跨度：6m，N＝5.7kw）1台。 10、公用工程 （1）厂区道路与交通 新建道路路幅宽采用6.0m，路面采用沥青混凝土结构，道路与建构筑物之间便道采用人行道板连接，路面宽度2.0m。 本工程不再新设置大门，利用一期工程两处大门（其中西侧大门待规划路实施后开通），东侧大门供生活区人员出入，西侧大门供污泥外运，设备修理等生产区人员或机具出入。地下箱体中部布置通道，与一期工程已建道路顺接，形成环状通道，出入口坡道不大于8%。 （2）给排水 给水：污水处理厂用水分成生产用水和生活用水；生产用水如污泥脱水机用水、溶药用水等，水量较大且对水质要求不高，可由污水处理厂尾水供水；而化验用水及生活用水等水量较小且水质要求较高，由厂区给水管提供，给水采用 DN150给水管接自市政给水管网，厂内采用DN150管道环状布置。 排水：厂区内采取雨污分流。生活污水包括厕所排水等，生产废水包括冲洗水（污泥脱水机房、车库等）、构筑物上清液及放空水，污水由管道收集后接入进水泵房集水井，经厂区污水处理设施进行处理后外排。厂区内设雨水管道系统，厂区雨水经管道收集后自流排入东风湖。 （3）供电 本项目一期供电线路已经完善，二期供电在一期的基础上设相应的变配电设施，以电缆引出作为本扩建工程供电电源。 （4）绿化设计 绿化工作是污水处理厂保护环境、美化环境和文明生产的重要标志。本工程半地下箱体上方覆土，覆土厚度约1.5m，并布置绿化景观，与厂区的其他绿化形成整体。 11、工作制度与劳动定员 劳动定员：本工程为污水处理厂的扩建工程，污水处理厂已经组建了污水处理厂的管理机构，因此，本工程中不再增设管理机构。参照国内同等规模的工程,本项目需要新增15名职工，新增加的15名职工由建设单位面向社会招聘，一期工程员工为26人，厂区共计41名职工。 工作制度：年工作365d，三班制，每班为8h。 12、项目实施进度 2017年7月底完成工程可研报告编制、报审和审批工作； 2017年9月底完成工程初步设计编制、报审和审批工作； 2017年10月初至12月底完成工程全部设计工作，包括施工图设计和技术交底，并做好施工前准备工作； 2018年3月至2018年6月初，完成工程场地平整，独立建筑物主体施工； 2018年7月至2018年12月，完成工程土建、工艺及电气设备安装等工作； 2019年1-2月工程安装全部竣工，并对整个工程进行系统试运、联运及完成工程验收，正式投入使用。 |
| 二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 本项目污水处理厂扩容工程为扩建性质，位于污水处理厂现有工程北侧。 1、马壕污水处理厂现有情况分析 （1）马壕污水处理厂现有工程概况 马壕污水系统内目前现状已建岳阳马壕污水处理厂位于东风湖以南、湖东路以西，马壕污水处理厂一期工程设计规模为5.0 万m³/d，已经于2015 年10 月完工并运行，现状污水厂已满负荷运行，污水处理采用AAO工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，污水厂尾水排放至东风湖上湖。污泥通过机械浓缩和板框脱水处理，使污泥含水率达到60%以下后送岳阳市宏星和环保新材料科技有限公司综合利用。 目前已有构筑物有：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应沉淀池、高效沉淀池、回转式微过滤器、加氯间及加氯接触池、鼓风机房、加药间、污泥浓缩机房、脱水机房等。 主要工艺流程见下图。 图1-1 马壕污水处理厂现有工艺流程图 （2）现有工程平面布局 污水处理厂现有工程占地面积40936m2，厂区平面布置按照不同的功能分区将整个厂区分为：生活及辅助生产（厂前区）、污水处理区和污泥处理区。污水处理区按流程分为预处理区、生物处理区、深度处理区，厂区功能分区图见下图。 二级处理区 深度处理区 厂前区 预处理区 污泥处理区 图1-2 现有工程厂区功能分区图 （3）现有工程环保手续 ①2012年6月，岳阳市城市建设投资有限公司委托岳阳市环境保护科学研究所开展《马壕污水处理厂一期建设工程（5万m3/d）》环境影响评价工作； ②2012年8月，岳阳市环境保护科学研究所编制完成了《马壕污水处理厂一期建设工程（5万m3/d）环境影响报告书》； ③2012年8月10日，岳阳市环境保护局对《马壕污水处理厂一期建设工程（5万m3/d）环境影响报告书》进行了批复，批文号为“岳环评批[2012]67号”。 （3）现有工程污染物排放情况 ①废水 现有工程废水主要为员工日常生活产生的生活污水和服务范围内收集的污水。根据现有情况调查，现有工程废水处理量为5.3万m3/d。根据《岳阳市马壕片区污水处理厂一期建设工程（5万m3/d）竣工验收性监测》（岳环竣监字[2016]第18号），污水处理设施进出口各污染物产排情况详见表1-9。 表1-9 现有工程废水处理设施进出口各污染物浓度一览表 污染物名称; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; TN. 进口浓度（mg/L）; 7.75; 329; 31.8; 41; 26.4; 28.7. 出口浓度（mg/L）; 7.30; 25.9; 8.1; 5; 10.1; 0.193. 标准值; 6~9; 50; 10; 10; 5; 15. 污染物名称; TP; LAS; 色度; 动植物油; 石油类; 粪大肠菌群数. 进口浓度（mg/L）; 2.56; 0.117; 4; 0.53; 0.37; 4100. 出口浓度（mg/L）; 0.378; 0.075; 1; 0.12; 0.06; 170. 标准值; 0.5; 0.5; 30; 1; 1; 1000. 根据上表可知，现有工程污水中各污染因子排放浓度均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准限值。 ②废气 废气主要为污水处理系统产生的恶臭气体，主要臭气源为进水泵房、生化池、污泥处理系统，恶臭以无组织排放方式散发于大气，主要成分为氨、硫化氢等。根据《岳阳市马壕片区污水处理厂一期建设工程（5万m3/d）竣工验收性监测》（岳环竣监字[2016]第18号），厂界无组织废气监测结果见表1-10。 表1-10 现有工程厂界无组织排放废气监测结果一览表 污染物名称; 1#厂界北; 2#大门口; 3#厂界南（格栅）; 4#厂界南（污泥车间）; 标准值. NH3（mg/m3）; 0.15; 0.14; 0.16; 0.15; 1.5. H2S（mg/m3）; 0.007; 0.006ND; 0.008; 0.009; 0.06. 臭气浓度; 6.92; 6.92; 14.45; 14.45; 20. 根据上表可知，现有工程厂界氨、硫化氢、臭气浓度均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表5中二级标准限值。 ③噪声 现有污水厂噪声主要来自各种提升泵、风机、空压机等。根据《岳阳市马壕片区污水处理厂一期建设工程（5万m3/d）竣工验收性监测》（岳环竣监字[2016]第18号），厂界噪声监测结果见表1-11。 表1-11 噪声监测结果 单位：Leq dB(A) 监测点位; 2016年10月25日; 2016年10月26日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52.1; 47.7; 52.2; 48.4. 南厂界; 48.6; 46.1; 49.3; 48.6. 西厂界; 47.7; 44.9; 48.1; 46.2. 北厂界; 48.5; 47.1; 48.4; 47.0. 根据上表可知，现有工程厂界均能达到《工业企业》 ④固体废物 现有污水厂产生的固体废物主要为污水处理过程产生的脱水污泥及职工产生的生活垃圾，固体废物产生及治理情况见表1-12。 表1-12 污水厂现固体废物产生及处置方式 项目 内容; 固体废物产生情况; 产生量（t/a）; 处置方式. 污水处理厂; 污泥; 2900.0; 送岳阳宏星和环保新材料有限公司处理. 职工; 生活垃圾; 5.5; 由环卫部门统一处理. 2、东风湖上湖现状 根据岳阳市衡润检测有限公司对东风湖上湖水质进行现状检测的检测结果，东风湖上湖水质中COD、氨氮、TP等因子均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 根据现场踏勘和建设单位提供资料，东风湖上湖共有11个排污口，其中1个为马壕污水处理厂现有工程排污口，其余10个排污口为周边生活居民区生活污水直排口。根据东风湖吉家湖治理指挥办提供的资料，直排东风湖上湖的10个排污口2017年度排水量为3.55万m3/d。 3、与本项目相关的主要环境问题 ①马壕污水厂处理能力已满负荷运行，急需进行扩容。 ②根据《中央及省委省政府交办的突出环境问题整改方案》，马壕污水处理厂纳污范围内仍有大量污水未经处理直排东风湖，再进一步实施截污管网工程后，污水量将远远超过马壕污水处理厂一期5.0 万m³/d 的处理规模，因此必须尽快整改，加快马壕污水处理厂扩容工程的建设。 ③根据检测结果可知，东风湖水质呈劣Ⅵ类。 3、拟采取的整改措施 ①对马壕污水处理厂进行扩容，实施本项目工程建设。 ②对东风湖片区进行截污管网工程建设，将现有直排入东风湖的污水进行截污收集后排入污水处理厂进一步处理，该工程不在本工程范围内，需另行环评。 ③对马壕污水处理厂扩容工程尾水排放采取排入东风湖上上湖生态湿地处理达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准后排入东风湖。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积85km2。 二、地形、地貌 岳阳地形以水体、山地、平原、丘陵、岗地为主，其比例大致为17：15：2.7：2.3：1.8。地势大体上呈三阶梯，从高到低分别为东西部、中南部和北部，分布较为复杂，其中东、西部多为山地、丘陵和岗地，海拔200～1600米；中南部多为丘陵和岗地，海拔50～500米；北部多为岗地和平原，海拔25～60米。东部区域包括临湘市中南部、岳阳县东部和平江县大部分地区，本区域内山峰是由一系列东北——西南走向的中山、中低山和低山组成的山岳地带，统属罗霄山脉，海拔500米以上的山峰有141座，以连云山、大云山、幕阜山和福寿山最为著名，连云山主峰逾1600米，相对高度1400米，为境内第一高峰；西部区域主要指华容和岳阳县西部地区，多为丘陵和岗地，桃花山、天井山、禹山、墨山座落于此，其中桃花山主峰海拔379.7米；中南部的丘陵主要分布在岳阳县的中部、汨罗市的北部和南部、湘阴县的东南部，区域内有玉池大山、智丰山、隐居山、黄陵山、鹅形山等著名山峰；北部区域包括了岳阳市区以及临湘市的北部地区，区域内地势较为平坦，以水体和平原为主，山体的平均海拔均低于60米，较为著名的有君山、巴丘山、金鹗山、艑山。本项目区属低丘剥蚀地貌，地势平坦。本项目场地为中软土、Ⅱ类建筑场地，其地震设防裂度为7度。厂址及周围无风景区和自然保护区及文物保护区。 三、气候、气象 岳阳市处于中亚热带向北亚热带过度地区，属中亚热带大陆性季风湿润气候区。气候温暖，累计年平均气温17.0℃，四季分明，热量充足，雨季明显，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。夏季多东南风，冬季多北风和西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%。多年均风速为2.2m/s。一月平均气温4.9℃，七月平均气温28.6℃，平均年降水量1604.8mm。 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2。 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 五、地质条件 岳阳市中心城区位于扬子准地台江南地轴北缘，华夏系第二沉降带中部。构造形迹较简单，区内主要有岳阳一湘阴断裂通过，该断裂具多期活动性。区内出露地层古老，广泛分布元古界冷家溪群地层，为一套浅海相板岩夹砂质板-岩浅变质砂岩类。第四系地层主要为冲积、淤积、残坡积、人工堆积地层。 六、土壤和生态环境 项目所在地土壤主要以江南黄红壤为主，辅以人工填土、耕地填土，地质物理力学性质较好。土层、质地为砂壤土至壤土，可塑性小。 植被以松树、樟树、杉树为主。岳阳市城市绿化覆盖面积6643hm2，园林绿地面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率31.3%。，农业以水稻为主，评价内无自然保护区，无名胜古迹，未见珍稀野生动植物。 七、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境; 芭蕉湖; 渔业用水; III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 二类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量现状

一、地表水环境质量现状调查与评价 1、洞庭湖环境质量现状 东风湖上湖水经电排站排入洞庭湖，因此，本次环评洞庭湖监测数据采用《岳阳市洞庭新城白水片区、磨子山片区棚改工程环境影响报告书》的现状监测数据。该项目位于本项目相对距离较近，因此该监测数据可以反映本项目所在地的环境质量现状。 （1）监测点位 W1：项目所在地南津港污水处理厂排污口上游500m； W2：项目所在地南津港污水处理厂排污口下游1500m； W3：项目所在地南津港污水处理厂排污口下游3000m。 （2）监测因子 pH、SS、COD、DO、BOD5、NH3-N、总氮、石油类、铜、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌、总磷、汞、六价铬14项。 （3）监测时间 2016年6月6日~6月8日，连续3天，每天一次。监测时记录相关河水文情况：河宽、水深、流量、流速。其它方面按照相关环境监测技术规范进行。 （4）评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）监测结果 关于南津港污水处理厂排口监测数据如下所示： 表3-1 南津港污水处理厂排口水环境监测数据一览表 单位：mg/L，粪大肠菌群：个/L 项目; W1 南津港污水处理厂排口上游500m; W2 南津港污水处理厂排口下游1500m; W3 南津港污水处理厂排口下游3000m; 标准值; 超标率%. pH; 7.30-7.38; 7.32-7.37; 7.27-7.30; 6~9; 0. 氨氮; 0.419-0.434; 0.398-0.411; 0.406-0.423; 1.0; 0. 化学需氧量; 17.8-18.7; 17.4-17.9; 17.8-18.4; 20; 0. 悬浮物; 24-27; 31-33; 29-34; ——; ——. 生化需氧量; 3.7-3.9; 3.6-3.8; 3.6-3.9; 4; 0. 石油类; 0.02-0.03; 0.02-0.03; ND-0.02; 0.05; 0. 溶解氧; 5.7-6.3; 5.2-5.4; 6.1-6.5; 5; 0. 总氮; 2.48-2.56; 2.94-3.11; 2.96-3.07; 1.0; 100. 铜; ND; ND; ND; 1.0; 0. 阴离子表 面活性剂; ND; ND; ND; 0.2; 0. 粪大肠菌群; 3.5×103-5.4×103; 2.2×103-2.8×103; 2.4×103-2.8×103; 10000; 0. 总磷; 0.02-0.04; 0.04-0.05; 0.03-0.05; 0.2; 0. 汞; ND; ND; ND; 0.0001; 0. 六价铬; ND; ND; ND; 0.05; 0. 通过对比可知，项目所在地南津港污水处理厂排污口上游500m、排污口下游1500m、排污口下游3000m三个监测断面中除总氮超标外，其他各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。总氮超标的原因为项目所在地生活污水、农业面源污染。 2、东风湖 为了解东风湖上湖水质情况，本次评价委托岳阳市衡润检测有限公司对东风湖上湖进行了检测。 （1）监测点位 共设2个检测点位，W4：马壕污水处理厂排污口下游500m处；W5：马壕污水处理厂排污口下游1500m处。 （2）监测因子 pH、SS、CODMn、CODCr、NH3-N、总氮、粪大肠杆菌、总磷、石油类、动植物油等10项。 （3）监测时间 2017年11月1日~3日，连续3天，每天一次。监测时记录相关河水文情况：河宽、水深、流量、流速。其它方面按照相关环境监测技术规范进行。 （4）评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 （5）监测结果 监测结果见表3-3。 表3-3 东风湖上湖水质监测结果计 单位：mg/L 检测点位; 检测项目; 11月1日; 11月2日; 11月3日; 平均值; 标准值; 超标率%. W4:马壕污水处理厂排污口下游500m处; pH; 6.52; 6.71; 7.06; /; 6-9; 0. CODMn; 15.80; 14.72; 15.56; 15.36; ≤10; 100. CODCr; 38; 35; 36; 36.33; ≤30; 100. 氨氮; 0.86; 0.97; 0.81; 0.88; ≤1.5; 0. TP; 0.41; 0.39; 0.35; 0.38; ≤0.1; 100. TN; 5.62; 5.83; 6.04; 5.83; ≤1.5; 100. SS; 33; 36; 28; 32.33; /; /. BOD5; 7.2; 6.9; 6.8; 6.97; ≤6; 100. 石油类; 0.07; 0.07; 0.06; 0.067; ≤0.5; 0. 动植物油; 0.05; 0.06; 0.04; 0.05; /; /. 粪大肠菌群（CFU/L）; 35000; 31000; 32000; 32667; ≤20000; 100. W5:马壕污水处理厂排污口下游1500m处; pH; 6.62; 6.85; 6.90; /; 6-9; 0. CODMn; 10.80; 10.52; 10.96; 10.76; ≤10; 100. CODCr; 29; 26; 30; 28.33; ≤30; 33.3. 氨氮; 0.69; 0.71; 0.60; 0.67; ≤1.5; 0. TP; 0.32; 0.26; 0.32; 0.3; ≤0.1; 100. TN; 4.12; 4.84; 4.62; 4.53; ≤1.5; 100. SS; 26; 30; 28; 28; /; /. BOD5; 5.6; 5.3; 5.0; 5.3; ≤6; 0. 石油类; 0.08; 0.07; 0.09; 0.08; ≤0.5; 0. 动植物油; 0.04; 0.07; 0.04; 0.05; /; /. 粪大肠菌群（CFU/L）; 33000; 37000; 34000; 34667; ≤20000; 100. 从上表可以看出，东风湖上湖W4水质监测断面各项指标除pH、总氮、SS、动植物油外均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类标准要求，W5水质监测断面除pH、总氮、BOD5、SS、动植物油、石油类外均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类标准要求。东风湖上湖出现超标的主要原因是东风湖周边居民污水未进行收集处理，直接排入东风湖，导致东风湖水质出现超标现象。 2、环境空气质量现状评价 为了解项目区域环境空气质量现状，本次环评委托了岳阳市衡润检测有限公司对拟建地和南侧居民点进行了环境空气检测。 （1）监测点位： 共设2个点，G1为项目拟建地、G2为项目南侧居民点。 （2）监测因子： SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧、硫化氢、氨。 监测同时观测天气状况、气温、气压、风速、风向、湿度等相关情况。其他方面按照相关环境监测技术规范进行。 （3）监测时间： 2017年11月1日~11月3日，每天监测一次。 （4）执行标准： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （5）评价方法： 超标倍数：监测数据值-环境质量标准/环境质量标准 超标率：超标数据个数/总监测数据个数×100% （6）监测结果分析： 表3-4 大气监测数据一览表 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 浓度范围mg/m3; 标准值mg/m3; 超标率（%）; 超标倍数. G1为项目拟建地; - SO2; 0.014-0.033; 0.5; 0; 0. - NOx; 0.011-0.038; 0.2; 0; 0. - CO; 未检出; 10; 0; 0. - 臭氧; 0.024~0.044; 0.2; 0; 0. - H2S; 0.002~0.005; 0.01; 0; 0. - NH3; 0.011~0.020; 0.2; 0; 0. - PM10; 0.06~0.08; 0.15; 0; 0. - PM2.5; 0.04~0.06; 0.075; 0; 0. G2为项目南侧居民点; - SO2; 0.020~0.038; 0.5; 0; 0. - NOx; 0.015~0.030; 0.2; 0; 0. - CO; 未检出; 10; 0; 0. - 臭氧; 0.024~0.044; 0.2; 0; 0. - H2S; 0.005~0.007; 0.01; 0; 0. - NH3; 0.011~0.019; 0.2; 0; 0. - PM10; 0.07~0.09; 0.15; 0; 0. - PM2.5; 0.06~0.07; 0.075; 0; 0. 通过上表可知，大气监测数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫化氢、氨满足《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中居住区大气标准中有害物最高允许浓度值。 3、声环境质量现状调查 （1）监测点布设 为了掌握拟建项目周围声环境状况，本次评价在污水处理厂厂界四周共布设了4个噪声监测点。噪声监测点布设详见表3-5。 表3-5 评价区环境噪声监测统计与评价结果 dB（A） 测点 编号; 监测 时间; 昼间噪声测量值 dB(A); 夜间噪声 测量值dB(A); （GB3096—2008）. 昼间标准; 夜间标准. 东场界1#; 11月 1日; 56.5; 44.0; 2类：60; 2类：50. 南场界2#; 58.3; 47.5; 2类：60; 2类：50. 西场界3#; 57.0; 45.1; 2类：60; 2类：50. 北场界4#; 57.1; 45.6; 2类：60; 2类：50. 东场界1#; 11月 2日; 55.2; 44.5; 2类：60; 2类：50. 南场界2#; 58.4; 47.8; 2类：60; 2类：50. 西场界3#; 57.3; 45.6; 2类：60; 2类：50. 北场界4#; 56.1; 43.6; 2类：60; 2类：50.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，项目拟建地南面为马壕污水处理厂一期工程，西面和北面为东风湖湖区，东面为湖东小区。本项目周边环境敏感保护目标情况详见表3-7。 表3-7 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护敏感点; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 大 气 环 境; 枫桥湖社区; S; 150m; 约100人; 居住; （GB3095-2012）二级标准. E; 400m; 约2000人; 居住. 雅典名苑; SW; 400m; 约1200人; 居住. 三五一七生活区; SW; 550m; 约1800人; 居住. 湖东小区; E; 150m; 约1200人; 居住. 新胜小区; E; 450m; 约1500人; 居住. 枫桥尚城; SE; 400m; 800人; 居住. 东湖帝景; S; 240m; 约3000人; 居住. 枫桥湖社区服务中心; S; 370m; 20床; 医疗. 岳阳市中医院; SE; 700m; 260床; 医疗. 水 环 境; 洞庭湖; W; 1500m; 大湖; 渔业; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 东风湖; WN; 30m; 小湖; 景观 用水; （GB3838-2002）中的Ⅳ类标准. 声 环境; 湖东小区; WN; 150m; 1500人; 居住; 执行（GB 3096-2008）中的 2类标准. 枫桥湖社区; S; 150m; 约40人; 居住. 生态 环境; 建设地周边500m范围内的生态环境.

# 四、评价使用标准

| 环境质量标准 | - 地表水：东风湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准； - 环境空气：PM10、SO2、NOX、CO、臭氧执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3、H2S《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中居住区大气标准中有害物最高允许浓度值； - 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 1、大气污染物： - 污水处理厂废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准。 表4-1 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 二级标准. 1; 氨（NH3）; 1.5. 2; 硫化氢（H2S）; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. - 2、废水： - 项目污水处理厂尾水近期达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入东风湖，见表4-2。 表4-2 项目废水排放标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 排放标准值（一级A标准）; 备注. 基本 控制 项目; pH; 6-9. CODCr; ≤50. BOD5; ≤10. 悬浮物（SS）; ≤10. 动植物油; ≤1. 石油类; ≤1. 氨氮; ≤5（8）; 括号外数值为水温>12℃时的控制指标. 总氮（以N计）; ≤15. 总磷; ≤0.5. 粪大肠菌群数（个/L）; ≤103. - 3、噪声： - 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。执行标准值分别见表4-3和4-4。 表4-3 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） [dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011) [dB(A)] 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 50. - 4、固体废弃物： - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环保部有关总量控制管理条例，并结合拟建项目污染物排放特点。本项目总量控制建议指标COD：912.5t/a、氨氮91.25t/a，总量指标建议建设单位向环保部门申请购买。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程 本项目建设主要分为施工期和运营期两个阶段，其基本工艺及产污流程如下图所示： 图5-1 施工期工艺流程及产污工序框图 2、营运期工艺流程 （1）污水处理工艺比选 本次环评虑采用两个方案进行综合比较，方案一：A/A/O反应池+二沉池+高效沉淀池+回转式过滤器工艺；方案二：A/A/O反应池+MBR工艺。 图5-2 方案一流程图 图5-3 方案二流程图 表5-1 方案综合比较表 比选方案; 方案一; 方案二. 方案名称; AAO工艺; MBR工艺. 生物处理设施; AAO生物反应池; AAO生物反应池. 深度处理设施; 中间提升泵房+高效沉淀池+回转式过滤器; MBR膜池. 主要处理单元数量; 7; 5. 工艺特点; 工艺成熟，处理设施较多，占地面积大，流程较长; 占地面积小，处理设施少，出水水质最优，运行成本较高. 污泥浓度; 3000~4000mg/L; 膜池可达8000~10000mg/L，对水量水质变化的适应力强. 剩余污泥排放量; 多; 少，污泥龄长，剩余污泥排放量较传统工艺大幅减少. 占地比较; 较大; 较小. 工程投资（万元）; 30914.71; 29013.23. 运行成本（元/m3）; 2.13; 2.73. 减排效果; 可达到一定的减排效果; 由于处理后的污染物浓度更低，因此有更高的减排效果. 总体评价; 可满足建设条件及水质要求，投资大、占地面积大，运行成本小; 可满足建设条件及水质要求，投资小、占地面积小，运行成本高. 由上述比较可以看出，MBR工艺需定期对膜进行维护和更换，且运行成本较高，而活性污泥法在大型污水处理厂有较多的应用，我国已投入运行的14座I类大型污水处理厂全部采用了A/A/O或A/O工艺。且马壕污水处理厂一期采用AAO工艺，污水厂已有丰富的运行管理经验，综合考虑，建议采用方案一。 （2）消毒工艺比选 几种常用消毒方法的比较 表6-8 项目; 氯; 次氯酸钠; 臭氧; 二氧化氯; 紫外线. 优点; 便宜，技术成熟、氯瓶来源广，加氯系统安全可靠，有持续消毒作用; 直接采购液体，运输方便，管理操作简单。不产生游离氯，难以与有机物产生副产物; 现场发生，反应速度快，消毒后臭氧立即分解，基本消除了对生物群的毒效；使水的溶解氧增加，无毒; 不受pH影响，易溶于水，投加量少，残留量少；投资少、产率高且在水中滞留时间长，能杀除和抑制细菌；在一定的范围内，杀菌能力随着温度升高而升高; 不投加化学药剂，无二次污染，使用简便、安全、快速，易实现自动化. 缺点; 对某些病毒、芽孢无效，残毒；产生臭味，有强烈刺激性、有毒，在运输和使用中易发生泄漏和爆炸; 直接采购液体，需有配套的存储设施。; 生产臭氧效率低，运行和维护费用高，臭氧必须边生产边使用；工艺没有剩余臭氧; 易爆；只能现场发生、使用，设备复杂，操作管理要求高，仅有20%二氧化氯在消毒过程中有发挥实效; 电耗大；紫外灯管和石英套管需定期更换清除；对处理出水SS要求高；无持续作用. 消毒效果; 能有效杀菌，杀灭病毒、芽孢的作用差; 能有效杀菌，，次氯酸分子小，可渗透菌体内杀死病原微生物; 杀菌和杀灭病毒、芽孢的效果都很好；灭活微生物的效果优于氯、氯胺、二氧化氯等消毒剂，除色、除臭效果好; 对水中微生物或有机生物的消毒与去除能力优于氯；明显改善消毒水体的味觉和嗅觉; 杀菌范围宽，效果好. 消毒 副产物; 三卤甲烷(THMs)，卤乙酸(HAAs)，卤代酚，卤乙腈(HANs)，卤代酮(HKs)，卤代醛，卤代硝基甲烷; 投加浓度低时，三卤甲烷(THMs)的生成量较少。; 基本上不含有THMs；主要是醛、芳香族羧酸等有机物；当水中含有溴离子时可能生成溴化物; 有机副产物为酮、醛或羰基类的物质；无机副产物主要包括亚氯酸根和氯酸根; 不产生有害物质，安全可靠. 工程处理规模较大，考虑到用地及药耗等方面，本工程拟采用紫外线消毒。 （3）污泥深度脱水处理工艺比选 以下就选取目前国内较有代表性的几种工艺进行介绍。 ①铁盐石灰加板框压滤工艺 该工艺是在污泥里投加石灰和三氯化铁进行调理，然后通过高压隔膜压榨，使浓缩污泥经压榨后污泥含水率降到60%以下，具体工艺如下： 工艺流程：污泥脱水工艺包括污泥浓缩、调质、脱水和后续处置四部分。初沉池和二沉池的剩余污泥经机械浓缩后，被污泥输送泵输送至调质池，均匀搅拌后的污泥通过隔膜泵或螺杆泵注入隔膜压滤机。 ②石灰加带机压滤工艺 该工艺对常规的带式压榨机进行改进，推出了具有更大挤压力的高干度带式脱水机，适用于各种需要深度脱水的应用场合，如城市生活污泥、印染污泥，酒糟、纸浆等。该设备具有滤饼含水率低、适应性强、能耗少、使用成本低和自动化程度高的特点。它能将城市活性污泥压榨干化到60%以下的含水率，从而使液态的污泥的物理性能改变成半固态，为污泥的最终处理包括焚烧、制肥料、制建材等创造了有利条件。其机械压榨脱水的能耗不到50kWh/t湿污泥，而投资则相对较低。 其工艺流程如下： ③固化剂加板框压滤工艺 污泥固化处理是近年来污泥的工业处理上普遍重视和使用较多的一种方法。它是指用物理一化学方法将污泥颗粒胶结、掺合并包裹在密实的惰性基材中，形成整体性较好的固化体的一种过程。其中固化所用的惰性材料叫固化剂，污泥经过固化处理所形成的固化产物为固化体。常用的固化剂有水泥窑灰、粉煤灰等。 固化稳定化是将有毒有害污染物转变为低溶解性、低迁移性及低毒性的物质过程。固化稳定化一般可分为化学稳定化和物理稳定化。化学稳定化是通过化学反应使有毒物质变成不溶性化合物，使其在稳定的晶格内固定不动；物理稳定化是将污泥与一种疏松物料(如粉煤灰)混合生成一种粗颗粒的固体。 ④污泥深度脱水工艺确定 石灰加带机压滤工艺污泥脱水效果较好，但石灰用量较大，运行环境条件较差，产生的污泥量较大；固化剂加板框压滤工艺目前为厂家保密技术，须采用打包建运的模式操作，具有较大的不确定性，另外受固化剂的影响，污泥的病理和毒性尚不明确；相比较之下，石灰加板框压滤技术深度脱水工艺目前应用较多，工艺技术成熟、脱水效果好、运行情况稳定，使用的药剂较易得到、价格便宜、无毒无害、不产生其它潜在污染，滤液对生物处理无不良影响。因此，本工程拟采用铁盐石灰加板框压滤工艺作为本工程的深度脱水工艺。 （4）营运期污水处理厂污水处理工艺流程 图5-4 运营期工艺流程及产污节点图 营运期工艺简述： 1）粗格栅间、污水提升泵站：本项目采用钢丝绳牵引式格栅除污机拦截固体污染物，保护水泵不受损害。拦截的栅渣通过螺旋输送机输送，用栅渣压实机进行部分脱水以降低含水率（60%）和体积后打包外运。污水通过提升泵提高水位，保证污水能在后续处理过程中自流。 2）细格栅及曝气沉砂池：项目采用机械回转式细格栅去除污水中的小型漂浮物，细小的纤维物质和固体颗粒。 3）A2O生化池：厌氧池可使污泥在厌氧状态下很好地絮凝，可防止丝状菌生长，改善污泥的沉淀性能，同时微生物在厌氧条件下将细胞中的磷释放，同时将部分的氨硝化，增强脱氮除磷效果。 在曝气池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入的大量NO3－-N和NO2－-N还原为N2 释放到空气中，因此BOD5浓度下降，NO3－-N大幅度下降。有机物被微生物生化降解，而继续下降，有机氮被氨化继而被硝化，使NO3－-N浓度显著下降，但随着硝化过程，NO3－-N的浓度却增加，磷随着聚磷菌的过量摄入也以比较快的速度下降。污水在生化反应中会产生污泥和恶臭类气体，曝气过程中曝气机有噪声产生。 4）二沉池：二沉池主要进行泥水分离，保证出水水质；回流污泥，维持曝气池内的污泥浓度。二沉池排出的主要污染物为剩余污泥。 5）高效沉淀池：高效沉淀池主要是进一步通过混凝沉淀降低污水中的污染物质，其主要污染物为污泥及产生的恶臭污染物。 6）紫外线消毒渠：项目用紫外线对出水消毒，紫外线(UV)消毒是一种高效、安全、环保、经济的技术，能够有效地杀灭致病病毒、细菌和原生动物。 7）贮泥池及污泥脱水间 剩余污泥浓缩脱水前先进入贮泥池，起调节作用，污泥在贮泥池内的停留时间控制在1h之内，防止磷释放。污泥经贮泥池调节后用带式压滤机压缩至含水率60%。贮泥池和污泥脱水间主要污染物为恶臭类气体和污泥泵产生的噪声。 二、主要污染工序分析 1、施工期污染工序分析 （1）空气污染源 项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘、汽车尾气和建筑装饰时产生的废气。 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); l (kg/m2). 5(km/hr); 0.01056; 0.081865; 0.16382; 0.14408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.10112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.31431; 0.574216. 15(m/hr); 0.15317; 0.257596; 0.34146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/ hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 装修施工阶段要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体；涂料及油漆使用时会挥发甲苯和二甲苯；属于无组织排放。 （2）水环境污染 生活污水：施工期生活污水包括施工人员的洗手、如厕等废水，根据本项目建设规模，在建设期间施工人员最多时约有30人，生活用水量以0.3m3/（人·d）计，排水量一般按用水量的80%计算，平均每人产生0.24m3/d，项目施工期共产生施工生活废水为平均7.2m3/d。其中各种污染指标浓度见表5-3。 表5-3 各种污染指标浓度 污染指标; pH值; 悬浮物; CODCr; BOD5; 氨氮. 浓度; 6~9; /; 350mg/L; 200mg/L; 35 mg/L. 产生量(t/a); 6~9; 0.432; 0.756; 0.432; 0.0756. 施工期施工员工洗手、如厕可依托马壕污水处理厂办公楼内的设施，生活污水经马壕污水处理厂现有污水处理设施收集处理。 施工场地废水：主要为混凝土养护废水、施工机械及出入场地运输车辆的冲洗废水，混凝土养护废水污染物以SS为主，浓度约为600mg/l；施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为600mg/l、20mg/。施工期间在场地低洼区设置简易沉淀池，沉淀池大小、处置规模应与废水产生量相适应，施工期间产生的混凝土浇洗废水，经沉淀处理后循环使用，不外排。在施工场地内设置固定的设备检修场地和车辆冲洗固定场地（一般位于工地出入口处），场地附近设置隔油沉淀池，产生的清洗废水集中收集后经隔油、沉淀处理，处理后的废水循环利用或用于施工区抑尘洒水，不外排。 （3）噪声污染 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声源强在87～101dB(A)之间。本工程主要建筑机械施工噪声源强见表5-4。 表 5-4 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 振捣机、电机. 道路施工; 压路机. 表5-5 建筑施工机械噪声声级dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源3m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 推土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 挖掘机; 80～88; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 施工期的噪声主要有振捣泵、电锯及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10m处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523－2011（表5-6）控制施工时段及建筑噪声。 表5-6 主要施工设施的噪声限值 dB(A) 昼 间; 夜 间. 70; 55. （4）固体废物 施工期的固体废弃物主要为建筑固废、弃土及生活垃圾。 土石方：本项目目前仅完成了前期规划工作，暂未完成详细的施工方案，项目施工期渣土拟委托专业渣土公司在当地渣土办调配下进行处理，项目区不设置临时渣土堆存场所，也不单独设置取土场和弃土场。 建筑固废主要为混凝土块、碎砖、废包装、建筑边角料等，根据《环境卫生工程》（2006年vol.14 No4）（建筑垃圾的产生与循环利用管理），在建筑物的建造过程中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，本项目总建筑面积15503m2，建筑垃圾产生量取平均值为35kg/m2，则本项目建筑垃圾的产生量约542.605t。 施工人员产生的生活垃圾，按每人每日1.0kg 计，施工人员30人，本项目施工期约为6个月，则生生活垃圾产生量为5.4t，生活垃圾收集后交由环卫部门统一收集处置。 （5）生态影响 本项目的开工建设，土石方的开挖、回填，将造成区域地表植物的破坏，雨季将有一定的水土流失，建议本项目在设计时能因地制宜，尽量保持原有植被，将有保留价值的树种进行移植栽培，避免雨季施工，裸露地面及时进行硬化或者覆盖。在施工完成后及时进行绿化。 2、营运期污染工序分析 （1）、大气污染源及污染物 项目污水处理厂营运期主要大气污染物为格栅、进水泵房、A2O池、高效沉淀池、贮泥池、污泥浓缩脱水间、污泥脱水房产生的恶臭，其排放方式属无组织面源排放。恶臭气体主要成分为H2S和NH3，其主要性质见表5-3。 表5-3 恶臭污染物的主要性质 项目; NH3; H2S. 颜色; 无; 无. 常温下状态; 气体; 气体. 气味; 强烈刺激性气味; 恶臭，具有臭鸡蛋气味. 嗅觉阈值（mg/m3）; 0.1; 0.0005. 密度（mg/L）; 0.771; 1.539. 熔点; -77.7℃; -85.5℃. 沸点; -33.5℃; -60.7℃. 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本次项目扩建后处理规模为10万吨/天，BOD进水水质浓度为130mg/L、出水水质浓度为10mg/L，则本次项目扩建后恶臭气体产生量分别为NH3：37.2kg/d，H2S：1.44kg/d。 为减少污水处理过程中产生的恶臭气体对周边环境的影响，本项目拟在臭气产生构筑物粗细格栅、进水提升泵、反应池、贮泥池、污泥脱水机房等构筑物采取加密闭集气罩负压收集臭气，预计构筑物臭气可得到有效收集；收集后的臭气采用土壤生物滤池除臭，处理后排放，其臭气净化效率均达到99%。根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）要求，城镇污水处理厂臭气的收集系统设计漏风系数10%及一般净化组装臭气去除率不小于90%，考虑到实际实际收集及运行情况，环评按照废气收集率取80%，去除率取90%进行估算。项目污水处理厂H2S和NH3的无组织排放速率分别为0.0168kg/h和0.434kg/h，H2S和NH3的无组织排放量为0.147t/a、3.8t/a。 （2）、噪声 污水处理厂建成后，运行时的主要噪声源为鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机等其它设备，类比调查同类设备噪声的声源强度情况见表5-6。 表5-6 项目主要设备噪声源强 噪声源; 工况; 声压级dB(A); 降噪措施. 螺旋输送机; 连续; 88; 室内安装. 砂水分离器; 连续; 83; 地下安装. 潜水排污泵; 连续; 83; 地下安装. 罗茨鼓风机; 连续; 87; 室内安装. 沉砂池除砂机; 连续; 85; 地下安装. 潜水式搅拌器; 连续; 85; 地下安装. 双倒伞表曝机; 连续; 85; 水下安装. 潜水搅拌机; 间歇; 85; 地下安装. 污泥螺杆泵; 间歇; 85; 地下安装. 空压机; 间歇; 85; 室内安装. 药剂泵; 间歇; 70; 室内安装. 电动搅拌机; 间歇; 85; 室内安装. （3）、固体废物 本工程产生的固体废物包括栅渣、沉砂、污泥以及少量生活垃圾。 1）栅渣及沉砂 根据《污水处理厂工艺设计手册》(高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年)，污水处理厂栅渣发生量一般为0.05-0.1m3/1000m3•d(本项目取0.08m3/1000m3•d)，沉砂量约为30m3/106 m3•d。根据上述产污系数，则项目污水处理厂栅渣量为4t/d，合1460t/a，尘砂量为1.5m3/d，合547.5m3/a。 2）污泥 参照《社会区域类环境影响评价（第三版）》（环境保护部环境工程评估中心），污泥包括初沉池污泥、二沉池污泥及高效沉淀池，初沉池中的污泥含量可根据污水中的SS浓度、流量、SS去除率和污泥含水率计算；二沉池及高效沉淀池污泥根据生物反应器系统内每日增加生物量计算。 ①初沉池污泥量 V=Qmax(C1-C2)T/KZr(1-p) 式中：V—初沉污泥体积，m3；Qmax—最大设计流量，t/m3，本项目为50000t/m3；C1—进水SS浓度，t/m3，项目为2×10-4t/m3； C2—出水SS浓度，t/m3，项目为0.1×10-4t/m3；KZ—总变化系数，本次取1.0； r—污泥密度，t/m3，一般为1.0；P——污泥含水率，%，本次取60%(脱水后)； T—两次排泥时间间隔，d，取1d。 经计算，项目初尘池淤泥产生量体积为1.9m3，即1.9t/d。 ②污泥量 根据建设方提供资料，一期工程污泥量约为6387.5t/a。本扩容项目污水处理工艺与一期工程一致，类比一期工程污泥产生量，本项目污泥量为6387.5t/a。 3）生活垃圾 项目工作人员生活过程中将产生生活垃圾，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则生活垃圾产生量为15kg/d，合5.5t/a。 本项目固体废物产生汇总情况见表5-7。 表5-7 本项目固废产生量估算 来源及种类; 产污系数; 产生量. 日产生量; 年产生量. 格栅渣; 0.05-0.1m3/1000m3•d; 1.6t; 1460t. 沉砂; 30m3/106m3•d; 1.5m3; 547.5t. 剩余污泥; /; 17.5t; 6387.5t. 生活垃圾; 1kg/人•d; 0.015t; 5.5t. （4）、废水 项目废水主要为工作人员生活污水、污泥浓缩压滤过程产生的压滤废水及收集城市生活污水。 ①生活污水 本项目新增劳动定员为15人，根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014），不住宿人员生活用水量按80L/人•d计，则项目用水量为1.2m3/d，污水产生量为0.96m3/d，主要污染物为CODCr、NH3-N、BOD5、SS和动植物油。生活污水经化粪池预处理后进入厂区污水处理系统处理。 ②压滤废水 项目污水处理过程中会产生剩余污泥，根据建设方提供资料，现有工程污水处理量为5.0万m3/d，剩余污泥压滤废水约为669m3/d，则本项目压滤废水量约为669m3/d。项目压滤废水回流至AAO反应池处理。 ③项目水污染物源强 本项目设计污水处理量为5.0万m3/d，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东风湖。本项目水污染物排放情况见表5-8。 表5-8 马壕污水处理厂扩容工程水污染排放情况一览表 项目; 设计进水水质(mg/L); 产生量（t/a）; 设计出水水质（mg/L）; 排放量（t/a）; 削减量（t/a）. 废水量; ——; 1825万; ——; 1825万; 0. COD; 500; 9125; 50; 912.5; 8212.5. BOD5; 130; 2372.5; 10; 182.5; 2190. 氨氮; 25; 456.25; 5; 91.25; 365. TN; 35; 638.75; 15; 273.75; 365. TP; 3; 54.75; 0.5; 9.125; 45.625. SS; 200; 3650; 10; 182.5; 3467.5. 三、扩建前后“三本帐” 本项目扩建前后全厂污染物源强情况见表5-9。 表5-9 项目污染物“三本帐”一览表 类别; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 扩建项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 改扩建后总排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废水; 废水量; 1825万; 1825万; 0; 3650万; +1825万. COD; 912.5; 912.5; 0; 1825; +912.5. BOD5; 182.5; 182.5; 0; 365; +182.5. 氨氮; 91.25; 91.25; 0; 182.5; +91.25. TN; 273.75; 273.75; 0; 547.5; +273.75. TP; 9.125; 9.125; 0; 18.25; +9.125. SS; 182.5; 182.5; 0; 365; +182.5. 废气; H2S; 0.0735; 0.0735; 0; 0.147; +0.0735. NH3; 1.9; 1.9; 0; 3.8; +1.9. 固废; 格栅渣; 1460; 1460; 0; 2920; +1460. 沉砂; 547.5; 547.5; 0; 1095; +547.5. 剩余污泥; 6387.5; 6387.5; 0; 12775; +6387.5. 生活垃圾; 9.5; 5.5; 0; 15; +5.5.

# 六、主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 污水处理厂 | H2S | 0.2628t/a | 0.0735t/a |
|  |  | NH3 | 6.789t/a | 1.9t/a |
| 水污 染物 | 污水处理厂 | 废水量 | 1825万t/a | 1825万t/a |
|  |  | COD | 9125t/a | 912.5t/a |
|  |  | BOD5 | 2372.5t/a | 182.5t/a |
|  |  | 氨氮 | 456.25t/a | 91.25t/a |
|  |  | TN | 638.75t/a | 273.75t/a |
|  |  | TP | 54.75t/a | 9.125t/a |
|  |  | SS | 3650t/a | 182.5t/a |
| 固体 废物 | 污水处理 | 格栅渣 | 1460t/a | 1460t/a |
|  |  | 沉砂 | 547.5t/a | 547.5t/a |
|  |  | 剩余污泥 | 6387.5t/a | 6387.5t/a |
|  | 职工（运营期） | 生活垃圾 | 9.5t/a | 9.5t/a |
| 噪声 | 各类机泵等 | 噪声 | 70～85dB（A） | 50～60dB（A） |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目施工过程中破坏原有的植被，造成土地表层因施工而引起的水土流失。 由于开挖区地表裸露，引起水土流失，将破坏原有的土壤结构，使土壤中的有机质分解作用加强，降低有机质含量，并使土壤富集过程受阻，从而改变土壤的理化性质；同时将破坏开挖区的地貌和植被。 在沿着东风湖岸边施工时，对浑江的水质、河流水生动植物会略有影响。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期的主要污染因素有施工扬尘、,施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 1、大气污染防治措施及影响分析 施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活。 室内装修所使用的涂料、油漆、粘胶剂和人造板等材料会释放一些具刺激性气味的气体，其主要成分是苯、氨、甲醛等，对周围环境空气质量有一定影响。 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ① 当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4-2.5倍。 ② 建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的杨尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 根据岳阳市气象资料，岳阳市全年主导风向为北北东风，主要发生冬季，平均风速2.8m/s，频率为18%；次主导风向为南南西风，主要发生在夏季，频率为12%。一年中大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100米的范围内。 为减少施工期施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： （1）工程施工过程中应采取具体措施如下： ① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。 ⑦ 施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。 ⑧ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 ⑨ 建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。 ⑩ 按规定使用商品混凝土。 （2）加强回填土方堆放场的管理，采取压实、覆盖等措施。 （3）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。 （4）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。 其他施工废气防治措施： （1）必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。 （2）施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料，工地食堂能源应使用液化石油气或电能等清洁能源。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、水污染防治措施及环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。 施工期施工员工洗手、如厕可依托马壕污水处理厂办公楼内的设施，生活污水经马壕污水处理厂现有污水处理设施收集处理。 施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，经沉淀池沉淀后回用于施工机械、车辆冲洗，不外排。 雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500 mg/L 左右。项目内需设置雨水沉淀池，雨季径流经收集沉淀后，一部分回用于项目施工及养护，一部分外排入项目周边水渠。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）施工期施工人员如厕、洗手等依托马壕污水处理厂办公楼内的设施。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟渠，造成堵塞沟渠，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，与生活垃圾一起收集后交由环卫部门统一清运处理，以免污染水体。 （4）施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环利用。 （5）项目砼浇筑废水、基坑废水设置三级沉淀池充分沉淀后再外排。 （6）基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 （7）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、噪声污染防治措施及环境影响分析 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在87~101dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 声级; 距离(m). 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 推土机; 86; 77; 70; 66; 62; 60; 56; 52; 50. 装卸机; 90; 80; 74; 70; 66; 63; 60; 56; 54. 挖掘机; 84; 75; 68; 64; 60; 57; 54; 50; 48. 打桩机; 110; 101; 95; 91; 86; 82; 80; 76; 72. 翻斗机; 85; 76; 69; 65; 61; 58; 55; 51; 49. 卡车; 80; 71; 64; 60; 56; 53; 50; 46; 44. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 为减少施工噪声对周边敏感点的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染： （1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。 （2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向岳阳市环境保护局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。 （3）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 （4）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。 （5）建筑施工单位使用推土机、破碎机、切割机、风镐、移动式空压机、搅拌机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门（岳阳楼区环保分局）申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。环境保护行政主管部门接到申报后，应当在15日内作出书面批复，逾期不批复的，可视为同意。 （6）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （7）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。 （8）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。 （9）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。 （10）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围居民造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 4、固废废物污染防治措施及影响分析 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、废弃土石方、建筑施工废料和包装材料等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 根据本项目初步设计，本项目采用半地下式建设，挖深10m，建筑物占地面积约10969m2，则施工期废弃土石方为10.969万m3，交由渣土部门统一清运处理。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每日清运，清运的垃圾应运至岳阳市垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5、施工期生态环境影响分析 施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 E、制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 F、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）大气环境影响分析 ①恶臭气体 本项目废气污染物主要为污水和污泥处理过程中散发出来的恶臭气体，主要污染因子为NH3和H2S，本扩容项目新建一套土壤除臭设施集中处理恶臭气体，经处理后的恶臭气体以无组织形式排放，根据工程分析可知，项目改扩建后厂区无组织NH3的排放速率为0.0168kg/h、H2S的排放速率为0.434kg/h。根据现场调查，马壕污水处理厂一期工程恶臭气体采用的土壤除臭设施，本项目扩建工程臭气处理工艺与一期工程一致，故本扩建项目类比一期工程，根据一期工程2016年竣工验收检测数据（岳环竣监字[2016]第18号）可知，现有工程厂界氨、硫化氢、臭气浓度均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表5中二级标准限值。因此，本项目采用土壤除臭设施可行，对周边环境影响较小。 ②达到其环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则——大气环境HJ2.2-2008》中推荐的估算模式进行大气环境影响预测分析。预测内容为厂界无组织排放情况下，氨和硫化氢的最大地面落地贡献值及附近各环境敏感点的贡献值。 根据工程分析，本扩建项目运行过程中大气源强及排放参数见下表。 无组织扩散源; 污染物; 面源参数; 排放速率 （kg/h）; 评价标准（mg/m3）. 高度（m）; 宽度（m）; 长度（m）. 厂区; 氨; 3; 69; 145; 0.217; 0.2. 硫化氢; 0.00839; 0.01. 本项目无组织排放废气的估算模式计算结果和附件敏感点最大地面浓度贡献值预测结果见下表。 距离; 硫化氢; 氨. 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）. 10; 0.002162; 0.05591. 95; 0.003656; 0.09457. 100; 0.00363; 0.09389. 100; 0.00363; 0.09389. 200; 0.001758; 0.04548. 300; 0.001008; 0.02606. 400; 0.0006489; 0.01678. 500; 0.0004565; 0.01181. 600; 0.000342; 0.008846. 700; 0.0002682; 0.006937. 800; 0.0002176; 0.005629. 900; 0.0001815; 0.004693. 1000; 0.0001544; 0.003992. 1100; 0.0001335; 0.003454. 1200; 0.0001172; 0.003032. 1300; 0.0001041; 0.002693. 1400; 9.34E-05; 0.002414. 1500; 8.44E-05; 0.002183. 1600; 7.69E-05; 0.001989. 1700; 7.05E-05; 0.001824. 1800; 6.50E-05; 0.001682. 1900; 6.03E-05; 0.001559. 2000; 5.61E-05; 0.001452. 2100; 5.25E-05; 0.001357. 2200; 4.92E-05; 0.001273. 2300; 4.63E-05; 0.001198. 2400; 4.37E-05; 0.00113. 2500; 4.13E-05; 0.001069. 最近居民点; 0.001997; 0.05166. 根据上表可知，项目无组织排放的氨和硫化氢的最大落浓度 ③大气防护距离 大气环境防护距离旨在为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离范围内不应有长期居住的人群。考虑到项目恶臭气体收集系统不一定能完全将厂区恶臭气体收集，厂区存在无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，根据项目总平面布置图，项目污水处理厂生产区呈长方形，长约145m，宽约69m，本次以污水处理厂作为面源来计算污水处理厂的防护距离。其主要污染物为NH3及H2S，改扩建后厂区无组织NH3的排放速率为0.0168kg/h、H2S的排放速率为0.434kg/h。无组织排放采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算出的防护距离为（距源中心）：X硫化氢无超标点，X氨气无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 为进一步降低污水处理厂无组织恶臭对周边的影响，建议加强厂区内绿化，对种植对恶臭吸附性好的植物，可抑制恶臭气体向大气中散发，降低无组织恶臭对环境的影响。 ③卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（GB/13201－91）中规定的计算方法，其公式：Qc/Cm=1/A（BLc+0.25r2）0.05LD 式中：QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—卫生防护距离，m； r —无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。 氨 卫生防护距离计算系数：A=350； B=0.021； C=1.85； D=0.84 污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为： 0.148米。 硫化氢 卫生防护距离计算系数：A=350； B=0.021； C=1.85； D=0.84。 污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为：11.372米。 根据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（GB/13201－91）中7.3 卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。因此，本项目二期以厂界为界设置50m卫生防护距离。 （2）地表水环境 本项目生活污水及污水处理过程中产生的压滤废水，进入本污水处理厂处理。本扩建项目设计污水处理能力为50000m3/d，采用AAO工艺，与马壕污水处理厂现有工程采用的废水处理工艺相同，故可类比马壕污水处理厂现有工程废水处理情况，根据现有工程的《岳阳市马壕片区污水处理厂一期建设工程（5万m3/d）竣工验收性监测》（岳环竣监字[2016]第18号），现有工程污水中各污染因子排放浓度均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准限值。因此，本扩建项目采用AAO工艺处理后出水中的各项污染物浓度均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，满足达标排放。因此，本扩建项目污水处理工艺可行。 由于现有马壕污水处理厂服务范围内有污水经下水管道排放进入东风湖，导致东风湖CODcr、TN、TP等超标。本项目为污水处理工程，通过完善周边污水管网的建设，经服务范围内污水收集后送至本项目污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准排放后排入东风湖。本次环评采用本项目扩建设前后污染物排放变化情况分析本项目污水排入东风湖的影响。根据收集东风湖现有排口的相关资料，东风湖上湖现有排污口中污水拟接入本项目的排污口共10个，根据东风湖吉家湖环境治理指挥办提供的数据可知，该10个排污口的污水量约为3.54万m3/d，现有污水排放浓度见表7-2；本项目建成后，污染物排放至东风湖情况按设计最大规模计，污水量为5万m3/d、污染物排放情况按污水处理厂设计出水浓度计算。本项目建设前后，注东风湖污水中污染物排放变化情况见下表： 表7-2 项目建设前后污水中污染物排放情况 污染因子; CODcr; BOD5; NH3-N; TN; TP. 污水量（m3/d）; 建成前污水量为3.54万、建成后污水量5万. 项目建设前排放浓度（mg/L）; 230; 70; 35; 45; 4.5. 项目建设前排放量（t/d）; 8.073; 2.457; 1.229; 1.579; 0.158. 项目建设后排放浓度（mg/L）; 50; 10; 5（8）*; 15; 0.5. 项目建设后排放量（t/d）; 2.5; 0.5; 0.25; 0.75; 0.025. 消减量（t/d）; 5.573; 1.957; 0.979; 0.829; 0.133. 注：NH3-N以5mg/L计算 根据上表可知，本项目建成后污水中排入东风湖上湖的各污染物量均降低较多，对整个东风湖水质有明显的改善作用。 （3）地下水环境影响分析 拟建项目对周边地下水的影响主要是污水处理厂各类水池及污水管网出现渗漏对区域地下水水质造成影响。污水收集管网做好密封及防腐，确保无管道腐蚀、渗漏现象；在厂区内A2O池、沉淀池等各类水池以及格栅渣、污泥的专门贮存场所进行防渗；其中对沉淀池、A2O池、污泥池等池体进行重点防渗，要求防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，污泥池、加药间等进行一般防渗处理，防止发生下渗对区域地下水造成污染；同时做好场所的防雨措施，防止雨水淋溶污染物下渗。项目建成运行期间，应定期对污水处理厂地下水上下游水质进行监测，降低项目对区域地下水环境的影响。 （4）声环境 1）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 噪声叠加模式 CO=Cp⋅Qp+Ch⋅Qh/Qp+Qh 式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T- 预测计算的时间段，S； ti－i声源在T时段内的运行时间，S。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： CO=Cp⋅Qp+Ch⋅Qh/Qp+Qh 式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb－预测点的背景值，dB（A）。 ③室内声源等效室外声源计算： 设距声源“声中心”r0测得的声压级为Lp0，圆柱、正方柱和球形围护结构内、外的声压级分别为Lp1和Lp2。由“导则”给出的等效室外声源的声功率级为： CO=Cp⋅Qp+Ch⋅Qh/Qp+Qh 其中，St 为围护结构的总面积。 围护结构内、外的声压级之差（降噪量）为： CO=Cp⋅Qp+Ch⋅Qh/Qp+Qh ④距离衰减公式 CO=Cp⋅Qp+Ch⋅Qh/Qp+Qh 式中：LPA——预测点距声源A处的声压级，dB(A) LPB——声源B处的声压级，dB(A) ra——预测点距离源A处的距离，m rb——测点距声源A处的距离，m Ae——环境衰减值，dB(A) 2）预测范围 噪声影响评价主要预测本项目的设备噪声对厂界的影响，并对该影响作出评价。 3）预测参数 本项目噪声来源主要产生于工艺设备中，预测计算中只考虑主要噪声源所在车间围护效应和声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。根据经验估算，建筑隔声量一般在25～35dB(A)间，本项目取30dB(A)做为建筑墙壁实际隔声量。为了计算简单化，将主要噪声源看作点声源，点声源噪声值取92dB(A)，然后计算点声源对厂界的噪声贡献值。 4）声环境影响评价结论 依据上面的预测模式和参数，再生水厂预测结果见表7-3。 表7-3 噪声预测结果统计表 序号; 监测点位置; 贡献值; 昼间预测结果; 夜间预测结果; 评价标准. 现状值; 叠加值; 现状值; 叠加值; 昼间/夜间. 1; 厂界东侧; 42.0; 54.3; 54.6; 43.3; 45.7; 60/50. 2; 厂界南侧; 48.0; 54.3; 55.2; 43.3; 49.3; 60/50. 3; 厂界西侧; 42.9; 54.3; 54.6; 43.3; 46.1; 60/50. 4; 厂界北侧; 46.4; 54.3; 55.0; 43.3; 48.1; 60/50. 由表7-3预测结果可以看出，本工程投产后厂界噪声叠加值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值的要求。 （4）固体废物 本工程新增固体废物为职工生活垃圾和污泥，其产排情况见表7-4，全部为一般性固体废物，无危险废物产生。 表7-4 本工程建成后固体废物产生及处置情况一览表 序号; 来源; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处置方式. 1; 污水厂; 剩余污泥; 6387.5; 6387.5; 送岳阳宏星和环保新材料科技有限公司. 沉砂; 547.5; 547.5; 由环卫部门统一处理. 格栅渣; 1460; 1460. 2; 生活垃圾; 5.5; 5.5. 合计; 8400.5; 8400.5; 合理处置，避免二次污染. 三、环境风险分析 本污水处理厂采用紫外线消毒而不用氯消毒，运营期环境风险主要可能为进水水质变化而引发事故、洪水引发的事故以及污水处理由于停电或其它原因造成设备故障而引发事故。 （1）洪水引发的事故 污水处理厂建设地面标高高于洪水水位，故本项目地坪标高及尾水排放口标高均高于工程河段洪水水位，能够满足防洪要求，即使出现20年一遇的洪水也不会淹没厂区及尾水排口，故本项目被洪水淹没的可能性非常小。 （2）设备故障引发的事故 设计中主要设备采用国产优质设备，自动监控水平较高。因此，本污水处理厂发生设备故障事故的可能性小。造成设备无法正常运行的最大原因为市政停电，若突然中断供电将可能导至活性污泥的死亡，情况严重时可使整个污水处理厂陷入瘫痪。 污水处理工程因设备故障或停电导致部分或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进水量。在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度。设备故障外排废水直接进入东风湖上湖，再经吉家湖电排站进入洞庭湖。 （3）对策措施 ①污水厂的水泵、污泥泵等设备均采用N+1的配置，保证运行设备有足够的备用率。 ②设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。 ③加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用，特别是确保在线监测仪的正常使用。 ④污水处理厂应针对可能发生的事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。 ⑤设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。对进水口的废水量、pH、COD 进行在线监测，对总排口废水量、COD、氨氮进行在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。 ⑥设置应急事故池5000m3，可储存2h的污水量；事故时，立即启用备用设备，有效防止废水事故外排。 四、平面布局合理性 本项目扩建场地位于现有工程北面，远离南面居民点，尾水排口靠近东风湖。根据枫桥湖区控制性详细规划图，项目西面为建设北路，隔路规划为居住区，根据项目平面布局图可知，场地西面布置为格栅及进水泵房，根据调查现有工程，污水处理厂格栅及进水泵房排放的无组织恶臭气体对周边影响有影响，因此，为了减少格栅及进水泵房对周边环境的影响，本次环评建议将格栅及进水泵房调整至场地南侧中段，调整后该布局使得项目污染物对周边环境敏感点影响较小。根据综上所诉，本项目平面布局合理。 五、国家产业政策及相关政策符合性分析 1、与国家产业政策相符性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）确定，本项目属于再生水利用技术与工程，为环保工程，属于第一类鼓励类项目：鼓励类之二十二类（城市基础设施）。因此本项目符合国家产业政策。 2、与《水污染防治行动计划》相符性分析 根据《水污染防治行动计划》第一条中第二点“强化诚征生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水IV类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A标准排放。”，本项目位于建成区，且接纳水体水质达不到地表水IV类标准，本项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，因此，本项目与《水污染防治行动计划》相符。 六、项目选址合理性分析 （1）选址比选 根据《马壕污水处理厂扩容建设工程规模论证报告》，本扩容工程共拟选2个场地作为备选场地，选址一为马壕污水处理厂一期南侧，选址二为马壕污水处理厂二期北侧。 表7-7 厂址条件综合比较表 序号; 比较项目; 选址一： 马壕污水处理厂一期南侧; 选址二： 马壕污水处理厂一期北侧. 1; 与所采用的污水处理工艺相适应; 采用AAO工艺，与一期工程处理工艺相同; 采用AAO工艺，与一期工程处理工艺相同. 2; 少拆迁，少占农田，有一定的卫生防护距离; 拟建地有枫桥湖社区分散式居民点，需要进行拆迁; 拟建地为滩涂地，无拆迁，有一定的卫生防护距离. 3; 厂址位于集中给水水源下游，且应设在城镇、工厂厂区及生活区的下游和夏季主风向的下风向；; 拟建地周边无集中给水水源，对水源的影响很小； 夏季主导风向为SSW，拟建地位于下风向; 拟建地周边无集中给水水源，对水源的影响很小； 夏季主导风向为SSW，拟建地位于下风向. 4; 处理后的污水或污泥用于农业、工业或市政时，厂址应考虑与用户靠近，以便于运输。当处理水排放时，则应与受纳水体靠近; 污水处理后排入东风湖，拟建地与东风湖相隔一期工程。; 污水处理后排入东风湖，拟建地紧邻东风湖南侧，与受纳水体靠近。. 5; 要充分利用地形，如有条件可选择有适当坡度的地区，以满足污水处理构筑物高程布置的需要，减少工程土方量; 场地原始地形为地势较为平坦，现时地面标高可满足污水处理构筑物高程布置需要; 场地原始地形为地势较为平坦，现时地面标高可满足污水处理构筑物高程布置需要，且位于服务范围内最低处. 6; 有良好的工程地质条件及方便的交通、运输、水电条件; 拟建地无不良地质现象和地质灾害存在，工程地质条件良好，拟建地紧邻湖东路较近，进出较方便，具备一定的水电条件; 拟建地无不良地质现象和地质灾害存在，工程地质条件良好，拟建地紧邻湖东路较近，进出较方便，具备一定的水电条件. 7; 马壕污水处理厂一期已修建完成，扩容选址需结合一期的厂址进行选择; 位于马壕污水处理厂一期南侧，符合要求; 位于马壕污水处理厂一期北侧，符合要求. 根据上表可知，选址马壕污水处理厂一期北侧远离周边居民，无拆迁工程，同时根据对周边居民反映，反对将本项目拟建在马壕污水处理厂一期工程南侧，根据公参调查可知，在各污染物达标排放的情况下，公众同意在马壕污水处理厂一期工程北侧扩建。 本项目污水厂的新增用地为建设用地，距离马壕污水处理厂1期较近，输水管线的长度较少，减少了土地扰动。厂址周围环境敏感点较少，因此本项目厂址选择是合理的。 七、环境管理及监测计划 马壕污水处理厂领导对环境保护工作一直很重视，并按照国家、省和市有关环境保护法规、法律政策与标准进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督。 （1）环境管理机构主要职责 ①认真贯彻国家和地方有关环保方针、政策、法规、条例，并对执行情况进行监督。 ②组织实施厂内人员的环境教育、培训和考核，提高全体员工的环保意识；设置1-2名专职环保管理人员。 ③建立、健全一套符合本项目实际情况的环境保护管理制度，使环保工作有章可循、形成制度化管理。 ④制定环境管理控制目标及实施办法，搞好区内污染物总量控制。 ⑤参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收；监督和检查环保设施的运行和维护。 ⑥建立健全企业环保统计等技术档案，建立中水进排水量和水质监测档案。 ⑦保证环保设施的正常运行，有效控制“三废”的排放量。 （2）环境管理工作的建议 ①在工艺设计和设备选型的同时，积极推行清洁生产，在污染治理上要从局部、末端治理逐步转向集中、综合治理，走低投入、高产出、低污染、高效益的可持续发展之路。 ②按照国家的环保法律、法规的要求，结合市场经济体系，调整和规范环境管理制度，采用制度控制、行政管理及经济调节等方式管理好企业的环境保护工作。 ③加强员工环保法律法规教育及环保专业技术知识培训，加大环保宣传力度，增强全体员工的环境意识，推动环保工作的开展。 ④鼓励环保管理人员定期参加行业间的技术交流，深入生产车间及时掌握“三废”产生、控制、排放情况，要保证环保设备的正常运行。 2、环境监测 及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据，要求在排污口设置在线监测装置，监测因子包括流量、pH、COD、NH3-N等。 本项目环境监测计划包括环境空气、废水、噪声三部分，环境监测计划见表8-1。 表8-1 环境监测计划 监测项目; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间; 负责机构; 监督机构. 废气; 施工期; 施工场地; TSP、 NO2; 随机; 1天; 监理公司或业主; 岳阳楼区环保局. 营运期; 污水厂界; H2S、NH3; 1次/季; 3天. 废水; 施工期; 施工期间; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、DO、TP、LAS、粪大肠菌群; 随机; 2天. 营运期; 污水厂排放口、东风湖; 1次/季; 2天. 噪声; 施工期; 施工场地; 等效连续A声级; 随机; 1天. 营运期; 污水厂界; 1次/季; 1天. 3、环境监理 （1）监理目的 在施工期，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理，全面监督和检查各施工单位环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。环境监理机构由工程业主单位在具有相应资质的单位中招标确定。 （2）监理内容 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签定的工程承包合同中有关环保条款。主要职责为： ①编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容； ②对工程承包商进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染和对植被的破坏等； ③全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件； ④监督落实环境监测的实施，审核有关环境报表，根据水质、大气、噪声等监测结果，对工程施工及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响； ⑤在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收。 本项目施工期环境监理情况见表7-5。 表7-5 施工期环境监理现场工作重点一览表 序号; 监理 阶段; 环 境 监 理 重 点 具 体 内 容. 1; 挖土石方阶段; 现场旁站监督检查土方开挖与填筑作业范围控制情况与耕地、植被保护措施； 监督施工过程中是否发现地下文物及处置过程； 现场抽测声环境敏感目标附近的场界噪声达标情况； 检查临时水保措施的实施情况； 巡视检查土石方调运情况； 监督洒水降尘措施的实施情况。. 2; 建筑（安装）阶段; 现场抽测声环境敏感目标附近的场界噪声达标情况； 监督洒水降尘措施的实施情况； 检查施工中粉状材料运输和堆放的遮盖措施，其混合料拌和情况。. 4; 施工营地及临时材料堆放场; 核实施工营地的选址，是否在污水处理厂办公楼； 监督施工营地的生活垃圾是否堆放在固定地点，生活污水是否排入市政管道； 检查监督施工定期洒水情况； 现场抽测施工线路两侧敏感点噪声达标情况； 检查材料仓库和临时堆料场的防止物料散漏污染措施。. 5; 其它共同监理（督）事项; 监督施工人员有无砍伐、破坏施工区以外的植被和作物，破坏生态的行为。 监督施工单位在施工期间，所采取的交通分流、交通管制等保障交通畅通的措施是否的合理。 监督沿线植被恢复、绿化情况。. 4、环保投资与竣工环境保护验收内容 本项目投资估算总金额35200.1万元。工程环保投资466.17万元，环保投资占工程总投资的1.3%。 环保投资估算包括环境污染治理投资、生态环境保护投资、社会经济环境保护投资、环境管理及环境监测费用。其中工程建设中属主体工程且同时具有保护环境功能的工程或设施，其投资列入主体工程投资中，不再列入环境保护投资范围；绿化费用再生水厂厂区内的绿化费用。本项目环保投资与“三同时”验收情况详见表7-6。 表7-6 环保投资与验收一览表 投资项目(工程措施); 单位; 数量; 投资 (万元); 备 注. 一; 环境污染治理投资. 1; 施工期污染环境治理. 扬尘治理; 洒水费用; 月; 7; 16; 洒水费用为300元/台·天，8月. 围挡及帆布; 批; 1; 20. 噪声治理; 围挡; 16; 高噪声设备局部屏障. 施工废水; 沉淀池; 处; 1; 15. 本部分小计; 67. 2; 营运期污染环境治理. 噪声治理; 噪声治理费用; --; --; 16; 高噪声设备的隔声、消声处理. 废气; 土壤除臭设施; 套; —; 100. 废水; 生活污水、清洗废水处理; --; --; --; 由污水处理厂处理，不计入本项目环保投资中。. 本部分小计; 116. 二; 生态环境保护投资. 1; 厂区绿化; --; --; 50. 2; 水土保持; --; --; 213.17; 含水保全部费用费. 3; 本部分小计; 263.17. 三; 环境监测; --; --; 20; 施工期粉尘、噪声、地表水监测；水土保持指标项目监测。. 四; 总计; 466.17万元.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 恶臭气体 | NH3、H2S | 土壤除臭工艺 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准 |
| 水污 染物 | 污水 | COD、氨氮等 | AAO工艺+高效沉淀池+紫外消毒 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 固体 废物 | 污水处理 | 剩余污泥 | 送岳阳宏星和环保新材料科技有限公司 | 妥善处理，不外排至环境 |
|  |  | 沉砂 | 由环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 格栅渣 |  |  |
|  | 职工（运营期） | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 选用低噪声液压设备，风机采用减震、降噪措施，卸料大厅采用封闭结构。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 建设单位应做好场区、场界的绿化工作。场界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化场区环境。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 本次工程为岳阳市马壕污水处理厂扩容建设工程，扩容规模为5万m3/d，实施后总规模为10万m3/d。工程总投资为35200.1万元，预计2019年2月正式投入运行。污水处理采用AAO反应池+二沉池+高效沉淀池+回转式过滤器工艺。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 2、环境质量现状评价结论 （1）地表水 由地表水现状监测结果可知，洞庭湖的监测断面水质中各污染物指标均能满足GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体标准；东风湖上湖水质监测断面各项指标除pH、总氮外均出现超标现象，未达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类标准要求，出现超标原因主要是因为东风湖周边污水未进行收集处理，直接排入东风湖导致水质出现超标现象。 （2）环境空气 从现状评价结果可知，空气质量各项指标均能满足GB3095—1996《环境空气质量标准》及修改单中二级标准。 （3）声环境 由监测结果可以看出，本项目各监测点的昼间、夜间噪声值均满足GB3096—2008中2类标准要求，说明区域内声环境质量较好。 3、项目建成后环境影响评价结论 （1）环境空气 污水处理厂的恶臭气体达标排放，对周围环境影响较小。 （2）地表水环境 本项目废水处理工艺采用AAO反应池+二沉池+高效沉淀池+回转式过滤器工艺。污水处理厂出水满足GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，再排入东风湖，对地表水环境的影响较小。本项目建成后污水中排入东风湖的各污染物量均降低较多，对东风湖水质有明显的改善作用。 （3）声环境 本项目噪声源主要为各类机泵，根据同类生产企业类比分析，其最高噪声值约为85dB(A)。噪声值超过GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。建议选用隔声及消声性能好的建筑材料，在设备安装和设备与管路连接处，采用减振垫或柔性接头等措施进行减振降噪处理。另外，在安装水泵厂房内，其值班室或操作间的门窗和墙壁要进行隔声处理，减少噪声对操作人员的干扰。采取相应措施后，经厂内绿化及距离的衰减后，厂界处声压级满足GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，对周围声环境的影响较小。 （4）固体废物 本项目的固废物为职工生活垃圾、污泥。污泥外运至岳阳宏星和环保新材料科技有限公司制砖，综合利用；沉砂、格栅渣、生活垃圾收集至垃圾箱由环卫部门统一处理。各废物均得到了合理的处理/处置，不会产生二次污染。 4、建设项目可行性分析 本项目为环境保护项目，本身不存在制约性的环境因素，符合国家产业政策，选址合理，效益明显，环境损失有限。本项目采取治理措施后，各种污染物的排放均可满足国家相应标准要求。 5、总结论 本工程为城镇污水处理厂扩容工程建设，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订本)中鼓励类建设项目。项目拟建地规划为环境设施用地，符合城乡规划及土地利用规划要求。项目建成后，将对东风湖片区生活污水进行收集和处置，将达到削减区域水污染物的排放，减轻对环境的影响，同时进一步完善城市基础设施建设，促进对城市的污水处理，提高城市污水处理率，有效地保护了水资源环境，为城市的经济与社会发展奠定了良好的基础。在落实本环评报告提出的各项污染防治措施后，污染物均能实现达标排放和妥善处置，从环境保护的角度分析，项目选址建设可行。从环保角度来看，本项目可行。 二、建议 （1）建立环境管理和环境监测制度，加强企业的环境管理和职工的岗位培训，增强企业员工的环境保护意识。 （2）对污水处理厂进出水水质实行在线监测，主要在线监测因子为pH、COD、NH3-N。 （3）厂界周围应种植绿化隔离带，起到美化环境、净化空气、隔声降噪作用。在选择绿化树种时应优先考虑具有吸收恶臭气体的树种，同时在场区及厂周边也可种植一些具有香味的花草，起到抑制臭味的目的。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 附件3 附件4 附件5 附图1 附图2 附图3 附图4 附表1 审批登记表 |  |