岳环评[2018]13号

关于岳阳市马壕污水处理厂扩容建设项目

环境影响报告表的批复

岳阳市城市建设投资有限公司：

你公司《关于申请〈岳阳市马壕污水处理厂扩容建设项目环境影响报告表〉环评批复的报告》，岳阳楼区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市马壕污水处理厂位于东风湖以南、湖东路以西，一期于2015年建成运行，设计处理能力5万吨/天，采用AAO工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水排至东风湖上湖。你公司拟投资35200.1万元在一期工程北侧实施马壕污水处理厂扩容建设项目，设计服务范围为巴陵西路、青年中路、建湘路、琵琶王路以北，沿湖大道以南，王家河西岸及洛王-冷水铺片区和东风湖。扩建规模5万吨/天，建成后污水处理总规模10万吨/天，扩容项目采用“AAO反应池+二沉池+高效沉淀池+回转式过滤器”工艺，紫外线消毒、板框压滤脱水工艺。该项目环评不包括管网、污水提升泵站和生态湿地建设内容。项目建设符合国家产业政策，对改善东风湖水环境质量具有重要意义，根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的《岳阳市马壕污水处理厂扩容建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳楼区环保分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境管理。优化施工布置，尽量减少施工临时占地；减少对水体、植被的破坏，做好项目水土保持工作，施工结束后须及时进行生态恢复；严格控制施工时段，夜间和午休时间停止高噪声设备施工作业；施工废水经沉淀处理后循环使用不外排；项目不设取、弃土场和渣土堆场，渣土由渣土管理部门处置；使用商品混凝土，施工现场及时洒水抑尘，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对环境的影响。

（二）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网。压滤液经收集回流入污水处理系统。按水务部门排污口设置要求，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经管道排入东风湖上湖生态湿地，经湿地净化处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准后，再排入东风湖。

规范排污口建设，排污口设置流量、PH、COD、氨氮等指标在线监测系统，并与环保部门联网。

（三）地下水污染防治工作。做好污水管网密封防腐和池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作，池体防渗层采取不少于2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，防止发生下渗对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。

（四）废气污染防治工作。合理优化工程平面布局，格栅及进水泵房调整至场地南侧中段。加强厂区厂界绿化工作，采用加盖密闭及负压收集粗细格栅、进水提升泵、反应池、污泥处理系统产生的臭气，收集后的臭气经土壤生物滤池处理后外排，确保厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。项目以厂界为边界设置50m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

（五）噪声污染防治工作。选用低噪声设备，鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机等设备合理布局，并采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（六）加强固体废物管理工作。按照一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。暂存场所做好“三防”措施。建立健全固废暂存、处置全过程管理台帐，污水处理产生的污泥经脱水处理后，按住建部门的要求规范处置，合理安排运输路线及时间，使用专用封闭车运输，杜绝污泥运输造成二次污染。污水处理过程中产生的沉砂、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，采用双向电源、关键设备备用等，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（八）本项目不予分配总量指标，污水处理厂总量控制按照达标排放进行管理（COD≤912.5吨/年、氨氮≤91.3吨/年）。

（九）项目属于东洞庭湖自然保护区的实验区范围内，保护区规划调整之后，不在东洞庭湖自然保护区范围内。根据《生态专题》结论：项目的建设和运营对东洞庭湖国家级自然保护区的鱼类、水禽、鸟类产生的负面影响不大。你公司须认真落实《生态专题报告》提出的各项生态保护措施，确保项目生态环境风险在可控范围内。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳楼区环保分局、湖南美景环保科技咨询服务有限公司。

四、请岳阳楼区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年2月12日

抄送：岳阳楼区环保分局、湖南美景环保科技咨询服务有限公司