目    录

1概述	1

1.1任务由来	1

1.2评价目的	4

1.3 环境影响评价工作过程	5

1.4 评价原则	6

1.5 环境影响评价主要结论	7

2.总则	8

2.1编制依据	8

2.2评价目的及原则	11

2.3评价内容与重点	12

2.4 环境功能区划	13

2.5评价标准	14

2.6评价因子与评价方法	18

2.7评价工作等级及评价范围	19

2.8环境保护目标	22

3.现有工程概况	23

3.1现有工程概况	23

3.2现有工程组成	25

3.3环境保护竣工验收情况	28

3.4环评批复落实情况	29

3.5主要污染源、污染因子及治理措施	32

3.6现有工程存在的主要环境问题及解决措施	36

4建设项目概况	38

4.1拟建工程概况	38

4.2 污水处理厂概况	38

5工程分析	44

5.1污水处理厂设计规模合理性分析	44

5.2污水处理厂出水水质可达标性分析	44

5.3污水处理厂处理工艺合理性分析	44

5.4主要污染物排放分析	44

5.5改扩建前后主要污染物排放分析	49

6 建设项目所在区域概况	50

6.1自然环境	50

6.2 巴陵石化分公司概况	52

7 环境质量现状评价	55

7.1 大气环境质量现状调查与评价	55

7.2 地表水环境质量现状调查与评价	56

7.3 地下水环境质量现状调查与评价	59

7.4 声环境质量现状调查与评价	60

7.5土壤环境质量现状调查与评价	61

8环境影响预测与分析	62

8.1施工期环境影响分析	62

8.2营运期环境影响分析	65

8.2.1地表水环境影响分析	65

8.2.2营运期大气环境影响预测与评价	68

8.2.3声环境影响预测	77

8.2.4固体废物处理分析	79

8.2.5地下水影响分析	80

8.2.6营运期生态环境影响分析	87

8.2.7营运期污泥运输环境影响分析	87

8.2.8初期雨水对污水处理厂的冲击影响	88

9事故风险分析	90

9.1 事故风险因素分析	90

9.2 风险影响预测	90

9.3 风险防范及应急措施	92

10环境保护措施可行性分析	93

10.1施工期环境保护措施	93

10.2营运期环境保护措施可行分析	97

11达标排放与总量控制	103

11.1 达标排放	103

11.2 总量控制	103

12环境经济损益分析	105

12.1 环保投资	105

12.2社会效益	105

13工程相关可行性分析	105

13.1产业政策符合性分析	105

13.2与相关规划的符合性分析	106

13.3选址合理性分析	106

13.4污水厂平面布局的可行性分析	107

13.5排污口设置的合理性分析	108

14环境管理与监测	109

14.1 环境保护管理	109

14.2 环境监测制度	110

14.3 排污口规范	112

14.4 “三同时”验收	112

15结论与建议	113

15.1结论	113

15.2 建议	115

附件：

附件1：委托函

附件2：质量保证单

附件3标准执行函

附件4：现有工程环评批复

附件5：现有工程验收批复

附件6：巴陵公司固废填埋场环评批复

附件7专家签到表

附件8专家意见

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：改扩建工程完成后总平面布局图

附图3：项目周边环境敏感目标分布图

附图4：监测布点图

附图5：地表水监测布点图

附图6：排水途径图

附图7：周边环境现状图

# 1概述

## 1.1任务由来

1.1.1生化车间基本情况

云溪生化车间位于巴陵石化公司供排水事业部（中心坐标东经113°15′01.57″，北纬29°28′01.84″），总占地9820m2，承担巴陵石化云溪片区所有生产装置排污及终端处理任务，设计总处理废水能力为1200m3/h，处理废水包括综合废水及环氧废水，采用一级预处理+二级生化处理+三级深度处理工艺，接纳的废水经污水干管集中收集后经监控池对出水水质进行在线监控，达标后由现有排放系统排放至长江。

车间现共有三套污水处理装置，第一套污水生化处理装置设计于1975年，于2000年进行了表曝装置改造，12月底正式投入运行；第二套生化处理装置始建于1998年，2000年进行了改造并投入运行；第三套环氧除水处理装置始建于2009年，于2010年建成并投入运行。

本项目环保手续齐全，企业已委托有资质企业编制了项目环评报告及环保验收报告，且已于2009年4月2日取得了湖南省环保厅的环评批复（湘环评表[2009]34号）、2010年6月30日取得了湖南省环保厅的验收批复（湘环评验[2010]36号）、2013年12月30日取得了岳阳市环境保护局的环评批复（岳环评批[2013]149号）、2015年12月28日取得了岳阳市环境保护局的环保验收批复（岳环评验[2015]38号）。自2017年7月1日起，根据相关环保法规的要求，项目最终排放废水标准已由《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4石油化工工业一级排放标准变更为执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1及表3标准。

1.1.2巴陵石化云溪片区基本情况

巴陵石化分公司隶属中国石化集团公司，是以石油炼制为“龙头”，生产合成橡胶、合成塑料、合成纤维及其他有机化工产品的特大石化企业。拥有固定资产原值113.4亿元，在职职工10800余人，其中各类专业技术人员4000余人。公司下设烯烃、环己酮、合成橡胶、环氧树脂等19个直属单位，生产装置58套。

巴陵石化自主开发了10万吨/年环己酮、20万吨/年SBS、14万吨/年己内酰胺和2万吨/年SEBS等生产工艺技术，拥有授权专利176件，先后获得国家、省部级科技进步奖近50项。“环己酮氨肟化项目”被列入国家重点基础研发规划项目；锂系聚合物“SEBS成套技术开发”、“仿生催化氧化制环己酮” 等项目被列入国家 “863”计划。

目前，巴陵石化也逐步理顺了发展思路，形成了两个原料基础（炼油原料工程、煤代油工程）、三大核心业务（己内酰胺及商品环己酮、锂系聚合物、环氧树脂及环氧有机氯系列产品）的发展格局。云溪区主要有烯烃事业部、环己酮事业部、合成橡胶事业部、环氧树脂事业部、供排水事业部、热电事业部，其主体及配套设施有：

（1）烯烃事业部

目前有两套联合装置及相关的配套设施：一联合装置由常压装置、ARGG装置(催化裂解、分馏稳定装置)、产品精制装置(脱硫醇、气体分馏)、酸性水汽提装置、余热锅炉等组成，原油加工能力为192万t/a，主要的产品有干气、汽油、柴油、溶剂油、液化气、丙烯、苯类等。二联合装置包括原料油罐区、循环水站、污水预处理设施。配套设施有中心化验室、总变电所、空压站、热水站等。

（2）环己酮事业部

2010年环己酮装置经过改扩建，环己酮生产能力达到100kt/a，主体工程由加氢装置、氧化装置、脱氢装置、精馏装置组成。辅助设施有：制氢装置(4kt/a)、熔盐加热炉、废碱焚烧炉、循环水站等。

（3）合成橡胶事业部

目前合成橡胶事业部有SBS装置、规模15万t/a，SEBS装置、规模2万t/a，聚丙烯装置、规模6万t/a，顺丁橡胶装置、规模3万t/a。

（4）环氧树脂事业部

环氧树脂事业部有烧碱装置、规模10万t/a，氯丙烯装置、规模5万t/a，环氧氯丙烷装置、规模2.4万t/a，树脂装置、规模4.15万t/a。

（5）供排水事业部

供水：有自备生产水厂和生活水厂，生产用水从长江取水，生产取水能力为10万m3/d，生活用水取自铁山水库和双花水库，取水能力为3.4万m3/d。

污水处理：巴陵石化总厂污水处理场汇集了各事业部的工业废水，各事业部废水经预处理后通过暗沟排入总公司污水处理场，处理后经管道外排长江。污水处理站现有2套生化处理装置和一套环氧污水处理设施，总规模1200 m3/h。

第一套污水生化处理装置是三级好氧处理线，设计于1975年，采用普通活性污泥法处理，设计处理能力为420t/h，总厂于2000年对表曝装置进行了改造，12月底投入运行。

第二套污水生化处理装置是厌氧—好氧—好氧处理线，始建于1998年，2000年进行了改造，采用A/O2（厌氧—活性污泥法—生物膜法）处理工艺。

第三套环氧污水处理装置，始建于2009年，于2010年建成，并投入运行，采用缺氧+接触氧化工艺，设计处理能力为500t/h。

（6）热电事业部

热电事业部现有1台220t/h锅炉（9#）、1台410t/h锅炉（10#）及一炉一机（11#锅炉）：包括1台260t/h的高温高压锅炉及1台CB25-8.83/3.82/0.98型抽汽背压式汽轮发电机组，锅炉额定蒸汽总量890t/h，总装机容量100MW，及用于满足云溪区生产装置的蒸汽、电、软水的供应需求。

1.1.3中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部概况

中石化巴陵分公司是中国最大的己内酰胺生产基地，近些年随着科研开发逐步深入，技术不断进步，逐步应用新技术新工艺，该公司己内酰胺装置生产能力经“5改7”、“7改14”、“14改20”三次技术改造，由5万吨/年扩大到20万吨/年。目前，己内酰胺事业部正在实施30万吨/年的扩能改造计划。

在以往改造过程中，因对新工艺认识得不够透彻，对源头减污措施考虑得过于理想，污水处理装置处理能力没有得到相应提升，现有处理能力还停留在250 m3/h的状态。目前，20万吨/年己内酰胺生产规模下，污水排放量已达350m3/h，严重超出现有装置处理能力。而且，根据中石化巴陵分公司己内酰胺事业部提供的污水处理站2012年上半年监测结果，外排污水的CODCr值在100-140mg/L之间，平均值为120mg/L，已不能按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排放。30万吨/年己内酰胺装置技术改造投产后，新增污水量约71.6 m3/h，己内酰胺事业部污水总排放量达到421.6m3/h。

1.1.3项目建设必要性

云溪生化车间设计总处理废水能力为1200m3/h，根据调查，目前云溪生化车间实际处理量基本达到了设计负荷，给废水处理稳定达标排放带来了严重的隐患，加之，根据云溪区十三五发展规划，中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部将整体搬迁至巴陵石化云溪片区，届时，生化处理厂处理规模将远远不能满足要求。

为提前准备“中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部整体搬迁至巴陵石化云溪片区”做好保障工作，岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司拟实施云溪生化污水处理厂改扩建工程，将污水处理能力从目前的1200m3/h（28800m3/d）提高至50000m3/d。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》和国家建设项目环境保护有关规定，岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司特委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司负责“云溪生化污水处理厂改扩建工程”的环境影响评价工作（委托书见附件）。接受委托后，我公司迅速成立课题组赴现场进行了实地踏勘和调查，收集了环评所需的资料，协助建设单位进行了公众参与调查，委托湖南精科检测有限公司开展了一期区域环境质量现状监测工作。根据项目特点，结合工程所在区域的环境特征，按照国家及地方环境保护的有关规定以及环境影响评价技术导则，我公司编制完成了《云溪生化污水处理厂改扩建工程环境影响报告书（送审稿）》。

通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声等环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；计算和核实项目排污环节、污染物的产生和排放量，进行清洁生产评述并预测、评价项目建设后对周围环境可能产生影响的范围和程度，尤其对敏感区的影响；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

## 1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.3 环境影响评价工作过程

本项目环境影响评价程序如下图所示。

## 1.4 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

①依法评价原则；

②早期介入原则；

③完整性原则；

④广泛参与原则。

## 1.5 环境影响评价主要结论

本工程为城镇污水处理厂主体工程建设，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订本)中鼓励类建设项目。项目拟建地符合城乡规划及土地利用规划要求。项目建成后，将对中国石油化工股份有限公司巴陵分公司工业污水进行收集和处置，将达到削减区域水污染物的排放，减轻对环境的影响，有效地保护了水资源环境，为区域经济与社会发展奠定了良好的基础。在落实本环评报告提出的各项污染防治措施后，污染物均能实现达标排放和妥善处置，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

# 2.总则

## 2.1编制依据

2.1.1法律法规及相关政策性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日施行，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年修订，2016年9月1日起施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年修订，2016年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日施行；；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正并施行；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，2012年7月1日施行；

（8）《中华人民共和国水土保持法》2011.3.1施行；

（9）《中华人民共和国水法》2016年7月2日修订；

（11）《中华人民共和国城乡规划法》 2008年1月1日实施；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2017年9月1日施行；

（14）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），国家发展和改革委员会第9号令，2013年5月1日施行；

（15）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016年3月17日；

（16）《国家危险废物名录》，环境保护部，2016年版；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），环境保护部文件；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）， 环境保护部文件；

（19）《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，湖南省第十二届人民代表大会第五次会议批准，2016年1月30日；

（20）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），2005年4月1日；

（21）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号），2013年9月10日；

（22）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号），2015年4月16日；

（23）《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006年3月18日）；

（24）《国务院关于印发〈大气污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2013〕37号）；

（25）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（26）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（27）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）；

（28）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016—2020年）》的通知（湘政发〔2015〕53号）；

（29）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知

（湘政发〔2017〕4号）；

（30）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）。

（31）《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》（公告2017年 第43号），环境保护部文件。

（32）《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》 中华人民共和国国务院国发[2000]36号文；

（33）《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》

2.1.2相关技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（9）《城市污水处理及污染防治技术政策》 建设部、国家环境保护总局、科技部（建城[2000]124号）；

（10）《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》中华人民共和国国家发展和改革委员会2011.3；

（11）《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》建城[2009]23号 2009.2.18；

（12）《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行) 》环境保护部 2010.2；

2.1.3技术性文件及相关资料

（1）《云溪生化污水处理厂改扩建工程环境影响评价委托函》岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司，2018.2.8；

（2）《云溪生化污水处理厂改扩建工程可行性研究报告》湖南日升工程咨询有限公司2018.2.8；

（3）《中石化巴陵分公司供排水事业部污水提标改造项目环境影响报告表》（湖南美景环保科技咨询服务有限公司，2013年12月）；

（4）《中石化巴陵分公司供排水事业部污水提标改造项目环境保护验收监测报告》（岳阳市环境监测中心，2015年11月）；

（5）《关于中石化巴陵分公司供排水事业部污水提标改造项目环境影响报告表的批复（岳环评批[2013]149号）》（岳阳市环境保护局，2013年12月30日）；

（6）《关于中国石油化工股份有限公司巴陵分公司供排水事业部污水提标改造项目竣工环境保护验收批复意见（岳环评验[2015]38号）》（岳阳市环境保护局，2015年12月28日）；

（7）《岳阳市云溪区总体规划》；

（8）《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》，中国城市规划设计研究院2008.10；

（9）《岳阳市云溪区排水专项规划》；

（10）建设方提供的其他相关资料；

## 2.2评价目的及原则

2.2.1评价目的

云溪生化污水处理厂改扩建工程是改善水环境，造福人民，除害兴利的环保工程。项目的建设改善环境，解决了生产发展与环境保护的矛盾，促进了岳阳市云溪区经济的稳定发展和环境的可持续发展，具有良好的社会效益和环境效益。但鉴于该项目在施工期和运行期时，将对周边小区域环境产生一定的负面效应，按照国家建设项目《环境影响评价技术导则》的规定开展环境影响评价工作，针对建设项目的特点，本评价的目的主要为：

（1）定性或定量地对项目周围社会、经济、环境现状和未来环境影响的范围及程度进行分析、预测与评价，从环境保护角度对工程建设可行性进行论证；

（2）提出切实可行的环保措施和对策，反馈于工程设计和施工，以最大限度地减少或减缓工程建设造成的负面环境影响。

（3）对该项目施工期、营运期环境管理提出实施计划，并为城市建设和环境规划提供辅助信息和科学依据。

2.2.2评价原则

根据项目可研，针对工程排放污染物的特点，依据国家、行业部门和湖南省的环境保护法律法规，分析工程排放的各类污染物能否达标排放，工程设计中是否采用了清洁生产工艺，对拟采取的环保治理措施进行合理性、可行性论证，做到针对性强、措施得力。评价中贯彻“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”和“可持续发展”的原则，评价结论力求做到科学、公正、明确、客观。同时依据《环境影响评价技术导则》要求，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，选择有代表性的监测点位、监测因子和预测模式，确保圆满完成本项目的环境影响评价工作。

## 2.3评价内容与重点

### 2.3.1评价内容

本次评价的主要内容为：

（1）调查汇水区域内现有主要排污企业污水排放情况，了解排污企业污水的水质、水量；

（2）调查汇水区域内目前的排水体制，污水排放途径、排放量、排放水质情况等，找出目前排水系统存在的问题。对排水系统的污水种类、数量、水质状况及其可生化进行全面的调查分析，明确污水量及水质条件，算清处理总量和污染物消减量，提出工程运行的边界条件和措施；

（3）分析论证拟选工艺方案的先进性、合理性，分析污水处理工程中废水、废渣、噪声和恶臭气体等污染物的排放特征及治理（处置）措施的可行性，必要时提出替代方案，供决策部门参考；

（4）通过对评价区域自然环境的调查，了解项目周围的自然环境现状；

（5）通过环境质量现状监测和历史资料的收集，了解评价区域环境质量现状；

（6）预测分析工程建成运行后对长江水质的影响分析；

（7）对污水处理厂建设地点进行噪声背景值监测，并通过同类工程主要噪声源源强类比预测分析工程建成后对周边声环境的影响；

（8）通过同类工程类比分析工程建成后恶臭类物质对周边环境空气的影响，计算出恶臭类物质的大气环境防护距离；

（9）提出施工期、运营期的污染防治措施建议，进行项目的环境保护措施技术经济性分析，以防二次污染的发生；

（10）对项目选址、平面布局及污水处理厂排污口设置的合理性进行分析论证；

（11）进行项目环境影响经济损益分析，从环境效益、经济效益、社会效益及可持续发展的角度分析论证污水处理厂工程建设的必要性、可行性，以及对改善、保护沅水水质、水源的重要性、可靠性和有效性；

（12）提出项目建成后公司环境管理与监测机构的设置方案，提出运行期环境管理与监控计划；

（14）提出本项目的评价结论和建议。

### 2.3.2评价重点

本项目评价工作的重点为工程分析、水环境影响评价、恶臭环境影响评价、固废（污泥）环境影响评价、污染防治措施可行性分析、平面布局合理性分析。根据工程的性质和特点，本环评工作主要将着重分析以下几个方面的问题：

（1）根据接纳废水目前污水排放情况，预测污水水量、水质的变化情况，分析污水处理厂的规模、进水水质、处理工艺合理性和可行性；

（2）分析项目营运后的污染防治措施（主要为恶臭、污泥）的可行性和合理性，提出减少污染和降低污染影响程度的对策或建议；

（3）预测分析工程建成运行后对长江水质的影响程度。

## 2.4 环境功能区划

### 2.4.1 地表水环境功能区划

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）和《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知(岳政办发[2010]30号)，长江城陵矶至陆城段水体功能区类型为一般渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；松阳湖水体功能区类型为景观娱乐用水区，水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

### 2.4.2 大气环境功能区划

根据《环境空气质量标准》中环境空气质量功能区分类，项目区属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

### 2.4.3 声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，本项目拟建地属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

### 2.4.4 各类功能区区划和属性

本项目所属的各类功能区区划和属性如表1-1所示。

表1-1  项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 长江城陵矶至陆城段，一般渔业用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
|  |  | 松阳湖，景观娱乐用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 2类区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是两控区 |  |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是 |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |

## 2.5评价标准

根据本项目的排污特点和区域环境功能区划要求，本次评价拟执行标准如下：

2.5.1  环境质量标准

根据国家相关标准、政府相关文件及区域环境功能区划，结合岳阳市环境保护局云溪区分局《关于云溪生化污水处理厂改扩建工程环境影响后评价执行标准的函》的相关要求，本次评价环境质量执行以下标准，具体标准值详见表1-2。

（1）环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目特征因子H2S、NH3参照执行《工业企业设计卫生标准》TJ36-79居住区大气中有害物质的最高容许浓度；苯、甲苯、TVOC参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐值。

（2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）土壤环境：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准

表1-2  环境质量评价标准

| 序号 | 项目 | 标准值 | 单位 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境空气质量标准限值 |  |  |  |  |
| 1 | NO2 | 小时值≤0.20 | mg/m3 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级 |
|  |  | 日均值≤0.08 | mg/m3 |  |  |
| 2 | SO2 | 小时值≤0.5 | mg/m3 |  |  |
|  |  | 日均值≤0.15 | mg/m3 |  |  |
| 3 | PM10 | 日均值≤0.15 | mg/m3 |  |  |
| 4 | H2S | 小时值≤0.01 | mg/m3 |  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区最高允许浓度 |
| 5 | NH3 | 小时值≤0.2 | mg/m3 |  |  |
| 6 | 苯 | 小时值≤0.11 | mg/m3 |  | 《室内空气质量标准》 （GB/T18883-2002） |
| 7 | 甲苯 | 小时值≤0.2 | mg/m3 |  |  |
| 8 | TVOC | 8小时值≤0.6 | mg/m3 |  |  |
| 9 | 非甲烷总烃 | 小时值≤2.0 | mg/m3 |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 推荐值 |
| 二 | 地表水环境质量标准限值 |  |  |  |  |
| 1 | pH | 6～9 | 无量纲 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准 |
| 2 | DO | 5 | mg/L |  |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 6 | mg/L |  |  |
| 4 | BOD5 | 4 | mg/L |  |  |
| 5 | NH3-N | 1.0 | mg/L |  |  |
| 6 | 石油类 | 0.05 | mg/L |  |  |
| 7 | 挥发酚 | 0.005 | mg/L |  |  |
| 8 | 汞 | 0.0001 | mg/L |  |  |
| 9 | 铅 | 0.05 | mg/L |  |  |
| 10 | COD | 20 | mg/L |  |  |
| 11 | 总磷 | 0.2 | mg/L |  |  |
| 12 | 铜 | 1.0 | mg/L |  |  |
| 13 | 锌 | 1.0 | mg/L |  |  |
| 14 | 氟化物 | 1.0 | mg/L |  |  |
| 15 | 硒 | 0.01 | mg/L |  |  |
| 16 | 砷 | 0.05 | mg/L |  |  |
| 17 | Cr6+ | 0.05 | mg/L |  |  |
| 18 | 氰化物 | 0.2 | mg/L |  |  |
| 19 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | mg/L |  |  |
| 20 | 硫化物 | 0.2 | mg/L |  |  |
| 三 | 地下水环境质量标准限值 |  |  |  |  |
| 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |  |  |  |
| 2 | NH3-N | 0.50 |  |  |  |
| 3 | 硝酸盐 | 20.0 |  |  |  |
| 4 | 亚硝酸盐 | 1.0 |  |  |  |
| 5 | 挥发性酚类 | 0.002 |  |  |  |
| 6 | 氰化物 | 0.05 |  |  |  |
| 7 | 砷 | 0.01 | mg/L |  |  |
| 8 | 汞 | 0.001 |  |  |  |
| 9 | 铬（六价） | 0.05 |  |  |  |
| 10 | 总硬度 | 450 |  |  |  |
| 11 | 铅 | 0.01 |  |  |  |
| 12 | 氟化物 | 1.0 |  |  |  |
| 13 | 镉 | 0.005 |  |  |  |
| 14 | 铁 | 0.3 |  |  |  |
| 15 | 锰 | 0.10 |  |  |  |
| 16 | 溶解性总固体 | 1000 |  |  |  |
| 17 | 硫酸盐 | 250 |  |  |  |
| 18 | 氯化物 | 250 |  |  |  |
| 19 | 总大肠菌群 | 3.0 |  |  |  |
| 四 | 声环境标准限值 |  |  |  |  |
| 1 | 昼间 | 60 | dB(A) |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 夜间 | 50 | dB(A) |  |  |

表1-3 土壤环境质量标准   单位：mg/kg，pH值除外

| 土壤PH值 项目 |  | 〈 6.5 | 6.5—7.5 | 〉7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉 |  | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.60 |
| 锌 |  | 200 | 250 | 300 |
| 汞 |  | 0.30 | 0.50 | 1.0 |
| 砷 | 水田 | ≤30 | ≤25 | ≤20 |
|  | 旱地 | ≤40 | ≤30 | ≤25 |
| 铜 | 农田等 | 50 | 100 | 100 |
|  | 果园 | 150 | 200 | 200 |
| 铅 |  | ≤250 | ≤300 | ≤350 |
| 铬 | 水田 | ≤250 | ≤300 | ≤350 |
|  | 旱地 | ≤150 | ≤200 | ≤250 |

2.5.2  污染物排放标准

（1）废气：有组织排放废气的各项污染因子中，H2S、NH3、臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，苯、甲苯、非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准要求，VOCS参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2浓度限值；无组织排放废气的各项污染因子中，H2S、NH3、臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，苯、甲苯、VOCS参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5浓度限值，非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准要求。

（2）废水：外排废水的出水水质标准执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1标准，达标后排入长江干流。

（3）噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

（4）固体废物：危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关标准；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单有关规定。

废气排放执行的具体标准值见表1-4。

表1-4  废气排放标准允许值

| 类别 | 序号 | 污染因子 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 （20m排气筒） | 1 | H2S | 0.58 | kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 2 | NH3 | 8.7 | kg/h |  |
|  | 3 | 臭气 | 4000 | 无量纲 |  |
|  | 4 | 苯 | 4 | mg/m3 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） |
|  | 5 | 甲苯 | 15 | mg/m3 |  |
|  | 6 | 非甲烷总烃 | 120 | mg/m3 |  |
|  | 7 | VOCS | 80 | mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
| 无组织废气 | 1 | H2S | 0.06 | mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 2 | NH3 | 1.5 | mg/m3 |  |
|  | 3 | 臭气 | 20 | 无量纲 |  |
|  | 4 | 苯 | 0.1 | mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
|  | 5 | 甲苯 | 0.6 | mg/m3 |  |
|  | 6 | VOCS | 2.0 | mg/m3 |  |
|  | 7 | 非甲烷总烃 | 4.0 | mg/m3 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） |

废水排放执行的具体标准值见表1-5。

表1-5  废水排放标准允许值

| 序号 | 污染因子 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6-9 | 无量纲 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） |
| 2 | 悬浮物 | 70 | mg/L |  |
| 3 | COD | 60 | mg/L |  |
| 4 | BOD5 | 20 | mg/L |  |
| 5 | NH3-N | 8 | mg/L |  |
| 6 | TN | 40 | mg/L |  |
| 7 | TP | 1.0 | mg/L |  |
| 8 | 石油类 | 5.0 | mg/L |  |
| 9 | 硫化物 | 1.0 | mg/L |  |
| 10 | 氟化物 | 10 | mg/L |  |
| 11 | 挥发酚 | 0.5 | mg/L |  |
| 12 | 总钒 | 1.0 | mg/L |  |
| 13 | 总铜 | 0.5 | mg/L |  |
| 14 | 总锌 | 2.0 | mg/L |  |
| 15 | 总氰化物 | 0.5 | mg/L |  |
| 16 | 总铅 | 1.0 | mg/L |  |
| 17 | 总镉 | 0.1 | mg/L |  |
| 18 | 总砷 | 0.5 | mg/L |  |
| 19 | 总镍 | 1.0 | mg/L |  |
| 20 | 总汞 | 0.05 | mg/L |  |
| 21 | 总铬 | 1.5 | mg/L |  |
| 22 | 六价铬 | 0.5 | mg/L |  |

噪声排放标准具体见表1-6。

表1-6 企业厂界噪声标准      单位：dB（A）

| 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 | 60 | 50 |

## 2.6评价因子与评价方法

2.6.1  评价因子

根据本项目工程特征和环境影响因素，结合项目周围环境质量现状，选择对环境影响较大的特征污染因子作为本项目环境影响评价因子，评价因子见表1-11。

表1-7  评价因子一览表

| 要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 现状评价因子 | SO2、NO2、PM10、NH3、H2S |
|  | 预测因子 | NH3、H2S |
| 地表水 | 现状评价因子 | pH、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、SS、TP、粪大肠菌群 |
|  | 预测因子 | COD、NH3-N |
| 地下水 | 现状评价因子 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、Pb、Cd、Hg、As、Cr+6、CN-、硝酸盐、总大肠菌群 |
|  | 预测因子 | COD、NH3-N |
| 噪声 | 现状评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价因子 | 栅渣、生活垃圾、污泥等 |
| 土壤环境 | 现状评价 | pH、Pb、Cd、As、总Cr、Hg |
| 生态 | 现状评价因子 | 水土流失 |
|  | 预测因子 | 水土流失、土地利用、景观影响 |

2.6.2  评价方法

（1）地表水：采用超标率和超标倍数法。

（2）地下水：采用超标率和超标倍数法

（3）空气：采用占标率法。

（4）噪声：采用与标准值比照说明方法。

（5）土壤：采用超标率和超标倍数法。

（6）生态：对水土流失、土地利用等采用定性分析。

## 2.7评价工作等级及评价范围

2.7.1大气环境评价工作等级和评价范围

本项目运营后废气排放源主要有粗格栅、进水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、生化池、污泥脱水机房和泥棚的恶臭气体。本次评价选择项目恶臭废气污染物中的氨、H2S作为确定评价工作等级的污染物，按《导则》的估算模式和如下公式计算各大气污染物的最大地面浓度占标率Pi：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

本项目大气环境影响评价等级确定的依据见表1-8：

表1-8 大气环境影响评价等级确定标准

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 本项目的Pmax及D10% |
| --- | --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km | 氨：Pmax＜10%，D10%≤5km H2S：Pmax＜10%，D10%≤5km |
| 二级 | 其他 |  |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |  |

通过上表的比较结果，确定本次大气环境影响评价等级为三级评价。大气环境评价范围以建设项目为中心，主导风向为主轴，5x5km范围。

2.7.2地表水环境评价工作等级和评价范围

污水处理厂处理后的污水达标排入长江，长江属大型河流，受纳水体的水质要求为III类，该工程排放水质中等，废水排放量为5万m3/d，根据《环境影响评价技术导则──地面水环境》(HJ/T2.3-93)有关细则及评价等级确定方法确定评价等级应定为一级，但该工程系环境污染治理项目，总体来说工程实施对区域水质有明显改善作用，根据《环境影响评价技术导则──地面水环境》(HJ/T2.3-93) ：“5.3 在应用表2和表3时，可根据建设项目及受纳水域的具体情况适当调整评价级别”本次环评地表水环境影响评价等级调整为二级评价。本项目地表水环境影响评价等级确定的依据见表1-9：

表1-9地表水环境影响评价等级确定标准

| 项目 | 内容 | 判别结果 |
| --- | --- | --- |
| 废水排放量 | 5万m3/d | Q＞2万m3/d |
| 废水水质复杂程度 | 污染物类型：两类 | 中等 |
| 纳污水体 | 长江 | 大河 |
| 地面水水质要求 | GB3838-2002 | Ⅲ类 |
| 评价等级 | 与HJ／T2．3-93对照 | 导则确定一级，调整为二级 |

根据评价等级，本次地表水的评价范围为长江——该工程污水排放口至污水排放口下游15000m，全长约15km范围。

2.7.3声环境评价工作等级和评价范围

本项目建成营运后对声环境的影响主要为污水处理厂噪声，根据工程设计对强噪声设备采取必需的环保措施，工程建成前后噪声增加值不大，项目建成前后受噪声影响的人群变化不大。根据项目拟建地环境功能区划，拟建地声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准，按《环境影响评价技术导则-声环境》HJ/T2.4-2009中规定，本建设项目声学环境影响评价工作等级定为二级，评价范围为厂界外200m范围。本项目声环境影响评价等级确定的依据见表1-9：

1-19 声环境影响评价等级确定标准

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周围环境适用标准 | GB3096-2008中2类 |
| 周围环境受项目影响噪声增加量 | 3dB（A）以内 |
| 受影响人口数量变化情况 | 变化不大 |
| 评价工作等级 | 二级 |

2.7.4生态环境评价工作等级和评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ/T19-2011）中生态影响评价工作等级划分表1-15，本项目对生态环境影响主要表现占用土地、破坏植被、水土流失等，工程污水处理厂占地总面积为9820m2,其工程影响范围小于20km2，且所在区域为一般区域，因此项目生态环境影响评价等级定为三级。评价范围为以污水处理厂为中心周边500m的区域。

表1-11 生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100 km | 面积2km2-20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.7.5地下水环境评价工作等级和评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)附录A—地下水环境影响评价行业分类表，工业废水集中处理（报告书）属于地下水环境影响评价Ⅰ类项目。考虑到本项目所在区域市政设施较为齐全，居民引水来自市政自来水管网，地下水环境敏感程度属于不敏感，根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表，本项目地下水评价等级为二级。评价工作等级的判定依据见表1-12。

表1-12  地下水环境影响评价等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

评价范围：以厂址为中心，6-20km2的水文地质区域。

2.7.6  环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及其附录，对本项目进行的风险识别，评价工作等级参 数选取具体内容见下表1-13。项目周边居民分布较少，非环境敏感区域。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价 工作等级划分原则，确定环境风险评价工作等级为二级。

表1-13环境风险评价工作等级参数选取表

| 划分内容 | 判定内容 |
| --- | --- |
| 物质危险性 | 可燃、易燃危险性物质 |
| 功能单元重大危险源 | 无重大危险源 |
| 环境敏感程度 | 工业园区内，环境不敏感 |

表1-18建设项目环境风险评价工作级别划分表(一、二级)

| 危险物质危险源及地区 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

评价范围：大气环境风险评价范围为距风险源点3km范围内；水环境风险评价范围同水环境影响评价范围。

## 2.8环境保护目标

本项目的重点环境敏感目标见表1-18。

表1-18主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 说明 | 相对方位与距离 | 环境保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 新铺村 | 居住区，约16户 | E,20-200m | GB3095-2012 二级标准 |
|  |  | 居住区，约1户 | S,90m |  |
|  |  | 居住区，约10户 | SW,75-250m |  |
|  |  | 居住区，约6户 | NW,20-280m |  |
|  |  | 居住区，约6户 | N,15-160m |  |
|  |  | 居住区，约6户 | NE,30-70m |  |
| 地表水 | 长江陆成断面（排放口上游2km） |  | SW,8.2km | GB3838-2002 III类标准 |
|  | 长江城陵矶断面下游5km |  | NE, |  |
| 地下水 | 评价范围地下水 | 区域已通自来水，周边居民生活用水来源自来水 |  | GB/T14848- 2017 Ⅲ类标准 |
| 噪声 | 新铺村居民点 | 居住区，约16户 | E,20-200m | GB3096-2008 2类标准 |
|  |  | 居住区，约1户 | S,90m |  |
|  |  | 居住区，约10户 | SW,75-250m |  |
|  |  | 居住区，约6户 | NW,20-280m |  |
|  |  | 居住区，约6户 | N,15-160m |  |
|  |  | 居住区，约6户 | NE,30-70m |  |
| 生态 | 评价区内的土壤、林业、农业植被和水土资源等 |  | -- | -- |

# 3.现有工程概况

## 3.1现有工程概况

2013年12月，本项目企业委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编写了项目环评报告表，并于2013年12月30日了岳阳市环境保护局的审批批复，根据项目环评报告表，项目工程基本概况如下所示：

①项目建设地点：项目位于岳阳市云溪区中石化巴陵分公司供排水事业部，占地面积约9820m2，用于处理巴陵石化云溪片区所有生产装置综合污水及环氧树脂事业部环氧污水。

②设计处理规模：1200m3/h。

③工艺及排放标准：生化车间用于采用三级处理工艺及三套污水处理装置，工艺分别为：一级预处理、二级生化处理及三级深度处理；污水处理装置分别为：O/O装置（设计处理水量400m3/h）；A/O/O装置（设计处理水量300m3/h）；HO/O装置（设计处理水量500m3/h，单独处理环氧树脂事业部环氧污水）。该工程设计承担巴陵石化云溪片区所有生产装置排污及终端处理任务，通过污水干管集中收集，经三级工艺处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中石油化工工业一级排放标准后统一排放。

④项目的工程内容：主要包括沉砂池、调节池、泵房、格栅井、中和池、匀质池、氧化沟、AO池、曝气池、沉淀池、二沉池、监控池、BAF池、臭氧催化氧化池、臭气治理装置、干化场、浓缩池、脱泥房、配电室、办公楼、门卫等。

⑤项目水质设计：现有项目设计进、出水水质见表3.1-1：

表3.1-1  云溪生化车间设计进、出水水质   单位：mg/L（除PH外）

| 因子 项目 |  | pH | COD | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 综合污水 | 7.5 | 1058 | 6.5 | 1396.6 |
|  | 环氧污水 |  |  |  |  |
| 设计出水水质 | 综合污水 | 6-9 | 50 | 1.5 | 20 |
|  | 环氧污水 | 6-9 | 55 | 1.8 | 40 |
| 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中石油化工工业一级排放标准值 |  | 6-9 | 60 | 15 | 70 |

⑥项目工艺流程：

现有项目废水处理工艺流程如下图所示：

图3.1-1  云溪生化车间工艺流程图

2013年12月30日，项目的环评报告表得到了岳阳市环境保护局的审批，其审批文号为：岳环评批【2013】149号（具体见附件）。

2015年11月，企业委托岳阳市环境监测中心编写了本项目的竣工环境保护验收监测报告，并已于2015年12月28日取得了岳阳市环境保护局的验收批复，岳环评验【2015】38号，具体见附件。

## 3.2现有工程组成

现有工程组成情况见表3.2-1

表3.2-1  工程组成一览表

| 项 目 |  | 组 成 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 污水处理工程 | 污水处理采用工艺为：一级预处理、二级生化处理及三级深度处理；污水处理装置分别为：O/O装置；A/O/O装置（处理综合污水）；HO/O装置（单独处理环氧树脂事业部环氧污水）；由沉砂池、调节池、泵房、格栅井、中和池、匀质池、氧化沟、AO池、曝气池、沉淀池、二沉池、监控池、BAF池、臭氧催化氧化池等设备构筑物组成 |
| 储运工程 | 盐酸 | 罐装，储量60t |
|  | 氢氧化钠 | 罐装，储量100t |
|  | PAM | 桶装，储量14.6t |
| 公用及辅助工程 | 办公生活区 | 综合办公楼、变配电室、传达室。 |
|  | 供水 | 有自备生产水厂和生活水厂，生产用水从长江取水，生产取水能力为10万m3/d，生活用水取自铁山水库和双花水库，取水能力为3.4万m3/d |
|  | 供电 | 由供排水事业部生化车间现有厂区供电系统供电 |
|  | 运输 | 生产过程中所需药品、生产生活垃圾，全部由汽车运输。 |
| 环保工程 | 臭气治理工程 | 臭气治理采用工艺为：生物催化氧化工艺；由引风机房、离心引风机、生物处理塔、循环水池、20m排气筒、生物催化氧化设备、洗涤段循环水泵、生化段循环水泵、搅拌机、加药计量泵加药装置、溶药罐等设备构筑物组成 |
|  | 污泥分治工程 | 本项目产生综合污泥（低氯）及环氧污泥（高氯），采用浓缩压滤脱水工艺处理运营过程中产生的污泥；由刮泥机、板框压滤、螺杆泵、空气压缩机、空气干燥机、离心式清水泵、PAM加药装置、储气罐、储水罐、污泥脱水房、污泥储存井等构筑物、设备组成 |
|  | 噪声治理 | 选择低噪声设备，并采取吸声、减震、隔声和绿化降噪等措施 |
|  | 绿化 | 现有工程厂区绿化面积为4938m2，占新建工程占地面积的14.7％。 |

⑤实际项目构筑物及设备

现有工程构筑物及设备情况详见表3.2-2。

表3.2-2 云溪生化车间主要构、建筑物表

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水处理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 污水格栅井 | 8×2×7.5m | 座 | 1 |  |
| 2 | 集水、清水池 | 10.9×5.6×4.5m | 座 | 2 |  |
| 3 | 臭氧氧化、稳定池 | 28.2×15×6.5m | 座 | 2 |  |
| 4 | BAF池 | 34.3×16.8×5.5m | 座 | 2 |  |
| 5 | 反冲洗沉淀、澄清池 | 16.9×7.9×4.5m | 座 | 2 |  |
| 6 | 鼓风机棚 | 8×4m | m2 | 32 |  |
| 7 | 配电室 | 16×8m | m2 | 128 |  |
| 8 | 臭氧发生间 | 16×8m | m2 | 225 |  |
| 9 | 设备基础 |  | 批 | 1 |  |
| 10 | 臭氧反应成套装置 | Q=700m3/h | 套 | 1 |  |
| 11 | 臭氧发生器 | 15kgO3/hr，功率210kW | 套 | 3 |  |
| 12 | BAF成套设备 | Q=700m3/h | 套 | 1 |  |
| 13 | 鼓风机 | Q=75m3/min P=58.8KPa，N=115kW | 台 | 2 |  |
| 14 | 机械格栅 | B=2000mm H=7500mm θ=75° | 台 | 1 |  |
| 15 | 启闭机 | B=2000mm H=7500mm | 台 | 4 |  |
| 16 | 中和刮泥机 | B=6m h=6m N=4Kw | 台 | 8 |  |
| 17 | 污水提升泵 | Q=800m3/h，H=25m，N=135Kw | 台 | 4 |  |
| 18 | 污水提升泵 | Q=270m3/h，H=28m，N=37Kw | 台 | 3 |  |
| 19 | 污水提升泵 | Q=350m3/h，H=10m，N=37Kw | 台 | 3 |  |
| 20 | 曝气器 | 管式微孔 | 个 | 1800 |  |
| 21 | 生物填料 | 聚氨酯 | m3 | 2400 |  |
|  | 辅助建筑物 |  |  |  |  |
| 01 | 办公楼 | 400m2 | 座 | 1 |  |
| 02 | 保运班 | 900m2 | 座 | 1 |  |
| 03 | 门卫 | 80m2 | 座 | 1 |  |
| 04 | 停车场 | 共800m2 | 座 | 2 |  |
| 05 | 配电室 | 共650m2 | 座 | 2 |  |
| 06 | 主控室 | 200m2 | 座 | 1 |  |
|  | 臭气治理工程 |  |  |  |  |
| 01 | 引风机房 | 7.5×21×6m | 座 | 1 | 砖混结构 |
| 02 | 离心引风机 | FG-13.5D，Q=31860m3/h,风压P=2640Pa, N=45 Kw | 座 | 3 | 45Kw |
| 03 | 生物处理塔 | 17m*4*m0.3m | 座 | 3 |  |
| 04 | 循环水池 | 8m*6m*1.5m | 座 | 3 |  |
| 05 | 排气筒 | 20m高 | 座 | 1 |  |
| 06 | 生物催化氧化设备 | Q=10000Nm3/h | 套 | 6 |  |
| 07 | 洗涤段循环水泵 | Q=120m3/h，H=25m，N=15kW | 台 | 3 |  |
| 8 | 生化段循环水泵 | Q=120m3/h，H=25m，N=15kW | 台 | 2 |  |
| 9 | 搅拌机 | 转速130r/min, N=0.55kW | 台 | 1 |  |
| 10 | 加药计量泵 | Q=500L/h，H=20m，N=0.37kW | 台 | 2 |  |
| 11 | 加药装置 | 3.0×2.0×2.0m | 套 | 2 |  |
| 12 | 溶药罐 | φ1.2×1.4m | 台 | 1 |  |
|  | 污泥分治工程 |  |  |  |  |
| 01 | 刮泥机 | NC-18 | 座 | 2 |  |
| 02 | 板框压滤 | XMZZGQF90/100-UK | 座 | 2 |  |
| 03 | 螺杆泵 | 泵：ME2H2650-V-W210 | 台 | 2 |  |
|  |  | 电机：R97-YB180L-4B5-22KW | 台 | 2 |  |
| 04 | 空气压缩机 | GA15P A 10FM | 台 | 1 |  |
| 05 | 空气干燥机 | FX6 8102131177 | 台 | 1 |  |
| 06 | 离心式清水泵 | 11/2GC-5×7 | 台 | 1 |  |
|  |  | 电机 Y132S2-2 |  |  |  |
| 07 | PAM 加药 装置 | SZY1000 | 台 | 1 |  |
|  |  | 计量泵：GM0090型隔膜计量泵；电机：YS7124-4 | 台 | 2 |  |
|  |  | 防腐搅拌机：FJB12-0.55；电机：YB801-4 | 台 | 2 |  |
| 08 | 储气罐 |  | 台 | 1 |  |
| 09 | 储气罐 | C-5/0.8 | 台 | 1 |  |
| 10 | 储水罐 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 污水提升泵 | 350 m3/h，20m | 台 | 1 |  |
| 12 | 污泥提升泵 |  | 台 | 2 |  |
| 13 | 板框压滤机 | 过滤面积160 m3 | 台 | 2 |  |
| 14 | 带式压滤机 | B=2.5m | 台 | 2 | 成套设备 |

## 3.3环境保护竣工验收情况

3.3.1环境保护竣工验收监测报告概况回顾

本项目于2013年12月经岳阳市环境保护局审批通过后，2014年7月开工建设，2015年1月建成并投入试生产。2015年11月，企业委托岳阳市环境监测中心编写了本项目的竣工环境保护验收监测报告，并已于2015年12月28日取得了岳阳市环境保护局的验收批复。

根据项目环保验收监测报告可知，项目运营过程中的各项污染物排放情况如下所示：

①废气：2015年7月16日-17日，岳阳市环境监测中心分别于企业厂界和臭气处理装置排气筒进口、出口进行了无组织排放废气和有组织排放废气的采样检测。监测结果表明：苯和甲苯排气筒与无组织排放均未检出，符合大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级排放标准和无组织排放浓度值；氨和硫化氢排气筒排速率分别为1.04kg/h和0.028kg/h，氨和硫化氢无组织排放最大浓度值分别为0.07和0.010mg/m3，臭气浓度排气筒与无组织排放均未检出，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的二级厂界标准要求和排气量要求。

②废水：2015年9月15日-16日，岳阳市环境监测中心于污水处理装置进口及总排口进行了废水采样监测。监测结果表明：验收监测期间，本项目总排口废水中pH值、悬浮物、COD、BOD5、石油类、甲苯、挥发酚最大日均浓度值（或范围）分别为6.85-6.97、6mg/L、54.2 mg/L、13.4 mg/L、0.05 mg/L、0.0156 mg/L和0.0034 mg/L，而氨氮、苯和硫化物均未检出，所有项目均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的石化行业一级标准的要求。根据以上监测结果，除挥发酚由于本底值较低导致去除率仅为82.9%外，本项目对其它污染物的去除率均为95%以上水平，说明本项目污水处理工艺对各种主要污染物具有良好的处理去除效果。

③噪声：2015年9月15日-16日，岳阳市环境监测中心于企业厂界外1m进行了噪声监测。监测结果表明：项目厂界东、南、西、北侧厂界4个点位，昼、夜等效噪声级均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

④固体废物：本项目在运行中固体废物产生量约为32t/d（含水率约70%），，压干处理后暂存在厂区内临时堆放场，送巴陵分公司填埋场进行安全填埋处理。

## 3.4环评批复落实情况

本次评价对比项目环评审批意见中的运营期环保措施要求及项目实际运营现状，从而了解分析企业环保措施实际落实情况。

表3.4-1 环评批复落实情况

| 环评批复中的环保措施要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 1.严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则建设厂区污水管网，做好污水管道及污水处理构筑物的防渗防腐工程措施。切实落实氨肟化废水酸化预处理装置及MBR膜组污水处理装置等工程建设内容，厂区污水经处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中石化化工行业一级排放标准后依托现有专管排放进入长江，规范排污口建设，完善在线监控，建设监控池，安装流量、pH、SS、COD、氨氮等指标在线监控设备，并与岳阳市环境监控系统联网，出水水质超过排放标准时自流至中和池后重新进入污水处理系统，确保废水达标排放。 | 企业已严格落实雨污分流、清污分流和污污分流原则，已做好了污水管道及污水处理构筑物的防渗防腐工程措施，已切实落实了各项污水处理改造工程的建设情况， 2017年7月1日前，项目最终排放废水标准可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4石油化工工业一级排放标准，目前也可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）。达标废水已依托现有专管排放入长江，排污口已规范建设。总排口已设置了明显标识牌，现有在线监控系统完善，在线监测设备完善，并已与岳阳市环境监控系统联网，若项目出水水质超标，废水即自流至中和池，重新处理合格后方外排长江。 |
| 2.落实恶臭控制措施。加强现有工程生物除臭装置运行操作管理，加强厂区绿化，新增的三级深度处理工艺曝气生物滤池采取加盖并统一收集后通过植物液喷淋除臭处理，确保恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。 | 污水处理装置周边已设置了绿化隔离带，且项目已对匀质池、曝气池等建构筑物进行了加盖封闭处理。项目臭气经收集后采用生物催化氧化法处理，最后经由20m排气筒排放，但根据实际监测结果可知，项目恶臭污染物并不能完全满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求，需提出相关改进措施。 |
| 4.合理布局各高噪声设施，采用低噪声设备，对新增的压缩机、鼓风机、污水泵、污泥泵等高噪声设备采取隔声、减振和消声等噪声防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 | 本项目已采取合理布局、减震、隔声等降噪措施，根据实际监测数据可知，项目厂界噪声可满足标准要求。 |
| 5、加强工程固废、危废管理，严格执行国家危险废物转移联单制度。废催化剂及污水处理产生的污泥经过稳定化和脱水处理后暂存，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设污泥等危废暂存处，待巴陵石化分公司危险废物填埋场建成后送该填埋场安全处置，并将现有危废堆暂存的污泥全部安全处置。 | 本项目催化剂暂未到更换期限，暂时不予处置；污泥暂存于污泥房及干化场，之后运往巴陵石化分公司危废填埋场进行规范处置，巴陵石化公司危废填埋场现已正式运行，相关文件详见附件。 |
| 6、加强环境管理，设置专门的环保机构及环保人员，落实环保工作责任制和《报告表》提出的环境监测计划，强化项目污水外排管道日常检查和维护，加强环境风险事故防范，防止废水事故性风险排放，制定并落实事故防范措施和应急预案。 | 本企业已严格执行中石化集团公司及《巴陵石化HSE监督管理制度》环境保护监督管理制度。严格执行工艺和设备巡查制度，防止“跑冒滴漏”现象发生。各项监测计划和事故防范措施以及应急预案均已落实。 |

## 3.5主要污染源、污染因子及治理措施

3.5.1 废水

为了解项目废水进出口水质现状，本次评价引用岳阳市环境监测站的监督性监测数据进行项目车间进、出口水质现状分析，详情如下：

（1）监测项目：PH、悬浮物、COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、石油类、硫化物、氟化物、挥发酚、总钒、总铜、总锌、总氰化物、总铅、总镉、总砷、总镍、总汞、总铬、六价铬等共22项。

（2）监测频次：于2017年8月23日监测一天，上、下午各采一次样进行分析。

车间进、出口水质监测结果详见表3.5-1。

表3.5-1  云溪生化车间进出水监测结果   单位：mg/L（pH无量纲）

| 指标 | 进水 | 出水 | 排放标准GB31571-2015 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 7.50 | 7.42-7.45 | 6-9 | 未超标 |
| 悬浮物 | 28 | 5 | 70 | 未超标 |
| COD | 414 | 50 | 60 | 未超标 |
| BOD5 | 23.3 | 2.6 | 20 | 未超标 |
| NH3-N | 37.6 | 2.12 | 8 | 未超标 |
| TN | 97 | 11.7 | 40 | 未超标 |
| TP | 1.54 | 0.113 | 1.0 | 未超标 |
| 石油类 | 0.18 | 0.08 | 5.0 | 未超标 |
| 硫化物 | 0.005ND | 0.005ND | 1.0 | 未超标 |
| 氟化物 | 0.73 | 0.62 | 10 | 未超标 |
| 挥发酚 | 0.01 | 0.01ND | 0.5 | 未超标 |
| 总钒 | 0.0101 | 0.0119 | 1.0 | 未超标 |
| 总铜 | 0.07 | 0.12 | 0.5 | 未超标 |
| 总锌 | 0.56 | 0.08 | 2.0 | 未超标 |
| 总氰化物 | 0.004ND | 0.004ND | 0.5 | 未超标 |
| 总铅 | 0.08 | 0.13 | 1.0 | 未超标 |
| 总镉 | 0.001ND | 0.001ND | 0.1 | 未超标 |
| 总砷 | 0.0043 | 0.0013 | 0.5 | 未超标 |
| 总镍 | 0.05ND | 0.05ND | 1.0 | 未超标 |
| 总汞 | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.05 | 未超标 |
| 总铬 | 0.08 | 0.06 | 1.5 | 未超标 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.5 | 未超标 |

根据现有监测结果表明：本项目云溪生化车间排放废水均已满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准要求，出口水质已达标。

3.5.2 废气

项目运营过程中的废气污染物为污水处理过程中散发出来的恶臭气体及少量VOC，主要来源于有机物生物降解过程产生的一些还原性有毒有害气态物质，经水解、曝气或自身挥发而产生。对于现有项目而言，产生的废气污染物包括：H2S、NH3、臭气浓度、苯、甲苯、VOCs。

无组织排放废气：

为降低项目运营过程中产生的废气影响，云溪生化车间对臭气产生的装置进行臭气加盖治理，已经对现有污水处理装置中和池，A/O2、O/O、HO/O和氧化四套污水二级处理装置等进行加盖封闭处理，经密封处理防止扩散的恶臭气体经管道统一收集后进入洗涤生化处理装置，通过洗涤段预处理后进入生物催化氧化床生物催化氧化处理，处理达标后气体经20m高排气筒高空排放。

为了解生化车间无组织废气的历史排放情况，本次评价引用《中国石油化工股份有限公司巴陵分公司供排水事业部污水提标改造项目竣工环境保护验收监测报告》中的无组织废气监测数据进行分析。

2015年7月16日~17日，岳阳市环境监测中心对本项目厂界无组织废气进行了监测，监测因子包括苯、甲苯、NH3、H2S，监测结果如下表：

表3.5-1  生化车间厂界无组织废气排放监测结果   单位：mg/m3（kg/h）

| 监测因子 | 监测 点位 | 监测时间 | 监测结果 |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 | 最大值 |  |  |
| 氨 | 1# | 2015-7-16 | 0.05 0.06 0.07 | 0.07 | 1.5 | 排放达标 |
|  |  | 2015-7-17 | 0.06 0.07 0.04 |  |  |  |
|  | 2# | 2015-7-16 | 0.04 0.03 0.04 | 0.05 |  |  |
|  |  | 2015-7-17 | 0.04 0.05 0.06 |  |  |  |
|  | 3# | 2015-7-16 | 0.05 0.05 0.04 | 0.07 |  |  |
|  |  | 2015-7-17 | 0.07 0.04 0.04 |  |  |  |
|  | 4# | 2015-7-16 | 0.04 0.05 0.05 | 0.05 |  |  |
|  |  | 2015-7-17 | 0.05 0.03 0.04 |  |  |  |
| 苯 | 1# | 2015-7-16 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - | 0.40 | 排放达标 |
|  |  | 2015-7-17 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
|  | 2# | 2015-7-16 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
|  |  | 2015-7-17 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
|  | 3# | 2015-7-16 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
|  |  | 2015-7-17 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
|  | 4# | 2015-7-16 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
|  |  | 2015-7-17 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
| 甲苯 | 1# | 2015-7-16 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - | 2.4 | 排放达标 |
|  |  | 2015-7-17 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
|  | 2# | 2015-7-16 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
|  |  | 2015-7-17 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
|  | 3# | 2015-7-16 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
|  |  | 2015-7-17 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
|  | 4# | 2015-7-16 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
|  |  | 2015-7-17 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
| 硫化氢 | 1# | 2015-7-16 | 0.006ND 0.006ND 0.006ND | - | 0.06 | 排放达标 |
|  |  | 2015-7-17 | 0.007 0.010 0.006ND | 0.010 |  |  |
|  | 2# | 2015-7-16 | 0.006ND 0.006ND 0.006ND | - |  |  |
|  |  | 2015-7-17 | 0.006ND 0.006ND 0.008 | 0.008 |  |  |
|  | 3# | 2015-7-16 | 0.006ND 0.006ND 0.006ND | - |  |  |
|  |  | 2015-7-17 | 0.006ND 0.006ND 0.007 | 0.007 |  |  |
|  | 4# | 2015-7-16 | 0.007 0.006ND 0.006ND | 0.007 |  |  |
|  |  | 2015-7-17 | 0.006ND 0.006ND 0.007 | 0.007 |  |  |

通过上表的监测数据可知，苯和甲苯无组织排放均未检出，符合大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中无组织排放浓度值。氨和硫化氢无组织排放最大浓度值分别为0.07和0.010mg/m3，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的二级厂界标准要求。

有组织废气污染源

为了解生化车间有组织废气的历史排放情况，本次评价引用《中国石油化工股份有限公司巴陵分公司供排水事业部污水提标改造项目竣工环境保护验收监测报告》中的有组织废气监测数据进行分析。

2015年7月16日-17日，岳阳市环境监测中心对本项目臭气处理装置排放的有组织废气进行了监测，监测因子包括苯、甲苯、NH3、H2S和臭气，监测结果如下表所示：

表3.5-2  云溪生化车间臭气处理装置废气监测数据   单位：mg/m3（kg/h）

| 监测因子 | 监测 点位 | 监测时间 | 监测结果 |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 | 最大值 |  |  |
| 氨 | 装置出口 | 7月16日 | 0.82 0.93 1.04 | 1.04 | 8.7 | 排放达标 |
|  |  | 7月17日 | 0.95 0.77 0.72 | 0.95 |  |  |
| 苯 | 装置出口 | 7月16日 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - | 0.90 | 排放达标 |
|  |  | 7月17日 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
| 甲苯 | 装置出口 | 7月16日 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - | 5.2 | 排放达标 |
|  |  | 7月17日 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | - |  |  |
| 臭气 | 装置出口 | 7月16日 | 6.92ND 6.92ND 6.92ND | - | 4000 | 排放达标 |
|  |  | 7月17日 | 6.92ND 6.92ND 6.92ND | - |  |  |
| 硫化氢 | 装置出口 | 7月16日 | 0.028 0.013 0.017 | 0.028 | 0.58 | 排放达标 |
|  |  | 7月17日 | 0.009 0.009 0.013 | 0.013 |  |  |

由上表的监测数据结果分析可知，苯和甲苯排气筒排放均未检出，符合大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级排放标准；氨和硫化氢排气筒排速率分别为1.04kg/h和0.028kg/h，臭气浓度排气筒未检出，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）的标准要求。

为了解生化车间臭气处理装置有组织废气的排放情况，本次评价还引用了《巴陵石化公司云溪生化车间环境影响后评价》现状监测数据，监测因子包括H2S、NH3、苯、甲苯、VOCS、臭气共6项，于2017年8月29日-31日连续监测3天，每天采样4次，每次不小于1h，平均气体流量为18600m3/h。

监测结果详见下表。

表3.5-3  云溪生化车间臭气处理装置排气口有组织排放废气监测数据

| 采样日期 |  | 污染物检测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2S | NH3 | 苯 | 甲苯 | VOCS | 臭气 强度QU值 |
| 2017.08.29 | 第一次 | 0.475 | 67.3 | 1.38 | 6.73 | 18.0 | 45.9 |
|  | 第二次 | 0.229 | 14.9 | 1.19 | 5.65 | 15.3 | 80.7 |
|  | 第三次 | 0.303 | 23.3 | 1.29 | 5.44 | 13.5 | 67.6 |
|  | 第四次 | 0.303 | 7.91 | 1.39 | 5.96 | 13.5 | 63.4 |
| 2017.08.30 | 第一次 | 0.449 | 13.2 | 1.37 | 6.03 | 20.6 | 75.2 |
|  | 第二次 | 0.278 | 29.3 | 1.15 | 5.89 | 20 | 92.2 |
|  | 第三次 | 0.155 | 2.57 | 1.08 | 5.17 | 15.8 | 87.1 |
|  | 第四次 | 0.352 | 4.44 | 1.33 | 5.37 | 17.7 | 61.5 |
| 2017.08.31 | 第一次 | 0.498 | 2.01 | 1.21 | 4.90 | 19.9 | 128 |
|  | 第二次 | 0.449 | 12.5 | 1.48 | 6.01 | 26.8 | 89.8 |
|  | 第三次 | 0.523 | 4.85 | 1.76 | 6.34 | 30.1 | 97.2 |
|  | 第四次 | 0.768 | 2.91 | 2.48 | 11.70 | 47.8 | 77.3 |
| 最小值 |  | 0.155 | 2.01 | 1.08 | 4.9 | 13.5 | 45.9 |
| 最大值 |  | 0.768 | 67.3 | 2.48 | 11.7 | 47.8 | 128 |
| 平均值 |  | 0.40 | 15.43 | 1.43 | 6.27 | 21.58 | 80.49 |
| 标准值 |  | 31.18 | 467.74 | 4 | 15 | 80 | 4000 |

根据上表6.2-7的监测结果并结合监测气体流量可知，本项目有组织废气中的污染因子：H2S、NH3、苯、甲苯、VOCS、臭气均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）相关标准限值要求。

3.5.3 噪声

项目实际运营过程中，噪声主要来自水泵、风机、空压机、污泥脱水设备等。

本次环评委托湖南精科检测有限公司于2018年2月2日-3日对云溪生化污水处理厂厂界进行了现状监测，监测结果如下：

表3.5-4  厂界噪声监测结果表

| 序号 | 噪声监测值 |  | 标准值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 东1# | 55.0 | 46.4 | 60 | 50 | 达标 |
| 南2# | 54.3 | 45.2 | 60 | 50 | 达标 |
| 西3# | 55.2 | 45.3 | 60 | 50 | 达标 |
| 北4# | 54.3 | 46.2 | 60 | 50 | 达标 |

3.5.4 固体废物

本项目固体废物污染源包括以下几部分：

①浓缩脱水后产生的污泥：包括环氧污泥（高氯）及综合污泥（低氯），产生量约为32t/d（含水率70%）；

②臭氧催化氧化工艺产生的废催化剂，5年一更换，产生量约为1050m3/5a，臭氧催化氧化单元于2015年1月正式投入生产，废催化剂目前还未到更换期限；

③项目所属企业巴陵石化公司供排水事业部的员工产生的生活垃圾，企业劳动定员为100人，生活垃圾产生量为50kg/d，由此可知，本项目生活垃圾产生量为18.2t/a。

其中，污泥（包括环氧污泥及综合污泥）、废催化剂经过稳定化和脱水处理后暂存，最终送往巴陵石化分公司固体废弃物填埋场进行填埋；生活垃圾定期由环卫部门收集清运。

3.5.5污水处理厂近年运行情况

云溪生化污水处理厂自建成运行至今，运行稳定，根据历年监测结果，目前已基本处于满负荷运行状态，基本能达到环评批复的排放标准，解决了巴陵公司生产废水处理的问题。

## 3.6现有工程存在的主要环境问题及解决措施

3.6.1现有工程存在的主要环境问题

根据现场调查和走访，现有工程近几年未产生环保投诉及纠纷事件。

现有工程存在的主要环境问题：

①云溪生化车间设计总处理废水能力为1200m3/h，根据调查，目前云溪生化车间实际处理量基本达到了设计负荷，给废水处理稳定达标排放带来了严重的隐患，加之，根据云溪区十三五发展规划，中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部将整体搬迁至巴陵石化云溪片区，届时，生化处理厂处理规模将远远不能满足要求，云溪生化污水处理厂处理规模的不足已成为污水处理厂现有主要问题之一。

②产生恶臭物质的构筑物加盖密闭不完全符合要求，导致厂区周边偶尔臭气浓度明显，对周边大气环境产生一定的影响。

3.6.2现有工程存在主要环境问题的解决措施

①本次改扩建将云溪生化污水处理厂规模从目前的28800t/d扩大到50000t/d，以满足污水处理量的需求。

②对产生恶臭物质的构筑物完善加盖密闭，进一步减少无组织排放恶臭气体对外环境的影响。

# 4建设项目概况

## 4.1拟建工程概况

项目名称：云溪生化污水处理厂改扩建工程

建设单位：岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司

建设地点：岳阳市云溪区（中心坐标东经113°15′01.57″，北纬29°28′01.84″）

占地面积9820m2

项目性质：改扩建

建设方式：不停产改造

项目投资： 44094.57万元

本项目纳污范围：工程服务范围跟现有工程不变，还是承担巴陵石化云溪片区所有生产装置排污及终端处理任务

4.1.1 项目建设内容及规模

云溪生化污水处理厂改扩建工程主要包括如下内容：

将污水处理厂处理规模从现有28800t/d扩大至50000t/d；

辅助工程、生活设施依托、生产辅助设施等依托现有工程。

4.1.2项目实施计划

项目一期工程建设期为1年，2019年建成投产，计划进度安排见表4.1-1：

表 4.1-1 项目建设实施计划表

| 期限 | 目标 |
| --- | --- |
| 2018.03-2018.5 | 完成可行性研究报告及审批 |
| 2018.5-2018.7 | 完成初步设计及审批 |
| 2018.7-2018.9 | 完成施工图设计及审批 |
| 2018.9-2019.1 | 完成通水调试 |
| 2019.01-2019.02 | 完成设备试运转，进入试运营 |
| 2019.02-2019.3 | 完成工程验收，进入正式运营 |

## 4.2 污水处理厂概况

4.2.1污水处理厂工艺

由于本次改扩建工程要求不停产改造，因此主体处理工艺不变，继续采用现有工程处理工艺，根据污染源监测数据，工程处理工艺合理，能达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准要求。工程污水处理工艺如下图：

图4.2-1改扩建工程完成后污水处理工艺流程图

4.2.2污水处理厂主要设计参数

（1）工程规模

本改扩建项目完成后污水处理厂设计处理规模为5.0×104m3/d。除部分辅助设施已经满足改扩建处理规模外，受设施场地条件限制，加上项目必须为不停产改扩建，主体工程在现有基础上扩容并不现实，因此，云溪生化污水处理厂采用相应新增污水处理设施以达到扩大处理规模的目的。其他辅助设施、生活设施依托现有工程，根据现场调查，辅助设施、生活设施能满足扩建工程需要。

建议：将现有工程辅助设施在本次改扩建时进行维护修缮，确保待改扩建工程完成后能满足改扩建工程需要。

（2）进出水水质

改扩建工程完成后后进水水质标准跟现有工程一致，具体如下：

表4.2-1  废水设计进、出水水质单位：mg/L（除pH值外）

| 因子 项目 |  | pH | COD | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 综合污水 | 7.5 | 1058 | 6.5 | 1396.6 |
|  | 环氧污水 |  |  |  |  |
| 设计出水水质 | 综合污水 | 6-9 | 50 | 1.5 | 20 |
|  | 环氧污水 | 6-9 | 55 | 1.8 | 40 |
| 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） |  | 6-9 | 60 | 8 | 70 |

4.2.3厂区给排水

（1）厂区生活用水及消防用水接自城市给水管网，厂区给水管网呈环状布置，以满足消防要求。

（2）厂区排水为雨污分流制，生活及生产废水全部由污水管网收集进入粗格栅前，雨水由道路上雨水口收集，厂内汇集后进入市政雨水管网系统，而后排入雨水系统。

4.2.4绿化与景观设计

由于污水处理厂在运行过程中对周边环境会产生一定影响，为了营造一个良好的生态环境空间，厂区周边设置绿化防护林带，以隔离和减少污水处理厂对周围环境的影响。

生产区以植树为主，广植草皮。厂前区营造观赏休闲的室外空间场所，体现现代化工厂的形象需求，创造优美、清新的工作生活环境。

4.2.4 建筑节能

本污水处理厂综合楼等建筑物尽量做到南北向布置，以保证其自然通风的要求，减少能耗，其中综合楼外窗拟采用双层玻璃窗，加饰保温隔热中间层，以达到保温、隔热、减噪的目的。整个厂区内绿化，将以常绿高大乔木为主，配置以草地、花圃，营造出绿荫掩映的良好环境，形成舒适宜人的微气候，达到节能减噪和防尘的目的。

4.2.5 污水处理厂新增主要构筑物

表4.2-2污水处理厂新增主要生产性构（建）筑物一览表

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水处理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 污水格栅井 | 8×2×7.5m | 座 | 1 |  |
| 2 | 集水、清水池 | 10.9×5.6×4.5m | 座 | 1 |  |
| 3 | BAF池 | 34.3×16.8×5.5m | 座 | 1 |  |
| 4 | 反冲洗沉淀、澄清池 | 16.9×7.9×4.5m | 座 | 1 |  |
| 5 | BAF成套设备 | Q=700m3/h | 套 | 1 |  |
| 6 | 鼓风机 | Q=75m3/min P=58.8KPa，N=115kW | 台 | 2 |  |
| 7 | 机械格栅 | B=2000mm H=7500mm θ=75° | 台 | 1 |  |
| 8 | 启闭机 | B=2000mm H=7500mm | 台 | 2 |  |
| 7 | 中和刮泥机 | B=6m h=6m N=4Kw | 台 | 4 |  |
| 8 | 曝气器 | 管式微孔 | 个 | 1800 |  |
|  | 臭气治理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 引风机房 | 7.5×21×6m | 座 | 1 | 砖混结构 |
| 2 | 离心引风机 | FG-13.5D，Q=31860m3/h,风压P=2640Pa, N=45 Kw | 座 | 1 | 45Kw |
| 3 | 生物处理塔 | 17m*4*m0.3m | 座 | 1 |  |
| 4 | 循环水池 | 8m*6m*1.5m | 座 | 1 |  |
| 5 | 生物催化氧化设备 | Q=10000Nm3/h | 套 | 3 |  |
| 6 | 洗涤段循环水泵 | Q=120m3/h，H=25m，N=15kW | 台 | 2 |  |
| 7 | 生化段循环水泵 | Q=120m3/h，H=25m，N=15kW | 台 | 1 |  |
| 8 | 搅拌机 | 转速130r/min, N=0.55kW | 台 | 1 |  |
| 9 | 加药计量泵 | Q=500L/h，H=20m，N=0.37kW | 台 | 1 |  |
| 10 | 加药装置 | 3.0×2.0×2.0m | 套 | 1 |  |
|  | 污泥分治工程 |  |  |  |  |
| 1 | PAM 加药 装置 | SZY1000 | 台 | 1 |  |
| 12 | 污泥提升泵 |  | 台 | 1 |  |

4.2.6原辅材料及能源消耗

改扩建工程完成后云溪污水处理厂原辅材料及能源消耗情况见下表：

表4.2-3  药剂、能源消耗一览表

| 序号 | 名 称 | 计量单位 | 年耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理生活污水 | 万吨/年 | 1825 |
| 2 | 电 | 万度/年 | 2000 |
| 3 | 聚合氯化铝 | 吨/年 | 910 |
| 4 | PAM（聚丙烯酰胺）固体 | 吨/年 | 10.9 |

聚丙烯酰胺PAM PAM是国内常用的非离子型高分子絮凝剂

4.2.7 供电

污水处理厂按二类用电负荷考虑，采用双回路10kV电源供电。

4.2.8通讯、自控系统及仪表

在综合楼内设程控电话20门接线箱。在中控室和配电间等处设有市内直拨电话。在综合楼设宽带网络插座和有线电视信号插座。

自控系统采用集散型计算机控制系统。由可编程序控制器（PLC）及自动化仪表组成的检测控制系统，对污水处理厂各过程进行分散控制，并由通讯系统、监控计算机、打印机和动态模拟屏组成的中央控制系统——中央控制室，对全厂实行集中管理。各分控站与中央控制室之间由工业以太网进行数据通信。

4.2.9 暖通空调

（1）通风

以自然通风为主，建筑物大多为南北朝向，并适当考虑开窗的位置及大小。污泥脱水机房、配电中心主要采取轴流风机抽风。

（2）空调

工程办公区中控室、计算机设备室、会议室、化验室及部分办公楼用房都将安装空调。

4.2.10尾水排放去向

尾水受纳水体为长江，排水管网依托巴陵石化公司现有排江管网，巴陵公司现有排江管网设计排水能力10万t/d，完全能满足项目改扩建需要。

4.2.11 除臭系统

厂区内的污水和污泥处理设施运行过程中会产生并散发出恶臭废气，这些废气主要成份是硫化氢（H2S）、氨（NH3）、硫醇等挥发性物质，其感官体现为综合性恶臭异味。本次工程除臭系统包括生物除臭系统、风机、收集管道等设备材料及组装。厂区格栅间、曝气沉砂池及污泥脱水机房及氧化沟为恶臭的主要来源。格栅间和曝气沉砂池采用加罩（不锈钢、玻璃结构）负压收集处理；污泥脱水机房采取直接布管负压收集。

为了保证有效收集粗、细格栅间、沉砂池等区域的臭气，须对其进行加集气罩密封。本工程应考虑采用不锈钢框架配钢化玻璃的轻质“贴身式”密闭集气罩。并且考虑设备的运行、检修和操作空间，集气罩为可拆卸式，在格栅机前面设上下二组移门，以便于格栅机的清洗和日常维护，方便检修和保养清洁设备。平时通过透明的钢化玻璃面板还可以随时观察其设备运行状况。在输送机后部也设一组移门，便于输送机的清洗和日常维护。不锈钢框架和钢化玻璃均具有耐腐蚀性能好的优点。脱水机房采用统一抽吸方式收集。

4.2.12 劳动定员

云溪生化污水处理厂现有工程劳动定员100人，改扩建工程新增劳动定员20人。

# 5工程分析

## 5.1污水处理厂设计规模合理性分析

云溪生化污水处理厂位于巴陵石化公司供排水事业部，总占地9820m2，承担巴陵石化云溪片区所有生产装置排污及终端处理任务，设计总处理废水能力为1200m3/h，处理废水包括综合废水及环氧废水。

根据云溪区十三五发展规划，中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部将整体搬迁至巴陵石化云溪片区。

中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部在目前20万吨/年己内酰胺生产规模下，污水排放量已达350m3/h，30万吨/年己内酰胺装置技术改造投产后，新增污水量约71.6 m3/h，己内酰胺事业部污水总排放量达到421.6m3/h。

云溪生化车间设计总处理废水能力为1200m3/h，根据调查，目前云溪生化车间实际处理量基本达到了设计负荷。

根据巴陵公司目前排水现状和中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺事业部预计排水量确定本次改扩建工程规模：

表5.1-1 巴陵公司预计排水量

| 项目 | 巴陵公司排水现状 | 己内酰胺排水预计 | 不可预见污水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量 | 1200m3/h | 421.6m3/h | 10% |
| 合计 | 1784m3/h（42810m3/d） |  |  |

### 5.2.3污水处理厂处理规模的确定

根据以上分析，确定云溪生化污水处理厂改扩建工程本次改扩建工程处理规模为5万m3/d，留有一定余量，规模设计合理。

## 5.3污水处理厂出水水质可达标性分析

### 5.4.1污水处理厂处理工艺合理性分析

由于本次改扩建工程要求不停产改造，因此主体处理工艺不变，继续采用现有工程处理工艺，根据污染源监测数据，工程处理工艺合理，能达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准要求。

## 5.5主要污染物排放分析

### 5.5.1项目施工期污染源分析

本项目为污水处理厂的改扩建建设，建设工期为1年，施工期环境污染问题主要是施工扬尘和废气、施工噪声、施工垃圾、生态破坏和水土流失。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。这种影响属于短期行为，在施工期结束后即可消失。

（1）废气污染源分析

①施工扬尘：

项目施工期间产生的地面扬尘主要来自两方面：一是各类运输车辆运行引起的扬尘；二是土方开挖、道路铺浇等产生的扬尘。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。一般情况，根据监测经验，建筑施工扬尘均比较严重，当风速为2.9m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍；建筑施工扬尘的影响范围一般为其下风向150m之内，被影响地区TSP浓度在0.45-0.55mg/m3之间，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境质量标准的1.5倍左右。

②、施工机械和运输车辆尾气

施工机械和运输车辆产生尾气，主要含有CO、NOX、HC碳氢化合物等。一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。

（2）噪声污染源分析

施工期噪声主要源自各种施工机械设备运行产生的噪声和运输车辆行驶时产生的噪声，主要施工机械及其噪声源强见下表5.5-1。

表5.5-2施工机械及其噪声源强   单位：dB（A）

| 序号 | 机械名称 | 测点距机械距离(m) | 最大声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 5 | 85 |
| 2 | 推土机 | 5 | 86 |
| 3 | 吊管机 | 5 | 80 |
| 4 | 焊机 | 5 | 105 |
| 5 | 混凝土搅拌机 | 1 | 79 |
| 6 | 掘进机 | 5 | 90 |

（3）水污染源分析

施工期废水主要为施工人员生活污水、车辆清洗废水、泥浆水和基坑废水等。

①施工人员生活污水

生活污水中主要含有COD、BOD5、SS和动植物油等污染物。施工期间约有施工队员100名，按照每人每天用水150L，排水系数0.8计算，则施工期间每天的生活污水排放量为12t/d。类比岳阳市生活污水水质，确定该污水中各污染物的排放浓度分别为：COD 210mg/L，BOD5 120 mg/L，SS 180 mg/L，动植物油100 mg/L。据此计算出施工期间生活污水每天各种污染物的排放量为：COD 2.52kg/d，BOD5 1.44kg/d，SS 2.16kg/d，动植物油1.2kg/d。

②、施工废水

本项目施工废水主要来源于混凝土养护废水、施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水、泥浆水和基坑废水，其中施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水含有COD、石油类、SS，含量一般分别为25～200mg/L、10～30mg/L、500～4000mg/L，泥浆水和基坑废水主要污染物为SS，含量一般为1000～3000mg/L。但施工废水其废水量难以计算。

（4）固体废物分析

施工期会产生弃渣、弃土、建筑垃圾、生活垃圾。

根据建设方提供的资料，污水处理厂基础工程开挖产生弃土量小，可以做到挖填平衡。

建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。

（5）水土流失

工程施工过程中由于工程需要开挖将对地表产生扰动，造成一定的水土流失，在基坑开挖过程中尤为明显，受扰动的空闲裸露地表遇雨易产生水土流失。

### 5.5.2项目营运期污染源分析

本工程属于区域污水治理工程，其目的是改善长江水质，减少污染的排放量，但工程建成后仍存在一定程度的污染物排放。

（1）废水污染源分析

根据岳阳市环境监测中心2017年监测数据，改造工程建成后，正常满负荷运行情况下，预计进出水污染物排放情况见下表。

表5.5-3   污染物产生排放情况表

| 废水来源 | 水量m3/a | 污染物产生量 |  |  |  |  | 标准限值mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 进水平均浓度mg/L | 产生量t/a | 出水平均浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 综合废水 | 1825万 | COD | 414 | 7555.5 | 50 | 912.5 | 60 |
|  |  | NH3-N | 37.6 | 686.2 | 2.12 | 38.7 | 8 |
|  |  | TN | 97 | 1770.2 | 11.7 | 213.5 | 40 |
|  |  | TP | 1.54 | 28.1 | 0.113 | 2.06 | 1.0 |

（2）废气

城市污水中会有氨气、甲硫醇、硫化氢、甲硫醚、三甲胺等化合物，这些物质在污水输送和处理过程中会散发恶臭，而且恶臭气体源源不断的排入大气，形成巨大的气溶胶，在处理厂及周边难以消散，对居民生活造成不利影响，对人群的身体及精神造成危害。污水厂中各污水处理设施中臭气的来源与气味值见表4-10。污水处理厂臭气较大的地方，主要是污水预处理工段（格栅井、提升泵房集水池、沉砂池）和污泥处理工段（贮泥池），曝气池臭气值较低。

表5.5-4    污水厂臭气来源与气味值

| 序号 | 处理构筑物名称 | 臭气气味值 | 气味值波动范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水 | 45 | 25～80 |
| 2 | 格栅、泵站 | 85 | 32～136 |
| 3 | 沉砂池 | 60 | 30～90 |
| 4 | 一般负荷曝气池 | 50 | 2l～101 |
| 5 | 延时曝气法曝气池 | 30 | 10～43 |
| 6 | 二沉池 | 30 | 12～50 |
| 7 | 污泥泵井 | 45 | 26～82 |
| 8 | 生污泥存放 | 200 | 30～800 |
| 9 | 机械污泥脱水室 | 400 | 50～770 |

本项目营运过程主要废气污染物臭氧废气和恶臭。

①臭氧

HPOD系统内的臭氧循环使用，经尾气排除的臭氧量很少。

②恶臭

污水处理过程中的腐化污水和污泥散发产生恶臭，恶臭气体主要含NH3、H2S等物质。同时，由于污水成分复杂含有苯、甲苯、环氧丙烷、1,2-二氯丙烷等物质，污水处理过程有少量苯、甲苯挥发废气。目前，现有污水处理站对重要外露构筑物均加装了集气罩密封，臭气通过植物液喷淋除臭系统后，由20m高排气筒高空排放。

本环评通过收集相关资料及类比同类工程，场区产生的有组织废气源强及新增的深度处理设施无组织臭气源强见表5.5-5。

表5.5-5 污水处理厂恶臭污染物的源强

| 序号 | 项目 |  | 处理前 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/ m3） | 产生速率 （mg/s） |  |
| 1 | 有组织 | 苯 | 1.55 | 25.88 |  |
| 2 |  | 甲苯 | 33.58 | 559.62 |  |
| 3 |  | H2S | 11.42 | 190.3 |  |
| 4 |  | NH3 | 30.15 | 502.5 |  |
| 5 | 无组织 | H2S | - | 2.5 |  |
| 6 |  | NH3 | - | 22.1 |  |

- （3）噪声

污水处理厂建成后，运行时的主要噪声源为鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机等其它设备，类比调查同类设备噪声的声源强度情况见表5.5-6。

表5.5-6 主要设备噪声源强

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 工况 | 声压级dB(A) | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | 3台 | 连续 | 89.5 | 地下安装 |
| 2 | 电动葫芦 | 1台 | 连续 | 88.5 | 室内安装 |
| 3 | 砂水分离器 | 1台 | 连续 | 83.5 | 地下安装 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 2台 | 连续 | 87.5 | 室内安装 |
| 5 | 砂泵 | 2台 | 连续 | 85.5 | 地下安装 |
| 6 | 曝气机 | 2台 | 连续 | 85.5 | 水下安装 |
| 7 | 搅拌机 | 2台 | 连续 | 85.5 | 水下安装 |
| 8 | 潜水轴流泵 | 2台 | 间歇 | 89.5 | 地下安装 |
| 9 | 潜水排污泵 | 2台 | 间歇 | 89.5 | 地下安装 |
| 10 | 深井泵 | 2台 | 连续 | 85.5 | 地下安装 |
| 11 | 带式浓缩压滤一体机 | 2台 | 间歇 | 88.5 | 室内安装 |
| 12 | 潜水搅拌机 | 1台 | 间歇 | 85.5 | 地下安装 |
| 13 | 污泥螺杆泵 | 2台 | 间歇 | 85.5 | 地下安装 |
| 14 | 空压机 | 2台 | 间歇 | 85 | 室内安装 |

（4）污泥

本改扩建工程完成后生活垃圾产生量60kg/d。

污水处理厂的固体废弃物主要来自污水、污泥处理过程中产生的栅渣、沉砂、生活垃圾和污泥。栅渣量约为1.6t/d，沉砂量约为1.1t/d；污泥经采用深度脱水后，泥饼含水率降到80%左右，日排放量干污泥约16.6t/d，生活垃圾约为0.06t/d。

（5）事故排放

分析污水处理工艺过程可知，可能导致出水超标的因素主要有三类：一类为进厂水质、水量发生变化，造成出水超标；第二类为处理装置运转不正常而导至出水超标；第三类为污水输送管道破裂或污水提升泵出现故障导致污水的直接排放。

第一种情况：根据前面的计算，当进厂的水量超过设计水量时，将使污水的停留时间缩短，导致排放超标；另外进厂污水浓度超过设计浓度，也可导致处理设施有机负荷增多，从而导致去除率下降，出水超标。

第二类情况出现的原因很多，如停电导致机器设备不能运转，管理不善，造成活性污泥浓度下降，操作不当造成停留时间过短，曝气机运转不正常造成供氧不足等等，事故的原因是多方面的，但事故的后果都将造成处理设施去除率的下降，导致出水超标排放，其影响范围与事故的发现和处理时间有关。

第三类事故造成的影响最大，其产生原因可能是人为的损坏，也可能是自然耗损得不到及时补偿造成，管道的损坏程度不同，事故影响大小不同。

发生事故时进入污水处理厂的污水未能得到有效的处理，按照最恶劣状况即所有进厂污水均没有处理直接排放分析，此时排入长江水体的污水量和污水水质情况见表5.5-7。

表5.5-7  事故排放时外排污水量及污水水质情况

| 污水量 (×104m3/d) | 污染物浓度（mg/l） |  |  |  | 污染物排放总量（t/d） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3—N | TN | TP | COD | NH3—N | TN | TP |
| 5 | 414 | 376 | 97 | 1.54 | 7555.5 | 686.2 | 1770.2 | 28.1 |

## 5.6改扩建前后主要污染物排放分析

改扩建前后废水主要污染物排放对“三本帐”：

表5.6-1 改扩建前后废水污染物排放“三本帐”（t/a）

| 名称 | 废水量 （万t/a） | COD | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改扩建前 | 1051.2 | 525.6 | 22.3 | 123.0 | 1.19 |
| 改扩建后 | 1825 | 912.5 | 38.7 | 213.5 | 2.06 |
|  | ＋773.8 | ＋386.9 | ＋16.4 | ＋90.5 | 0.87 |

## 5.7项目建成后污染物减排量

结合污水处理厂处理规模，进、出水水质，核算项目建成后污染物的减排情况见下表：

表5.7-1 项目建成后污染物减排量

| 名称 | 废水量 （万t/a） | COD |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/l | t/a | mg/l | t/a |
| 处理前 | 1825 | 1058 | 19308.5 | 6.5 | 118.625 |
| 处理后 | 1825 | 50 | 912.5 | 1.5 | 27.375 |
| 减排量 | 0 | / | 18396 | / | 202.575 |

# 6 建设项目所在区域概况

## 6.1自然环境

### 6.1.1 地理位置及交通

岳阳市位于湖南省北部，滨临洞庭湖，处于长江“黄金水道”与京广铁路两大动脉的交叉点；长江、湘江、资江、沅江、澧江和洞庭湖的汇合点；湘、鄂、赣三省交界的联络点；处于国家实施“弓箭”型发展战略的受力点，交通十分便利。

巴陵石化地处岳阳市云溪区东畔和长江边的松阳湖湖畔，自然地貌为丘陵地区，占地面积近25 平方千米，生产区占地6.5 平方千米。公司临洞庭、倚长江，云溪河自东向西注入松阳湖。南距岳阳市约24 千米，西北与长炼相距约15 千米。西邻京广铁路和107 国道，东临京珠高速公路，西北距长江南岸10 千米，水陆交通十分便利。

本工程位于巴陵石化分公司供排水事业部，地理位置详见附图。

### 6.1.2 地形、地质、地貌

项目所在区域属幕阜山余脉向江汉平原过渡地带，属低山丘陵地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北呈阶梯状倾斜。云溪工业园区用地多为山地和河湖。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40—60米之间，最大高差35米。地表组成物质65%为变质岩，其余为砂质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。

项目区域地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。

项目区域河岸边滩宽阔，达270-300米，高程26.5-28.9米，属稳定的高边滩。沿河修筑有坚固而规整的长江大堤，提顶兼作防洪车道，铺有水泥路面。大堤顶标高较高，为35.50-36.30米，防洪设计标准为200年一遇以上。可利用岸线对应的大堤后方陆域均为极宽阔农业用地，至后方S201道路纵深达600米，道路后仍为广阔的农业区。

区域基底泥质板岩为向北东倾斜的单向岩层，岩体除风化裂隙发育外，未见较大的断层通过，亦无滑坡、岩溶、崩塌、采空区和地面沉降等不良地质作用和地质灾害。场地地层单一，结构简单，岸坡稳定，无下卧软弱结构层，工程地质条件较好。根据国家地震局1990年版1：400万《中国地震烈度区划图》，工程区内地震烈度相当于原标准的7度基本烈度，本项目区域为建筑抗震有利地段，场地土类型主要为中软土，场区域地类别为Ⅱ类建筑场地，无液化沙土层存在。

### 6.1.3区域气象特征

### 6.1.3.1气象资料来源

距该项目最近的气象站为岳阳市气象站，地址位于岳阳市洞庭北路，北纬29°23′，东经113°05′，观测场海拔高度：51.6m。本次环评收集了该气象观测站近20年来气象资料。

### 6.1.3.2气象特征分析

该区域属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热，春季多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为 17.1℃；最高气温 39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度 78%；年平均降雨量为 1295.1mm；常年主导风向为 NNE，频率为 18%；冬季主导风向为 NNE（22%），夏季主导风向为 SSE（15%），年平均风速为 2.9m/s。

### 6.1.4 水文特征

项目所地区域地表水体主要有长江和松阳湖，松阳湖北尾与长江相通。

①松阳湖水域

湖面积：丰水期6000-8000亩左右；枯水期5000-6000亩左右。

水位：最深水位5-6米左右；平均水位3-4米左右。

蓄水量：丰水期21万立方米左右；枯水期12万立方米左右。

②长江道仁矶段

长江自华容县塔市驿镇五马口入岳阳市境，流经塔市驿、洪山头、洪水港、广兴洲、城陵矶、陆城、江南至黄盖湖铁山嘴出境，境内流程158.5公里。长江南岸有松滋、虎渡、藕池、调弦四口分流长江洪水入洞庭湖，与湘、资、沅、澧四水汇合后，于城陵矶再注长江。

根据长江螺山水文站水文数据，长江道仁矶段主要水文参数如下：

表6-1  长江道仁矶段主要水文参数

| 水文参数项目 | 参数详情 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 类别 | 详细数值 |
| 流量 | 年均值 | 20300立方米/秒 |
|  | 历年最大值 | 61200立方米/秒 |
|  | 历年最小值 | 4190立方米/秒 |
| 流速 | 年均值 | 1.45米/秒 |
|  | 历年最大值 | 2.00米/秒 |
|  | 历年最小值 | 0.98米/秒 |
| 含砂量 | 年均值 | 0.683公斤/立方米 |
|  | 历年最大值 | 5.66公斤/立方米 |
|  | 历年最小值 | 0.11公斤/立方米 |
| 输沙量 | 年均值 | 13.7吨/秒 |
|  | 历年最大值 | 177吨/秒 |
|  | 历年最小值 | 0.59吨/秒 |
| 水位 | 年均值 | 23.19米（吴凇高程） |
|  | 历年最大值 | 33.14米 |
|  | 历年最小值 | 15.99米 |

### 6.1.5生态环境

项目区植被隶属于亚热带常绿阔叶林区，天然植被和人工植被并存，但人为活动极为频繁，植被受人为干预很大，典型的植物种类主要是杉木、马尾松、白桦、盐肤木等树种，没有重点保护的野生动植物和古树名木。项目区域动物物种稀少，无大型野生动物。

项目所在地供排水事业部为工业用地，原有生态系统结构和功能发生了改变。公司按生态工业的要求进行了场区绿化工作，引入园林绿化植物，以乔木和灌木为主，兼有草坪。

### 6.1.6名胜古迹和文物保护

经调查得知，评价范围内未发现国家、省、市级名胜古迹，自然保护区、风景游览区及重要的政治文化设施和水源地等重点保护目标。

### 6.2 巴陵石化分公司概况

巴陵石化分公司隶属中国石化集团公司，是以石油炼制为“龙头”，生产合成橡胶、合成塑料、合成纤维及其他有机化工产品的特大石化企业。拥有固定资产原值113.4亿元，在职职工10800余人，其中各类专业技术人员4000余人。公司下设烯烃、环己酮、合成橡胶、环氧树脂等19个直属单位，生产装置58套。

巴陵石化自主开发了10万吨/年环己酮、20万吨/年SBS、14万吨/年己内酰胺和2万吨/年SEBS等生产工艺技术，拥有授权专利176件，先后获得国家、省部级科技进步奖近50项。“环己酮氨肟化项目”被列入国家重点基础研发规划项目；锂系聚合物“SEBS成套技术开发”、“仿生催化氧化制环己酮” 等项目被列入国家 “863”计划。

目前，巴陵石化也逐步理顺了发展思路，形成了两个原料基础（炼油原料工程、煤代油工程）、三大核心业务（己内酰胺及商品环己酮、锂系聚合物、环氧树脂及环氧有机氯系列产品）的发展格局。云溪区主要有烯烃事业部、环己酮事业部、合成橡胶事业部、环氧树脂事业部、供排水事业部、热电事业部，其主体及配套设施有：

（1）烯烃事业部

目前有两套联合装置及相关的配套设施：一联合装置由常压装置、ARGG装置(催化裂解、分馏稳定装置)、产品精制装置(脱硫醇、气体分馏)、酸性水汽提装置、余热锅炉等组成，原油加工能力为192万t/a，主要的产品有干气、汽油、柴油、溶剂油、液化气、丙烯、苯类等。二联合装置包括原料油罐区、循环水站、污水预处理设施。配套设施有中心化验室、总变电所、空压站、热水站等。

（2）环己酮事业部

2010年环己酮装置经过改扩建，环己酮生产能力达到100kt/a，主体工程由加氢装置、氧化装置、脱氢装置、精馏装置组成。辅助设施有：制氢装置(4kt/a)、熔盐加热炉、废碱焚烧炉、循环水站等。

（3）合成橡胶事业部

目前合成橡胶事业部有SBS装置、规模15万t/a，SEBS装置、规模2万t/a，聚丙烯装置、规模6万t/a，顺丁橡胶装置、规模3万t/a。

（4）环氧树脂事业部

环氧树脂事业部有烧碱装置、规模10万t/a，氯丙烯装置、规模5万t/a，环氧氯丙烷装置、规模2.4万t/a，树脂装置、规模4.15万t/a。

（5）供排水事业部

供水：有自备生产水厂和生活水厂，生产用水从长江取水，生产取水能力为10万m3/d，生活用水取自铁山水库和双花水库，取水能力为3.4万m3/d。

污水处理：巴陵石化总厂污水处理场汇集了各事业部的工业废水，各事业部废水经预处理后通过暗沟排入总公司污水处理场，处理后经管道外排长江。污水处理站现有2套生化处理装置和一套环氧污水处理设施，总规模1200 m3/h。

第一套污水生化处理装置是三级好氧处理线，设计于1975年，采用普通活性污泥法处理，设计处理能力为420t/h，总厂于2000年对表曝装置进行了改造，12月底投入运行。

第二套污水生化处理装置是厌氧—好氧—好氧处理线，始建于1998年，2000年进行了改造，采用A/O2（厌氧—活性污泥法—生物膜法）处理工艺。

第三套环氧污水处理装置，始建于2009年，于2010年建成，并投入运行，采用缺氧+接触氧化工艺，设计处理能力为500t/h。

（6）热电事业部

热电事业部现有1台220t/h锅炉（9#）、1台410t/h锅炉（10#）及一炉一机（11#锅炉）：包括1台260t/h的高温高压锅炉及1台CB25-8.83/3.82/0.98型抽汽背压式汽轮发电机组，锅炉额定蒸汽总量890t/h，总装机容量100MW，及用于满足云溪区生产装置的蒸汽、电、软水的供应需求。

# 7 环境质量现状评价

## 7.1 大气环境质量现状调查与评价

为了了解本项目评价区域目前大气现状，本环评委托湖南精科检测有限公司对本项目拟建地大气环境进行现场监测。

（1）监测因子

针对本工程排污特征，本次评价选定SO2、NO2、PM10、H2S、NH3作为工程大气环境质量现状调查因子。

（2）监测布点

G1：云溪生化污水处理厂东北500米（上风向）

G2：云溪生化污水处理厂北800米（上风向）

G3：云溪生化污水处理厂南330米（下风向）

（3）监测时间和频率

次评价于2018年2月2日～8日进行了为期7天现场监测。

（4）监测结果

表7.1-1  大气环境质量现状现场监测结果表

| 点位 | 评价指标 |  | 监测因子（mg/m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 | H2S | 氨 |
|  | 标准 | 小时/一次浓度 | 0.5 | 0.24 | / | 0.01 | 0.2 |
|  | 样品数（个） |  | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 |
| G1 | 数值范围 |  | 0.014～0.026 | 0.020～ 0.033 | 0.014～0.035 | 0.006L | 0.001L |
|  | 超标率（%） |  | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | / | / |
| G2 | 数值范围 |  | 0.014～0.027 | 0.022～ 0.030 | 0.015～0.032 | 0.006L | 0.001L |
|  | 超标率（%） |  | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | / | / |
| G3 | 数值范围 |  | 0.016～0.030 | 0.018～ 0.032 | 0.015～0.033 | 0.006L | 0.001L |
|  | 超标率（%） |  | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | / | / |

（5）评价方法

采用标准指数法进行评价。

（6）评价标准

评价区域环境空气评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。

（7）监测结果评价

区域环境空气质量评价结果见表7.1-2。

表7.1-2  区域空气环境质量评价结果

| 评价指标 | 监测因子及评价结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | H2S | NH3 |
| 指数范围 | 0.014～0.026 | 0.020～ 0.033 | 0.014～0.035 | 0.006L | 0.001L |
| 平均指数 | 0.021 | 0.029 | 0.028 | 0.006L | 0.001L |
| 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（4）评价结果分析

由上表可知，评价区域各项大气监测因子均达到GB3095-2012中的二级标准，区域空气环境质量现状较好。

## 7.2 地表水环境质量现状调查与评价

本次环评委托了湖南精科检测有限公司对生化污水处理厂长江排污口上游500米、下游500米、下游4500米水质进行了连续3天的现状监测，监测时间2018年2月2日-4日。

（1）监测断面

W1：长江，污水处理厂排放口上游500m；

W2：长江，污水处理厂排放口下游500m；

W3：长江，污水处理厂排放口下游4500m。

（2）监测因子

根据本项目废水排放特点和当地水体污染状况，本评价地表水环境现状监测因子定为pH、CODcr、BOD5、氨氮、挥发酚、石油类、SS、动植物油、粪大肠菌群、总磷、总氮。

（3）监测时间和频率

监测时间：2018年2月2日-4日，连续监测3天，每天监测1次。

（4）评价标准

W1、W2、W3现状监测断面各监测指标均执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（5）评价方法

本项目地表水环境质量现状评价采用单因子超标率、超标倍数法进行评价。

（6）监测及评价结果

监测及评价结果见表7.2-1。

监测及评价结果表明：长江各监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表7.2-1 长江评价河段水环境质量现状监测及评价结果

| 监测 点位 | 监测日期 | 监测项目及结果mg/L（pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 动植物油 | 挥发酚 | 总磷 | 总氮 | 粪大肠 菌群 |
| W1 | 2月2日 | 6.82 | 8 | 15 | 3.45 | 0.344 | 0.04ND | 0.04ND | 0.0003ND | 0.16 | 0.67 | 1300 |
|  | 2月3日 | 6.84 | 9 | 13 | 3.41 | 0.34 | 0.04ND | 0.04ND | 0.0003ND | 0.15 | 0.72 | 1400 |
|  | 2月4日 | 6.78 | 8 | 14 | 3.43 | 0.337 | 0.04ND | 0.04ND | 0.0003ND | 0.16 | 0.53 | 1300 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  | 6~9 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0.05 | 3 | 0.005 | 0.2 | 1.0 | 10000 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 2月2日 | 6.92 | 8 | 16 | 3.35 | 0.413 | 0.04ND | 0.04ND | 0.0003ND | 0.18 | 0.56 | 1300 |
|  | 2月3日 | 6.95 | 8 | 17 | 3.56 | 0.402 | 0.04ND | 0.04ND | 0.0003ND | 0.16 | 0.65 | 1700 |
|  | 2月4日 | 6.9 | 9 | 19 | 3.86 | 0.387 | 0.04ND | 0.04ND | 0.0003ND | 0.17 | 0.58 | 1700 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  | 6~9 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0.05 | 3 | 0.005 | 0.2 | 1.0 | 10000 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3 | 2月2日 | 6.84 | 9 | 18 | 3.41 | 0.394 | 0.04ND | 0.04ND | 0.0003ND | 0.17 | 0.59 | 1700 |
|  | 2月3日 | 6.83 | 9 | 19 | 3.39 | 0.396 | 0.04ND | 0.04ND | 0.0003ND | 0.19 | 0.66 | 1700 |
|  | 2月4日 | 6.82 | 11 | 18 | 3.6 | 0.412 | 0.04ND | 0.04ND | 0.0003ND | 0.16 | 0.72 | 1400 |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  | 6~9 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0.05 | 3 | 0.005 | 0.2 | 1.0 | 10000 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 7.3 地下水环境质量现状调查与评价

为了了解项目所在地下水环境现状，本次环评委托湖南精科检测有限公司对周边地下水环境质量现状进行了2天的监测，监测时间2018年2月2日-3日。

（1）监测点位

厂址西北面500m新民村居民点(1#)、西南面400m新民村居民点(2#)、南面500m新民村居民点（3#）三个点位的地下水进行监测。

（2）监测因子

监测项目：pH、浑浊度、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、总硬度、总大肠杆菌、石油类、氨氮。

（3）监测时间和频次

监测时间：2018年2月2日-3日进行了为期2天的采样监测，每个监测点采样1个。

（4）监测方法

按国家规定的标准方法进行监测。

（5）评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准，具体见表7.3-1：

表7.3-1  地下水质量标准（GB/T14848-2017）

| 项目 | Ⅲ类标准 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 总硬度（mg/L） | ≤450 |
| 氨氮（mg/L） | ≤0.5 | 挥发酚（mg/L） | ≤0.002 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤3.0 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 |
| 细菌总数（个/mL） | ≤100 | Cr6+ | ≤0.05 |
| As | ≤0.01 | Pb | ≤0.01 |

高锰酸盐指数参照93标准。

三个地下水监测点现状监测及评价结果见表7.3-2。

表7.3-2 地下水水质监测结果 单位:mg/L，pH除外

| 点位 | 评价指标 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 石油类 | 亚硝酸盐 | 总硬度 | 总大肠菌群（个/升） |
| 1# | 范围 | 6.25—6.3 | 2.5-2.9 | 0.036-0.045 | ＜0.01 | ＜0.003 | 41-45 | ＜3 |
|  | 平均值 | 6.28 | 2.7 | 0.041 | ＜0.01 | ＜0.003 | 43 | ＜3 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2# | 范围 | 6.35-6.37 | 3.0-3.4 | 0.031-0.039 | ＜0.01 | ＜0.003 | 46-49 | ＜3 |
|  | 平均值 | 6.36 | 3.2 | 0.036 | ＜0.01 | ＜0.003 | 47 | ＜3 |
|  | 超标率 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3# | 范围 | 6.52-6.58 | 2.1-2.8 | 0.029-0.033 | ＜0.01 | ＜0.003 | 61-64 | ＜3 |
|  | 平均值 | 6.54 | 2.5 | 0.031 | ＜0.01 | ＜0.003 | 63 | ＜3 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表7.3-2可知，各监测点位各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，区域目前水质状况较好。

## 7.4 声环境质量现状调查与评价

（1）调查监测范围与布点

本次声环境监测在厂区东南西北4侧设置噪声监测点监测本项目所在区域声环境质量现状，监测点位为边界1m位置处。

（2）监测频次

厂区东南西北4侧噪声于2018年2月2日~3日连续监测2天，每天分昼夜两个时段监测；

（3）监测方法

按照国家发布的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），监测Leq。

（4）评价标准

厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

项目声环境质量监测结果见表7.4-1。由表中数据可知，本项目拟建地东、南、西、北侧的噪声监测均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

表7.4-1  声环境质量现状监测结果     单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 LeqdB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂东边1# | 2018年2月2日 | 51.6 | 46.1 |
| 厂南边2# |  | 51.2 | 45.8 |
| 厂西边3# |  | 50.8 | 46.0 |
| 厂北边4# |  | 49.4 | 45.8 |
| 厂东边1# | 2018年2月3日 | 51.2 | 46.2 |
| 厂南边2# |  | 51.0 | 45.5 |
| 厂西边3# |  | 50.9 | 46.7 |
| 厂北边4# |  | 49.8 | 45.6 |
| 备注 | 标准《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）2类 昼间：60dB(A) 夜间： 50dB(A) |  |  |

## 7.5土壤环境质量现状调查与评价

为了解拟建厂区内土壤环境现状，本次环评委托湖南精科检测有限公司对项目所在地土壤环境质量现状进行了一次监测，。

由表7.5-1可知，拟建地土壤质量均能满足《土壤质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准要求。

表7.5-1 土壤环境监测结果与评价结果  单位：mg/kg，pH无量纲

| 项目地点 | 项目名称 采样时间 | pH | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 砷 | 汞 | 总铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地北侧500米地块 | 2.2 | 6.11 | 18.5 | 28.6 | 93.5 | 0.068 | 4.39 | 0.063 | 58.4 |
| 项目地北侧300米地块 | 2.2 | 5.89 | 19.3 | 28.0 | 92.4 | 0.064 | 4.52 | 0.070 | 55.3 |
| 项目地南侧400米地块 | 2.2 | 5.96 | 19.2 | 28.1 | 92.8 | 0.065 | 4.44 | 0.061 | 53.9 |
| 标准值（二级） |  | ＜6.5 | 150 | 250 | 200 | 0.30 | 40 | 0.30 | 150 |
|  |  | 6.5～7.5 | 200 | 300 | 250 | 0.30 | 30 | 0.50 | 200 |

# 8环境影响预测与分析

## 8.1施工期环境影响分析

根据工程的实施计划，施工包括污水处理厂的建设和排水管网的铺设，本评价将结合现场调查、类比调查等来分析论述本工程施工期建设对周围环境的影响。工程施工对环境的影响包括废气、废水、噪声、固体废物和社会等影响，施工期环境污染行为较为复杂，但从污染程度和范围分析，工程施工废气和噪声对环境的影响相对较大，但施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工，施工影响基本消除。

8.1.1 施工期对环境空气、扬尘的影响

施工期大气污染物主要为施工、及运输车辆产生的扬尘与燃油废气。

从施工工序分析，施工期场地平整、地基开挖、结构施工、道路、绿化施工等过程，由于土地裸露，建筑材料运输等将产生大量场尘。如天气天干地燥，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。据类比调查，在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上，则可进一步降低扬尘的污染。

由于场内燃油施工机械数量较少且分布较分散，施工区域地形开阔，尾气排放后易于扩散稀释，因此施工机械尾气排放对区域大气环境质量的影响程度较小。

在项目主体工程施工期，本项目区周边200m范围内的环境敏感目标主要为项目区内的施工人员生活区，无其它环境敏感点。施工扬尘污染将随着施工结束而消除。

### 8.1.2施工期对水环境的影响

本项目施工建设期的水环境影响主要来自建设施工过程排放的施工废水、施工机械的含油废水和施工人员的生活污水。根据对市政设施施工废水水质、水量的类比调查，可能产生的环境影响如下：

（1）施工废水（包括与管网同时建设的道路路面养护水、砂石冲洗水、试压水等）是施工活动的主要废水，含有较高浓度的悬浮固体。通过临时沉淀池沉淀后进入本污水处理厂进行处理后外排。

（2）施工机械含油废水的水量较少，进入本污水处理厂进行处理后外排。。

（3）施工人员生活污水是建设期污水中的主要有机污染源，COD、BOD5、NH3-N和SS等浓度相对较高，进入本污水处理厂进行处理后外排。。

（4）施工场地开挖裸露面雨季时形成的泥浆水中SS浓度较高，若不采用必要的沉淀和水土保持措施，泥浆水对局部水环境影响很大，通过临时沉淀池沉淀后进入本污水处理厂进行处理后外排。

### 8.1.3施工期噪声对环境的影响

施工噪声包括道路运输噪声和厂区施工噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

本项目施工采用人工施工与机械施工相结合的施工方法，人工开挖噪声值较小。根据建设地域的环境特征及噪声衰减特点，预测施工机械噪声的影响情况见表8.1-1。

表8.1-1  施工机械噪声预测结果

| 施工 阶段 | 声源 | 噪声 强度 | 距声源距离（m） |  |  |  |  |  |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机 | 86 | 79.3 | 69.6 | 62.5 | 58.1 | 56.0 | 55.0 | 51.5 | 20 | 100 |
|  | 挖掘机 | 85 | 78.3 | 68.6 | 61.5 | 57.1 | 56.1 | 54.6 | 51.6 | 20 | 100 |
|  | 运载车 | 83 | 77.0 | 71.0 | 65.0 | 62.4 | 59.0 | 57.6 | 52.6 | 40 | 200 |
| 打桩 | 打桩机 | 110 | 98.3 | 88.6 | 81.5 | 77.1 | 74.0 | 72.4 | 66.4 | 200 | 禁止施工 |
| 结构 | 振捣棒 | 88 | 80.6 | 74.6 | 68.5 | 65.4 | 62.5 | 60.8 | 54.8 | 40 | 200 |
|  | 空气压缩机 | 88 | 80.6 | 74.6 | 68.5 | 65.4 | 62.5 | 60.8 | 54.8 | 40 | 200 |
|  | 气锤、风钻 | 87 | 80.1 | 74.1 | 67.9 | 64.4 | 61.5 | 60.5 | 54.5 | 40 | 200 |

在距离施工机械200m处，大部分机械噪声值低于55 dB(A)，仅有打桩机噪声仍无法满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准，噪声值为66.4 dB(A)，打桩机噪声对周边环境的影响最大。

### 8.1.4 施工对交通的影响

施工期对交通的影响主要表现为施工车辆的过往，造成当地交通繁忙，由于工程所需的水泥、建材、土石方数量较多，一些机械设备、装置也需从其他地方运入，因此势必造成当地车流量的增加，给当地交通带来影响。

### 8.1.5施工期垃圾及固体废物环境影响分析

施工期的主要固废是施工人员的生活垃圾、建筑工地临时产生的少量淤泥、渣土、施工剩余废料及其它类似的废弃物。

施工完成后，残留的固废若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染，遇上大风会产生扬尘，影响城市景观。施工单位必须规范施工、运输，不能随路洒落或随意倾倒建筑垃圾。施工结束后，可回收的应进行回收利用，不能回收的应及时清运。

另外，在施工期间，施工人员的生活垃圾应及时收集，统一运至垃圾填埋场进行填埋处理，不会对环境产生破坏影响。

### 8.1.6 施工期对生态环境的影响

本项目的施工建设，将使部分区域现有生态环境发生不逆转的变化，区域生态环境将会受到明显损害。同时，原有的土地使用属性也将发生彻底改变，从农业、自然植被的土地变成交通、市政等城市建设用地。建设期间的主要环境影响表现在以下几个方面：

（1）对生态要素的影响：施工过程扰乱了土壤的土层结构，既会造成水土流失，也降低了生态系统的承载力，也可能造成对水环境的影响。

（2）对植被的影响：构筑物的建设等使原有的地表植被破坏，有的农田生态可能消失，只有少数部分土地恢复为单一人工植被组成的群落，使本地区的生物多样性受到破坏。

（3）对野生动物的影响：本地区无大型野生动物，但原有小型野生动物的生存栖息地受到了破坏，这些物种会出现明显减少。区域土地开发成为企业、道路等使原有野生动物躲避或受到伤害，造成生物量的明显减少。

（4）环境污染的影响：建设施工产生的污染（废水、废气、噪声、固废等）对生态环境造成破坏和干扰，特别是施工废水对土壤和地表水的影响较大，从而危害到自然或人工生态系统中的生物以及人类自身的生存环境。

## 8.2营运期环境影响分析

### 8.2.1地表水环境影响分析

（1）预测范围

根据本项目的排污特点，对可能受排水影响的长江排污口附近下游河段进行预测。

（2）预测时段

依据《导则》，二级评价水质影响预测，本环评按枯水期进行预测分析。

（3）预测因子

根据分析，污水中污染物主要为CODcr、NH3-N，因此预测参数选择CODcr、NH3-N。

（4）预测模式

本项目废水排入长江，污水在靠近排污口的一岸形成贴岸的污染带，因此采用二维水质模型进行预测。非持久性污染物岸边排放二维稳态模式：

C(x,y)=exp(−k1x86400u)Ch+CPQpH3.14Myux(exp(−uy24Myx)+exp(−u(2B−y)24Myx)

x —— 纵坐标，沿河岸向下距总排放口的距离，m；

y —— 横坐标，采样点距河岸口距离，m；

C(x,y) —— 污染物在坐标为x，y点的浓度，mg/L；

u —— 河流平均流速，m/s；

H —— 河道水深，m；

B —— 河流宽度，m；

Qp —— 废水的排放量，m3/s；

Cp —— 污染物排放浓度，mg/L；

Ch —— 河流上游污染物浓度，mg/L；

My —— 横向混合系数，m2/s

（5）参数选择

表8.2-4  评价江段水文参数表

| 水期 | 流量 （m3/s） | 河宽 （m） | 平均水深 （m） | 平均流速（m/s） | 横向混合系数（m2/s） | 降解系数（l/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | BOD | 氨氮 |
| 枯水期 | 4495 | 150 | 2.7 | 0.24 | 0.41 | 0.23 | 0.33 | 0.15 |

（6）预测背景值及污染源

预测背景值及废水污染源排放情况见表8.2-2。

表8.2-2      预测所用源强及纳污水体水质参数一览表  单位：t/a

| 项目 | 废水量 万m3/a | 经污水处理厂处理后 |  | 污水处理站失效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | 氨氮 | CODcr | 氨氮 |
| 本工程完成后全厂废水排放量 | 1825 （0.579 m3/s） | 912.5 （60mg/l） | 38.7 （8mg/l） | 7555.5 （1000mg/l） | 686.2 (30mg/l） |
| 纳污水体上游200m监测最大值 | 流量 4495 m3/s | 15.4 mg/l | 0.170 mg/l |  |  |

（7）预测结果

1、CODcr、氨氮水质预测结果

水质预测结果见表8.2-3、表8.2-2所示。

表8.2-3  正常情况下污水处理厂废水外排对纳污水体水质影响预测表 单位：mg/l

| y(m) x(m) | CODCr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 50 | 80 | 100 | 150 |
| 10 | 17.8276 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 50 | 15.6205 | 13.5002 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 100 | 14.9288 | 13.5168 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 200 | 14.5111 | 13.5255 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 300 | 14.2440 | 13.6045 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 500 | 14.0386 | 13.7281 | 13.503 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 700 | 13.9500 | 13.7581 | 13.3050 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 1000 | 13.8916 | 13.7655 | 13.5186 | 13.5003 | 13.5 | 13.5 |
| 1500 | 13.7845 | 13.7608 | 13.5433 | 13.5015 | 13.5001 | 13.5 |
| 2000 | 13.7590 | 13.7466 | 13.5632 | 13.5051 | 13.5006 | 13.5 |
| 2500 | 13.6897 | 13.7328 | 13.5786 | 13.5104 | 13.5105 | 13.5 |
| 3000 | 13.6505 | 13.7184 | 13.5874 | 13.5165 | 13.5038 | 13.5 |
| 4000 | 13.6355 | 13.6985 | 13.6004 | 13.5288 | 13.5087 | 13.5002 |
| 5000 | 13.6022 | 13.6823 | 13.6006 | 13.5381 | 13.5152 | 13.5007 |
| y(m) x(m) | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 20 | 50 | 80 | 100 | 150 |
| 10 | 0.21613 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
| 50 | 0.2096 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
| 100 | 0.1808 | 0.1473 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
| 200 | 0.1706 | 0.1486 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
| 300 | 0.1667 | 0.1505 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
| 500 | 0.1618 | 0.1525 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
| 700 | 0.1591 | 0.1531 | 0.1472 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
| 1000 | 0.1576 | 0.1534 | 0.1473 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
| 1500 | 0.1557 | 0.1432 | 0.1476 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
| 2000 | 0.1644 | 0.1528 | 0.1483 | 0.1471 | 0.147 | 0.147 |
| 2500 | 0.1636 | 0.1524 | 0.1486 | 0.1472 | 0.147 | 0.147 |
| 3000 | 0.1631 | 0.1521 | 0.1490 | 0.1473 | 0.1471 | 0.147 |
| 4000 | 0.1623 | 0.1517 | 0.1491 | 0.1476 | 0.1472 | 0.147 |
| 5000 | 0.1617 | 0.1513 | 0.1496 | 0.1578 | 0.1473 | 0.147 |

表8.2-4 废水处理厂失效时本项目废水对水环境质量影响预测表    单位：mg/l

| y(m) x(m) | CODCr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 50 | 80 | 100 | 150 |
| 50 | 42.107 | 23.095 | 14.019 | 14.090 | 14.090 | 14.090 |
| 100 | 31.035 | 26.202 | 14.771 | 14.085 | 14.084 | 14.087 |
| 300 | 21.731 | 23.788 | 18.529 | 14.728 | 14.169 | 14.052 |
| 500 | 19.198 | 22.770 | 19.732 | 15.845 | 14.657 | 14.054 |
| 700 | 18.289 | 22.496 | 19.925 | 16.616 | 15.227 | 14.172 |
| 1000 | 17.568 | 21.104 | 19.839 | 17.522 | 15.898 | 14.562 |
| 1500 | 16.841 | 20.664 | 19.082 | 17.555 | 16.552 | 15.374 |
| 2000 | 16.029 | 18.792 | 18.716 | 17.609 | 16.905 | 16.036 |
| 2500 | 15.275 | 17.686 | 18.326 | 17.582 | 17.097 | 16.489 |
| 3000 | 14.801 | 16.785 | 18.024 | 17.524 | 17.192 | 16.775 |
| 4000 | 14.692 | 15.983 | 17.568 | 17.356 | 17.212 | 17.022 |
| 5000 | 14.450 | 15.613 | 17.216 | 17.152 | 17.096 | 17.020 |
| y(m) x(m) | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 20 | 50 | 80 | 100 | 150 |
| 50 | 0.300 | 0.218 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 |
| 100 | 0.266 | 0.227 | 0.183 | 0.188 | 0.182 | 0.182 |
| 300 | 0.229 | 0.223 | 0.196 | 0.183 | 0.182 | 0.182 |
| 500 | 0.217 | 0.215 | 0.198 | 0.186 | 0.183 | 0.182 |
| 700 | 0.213 | 0.209 | 0.199 | 0.188 | 0.184 | 0.182 |
| 1000 | 0.206 | 0.206 | 0.198 | 0.190 | 0.186 | 0.172 |
| 1500 | 0.202 | 0.201 | 0.196 | 0.191 | 0.188 | 0.184 |
| 2000 | 0.188 | 0.196 | 0.194 | 0.191 | 0.188 | 0.186 |
| 2500 | 0.198 | 0.195 | 0.193 | 0.190 | 0.189 | 0.187 |
| 3000 | 0.194 | 0.192 | 0.192 | 0.190 | 0.189 | 0.187 |
| 4000 | 0.190 | 0.190 | 0.188 | 0.189 | 0.188 | 0.187 |
| 5000 | 0.188 | 0.186 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.187 |

对照评价区域水质评价标准可知：

1）本项目建成后，全厂废水在经污水处理站预处理达标后外排的情况下，对纳污水体的影响较小，叠加背景值后，下游30m以外的江段均能满足Ⅲ类水体的水质要求，横向影响范围集中在30m 范围内的近岸带，影响因子为CODcr。

2）在污水处理站失效时，本厂废水事故排放时对长江枯水期影响较大，叠加背景值后排污口下游出现长约500 m，宽约20 m的超标污染带；对下游水体水质有一定影响，有机物超标的直接后果是水体发黑发臭，严重时将使水体失去自然净化能力，水生生物衰竭死亡；因此超标外排的情况应严格禁止发生。

### 8.2.2营运期大气环境影响预测与评价

（1）环境气象资料统计

地面常规气象观测资料：

（1）气候特征

该区域属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。常年主导风向为NNE，频率为18%；夏季主导风向为SSE，频率为15%，冬季主导风向为NNE，频率为22%。主要气象如下：年平均气温17.8℃，最冷月（一月）平均气温4.4℃，最热月（七月）平均气温29.2℃，最冷月极端最低气温-3.1℃，最热月极端最高气温37.1℃，年降雨量1302mm，年平均风速2.9m/s（最大风速29m/s）。

（2）地面气象要素

表8.2-5给出了岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表8.2-5： 常规气象要素统计值

| 项目 月份 | 平均气温℃ | 平均气压hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量mm | 平均蒸发量mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.8 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.9 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 3.1 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 3.1 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.7 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.8 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.5 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.9 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.8 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.6 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.8 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.8 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.9 |

（3）风向、风速

表2-2是岳阳市气象站近20年来风向频率统计表，表2-3是岳阳市气象站近20年来风速统计表。下图是相应的风向频率玫瑰图。

表8.2-6： 岳阳市气象站全年及四季风向频率（%）分布

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 时间 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 春 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |  |
| 夏 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |
| 秋 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |  |
| 冬 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |  |
| 全年 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |

表8.2-7： 岳阳市气象站近20年风速统计（单位：m/s）

| 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 |
| 时间 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |  |
| 风速 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |  |

图8-1  岳阳全年及四季风频玫瑰图

从图表中可以看出：该区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE风，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。

（4）地面大气稳定度频率分布

大气稳定度也是空气污染物扩散能力的一个判别因子。大气处于不稳定度状态时，有利于湍流发展加强，使污染物扩散加快；而大气处于稳定状态时，湍流运动较弱，空气污染物的扩散受到抑制。本评价利用岳阳市气象站20年每日定时地面风向、风速及总云量、低云量等观测资料进行大气稳定度和联合频率的统计。按照修正的帕斯奎尔（Pasquill）稳定度分级方法，统计各季及全年的大气稳定度分布频率，结果见下表。

表8.2-8： 岳阳市大气稳定度频率分布（%）

| 稳定度 季节 | 不稳定类 |  |  |  | 中性类 | 稳定类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | 小计 | D | E | F | 小计 |
| 春季 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 17.0 | 76.4 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
| 夏季 | 1.1 | 10.5 | 22.5 | 34.1 | 56.2 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| 秋季 | 6.3 | 13.5 | 1.2 | 21.1 | 55.1 | 23.8 | 0.0 | 23.8 |
| 冬季 | 3.7 | 6.1 | 2.1 | 11.9 | 73.1 | 15.1 | 0.0 | 15.1 |
| 平均 | 4.0 | 9.2 | 8.0 | 21.2 | 65.1 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |

由表可知，该区域大气稳定度以D类居多（年均频率为65.1%），F类出现频率最小，为0。各季各类大气稳定度分布频率虽有所变化，但均以中性的D类为主。不稳定类（A，B，C）频率以夏季最大，冬季最小；中性类（D）频率以春季最大，秋季最小；稳定类（E）频率以秋季最大，春季最小。

（2）环境空气影响评价分析

污水处理厂对环境空气的污染主要来自生化处理过程中的腐化污水和污泥散发的恶臭。由于微生物分解有机物产生的还原性恶臭物质，存在于格栅间、沉砂池、污泥脱水机房及泥库等。

目前，环评建议对臭气进行处理，臭气通过表面散发与曝气方式进入大气环境，其排放方式为无组织面源排放，主要成份是硫化氢（H2S）、氨（NH3）等挥发性有机物质，其主要性质见表8.2-9。

表8.2-9  恶臭污染物的主要性质

| 项目 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 颜色 | 无 | 无 |
| 常温下状态 | 气体 | 气体 |
| 气味 | 强烈刺激性气味 | 恶臭，具有臭鸡蛋气味 |
| 嗅觉阈值（mg/m3） | 0.1 | 0.0005 |
| 密度（g/L） | 0.771 | 1.539 |
| 熔点 | -77.7℃ | -85.5℃ |
| 沸点 | -33.5℃ | -60.7℃ |

（1）污染源源强

类比同类工程有关监测资料，本项目恶臭污染物NH3和H2S在各处理单元的产生源强见下表。

表8.2-10  恶臭污染物产生源强

| 序号 | 项目 |  | 处理前 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/ m3） | 产生速率 （mg/s） |  |
| 1 | 有组织 | H2S | 0.907 | 7.56 | 由除臭系统从格栅间、沉砂池、污泥处理系统收集的90%恶臭气体 |
| 2 |  | NH3 | 16.63 | 138.6 |  |
| 3 | 无组织 | H2S | - | 3.24 | 格栅间、沉砂池、污泥处理系统中未被除臭系统收集的10%恶臭气体及生化池等单元排放的无组织恶臭气体 |
| 4 |  | NH3 | - | 59.4 |  |

（2） 除臭工艺

为了削减污水处理厂运行过程中的臭气排放浓度，避免异味废气对设备腐蚀及对污水厂员工、生产生活环境及周围大气环境等造成影响。本次环评建议对格栅间、沉砂池、污泥脱水机房及泥库等的臭气进行生物除臭处理，该部分恶臭气体占全厂恶臭量的70%，生化池等单元产生的恶臭（30%）无组织排放，另除臭系统对格栅间、流沉砂池、污泥处理系统的恶臭气体收集率按90%计算，则格栅间、沉砂池、污泥处理系统仍有10%的恶臭气体无组织排放。

生物过滤除臭装置处理恶臭气体的基本原理是：气体中引起臭味的污染物（如H2S、NH3等）通过传质扩散过程进入填料（沸石、珍珠岩、陶粒）表面的生物中，再通过微生物的好氧代谢作用被转化为无臭味的代谢产物（如H2O、CO2等简单无机物）。根据生物过滤除臭装置实际运转效率，NH3去除率90%-98%，H2S去除率90%-99.5%，本环评均以95%计，处理后的废气经15m高空排放。

臭气中H2S、NH3经除臭处理前后产生排放情况如下表所示。

表8.2-11  恶臭污染物排放情况

| 序号 | 项目 |  | 处理后 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/ m3） | 排放速率 （mg/s） |  |
| 1 | 有组织 | H2S | 0.045 | 0.378 | 由除臭系统从格栅间、平流沉砂池、污泥处理系统收集的90%恶臭气体 |
| 2 |  | NH3 | 0.832 | 6.93 |  |
| 3 | 无组织 | H2S | - | 3.24 | 格栅间、平流沉砂池、污泥处理系统中未被除臭系统收集的10%恶臭气体及A2O池等单元排放的无组织恶臭气体 |
| 4 |  | NH3 | - | 59.4 |  |

（3）影响预测

根据工程营运期排污特征，环评选取H2S、NH3作为预测因子，采用《环境影响评价导则大气环境》(HJ2.2-2008)中的估算模式预测臭气排放对周边环境的影响程度及范围。

估算模式采用乡村、平坦地形模式；不考虑熏烟和建筑物下洗；考虑所有气象条件下(包括最不利气象条件下)的最大地面浓度；环境温度取17℃；测风仪高度10m；距离选项：自动距离50m～2500m。工程污染源源强及参数见下表。

表8.2-12  污染源排放参数表

| 污染源 | 主要 污染物 | 排气量 m3/s | 排气筒参数 | 正常排放 （g/s） | 非正常排放 （g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | H2S | 8.33 | H:15m，D:0.6m，T:17℃ | 0.000378 | 0.00756 |
|  | NH3 | 8.33 | H:15m，D:0.6m，T:17℃ | 0.00693 | 0.1386 |

③预测结果

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）估算模式计算本项目在采取本报告书提出的措施后正常排放时污染物小时浓度贡献值，预测结果见下表。

表8.2-13   正常排放时污染物小时浓度贡献值预测表   单位：mg/m3

| 下风向距离（m） | 有组织排放（经生物过滤除臭装置处理后） |  |
| --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |
| 100 | 0.00000742 | 0.000136 |
| 200 | 0.00001443 | 0.000265 |
| 300 | 0.00001526 | 0.000280 |
| 400 | 0.00001476 | 0.000271 |
| 500 | 0.00001375 | 0.000252 |
| 600 | 0.00001355 | 0.000248 |
| 700 | 0.00001743 | 0.000320 |
| 800 | 0.00002030 | 0.000372 |
| 900 | 0.00002217 | 0.000406 |
| 1000 | 0.00002321 | 0.000426 |
| 1060 | 0.00002327 | 0.000427 |
| 1500 | 0.00002126 | 0.000390 |
| 2000 | 0.00002067 | 0.000379 |
| 2500 | 0.00001922 | 0.000352 |
| 3000 | 0.00001745 | 0.0003199 |

表8.2-14    正常排放时污染物最大落地浓度及距离

| 项目 | 生产过程 |  |
| --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |
| Cmax（mg/m3） | 0.00002327 | 0.000427 |
| Xm（m） | 1060 | 1060 |
| Coi（mg/m3） | 0.01 | 0.2 |
| Pmax | 0.23 | 0.21 |

由上表可知，项目在采取报告提出的治理措施后，废气正常排放情况下，H2S对厂区外环境的小时浓度最大贡献值为0.00002327mg/m3，占标准的比例为0.23%，NH3对厂区外环境的小时浓度最大贡献值为0.000427mg/m3，占标准的比例为0.21%，说明臭气经处理后正常排放贡献值较小，对周围环境影响小。臭气排放可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（厂界最高允许浓度H2S≤0.06mg/m3、NH3≤1.5mg/m3），环境敏感点处环境空气质量可达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（居住区大气中有害物质的最高容许浓度H2S≤0.01mg/m3、NH3≤0.2mg/m3）。

本项目在除臭系统故障、检修的情况下，采用估算模式计算H2S、NH3非正常排放时污染物小时浓度贡献值预测结果见下表。

表8.2-15  非正常排放时污染物小时浓度贡献值预测表  单位：mg/m3

| 下风向距离（m） | 生产过程 |  |
| --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |
| 100 | 0.0001484 | 0.002721 |
| 200 | 0.0002886 | 0.005291 |
| 300 | 0.0003052 | 0.005595 |
| 400 | 0.0002952 | 0.005410 |
| 500 | 0.000275 | 0.005041 |
| 600 | 0.000271 | 0.004967 |
| 700 | 0.0003486 | 0.006392 |
| 800 | 0.000406 | 0.007442 |
| 900 | 0.0004434 | 0.008128 |
| 1000 | 0.0004642 | 0.008509 |
| 1060 | 0.0004654 | 0.008533 |
| 1500 | 0.0004252 | 0.007794 |
| 2000 | 0.0004134 | 0.007580 |
| 2500 | 0.0003844 | 0.007047 |
| 3000 | 0.000349 | 0.006398 |

表8.2-16    非正常排放时污染物最大落地浓度及距离表

| 项目 | 生产过程 |  |
| --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |
| Cmax（mg/m3） | 0.0004654 | 0.008533 |
| Xm（m） | 1060 | 1060 |
| Coi（mg/m3） | 0.01 | 0.2 |
| Pmax | 4.65 | 4.27 |

由上表可知，项目在未采取报告书提出的治理措施、废气非正常排放情况下，H2S对厂区外环境的小时浓度最大贡献值为0.0004654mg/m3，占标准的比例为4.65%，NH3对厂区外环境的小时浓度最大贡献值为0.008533mg/m3，占标准的比例为4.27%，说明废气非正常排放对周围环境的影响较小，但较正常排放时的小时浓度贡献值明显增加，对周围环境的影响加大。因此，本项目应加强设备的维护和管理，杜绝事故排放。

（3）污水厂大气环境防护距离

本工程对产生恶臭气体的污水和污泥设施进行除臭处理，这部分恶臭污染物经过除臭装置处理后通过15m高排气筒排放，但只对格栅间、沉砂池、污泥处理系统等单元的恶臭气体（70%）进行收集，还有生化等单元的恶臭气体（30%）未收集无组织排放，且臭气收集率仅为90%，仍有10%恶臭物质未收集处理，属于无组织排放。

本项目无组织排放气体包括格栅间、沉砂池、污泥处理系统中未被除臭系统收集的10%恶臭气体及生化池等单元排放的无组织恶臭气体。无组织排放源强详见下表。

表8.2-17  恶臭污染物无组织排放情况

| 序号 | 项目 |  | 排放速率 （mg/s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织排放源 | H2S | 3.24 | 格栅间、沉砂池、污泥处理系统中未被除臭系统收集的10%恶臭气体及生化池等单元排放的无组织恶臭气体 |
| 2 |  | NH3 | 59.4 |  |

本环评采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.2），计算本项目的大气防护距离，得到的结果截图如下：

图8-2  H2S计算结果截图

图8-3 NH3计算结果截图

根据以上计算结果可知，本项目无组织臭气（主要为H2S、NH3）排放均无超标点，即本项目厂界无组织监控点浓度及附近区域环境质量均能达到相应标准要求，无需设置大气环境防护距离。

为了尽量避免臭气对周边环境敏感点造成污染影响，环评要求建设单位在污水处理厂运行过程中，应加强生物除臭装置运行操作管理、加强厂区绿化；同时，项目产生的影响主要为恶臭，周边不宜引进对环境空气要求较高的科技研发基地。

### 8.2.3声环境影响预测

- 8.2.3.1 噪声源强

污水处理厂的噪声主要来源于厂内的一些机械设备在正常工作时发出的噪声。其中主要设备有鼓风机、空气压缩机、脱水机及各类泵机；由于本项目泵站等采用潜污泵，故泵机噪声基本消除。故本项目主要设备噪声源强见下表。

表8.2-18 污水处理厂主要设备噪声源强

| 噪声源 | 数量 | 工况 | 声压级dB(A) | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栅渣压实机 | 2台 | 连续 | 78.5 | 室内安装 |
| 潜水泵 | 3台 | 连续 | 89.5 | 地下安装 |
| 电动葫芦 | 1台 | 连续 | 88.5 | 室内安装 |
| 砂水分离器 | 1台 | 连续 | 83.5 | 地下安装 |
| 罗茨鼓风机 | 2台 | 连续 | 87.5 | 室内安装 |
| 砂泵 | 2台 | 连续 | 85.5 | 地下安装 |
| 潜水泵 | 2台 | 连续 | 85.5 | 水下安装 |
| 潜水式搅拌器 | 4台 | 连续 | 85.5 | 水下安装 |
| 潜水轴流泵 | 2台 | 间歇 | 89.5 | 地下安装 |
| 潜水排污泵 | 2台 | 间歇 | 89.5 | 地下安装 |
| 深井泵 | 2台 | 连续 | 85.5 | 地下安装 |
| 回流污泥泵（潜水轴流泵） | 2台 | 间歇 | 88.5 | 室内安装 |
| 剩余污泥泵（潜水排污泵） | 1台 | 间歇 | 85.5 | 地下安装 |
| 离心浓缩脱水机 | 2台 | 间歇 | 85 | 室内安装 |
| 鼓风机 | 2台 | 连续 | 95 | 室内安装 |

8.2.4.2 预测模式

根据工程分析提供的噪声源参数和有关设备的安装位置，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源及声环境本底叠加。在室内的噪声源应考虑室内声压级分布和厂房隔声。预测计算公式有：

- 室外点声源在预测点的倍频带声压级

某个点源在预测点的倍频带声压级

Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

Aoct bar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3

Aoct atm=α(r-r0)/100；

Aexc=5lg(r-r0)；

如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lcot=Lw cot-20lgr0-8

由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

式中ΔLi为A计权网络修正值。

各声源在预测点产生的声级的合成

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

- 室内点声源的预测

室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数；

Q为方向性因子。

室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

I=8.5271+0.2791lgPt+60.6405−0.14283lgP

室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6)

室外声压级换算成等效的室外声源：

Lw oct=Loct,2(T)+10lgS

式中：S为透声面积。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

- 声级叠加

L总=10lgi=1n100.1LAi

8.2.4.3预测结果与评价

根据项目设备的布置，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表8.2-1。

表8.2-1 厂界噪声影响预测结果

| 序号 | 方位 | 正常工况dB(A) | 标准值 dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 |  |  |
| 1# | 东厂界 | 47.2 | 昼间：60 夜间：50 | 达标 |
| 2# | 南厂界 | 46.9 |  |  |
| 3# | 西厂界 | 48.3 |  |  |
| 4# | 北厂界 | 49.3 |  |  |

结果表明，拟建项目噪声源采取噪声措施后，噪声预测值没有超标现象，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

### 8.2.4固体废物处理分析

- 8.2.4.1 固废的种类及产生量

本项目固体废弃物主要来自处理系统排放的栅渣、沉砂、污泥及职工生活垃圾等。据项目工程分析，本项目各类固废产生量如下表所示。

表8.2-20 各类固废产生量估算

| 来源及种类 | 产生量（t/d） | 含水率（%） | 主要特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 格栅渣 | 1.6 | 70 | 以较大的漂浮物为主，量少 |
| 沉砂 | 1.1 | 70 | 无机颗粒为主，有机物含量低 |
| 污泥（脱水后） | 16.6 | 80 | 有机物含量高，比重小，易发臭 |
| 生活垃圾 | 0.06 | 40 | 含水量水率低，物块较大 |
| 合 计 | 19.36 | / | / |

- 8.2.4.2 污泥处置方案及影响分析

根据调查，巴陵石化分公司危险废物填埋场已通过环评审批，目前正在运行。污水处理厂产生的脱水泥饼可送往危险废物填埋场进行安全填埋处置，并将现有危废堆场暂存的污泥全部转移。环评建议，在污泥转移过程中应按危废管理要求，优化运输路线，尽量避免敏感区域，运输车辆应有塑料内衬和帆布盖顶，并严格执行国家危险废物转移联单制度，确保危险废物依法得到妥善处理处置。供排水事业部产生的生活垃圾，定期运往生活垃圾填埋场处置。

采取以上措施后，本项目各项固体废物皆可得到妥善处置，对周围环境的影响很小。

- 8.2.4.3 要求和建议

（1）应设污泥临时堆场，定点堆放，及时清运，在清运过程中要注意防止散落和洒落现象，以免造成二次污染；

（2）对污泥暂贮场设立防雨棚和防水围墙，防止暴雨冲刷和地面漫水带入水体；

（3）污泥应防蚊虫孳生，做好灭菌工作，以防传播疾病，危害人群身体健康。

### 8.2.5地下水影响分析

（1）地质勘察资料：

①区域地质构造

本区域跨杨子准地台和华南褶皱系两个大地构造单元，处于江汉-洞庭湖断陷盆地的华容隆起区与鄂东断块隆起区的幕阜山上升的交界地区。

区内未发现大的区域性断层通过，历史上也无破坏性地震记载，在路线勘察中，未揭露出明显的破碎带，勘查区内及附近无不良地质构造，也没发现新的构造运动迹象。

②地形地貌及周边环境

公司场地位于岳阳市云溪区，原始地貌为长江岸坡边缘构造剥蚀堆积丘岗地带的丘岗。场地地势较为平坦、地貌形态单一，地面标高在29～27之间。

③岩土体分布及特征

经勘查，厂址场地在勘探深度范围内，揭露的地层为第四系人工填土（Q4m1）、第四系沼泽沉积物（Q4h）及第四系全新统冲积物（Q4a1），下伏基岩为中元古界冷家溪群（Pt）板岩。钻探深度内依据地层的岩性与力学性质自上而下共分为4层。各工程地质层特征分述如下：

人工填土（Q4m1）

素填土（Q4m1）（层号1）：黄褐色，稍压实，稍湿-饱和。由黏性土、风化板岩岩块及少量石英砂组成。该层全场分布，层厚0.5～5.0m。

第四系沼泽沉积物（Q4h）

粉质黏土（Q4h）（层号2）：黑褐色，软塑，干强度低、韧性低，含有植物腐殖质，有异味，含有粉细砂，钻进中有缩径现象。该层除场地西南区未见，其余均有揭露，层厚1.3～6.8m，层顶高层22.8～36.9m。

表 8.2-21 粉质黏土（层号2）基本性质成果统计表

| 试验项目 | 单位 | 统计数 | 实验值 |  |  | 标准差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |
| 天然含水量 | % | 11 | 30.9 | 39.0 | 34.89 | 2.6 | 0.07 |
| 比重 |  | 11 | 1.83 | 1.93 | 2.72 | 0.03 | 0.02 |
| 天然密度 | g/cm3 | 11 | 2.71 | 2.73 | 2.72 | 0.01 | 0 |
| 孔隙比 |  | 11 | 0.84 | 1.07 | 0.96 | 0.08 | 0.08 |
| 饱和度 | % | 11 | 99 | 99.90 | 99.45 | 0.37 | 0 |

第四系全新统冲积物（Q4a1）

粉质黏土（Q4a1）（层号3）：黑褐、灰黄，可塑-硬塑，切面稍光滑，干强度、韧性中等，无摇震反应，见角砾，砾径0.5~2cm，个别达5cm，含粉细砂，偶含植物腐殖质。该层除场地西南区未见，其余均有揭露，层厚0.9~12.3m，层顶高层17.9~27m。

表 8.2-22  粉质黏土（层号3）基本性质成果统计表

| 试验项目 | 单位 | 统计数 | 实验值 |  |  | 标准差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |
| 天然含水量 | % | 23 | 20.5 | 32.10 | 25.57 | 3.27 | 0.13 |
| 比重 |  | 23 | 1.92 | 2.04 | 2.73 | 0.03 | 0.02 |
| 天然密度 | g/cm3 | 23 | 2.71 | 2.73 | 2.73 | 0.01 | 0 |
| 孔隙比 |  | 23 | 0.60 | 0.88 | 0.72 | 0.08 | 0.11 |
| 饱和度 | % | 23 | 92.50 | 99.90 | 96.83 | 2.27 | 0.02 |

中元古界冷家溪群（Pt）

强风化板岩（Pt）（层号4）：黄褐、灰黄，变余结构，层状构造，岩石风化强烈，上部风化呈土状，岩石手易捏碎，裂隙特别发育，岩石裂面被铁锰质侵染，岩石钻进进尺快，取芯呈砂状、块状、土柱状。该层全场分布，受深度限制，未完全揭露，层厚4.8~6.9m，层顶高层10.6~24.8m。

④场地水文地质条件

场地内地下水类型主要为上层滞水，上层滞水主要赋存于素填土（层号1）和粉质黏土（层号2）中，主要受大气降水和地表径流补给，以蒸发及侧向径流为主要排泄途经。该场地临近河网的阶地地貌，若遇强降雨季节，可能会造成场区大范围积水或内涝，隐患极大。勘察期间，稳定地下水位埋深3.0~4.0m，稳定地下水位标高24.0m左右，若遇丰水季节，则地下水水位会上升。项目厂区含水层主要为基岩裂隙水，含水层渗透系数 K=5.79×10-4cm/s（即0.5m/d）。降水是基岩裂隙水的主要补给源，补给强度取决于降雨量，频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石的风化状况诸因素；基岩裂隙水迳流条件与地貌和岩性关系密切。

含水层厚度

场地内地下水类型主要为上层滞水，上层滞水主要赋存于第四系人工填土（Q4m1）和第四系沼泽沉积物（Q4h）中，主要受大气降水和地表径流补给，以蒸发及侧向径流为主要排泄途经，根据岩土工程勘察报告可知，其厚度合计约4.0m。

有效孔隙度

根据岩土工程勘察报告可知，孔隙度平均值e=0.96，此数据是地质勘察实测统计值，其实验结果可信度较高。根据公式e=n/(1-n)，计算得出，场区含水层有效孔隙度n=0.49。

水流速度

根据岩土工程勘察报告和相关的地质资料了解到厂区岩层的渗透系数约为5.79×10-4cm/s（即0.5m/d）。场区附近水力坡度约为1.2×10-4，因此，地下水的渗透流速：V=KI=0.5 m/d×0.00012=0.6×10-4m/d，平均实际流速：u=V/n=1.2×10-4m/d。

弥散系数

弥散度是地下水动力弥散理论中用来描述空隙介质弥散特征的一个重要参数，具有尺度效应性质，它反映了含水层介质空间结构的非均质性，本次充分收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，结合工作区的实际条件，考虑到局部规模与区域规模的差别，确定纵向弥散度（αL）为20.0m，横向弥散度（αT）为3.0m。由此计算得出：

DL==20.0×8.33×10-4m/d=1.67×10-2m2/d，

DT=αT×u=3.0×8.33×10-4m/d=2.50×10-3m2/d。

⑤地下水动态特征与监测

本区属丘陵沟谷孔隙潜水区，总的特点是地下水赋存于沟谷地段冲积层及坡残积层中，主要由大气降水补给，少有或没有泉水集中排泄，含水层薄，富水性差，赋存水量少。场区的第四系地层无砂砾层，均为粘性土层，属弱透水性地层，整个第四系地层相当于一个相对隔水层，地下水下渗慢，且第四系粘性土层厚度较薄，平均厚度约4.0m，地下水下渗量较小；场区上游及中游的基岩均为相对隔水层，仅在下游的段鸭栏—旗杆地下水系统段发育有寒武系白云岩，为富水地层，但该地段位于场区北段靠长江边上，为排泄区，且其上部的第四第粘性土层为相对隔水层，地下水渗入量小。总体而言，整个场区均为相对隔水层，地下水渗入量小，且地表水渗入后，潜流距离短，随后以泉的形式排出地表，地下水水文变幅主要是受大气降水的影响较大。勘查期间，从水井出露的泉水来看，流量较小，为0.045L/s。在枯水与平水季节，地下水补给长江与洋溪湖，在丰水季节，因长江水位上涨，受长江水的顶托作用的影响，地下水补给洋溪湖。

（2）评价预测原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定和岩土工程勘察结果可知，项目属于Ⅰ类建设项目。地下水环境影响预测遵循《环境影响评价技术导则-总纲》与《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)确定的原则进行。

（3）评价预测范围及预测内容

预测范围：根据项目场区所处的地理位置，从水文地质条件上分析，工程建设后会对附近地下水产生污染潜势，本次确定地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，以场址为中心面积约为6km2的区域，重点预测项目厂区周边区域。

预测内容：本次地下水环境影响评价水量以厂区总废水量为依据、水质主要考虑本项目相关因子，即COD、NH3-N。

（1）正常情况下地下水环境影响分析

项目废水各类污染物质或有害物质可能会随着雨水或地表水下渗，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。本项目厂区多为水泥地面，厂区生产废水经管网收集后进入污水处理站，管网、污水处理站均进行了有效防渗处理，泄露可能性不大，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性较小，对地下水影响很小。

（2）事故渗漏地下水环境影响预测分析

根据本项目水温地质勘察报告资料以及地下水环境评价的要求，若发生渗漏现象，除了包气带外，最终会影响上部潜水含水层。

根据水温地质勘察报告，得到的本项目厂区的潜水含水层渗透系数约为0.5m/d。

本项目研究区域内平均水力梯度约2.8×10-4，根据地下水动力学教材中的达西定律计算相应厂区的地下水渗流速度为：

V=K×J

式中：

V为地下水渗流速度

K为含水层渗透系数

J为平均水力梯度

根据水温地质勘察资料获得含水层渗透系数为0.5m/d，则相应的地下水渗流速度为1.4×10-4m/d。

溶质运移模型概化

本次环评主要考虑污水处理站工作时因废水渗漏对地下水产生的影响。污水处理厂一般不会发生泄漏事故，除非发生地震等自然灾害时，才会发生瞬间泄漏。本次评价不考虑极端情况，仅考虑在防渗措施正常情况下，由于施工过程中存在的一些工程瑕疵以及防渗工程本身的缺陷等导致废水渗漏到地下的情况。这种情况可以将污染源概化为一个连续泄漏污染源，溶质运移模型概化为稳定流二维水动力弥散模型。

（4）评价预测时段

根据本建设项目的类型，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定，拟建项目的评价预测时段可以分为以下四个关键时段：污染发生后100天、污染发生后1000天、污染发生后10年和项目服务30年后。

（5）污染物预测因子及相关参数

本次预测选取项目排放污染物COD、NH3-N作为预测因子。具体预测源强见下表：

表8.2-23  本项目水污染物预测源强以及水质情况表

| 名称 | 水量（m3/h） | 污染物浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N |
| 正常情况 | 2083 | 50 | 2.12 |
| 非正常情况 |  | 414 | 37.6 |

（6）溶质运移模型

预测模型中纵向弥散系数参照水文地质手册中的经验值，项目区潜水含水层岩性为粉砂、粉土夹粉砂等，因此纵向弥散系数取6.69m2/d，横向弥散系数取值1.52m2/d。根据项目水文地质勘察报告可知，研究区平均水力梯度为2.8×10-4，计算出地下水流速为1.4×10-4m/d。

本项目污水处理站发生废水泄漏时，泄漏源为定浓度边界，预测模型采用一维稳定流二维水动力弥散方程，预测工程项目非正常排放下对周边地下水环境质量的最大影响程度，为了反映项目废水泄漏对地下水的最大影响，假定不考虑土壤对污染因子的影响，即不考虑交换吸附，微生物等地下水污染运移过程的常见影响。

式中：

x：距驻入点的距离，报告中指距离厂界的距离（m）;

t：时间（d）；

C（x.t）：t时间x处的示踪剂浓度（mg/l），t：时间（d）；

C0：驻入的示踪剂浓度（mg/l）；

u：水流速度（m/d）；

DL：纵向弥散系数（m2/d）；

DT: 横向弥散系数（m2/d）；

K0（β）：第二类零阶修正贝塞尔系数，《地下水动力学》中查表获得；

W（u2t/4DL）β：第一类越流系统井函数，《地下水动力学》中查表获得

（7）预测结果

污水处理站下游方向COD、NH3-N在不同时间不同距离位置预测结果见下表，本项目CODmn执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的3.0mg/l标准，NH3-N执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准中的0.5mg/l。

根据污水处理厂的非正常工况污染预测结果，地下水中CODmn的浓度逐年上升，污染物逐步向外扩散，当事故泄漏1000天后，其CODmn污染源扩散到下游厂界时已超标。

地下水中NH3-N的浓度逐年上升，污染物逐步向外扩散，当事故泄漏1000后，其NH3-N污染源扩散到下游厂界时已超标。

因此，本项目污水处理站污水事故泄漏对地下水有一定影响（由于本次预测忽略了土壤对污染物的吸附、解析及微生物对污染物的降解作用等，因此预测结果偏大。实际上，污染物对地下水的影响比预测结果小）。必须加强对污水处理站防渗设施的监管，确保污水处理站的防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上控制污水的渗流量。

表8.2-24 非正常工况下COD预测浓度值（单位：mg/l）

| 时间（d） 位置 | 100 | 1000 | 10年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西厂界 | 0.63 | 10.38 | 41.26 | 83.31 |

表8.2-25 非正常工况下NH3-N预测浓度值（单位：mg/l）

| 时间（d） 位置 | 100 | 1000 | 10年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西厂界 | 0.036 | 0.55 | 1.26 | 2.48 |

（8）地下水影响预测小结

综上所述，地下水污染是一个漫长的过程，在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分污染物会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层的量较少。根据预测结果，本项目对地下水的影响较小，在可接受范围内。但必须加强对污水处理厂防渗设施的监管，确保污水处理站等的防渗措施安全正常运行，并且每年例行检查，从源头上控制污水的渗流量。

### 8.2.6营运期生态环境影响分析

（1）土地利用环境影响评价

本项目在现有云溪区污水处理厂内进行改扩建，改扩建项目建成后不会改变土地利用状况。

项目建成后，厂区将建成混凝土地面，并在空地和场界四周加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，厂界主要种植高大乔木辅以灌木，场内以灌木草坪为主。因此本项目的实施可以提高土地利用率和生产力，且绿化种植一方面可以起到降噪降恶臭的环境功能，另一方面有利于水土保持，减少土壤侵蚀。

（2）水土流失环境影响评价

项目建成后，厂区将建成混凝土地面，并在空地和场界四周植树种草，加强绿化，降低地表径流流量和流速，增强地表的固土能力，从而减轻地表侵蚀，有效减少水土流失。

总之，项目在建成后因地制宜地采取一系列防治措施，则可有效地减低水土流失。

（3）动植物生态环境影响评价

本项目实施后采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积。本项目实施后对当地植物生态环境有较大改善作用。本项目所在地野生动物较少，本项目建设对当地动物数量影响较小。

### 8.2.7营运期污泥运输环境影响分析

污泥运输对环境敏感点的影响主要是恶臭。污泥运输过程中产生的恶臭，对沿途居民会产生心理上及感官上的不良影响。据调查，一般运输污泥车辆的恶臭影响范围在道路两侧50m内，因此对道路两侧50m范围内的居民有一定影响，但该恶臭源为非固定源，随着运输车辆的离开，影响也逐渐消失，一般情况下影响时间较短，在1-2min左右。本项目污泥量少，干污泥只有16.6t/d，只要加强管理，则对周围居民环境敏感点的影响有限。

### 8.2.8初期雨水对污水处理厂的冲击影响

根据目前我国的现状，对排水体制为分流制系统的雨水一般不加处理。但对合流制管道的初降雨水需采取措施进行处理，以保护水体功能。对于合流制排水系统，其雨水处理装置的种类有旁流截流池、主流式截流池、截留管道等。

城市暴雨中也包含一些毒性物质，这些毒性物质的含量等于甚至高于其在生活污水中的含量。雨水径流中污染物主要来源于以下几个方面：潮湿大气沉降，它与交通、工业和生活供热设施等污染所造成的大气污染程度密切相关。① 城市降雨一般显酸性（pH＜5）。城市降雨的偏酸性导致道路路面、排水管道和其它建筑材料的损失；② 干燥大气沉降，它是产生于大范围（如飘尘）或局部（如未铺装的道路交通、施工和工业区）的细粒物质污染源；③ 垃圾堆积，它包含诸如铝皮罐、碎玻璃、植物残体和豢养的动物的粪便在内的大粒径物质污染源；④ 中等物质堆积，它是街区地表的累积污染物量，包括交通、损坏的道路、植物残体及腐败分解的树叶等；⑤ 交通排放物，它导致在城市径流中出现一些潜在毒性物质；⑥ 冬季用于保持道路通行的防冻盐，它导致城市径流中含盐量的增加。

英国水研究中心研究表明：分流制排水系统中，地表径流所引起的污染总体上与合流制排水系统溢流所带来的污染相当。英国全年河流排放污染物中，35%是来自合流制系统暴雨溢流。在北安普敦、布拉德福德和布里格豪斯地区暴雨污水溢流水质达到BOD 80mg/l 、SS 400mg/l。表下是不同地表雨水径流中污染物含量。

表8.2-26 塔霍湖地区雨水径流中污染物含量（mg/L）

| 土地使用情况 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷 | 油和动物油脂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村未开垦地 | 50 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| 低密度居住区 | 600 | 1.2 | 0.7 | 0.8 |
| 高密度居住区 | 250 | 0.7 | 0.8 | 20.0 |
| 商业区 | 770 | 1.7 | 1.3 | 33.0 |

表8.2-27 中国北京市城区雨水径流中污染物含量（mg/L）

| 污染物 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷 | BOD5 | CODCr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通繁华区 | 105～2201 | 3.1～36.4 | 0～0.64 | 16~253 | 106~1486 |
| 居民区 | 145～5461 | 0.4～3.2 | 0～0.72 | 7.8~101 | 23.2~1059 |
| 工业区 | 3867～16026 | 0.7～36.0 | 0 | 50~907 | 1037~3409 |

从上表可以看出，城市雨水径流中的污染物含量远高于典型的生活污水水质。但根据有关资料，由于生化池的耐冲击负荷能力强，能适合各种进水水质的有机废水处理；而且可以根据处理对象和要求去除的污染物的不同进行相应的调整。因此，本次环评认为生化系统具有耐负荷冲击、有效脱氮除磷、去除有机物效率高等特点。该技术可以有效处理暴雨季节的城市初期雨水污染问题。

# 9事故风险分析

## 9.1 事故风险因素分析

云溪生化污水处理厂改扩建工程营运后，一旦发生风险事故，将给排放口下游水体造成较大的影响，因此应对可能发生的风险事故进行分析，认真提出预防和应急对策，减少风险事故的发生率，降低污染影响。污水处理厂可能发生的风险事故有：

（1）由于自然灾害（如地震、洪水）或人为因素造成断电，设备损坏等导致污水处理无法正常运行甚至不能运行，以致污水处理效率降低或污水不经处理直接排放。

（2）由于进水水量和水质变化过大，以致于污水处理效率降低，不能实现达标排放。

（3）由于污染事故和人为因素，进厂污水含有毒物质而使微生物大量死亡。

（4）本工程有部份管段为压力管，管道泄漏时废水将对附近区域产生污染风险。

以上这些因素都会导致污水处理效率降低，对纳污水体造成影响和危害。

## 9.2 风险影响预测

（1）人为因素影响

污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理厂的正常运行，尤其是生物处理池因机械故障或停电原因长时间不运转会造成微生物批量死亡，而微生物培养需很长一段时间，这段时间污水只能从进水井直接溢流排入水体，使水体受到严重污染。

本处理厂拟采用双回路电源，设有一路备用电源，减少停电机会，并加强管理人员对机械设备的维护管理，总结运行管理经验，确保污水处理厂的正常运行，尽可能把机械故障及停电给环境造成的影响减少到最小。

污水处理系统在维修中突发性事故的发生，会给维护、维修的工作人员造成身体损害，严重时会危及生命。因此，在维护污水处理系统正常运行过程中会有风险发生，应引起高度的重视。

污水处理系统在运行过程中，如发生格栅堵塞、水泵不能正常工作等机械故障，以及管道损坏，池子泄漏溢流等情况时，需维护人员及时检修，必要时得进行入管道或井内操作，因污水中含有多种有毒、有害物质，这些物质有些以气体形式存在，如H2S、SO2等，在这种情况下，如操作人员不采取防护措施就会造成中毒、昏迷、甚至死亡。

（2）压力管泄漏影响

污水压力管泄漏时，污水中将对区域环境产生污染影响，因污水管为低压管，输送污水的压力较小，一旦管道破裂泄漏污水，污水冲出的扬程一般小于0.5m，其影响范围相对较小（远小于给水管的范围），因压力污水管均采用抗压的铸铁管，一般情况下不存在污水泄漏的风险，同时设计时在压力管两端均设有截污阀，一旦污水泄漏，通过关闭两端阀门可控制污水外流，减少污染风险。

（3）污水事故排放影响

在上述风险事故中，影响最大的就是污水未经处理而直接排放，设备损坏长期不能修复，停电和污染事故造成微生物大量死亡，造成的污染最大，时间也最长。此时进厂的污水只能溢流直接排入长江，环评对在枯水期发生此种事故时的影响进行了预测，预测结果表明，在污水处理站失效时，本厂废水事故排放时对长江枯水期影响较大，叠加背景值后排污口下游出现长约500 m，宽约20 m的超标污染带；对下游水体水质有一定影响，有机物超标的直接后果是水体发黑发臭，严重时将使水体失去自然净化能力，水生生物衰竭死亡；因此超标外排的情况应严格禁止发生。

（4）防洪影响

污水处理厂位于位于岳阳市云溪区（中心坐标东经113°15′01.57″，北纬29°28′01.84″），从现状防洪调查来看，厂址区没有被淹没过的记录，区域洪水对厂址的影响较小。另一方面污水处理厂处理后的废水处理后直排长江，在长江水位较低时(枯水期)，通过电排站采用重力直流排放，长江丰水期电排站污水采用提升泵站提升，因污水处理厂本身不增加区域的水量，它的排水并不增加长江的径流量，电排站排放口采用岸边排放的方式，因此污水处理厂建设对区域城市防洪影响小。

## 9.3 风险防范及应急措施

（1）加强设备的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要备有足够的备品条件，一旦发生事故能够及时更换。

（2）建立可靠的监测和预警系统，发现异常能及时处理，以控制和避免事故的发生。

（3）加强输电线路和污水管道，污水提升泵站的检查与维护。

（4）对职工应进行风险事故意识的教育，加强责任心和落实岗位责任制，加强学习和教育，提高操作能力和应付突发事故的能力。拟定应急方案，使事故能尽快得到处置。

（5）建立完善的档案管理制度，及时总结经验，杜绝相同事故重复发生，并在事故发生后要及时通知下游用水单位和有关部门。

（6）经常需要维修，自然通风条件差的构筑物等应设置通风装置，保障维修人员的生命安全和能及时尽快对设备进行修复。

（7）定期对污水管内的气体进行监测、分析，以便采用相应的维修防护措施。

（8）需检修的工段由专人在工作场地负责，并备有必要的急救措施。戴防毒面具下井，并与地面保持通讯联系，如感不适立即返回地面。

# 10环境保护措施可行性分析

## 10.1施工期环境保护措施

10.1.1加强施工期环境管理

建设方应在施工合同中明确施工方的有关环境保护条款的内容，明确双方的义务和职责，严格执行《岳阳市市政工程设施管理办法》，加强施工队伍的环保意识，做好施工规划，明确施工范围和安排，对建筑材料应实行统一管理，减少堆放占地，运输车辆应实行管理，并对运输路线应根据城市情况合理安排，禁止超速超载，运土车辆应采取防止泄露的措施，运输路线应经常清扫，天旱季节应注意适当洒水，减少扬尘。施工期建设方应设专人对施工期的环境影响进行管理和监督，并和交通部门及有关部门一起做好交通和有关的管理，及时处理有关问题。

10.1.2施工扬尘及废气环境保护措施

（1）配套管网铺设开挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，堆放的泥土应经常洒水防止扬尘。

（2）污水处理厂、道路建设中不设沥青混凝土搅拌站、沙石灰土拌和站，所需沥青混凝土和沙石灰土混凝土采用商品混凝土。

（3）为减少扬尘对空气环境的影响，建设方在施工时应符合下列扬尘污染防治要求：

①要围档作业，及时压实填方。施工场地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当加盖彩条膜等，并在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭，施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡。

②文明施工，严格管理。按岳阳市的渣土管理相关规定，建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式，即使是在施工场内，亦必须进行密闭式运输。密闭式运输车辆要严格限制装载量，不能出现一路掉土、一路扬尘的情况。

③施工车辆均要搞好外部清洁，及时清洗车辆，以免将泥土带入市区。施工工地内应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驾出施工工地。

④施工工地进出道路和场内渣土运输道路必须进行硬化处理，对有社会车辆经过的路面必须在施工前一周内进行硬化处理。

⑤建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。

⑥在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当采用密封式罐车外运。

⑦使用商品混凝土。如确需在现场露天搅拌的，必须采取相应的扬尘防治措施。

⑧施工场地及作业面每天每隔4小时必须定时喷酒水一次，并必须对重点扬尘点（例如：卸灰、拌和、化灰等）进行局部降尘。

⑨项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。

10.1.3施工场界噪声环境保护措施

施工噪声的影响集中于施工时期、施工场界附近地域。因此，施工过程中必须严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准的要求，必须严守操作规程，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间。必须严格控制高噪声设备的施工时段，午休时间停止高噪声设备的作业，夜间禁止高噪声设备施工，保证周围有个安静良好的工作和生活环境。同时，应尽量选用运行良好的低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

10.1.4施工废水环境保护措施

（1）科学规划，合理安排，加快基础施工进度，挖填方配套作业，分区分片分层开挖和填压，及时运输挖方，及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。

（2）施工中必须采取临时防护措施，在挖填施工场地周围应设临时排水沟，合理划分工作面，确保暴雨时不出现大量水土流失。

（3）要做好建筑材料和建设废料的管理，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不当导致的水土流失，避免它们成为地面水的二次污染源。

（4）尽量避免雨水期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。

（5）开挖及回填坡面要小于土体天然稳定边坡，如断面高度差大于4m，应采取削坡开级或逐级分层回填，并对边坡采取水土流失防治措施。

（6）在施工人员生活污水进污水处理厂集中处理后外排。

（7）施工机械的废油采用废油桶收集后集中保管，定期送有处理能力的单位或石油加工厂进行回收或处置。

（8）制定土地整治、复垦计划。搞好项目施工区域的植树、绿化，项目建成后施工区内应立即绿化，不得有裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。

10.1.5施工固废环境保护措施

生活垃圾不能随便丢弃，应统一处理，施工建筑垃圾，能回收的如纸箱（袋）、电线、塑料、金属等应加以回收，不能回收的应统一送城市垃圾填埋场。施工作业完成后，多余材料等应及时运走，不能随意堆放，影响交通，施工场地应加以清扫并进行必要的绿化，维护市容和恢复当地的整体环境。管网工程产生的弃土，尽量用于本项目污水处理厂的建设，污水处理厂建成后，管网工程产生的弃土交由当地渣土办统一处理，不设弃渣场。本环评要求弃土临时堆置结束后应及时恢复地表植被，同时建设防洪沟，减少水土流失。

10.1.6生态防护措施

虽然本地区无珍稀濒危植物物种，但在项目配套管网和污水提升泵站的施工建设期间，也必须搞好生态保护和建设，缩短施工工期，采取前述各项有效措施尽最大可能减缓施工期对周围环境和生态的破坏。规划和实施复垦、绿化、美化工程，尽快恢复植被，形成良好的城市生态环境。项目厂区内应采用多层次的立体绿化，使绿地率达到40%或以上，以最大限度地保护和恢复生态环境，使施工建设对生态系统的负面影响降低到最低限度。

10.1.7水土保持措施

水土流失防治重点主要为主体工程建设区，各区域要采取相应的防护措施加以治理，水保措施需配合主体工程同时实施，相互协调。

（1）施工过程

在开挖建设中，应尽量避开雨季。本工程地形平坦，清基的根植土，可作人工填土，大部分淤泥可作为绿化用土；但施工开挖和工程建设中，将产生大量建筑泥浆，应设置临时建筑围栏、建造混凝沉淀池，将泥浆施工废水经沉淀、澄清后排放。施工地内要重视排水设施建设。及时做好驳砌、护堤，防止暴雨期在施工场地地表径流，造成土壤流失，施工完毕后要及时做好草皮和植树绿化工作，防止土壤流失。

（2）防护工程

对污水收集管网穿越道路地段，施工结束后，对管网进出口两端公路路肩采取分层压实法，并设计浆砌石护坡进行防护。管线施工单位在铺砌前应做好施工期组织计划，避免不必要的开挖和回填，节省土石方工程量和减少水土流失。加强对施工机械的保养和维修，防止漏油，以免影响土壤及水体生态环境。

（3）排水工程

为减少地表水流失，建设单位对区内排水系统应作统一规划，采用雨污分流制，既保证主体工程运行安全，又起到保持水土的作用。

（4）绿化工程

工程施工结束后，为了美化环境，保持水土，除路面硬化、永久建筑物占地外，主体工程设计中对厂区空地均进行绿化，种植草坪和中型树木。为了减少水土流失，建设单位应在规划绿化范围内的场地平整完成后立即进行绿化，绿化物种的选择和布置要求既美观又能达到水土保持的要求，并对绿化进行管理，抚育，保证成活率及绿化面积。

施工期间的上述污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放。这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失，而建设工程完工后，植被恢复，新的城市生态环境将取代现有的生态环境，并得到一定程度的恢复。

10.1.8 施工期对交通的保护措施

对于交通繁忙的道路设计临时便道，同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通，并尽可能在短的时间内完成开挖、排管、回填工作，确保行车和行人的交通安全。

10.1.9施工期环保措施可行性小结

施工期间的上述污染环境的因素，通过采取上述措施可避免或减轻其污染，并使污染物达标排放。同时，这些影响也是暂时的、短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失，而新的建设工程完工后，随着植被的恢复，新的城市生态环境将逐步取代现有的自然生态环境。

## 10.2营运期环境保护措施可行分析

10.2.1臭气环境保护措施可行分析

污水处理厂为治理运营期恶臭污染，将对格栅间、曝气沉砂池、污泥脱水机房及泥库的臭气进行生物除臭处理。预计臭气收集率90%；收集的臭气采用生物除臭滤池处理，NH3去除率≥90%，H2S去除率≥90%，处理后经15m高空排放。

本工程除臭工艺流程如下图所示：

臭气收集系统

臭气源

生物

除臭塔

除臭

风机

排放

图10-1 除臭工艺流程图

此外，建设单位还应加强厂区绿化、加强生物滤池除臭装置运行操作管理。

（1）厂区内利用构筑物空隙进行绿化，特别是臭源构筑物周边应多种植花草树木，形成草、灌、乔木的立体多层防护绿化隔离带，以降低恶臭气体对环境的影响。

（2）建立岗位责任制和监督机制，加强生产管理，严格生物滤池除臭装置运行工艺控制。

（3）加强职工操作技能及事故处置培训培训，定期维护生物滤池除臭装置，确保设备正常运行，使恶臭污染得到有效控制。

（4）污泥脱水后及时清运，减少污泥堆存量及堆存时间。

（5）定期进行恶臭气体的环境监测，搞好环境卫生，做好消灭蚊、蝇的工作，防止传染疾病。

采取以上措施后，臭气排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准要求，措施可行。

10.2.2污泥处理措施的可行性分析

（1）污泥的处置

通过前面的分析，污水处理厂产生的剩余污泥，含有大量的有机物、N、P营养物和部分有毒物质。目前污泥处置的常规方法有填埋、焚烧、农用、综合利用等，限制污泥最终处理方法的因子是污泥中重金属的含量。

根据调查，巴陵石化分公司危险废物填埋场已通过环评审批，目前已正式运行。污水处理厂产生的脱水泥饼可送往危险废物填埋场进行安全填埋处置，并将现有危废堆场暂存的污泥全部转移。环评建议，在污泥转移过程中应按危废管理要求，优化运输路线，尽量避免敏感区域，运输车辆应有塑料内衬和帆布盖顶，并严格执行国家危险废物转移联单制度，确保危险废物依法得到妥善处理处置。供排水事业部产生的生活垃圾，定期运往生活垃圾填埋场处置。

根据《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》环办[2010]157号，污泥参照危险废物管理，因此污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告，禁止污泥运输单位、处理处置单位接收无转移联单的污泥，从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。

（2）栅渣、沉砂和生活垃圾

本工程定员120人，生活垃圾产生量为21.9t/a，栅渣年产生量为584t，沉砂年产生量约401t，由岳阳市云溪区环卫部门统一清运至云溪区垃圾填埋场。

采取以上措施后，本项目各项固体废物皆可得到妥善处置，对周围环境的影响很小。

10.2.3噪声治理措施的可行性分析

污水处理工程主要噪声源为污水处理厂的设备噪声，包括污水泵、污泥泵、鼓风机、污泥脱水机等，噪声污染防治主要可从噪声源、传播途径以及接受者三方面进行防护,可采取如下措施：

尽量选用低噪声设备，大型设备均安装减震座垫。

采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。

空压机房采取减振、隔音、地下廊道式送风等措施。

风机的进、出气口设阻抗复合式消声器。风机安装减振底座，管道、阀门接口采用缓动及减振的挠性接头（口）。挠性接头（口）可有效地阻断噪音并防止震动的传播。

空压机房噪声较大，为保护操作人员，应设置隔声操作室。

污水泵房工作时应关闭门窗，泵房内采用隔音、吸引材料装饰墙体，确保厂界噪声满足标准要求。

在厂界周围种植绿化树种，增减噪声衰减量。

- 10.2.4地表水水环境保护措施

（1）污水处理措施

针对巴陵公司污染现状，环保部门应加强监督和管理，工业废水采取物物分流，进入污水处理厂前过浓度废水进行预处理，达到污水处理厂入水水质要求。项目生活污水经化粪池处理后可直接排入污水处理厂收集管网。根据多年监测结果，污水处理厂采用本处理工艺，处理规模为50000m3/d，经处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1标准后经专用管道排入长江。生产设备均准备备用设备，采用双电源供电，以保证污水处理的稳定运行，实现尾水的达标排放。

（3）本项目管理区生活污水处理措施

本项目管理人员定员为120人，生活污水产生量为19.2m3/d，厂内生活污水及生产废水经过厂内化粪池处理后排入管网，与外来污水一起进入污水处理厂生产区处理。

（4）总排管在线监测系统

为监控本项目尾水达标排放，建议在项目总排管处设置污染因子在线监测系统。监测因子为：pH、COD、NH3-N。

10.2.4地下水水环境保护措施

地下水污防措施原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于麦地管道泄露而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施

主要包括防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括尽力完善的监测制度、配备监测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

防渗方案及设计

（1）防渗区域划分及防渗要求

根据厂区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染得区域。主要包括控制区、绿化区、管理区、厂前区等。

一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄露容易及时发现和处理的区域。主要包括泵区、污水管道、道路、循环水站、化验室等。

重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期贮存或泄露不容易及时发现和处理的区域。主要包括污水处理装置等。

重点污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗漏量不大于厚度为6cm，渗透系数≤10-7cm/s，或3cm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-12 cm/s防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第6.5.1条等效。

防渗区域划分及防渗要求见下表：

表9-3 污染区划分及防渗要求

| 分区类别 | 分区举例 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 非污染区 | 控制区、绿化区、管理区、厂前区等 | 不需设置专门的防渗区 |
| 一般污染防治区 | 泵区、污水管道、道路、循环水站、化验室等 | 渗透系数≤10-7cm/s，1m厚粘土层 |
| 重点污染防治区 | 污水处理装置 | 渗透系数＜10-7cm/s，且厚粘土不小于6cm |

地下水跟踪监测和管理

建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划，建立地下水环境影响跟踪监测制度、及时发现问题，采取措施，制定地下水跟踪监测信息公开制度。

设置2个地下水监测点位，分别位于项目上、下游，监测因子结合公司废水特征确定：pH、高锰酸盐指数、氨氮等。监测频次确定1次/季。

日常管理措施

（1）制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。

（2）加强管理，杜绝超设计生产

（3）加强对所有管道和污水处理设施的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、漏、滴现象。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。

（4）做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。

评价认为，项目采取本环评提出的地下水污染防治措施后，可以把本项目污染地下水的可能性降至最低程度。

10.2.5保证污水处理厂正常运行的控制措施

(1)对排入污水管网的工业污水必须满足污水处理厂接纳标准，不允许直接排污水处理厂。

(2)认真做好污水处理厂的人员培训工作，加强责任心教育。对所有工作人员先培训再上岗，建立健全各项规章制度和操作规范，尽量避免操作失误带来的环境污染。

(3)对各类机械设备进行定期检查、维护和更新，同时配备必要的备用设备，出现故障要及时更换，以排除事故发生的隐患；另外，污水处理厂应采用双回路供电，防止因停电而造成的运转事故。

(4)对污水处理厂的进水和出水要实施在线监测，及时了解各处理设备的运转情况，根据不同的水质、水量及时调整各处理单元的运转情况，使之处于最佳的运行状态。

(5)对处理出水进行定期监测，确保出水达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1标准。

(6)、污水处理厂内污水和废水经厂内污水管道收集至污水处理系统中，同进水污水一起经处理后排放。

(7)积极开展技术革新和技术改良工作，在实践中摸索最佳的运行状态和管理经验，不断改良技术和设备，提高处理效率。

# 11达标排放与总量控制

## 11.1 达标排放

本项目采用先进的一级预处理+二级生化处理+三级深度处理工艺污水处理工艺，将汇水区域内的污水进行有效的处理，处理后的出水必须达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1标准后方可经集中排入长江。根据本项目工程分析中对污水处理厂处理后出水可达标性分析，本工程采用的工艺，该工艺处理城市污水在技术上非常成熟，在国内外广为应用；设计中主要设备采用国产优质设备和进口设备，检测仪表和控制系统采用进口设备，自动监控水平较高。因此，污水处理厂正常运转是有保证的，在污水处理厂按照设计要求正常运行时，出水中各类污染物可实现达标排放。

在拟建污水处理厂中产生噪声处按照设计要求设置隔音装置，要求污水处理厂厂界噪声达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。本工程污水泵和污泥泵采用潜污泵，在水下基本无噪声。浓缩脱水机等设在室内，经过隔声后传播到外环境时已衰减很多。本工程采用先进的低噪声设备，对环境的影响会进一步减少。

本工程同时设有除臭系统。格栅间和曝气沉砂池采用加罩（不锈钢、玻璃结构）负压收集处理；污泥脱水机房采取直接布管负压收集。臭味对周边地区影响很小。且总图布置与常年风向结合，避开主导风向，加上厂区绿化，减少了臭味对厂前区和周围环境的影响。

## 11.2 总量控制

11.2.1总量控制因子

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十三五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：

水污染物总量控制因子：CODCr 、氨氮

11.2.2总量控制指标

本工程是一项环保工程，项目建设将使服务区域内的污水排放实现集中和有效的处理。污染物排放的变化情况见表11-2。

表11-2 污染物排放变化情况表

| 名称 | 废水量 （万t/a） | COD | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改扩建前 | 1051.2 | 525.6 | 22.3 | 123.0 | 1.19 |
| 改扩建后 | 1825 | 912.5 | 38.7 | 213.5 | 2.06 |

改扩建工程完成后云溪生化污水处理厂总量控制指标：COD：912.5t/a，NH3-N：38.7t/a。

# 12环境经济损益分析

本项目即是一项基础设施建设工程，又是一项城市综合整治和水环境综合整治的公益性环保工程。它既可改善岳阳市云溪区基础设施建设不完善的状况，改善长江水体的水质，有着较好的社会、经济和环境效益。本项目特有的环保工程特征决定了其投资效益具有三个特点：（1）间接性。本项目带来的效益更多的是使其他部门提高效率、减少损失，所以投资的直接收益率低，污水处理厂的运转需要一定的财政补贴；（2）隐蔽性。本项目投资产生的最大效益是防治水体污染，保证生活生产用水质量，社会效益显著；（3）分散性。由于水污染的危害涉及到社会各方面，包括生活、生产、旅游、人身健康等，使得工程投资的效益较分散。污水处理工程的这些特征使它产生的经济效益很难用准确数据表示出来。

## 12.1 环保投资

项目总投资44094.57万元，从项目性质可视为全部用于环境改善的环保投资。

## 12.2社会效益

云溪生化污水处理厂工程投产运行，产生了显著的环境效益和一定的经济效益，有利于人民生活质量的提高，给人民带来了实惠，从而提高了党和政府的威信，有利于安定团结，为社会经济的可持续发展打下了坚实的基础。

云溪生化污水处理厂的建设，充实当地基础设施建设，使得城市工业区建设和居住区建设得以顺利发展，有利于城市功能分区的合理布局，因此，该工程的建设奠定了城市社会经济发展的基础，便利城市总体规划得以全面实施，促进巴陵公司的可持续发展。随着污水处理厂改扩建工程的运行，该区域投资环境将不断改善，有利于国际间的交流合作，还可以增加就业人数。本项目改善了污水排放对长江水质的影响，可减少疾病的发生，有利于人民群众的身体健康。

# 13工程相关可行性分析

## 13.1产业政策符合性分析

根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录(2013年修正)》，“三废”综合利用与治理工程属鼓励类建设项目（第三十八项 环境保护与资源节约综合利用第15条），本工程对现有城市污水处理厂实施升级改造，属于城市污水治理工程，本工程属鼓励类建设工程，符合国家产业政策。

## 13.2与相关规划的符合性分析

13..2.1与岳阳市城市总体规划（2009—2030）符合性分析

本项目为云溪生化污水处理厂的改扩建工程，项目的建设符合岳阳市城市总体规划和云溪区总体规划要求。

13.2.2与土地利用规划符合性分析

本项目为云溪生化污水处理厂的改扩建工程，本项目的建设符合土地利用规划。

## 13.3选址合理性分析

本项目为云溪生化污水处理厂的改扩建工程，污水处理厂厂址的选择，既要服从城市总体规划和远期发展规划，又要兼顾考虑建厂条件、地理和气候条件、城市布局、建设投资、社会影响、生态影响等各方面因素，做到合理布局；同时还应考虑到与配套管线的近、远期结合，以便于实施。厂址确定应满足如下原则：

（1）与所采用的污水处理工艺相适应；

（2）少拆迁，少占农田，有一定的卫生防护距离；

（3）厂址位于集中给水水源下游，且应设在城镇、工厂厂区及生活区的下游和夏季主风向的下风向；

（4）处理后的污水或污泥用于农业、工业或市政时，厂址应考虑与用户靠近，以便于运输。当处理水排放时，则应与受纳水体靠近；

（5）要充分利用地形，如有条件可选择有适当坡度的地区，以满足污水处理构筑物高程布置的需要，减少工程土方量；

（6）有良好的工程地质条件及方便的交通、运输、水电条件；

（7）厂址不应设在雨季易受水淹的低洼处，靠近水体的处理厂，要考虑不受洪水威胁，厂址应尽量设在地形条件好的地方；

（8）厂址的选择应考虑远期发展的可能性，有扩建的余地。

下面对污水处理厂的选址合理性作出分析，详见表13-1。

表13-1 选址合理性分析表

| 序号 | 选址原则 | 厂址合理性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与所采用的污水处理工艺相适应 | 本项目采用的工艺，选址能够适应污水处理工艺 |
| 2 | 少拆迁，少占农田，有一定的卫生防护距离 | 项目不新增用地，无拆迁，不占用农田 |
| 3 | 厂址位于集中给水水源下游，且应设在城镇、工厂厂区及生活区的下游和夏季主风向的下风向； | 1、拟建地位于岳阳市水源地下游，对水源的影响很小； 2、夏季主导风向为SSE，拟建地位于城市下风向 |
| 4 | 处理后的污水或污泥用于农业、工业或市政时，厂址应考虑与用户靠近，以便于运输。当处理水排放时，则应与受纳水体靠近 | 污水处理后排入长江，拟建地与长江距离6800米，通过专用排水管网排入长江。 |
| 5 | 要充分利用地形，如有条件可选择有适当坡度的地区，以满足污水处理构筑物高程布置的需要，减少工程土方量 | 场地原始地形为地势较为平坦，现时地面标高可满足污水处理构筑物高程布置需要 |
| 6 | 有良好的工程地质条件及方便的交通、运输、水电条件 | 1、根据地勘可知，拟建地无不良地质现象和地质灾害存在，工程地质条件良好，但地表水水位较高； 2、拟建地紧邻107国道，进出较方便，具备一定的水电条件 |
| 7 | 厂址不应设在雨季易受水淹的低洼处，靠近水体的处理厂，要考虑不受洪水威胁，厂址应尽量设在地形条件好的地方 | 厂址位于规划防洪堤保护范围以内，不需考虑防洪 |
| 8 | 厂址的选择应考虑远期发展的可能性，有扩建的余地 | 拟建地完全具有扩建的余地，利于远景污水处理的建设 |

综上所述，本评价认为污水处理厂选址是基本合理可行。

## 13.4污水厂平面布局的可行性分析

总体布置分生产区和厂前区两部分，各区之间有道路和绿化带相隔。

根据厂区地形、地物、交通及进出水等情况，将厂前区布置在厂区北面，厂区出入口位于厂区的东面，进厂道路与东边现有水泥混凝土道路相接，进厂道路宽6米。以上布置紧凑，功能分区明确，流程顺畅。

项目厂区平面布置将厂前区与生产区分开，以减少生产区对厂前区的污染影响，生产区按工艺流程布置，进厂管线顺畅、管线标高适合，处理后出水经过消毒处理后排放。

厂址及总图布置是较为合理，但应加强污泥贮存池、浓缩池和脱水间周围的绿化，尤其是厂界北面的绿化，并改善绿化结构，进行乔灌草相结合的立体绿化，起到较好的隔声吸臭的效果。

从平面布局看，污水处理厂臭气较大的地污水预处理工段（格栅井、提升泵房集水池、沉砂池）和污泥处理工段（贮泥池）离居民点较远，因此环评认为平面布局较合理。

## 13.5排污口设置的合理性分析

本项目为云溪生化污水处理厂改扩建工程，本项目尾水受纳水体为长江，排污口沿用现有工程排污口，排污口设置已经充分论证并得到了环保部门、水务部门等相关部门认可，本次环评不再对排污口设置合理性重新论证。

# 14环境管理与监测

拟建工程为污染治理工程，其处理后水质的好坏和长江水质直接相关，为确保工程投产后发挥应有的区域水污染防治爱效益，必须严格制定服务区域内污水排放管理制度和建立完善的环境监测体系。

## 14.1 环境保护管理

14.1.1 本工程环境保护管理的主要内容

（1）遵循ISO9000和ISO14000系列标准，按照清洁工程的要求，加强质量管理和环境管理，防止二次污染；

（2）在污水处理厂设置专门的环保机构，配备环保专管人员，明确环保管理职责；其职责范围包括贯彻落实国家各项环保方针、政策和法规，执行环境保护标准，制定与实施环境保护计划，组织与监督污染事故调查处理，开展环境风险教育；

（3）落实和实施监控计划，保证工程的正常运转，督促各职能部门实施工程处理后出水水质满足工程设计标准，落实污泥的处置，有效地防止二次污染；

（4）搞好厂内环境卫生，制定和实施绿化规划，使之起到降噪和净化空气的作用；

（5）聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理，组织操作人员上岗前进行专业技术培训。

（6）会同市环保部门监督服务区内厂矿企业必须在厂内进行污水预处理，废水达到《污水排放入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）排放标准后方可排入城市污水管网，以保证污水处理厂的正常运行；

（7）制定公用设施使用条例，监督和约束用户合理的使用排水设施，以提高排水设施的使用年限；

（8）理顺排污单位、环保监测站、污水处理厂的相互关系，科学管理，合理调度；

（9）严格控制工业污染源、禁止在汇水区内新建污染严重的企业；

（10）建立污水排放收费系统，实施排水设施的有偿使用，促进排水系统及污水处理系统的发展和良性循环。

14.1.2 服务区域内排水政策与管理建议

（1）严格控制工业污染源

应对园区的工业企业加强环境管理和环保意识的教育，实行达标排放，限期治理。对工业污染源排水量实行总量控制，制定单位产品的用水排水定额，且其排放水质应达到污水处理厂接纳标准。

（2）采取有效措施，节约用水

我国是一个水资源缺少的国家。岳阳市处在我国南方长江中下游地区，降雨充沛，是我国水资源比较多的地区，但前景并不乐观。因此必须增加居民的节水意识。建议政府部门制定相应的政策、制度和标准，采用排污收费和制定适当的用水定额标准，特别是单位产品的用水排水定额，实行超标加倍收费。为使污水处理工程能有效、稳定、长期运行。

（3）设立环保机构，加强环境污染控制

污水处理过程中亦会产生臭气、污泥、噪声等污染因素，影响周围环境，污水处理厂设置专门的环保管理，加强对本身和工程施工期污染防治和环境管理工作。管理机构包括工作人员数量、技术要求，人员的环保意识或能力培训，其具体工作有：

①负责贯彻国家和各级政府的有关环保政策，方针和法规，并管理好本工程的环保工作。

②做好工程设计期的环保工作，包括环保咨询、区域环境调查，公众参与及和移民、拆迁的有关工作和有关环保措施的制定。

③负责施工期和营运期的环境监测和管理工作，包括环境监测计划的制定，落实及监督实施等。

## 14.2 环境监测制度

实施环境监测制度有利于防止在工程建设及运行后造成环境质量下降，保证岳阳市经济、社会的可持续发展。

14.2.1 污水处理厂监测

污水处理厂应对进出水水质进行定期监测，并制定详细和科学的监测制度。根据污水进、出水水质，及时调整工艺参数，并实现自动控制，使处理工艺维持在最佳运转状况。污水处理厂必须监测的项目有：pH、DO、CODcr、BOD5、SS、NH3-N和总磷、污泥浓度、污泥沉降率、含水率等。应配置中心分析室和必要的分析设备。对监测分析应建立数据库，建立进出水监测档案和定期公报制度。

(1)监测位置

污水：污水处理厂进出口、排放口及各种构筑物出水口。

污泥：脱水机房。

环境空气：厂界。

环境噪声：厂界。

(2)监测项目

污水：pH、DO、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、石油类、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群数、总Hg、总Cd、总Pb、总Mn、总Ni、总As等。

污泥：Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、Cr、As、Mn、Ni、pH。

环境空气：H2S、NH3

(3)监测频次

污水：污水处理厂进水每日监测一次；污水处理厂出水进行在线监测；如若发现污水处理厂运行不正常，增加监测和构筑物出水水质。

污泥：每月监测一次。

环境空气：根据具体情况(如感觉有臭味)不定期监测。

(4)监测仪器

主要监测仪器包括在线溶解氧仪、分光光度计、流量计、COD快速测定仪、酸度计等。

配置分析天平、烘箱、搅拌机、电炉、采样器及常规玻璃监测仪器及器皿等。

(5)监测人员

化验室分析人员拟定4人，均需进行上岗培训，持环保部门分析人员上岗证书。

(6)检测方法

监测方法按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表7、表8、表9规定的方法进行。

## 14.3 排污口规范

建设单位应严格执行以下文件：

（1）原国家环境保护总局环发【1999】24号文《关于开展排放口规范化整治工作的通知》；

（2）原国家环境保护总局环发【1999】24号文《排放口规范化整治技术》。

根据上述文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

## 14.4 “三同时”验收

为指导建设单位加强项目的环境管理，使环境保护工作落到实处，项目“三同时”验收的主要内容和管理目标如下表。

表15-1 工程环保“三同时”验收一览表

| 工程阶段 | 污染类型 | 污染物 | 环保措施 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 扬尘、尾气 | 防尘网、围挡、洒水、洗车平台等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）无组织标准 |
|  | 废水 | 施工废水、生活污水 | 施工废水经沉淀池处理回用 | 达到环保要求 |
|  | 噪声 | 施工设备噪声 | 低噪设备、控制施工时间、隔声、减震等 | 《建筑施工场界噪声限制》（GB12523-2011） |
|  | 固废 | 渣土、建筑垃圾 | 部分综合利用，其余由渣土办处理 | 达到环保要求 |
|  | 生态 | 植被破坏、水土流失 | 水土保持及生态保护 | 达到环保要求 |
| 运 营 期 | 废气 | 臭气 | 设除臭设施 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放二级标准 |
|  | 废水 | 处理水 | 一级预处理+二级生化处理+三级深度处理工艺 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） |
|  | 噪声 | 设备运行噪声 | 封闭、隔声、减震、消声处理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 |
|  | 固废 | 污泥 | 深度脱水后送到巴陵石化分公司危险废物填埋场处置 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准 |
|  | 生态 | / | 绿化 | 达到环保要求 |

# 15结论与建议

## 15.1结论

### 15.1.1工程概况

云溪生化车间位于巴陵石化公司供排水事业部（中心坐标东经113°15′01.57″，北纬29°28′01.84″），总占地9820m2，承担巴陵石化云溪片区所有生产装置排污及终端处理任务，设计总处理废水能力为1200m3/h，处理废水包括综合废水及环氧废水，采用一级预处理+二级生化处理+三级深度处理工艺，接纳的废水经污水干管集中收集后经监控池对出水水质进行在线监控，达标后由现有排放系统排放至长江。污水处理厂出水水质执行标准为《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）。

本次改扩建工程拟将污水处理厂处理规模扩大至5万t/d，项目总投资44094.57万元。

### 15.1.2环境质量现状

根据现状监测可知，评价区域各项大气监测因子均达到GB3095-2012中的二级标准，区域空气环境质量现状较好。

监测及评价结果表明：长江各监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

各监测点位各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，区域目前水质状况较好。

项目声环境质量监测结果表明，本项目拟建地东、南、西、北侧的噪声监测均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

监测及评价结果表明，项目地土壤质量均能满足《土壤质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准要求。

### 15.1.3营运期环境影响评价结论

（1）地表水环境影响评价

本项目建成后，全厂废水在经污水处理站预处理达标后外排的情况下，对纳污水体的影响较小，叠加背景值后，下游30m以外的江段均能满足Ⅲ类水体的水质要求，横向影响范围集中在30m 范围内的近岸带，影响因子为CODcr。

在污水处理站失效时，本厂废水事故排放时对长江枯水期影响较大，叠加背景值后排污口下游出现长约500 m，宽约20 m的超标污染带；对下游水体水质有一定影响，有机物超标的直接后果是水体发黑发臭，严重时将使水体失去自然净化能力，水生生物衰竭死亡；因此超标外排的情况应严格禁止发生。

（2）环境空气影响评价

分析预测结果表明，本期工程正常排放时对周围大气环境质量影响不大。恶臭对大气环境的影响不大。除臭设施失效非正常排放时，估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本期工程对周围大气环境质量影响不大。恶臭对大气环境的影响不大。

根据大气环境防护距离标准计算程序的计算可知，本项目无组织臭气不需需设置大气环境防护距离。

（3）声环境影响评价

本项目运行设备噪声预测场界噪声均能达标，对周围居民影响不大。

（4）固体废物影响分析

栅渣和生活垃圾送云溪区垃圾填埋场填埋处置，污泥送巴陵石化分公司危险废物填埋场处置，不会造成二次污染。

（5）地下水影响分析

污水处理厂构筑物渗漏可能对周边地下水产生污染影响，因此管线施工必须强化防渗措施，防漏防渗。区域地下水比较丰富。污水厂也必须做好厂区防渗漏工作，杜绝厂区污水对区域地下水的渗漏污染。只要厂区污水不发生渗漏，就不会对区域地下水源产生影响。

（6）营运期污泥运输环境影响分析

污泥运输对环境敏感点的影响主要是恶臭本项目污泥量少，干污泥只有16.6t/d，只要加强管理，则对周围居民环境敏感点的影响有限。

（7）初期雨水对污水处理厂的冲击影响

城市雨水径流中的污染物含量远高于典型的生活污水水质。但根据有关资

料，由于的污泥浓度高，因此它的耐冲击负荷能力强，能适合各种进水水质的有机废水处理；而且可以根据处理对象和要求去除的污染物的不同进行相应的调整。因此，本次环评认为生物系统具有耐负荷冲击、有效脱氮除磷、去除有机物效率高等特点。该技术可以有效处理暴雨季节的城市初期雨水污染问题。

### 15.1.4施工期环境影响评价结论

本项目施工期间产生的污染包括施工扬尘、施工噪声、施工垃圾、施工废水等，但主要集中在施工现场及附近区域，也集中在施工时段发生，将随着施工作业的结束而减轻、消失。只要在保证安全、环保的施工时，对居民的影响较小。

### 15.1.5公众参与

从公众参与调查及其结论来看，当地居民100%赞同本项目的实施，团体100%赞同。大部分调查者认为该项目最严重的环境污染是臭气。因此应尽快实施本项目，并严格执行制定的环保措施，重点加强对臭气的治理，将本项目对当地环境和公众利益的影响降低到最低程度。

### 15.1.6 总结论

本工程为城镇污水处理厂主体工程建设，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订本)中鼓励类建设项目。项目拟建地符合城乡规划及土地利用规划要求。项目建成后，将对中国石油化工股份有限公司巴陵分公司工业污水进行收集和处置，将达到削减区域水污染物的排放，减轻对环境的影响，有效地保护了水资源环境，为区域经济与社会发展奠定了良好的基础。在落实本环评报告提出的各项污染防治措施后，污染物均能实现达标排放和妥善处置，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

## 15.2 建议

（1）施工期间，禁止在拟建厂址附近现场搅拌混凝土，应按商务部、公安部、建设部、交通部《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》有关要求严格执行；

（2）加强汇水区范围内工业企业超标单位污水治理；

（3）与有关部门协调，加快工程配套城市管网的建设，确保管网能够与污水厂建设实现同步施工、同步投产；

（4）地方环境管理部门和市政管理部门共同制定汇水区排污管理政策，从严控制进入污水干管的工业污水水质，所有企业必须预处理达标后，才能进入管网；

（5）加强厂区整体绿化，重点为厂址东、东北面，广种阔叶桥木及灌木，使树木发挥美化、吸臭、吸味、隔声降噪作用，使工厂成为花园式工厂。