岳环评[2018]32号

关于湘阴县第二污水处理厂提标改造工程建设项目

环境影响报告表的批复

湘阴洋沙湖工业园区建设投资有限公司：

你公司《关于申请〈湘阴洋沙湖工业园区建设投资有限公司湘阴县第二污水处理厂提标改造工程环境影响报告表〉环评批复的函》，湘阴县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县洋沙湖大道南侧，于2016年建成运行，主要处理湘阴工业园的工业污水和生活污水，设计处理能力2万吨/天，采用AAO工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，尾水排至湘江。你公司拟投资2143.5万元对湘阴县第二污水处理厂实施提标改造，根据历年运行情况和预测，本次提标改造规模为一万吨/天。项目不新增用地，主要改造内容为：①新建部分：1座水解酸化池、1座中间提升泵房及高级氧化池、1座高效沉淀池、1座深床反硝化滤池、1座应急接触消毒池、1座加药间、1个双氧水投加及储存间；②改造部分：原调节池（东侧的两格改造成事故池，保留西侧的一格作为调节池）、一期水解酸化池及AAO 生物池（各功能区重新划分，改造增设MBBR 区、等离子除臭装置等）、紫外消毒渠等。污泥处理、鼓风曝气等均利用现有工程。改造完成后，服务范围为湘阴县工业园、轻工产业园、东湖生态新城、洋沙湖东部片区等，即南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江—烈士公园，西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.1平方公里。污水处理工艺在AAO工艺基础上新增水解酸化、MBBR工艺和芬顿氧化等深度处理工艺，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级A标准。排污口设于洋沙湖入湘江处（经度11251＇51＂，纬度2839＇51＂）。项目建设符合国家产业政策，对改善湘江水环境质量具有重要意义，根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《湘阴县第二污水处理厂提标改造工程建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和湘阴县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）严格落实报告表提出的各项改造措施，彻底解决现有进水水质波动大、可生化性差等问题，确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（二）加强施工期环境管理。优化施工布置；严格控制施工时段，夜间和午休时间停止高噪声设备施工作业；施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；项目不设取、弃土场和渣土堆场，建筑垃圾由渣土管理部门处置；使用商品混凝土，施工现场及时洒水抑尘，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对环境的影响。

（三）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网。压滤液经收集回流入污水处理系统。规范设置排污口，排污口设置流量、PH、COD、氨氮、总磷、总氮等指标在线监测系统，并与环保部门联网。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经管道排入湘江。

（四）地下水污染防治工作。做好原有及新增污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作，防止发生下渗对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。

（五）废气污染防治工作。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，对粗细格栅、进水提升泵、曝气沉砂池、调节池、水解酸化及生化池等臭气产生单元采取加盖密闭抽风措施进行收集，污泥脱水间产生的臭气由负压收集后，项目产生的臭气收集后一并经等离子除臭处理后由15米高排气筒外排，确保厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。项目以臭气产生单元为边界设置100m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

（六）噪声污染防治工作。选用低噪声设备，潜污泵、提升泵、加药泵等新增设备合理布局，并采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（七）加强固体废物管理工作。按照一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。建立固体废物暂存、转运、处置全过程管理台帐，污水处理产生的污泥经脱水处理，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中生活污水处理厂污泥含水率小于60%的入场要求后，送湘阴县填埋场填埋处理。按相关要求及时对污泥进行危废属性鉴定，并根据鉴定结果规范处置。合理安排运输路线及时间，使用专用封闭车运输污泥，杜绝污泥运输造成二次污染。污水处理产生的沉砂、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

（八）加强环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，采用双电源，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（九）本项目不予分配总量指标，污水处理厂总量控制按照达标排放进行管理（COD≤182.5吨/年、氨氮≤29.2吨/年）。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送湘阴县环境保护局、湖南景玺环保科技有限公司。

四、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年4月18日

抄送：湘阴县环境保护局、湖南景玺环保科技有限公司