光大现代环保能源（汨罗）有限公司

汨罗市生活垃圾焚烧发电工程建设项目

环境影响报告书变更说明评审会专家技术评审意见

2018年7月2日，岳阳市环境保护局在岳阳市主持召开了《光大现代环保能源（汨罗）有限公司汨罗市生活垃圾焚烧发电工程建设项目环境影响报告书变更说明》技术评审会，参加会议的有评价单位湖南道和环保科技有限公司和建设单位光大现代环保能源（汨罗）有限公司的领导和代表。会议邀请了5位专家组成技术评审组（名单附后）。与会专家和代表听取了建设单位关于工程情况简要汇报，评价单位对工程项目变更情况进行了详细介绍，与会专家及代表经认真讨论和评审，形成如下专家评估意见：

一、变更内容

①建设单位由原汨罗市城市建设投资开发有限公司变更为光大现代环保能源（汨罗）有限公司。

②总投资由32652.64万元增加至32952.64万元。

③原有2台32t/h中温中压余热锅炉（4.0MPa、400℃）及1套额定功率10MW凝汽式汽轮发电机组变更为2台32t/h中温次高压余热锅炉（6.4MPa、450℃）、1套额定功率15MW凝汽式汽轮发电机组，并在原余热锅炉车间预留二期1台32t/h中温次高压余热锅炉（6.4MPa、450℃）位置及原发电机组车间预留1套额定功率10MW凝汽式汽轮发电机组位置（原有车间面积满足预留所需）。

④发电量由8727万KW•h增加至9426万KW•h。

除上述外，项目生产工艺、厂区总体平面布局、各污染物产生量排放量及对应环保措施等其他方面均不发生改变（项目原有输变电系统最大设计规模为20MW，满足变更后的配套需求，故原有输变电系统保持不变）。

项目具体建设内容见变更说明。

二、修改意见

1、细化变更后设备先进性说明，补充设备类比调查，核实项目热效率及与原有对比增加情况，以此核实蒸汽温度、压力及产气量，核实烟气排放参数变化情况及对周边环境影响变化情况，根据预测结果提出改进建议。

2、根据发电机组额定功率、工作时间，核实项目发电量。结合热效率提高，分析项目垃圾焚烧量变化情况，并以此核实项目污染物排放变化情况。

3、核实变更后设备噪声情况，根据厂界南侧预测超标情况，分析新增防治措施达标的可行性。

4、补充项目业主变更相关佐证材料。

5、完善变更前后污染物排放变化表。明确变更后环境质量变化情况，以环境质量预测值变更后不恶化为目的，核实项目污染防治措施可行性，根据结果提出改进建议。

专家组：吴正光（组长） 陈渡怀  王红  周波  熊朝晖（执笔）