岳环评[2018]67号

关于岳阳市屈原管理区饮用水工程建设项目

环境影响报告书的批复

屈原管理区住房和城乡建设局:
     你单位《关于申请岳阳市屈原管理区住房和城乡建设局“岳阳市屈原管理区饮用水工程建设项目”环评公开、批复的报告》、屈原管理区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下:
     一、屈原管理区住房和城乡建设局投资7277万元建设岳阳市屈原管理区饮用水工程建设项目。项目包括取水工程、取水口至净水厂输水工程和净水工程等，具体建设内容为： 1、取水工程由取水头部和取水泵房组成，取水按6万m3/d设计，取水头部设置在湘江湘阴段鸡啼湖处，供水水源为湘江； 2、输水工程为取水泵房至净水厂输水管道建设，设计为两根600mm的钢管，单管长度为13. 37km；3、净水工程为现有屈原管理区净水厂，属于补办环评，总占地面积23333m2，设计总供水能力6万m3/d，设备按3万m3/d安装(两用一备)，设置了反应池、沉淀池、虹吸滤池、消毒池和清水池等，净水工程采用“混凝沉淀+虹吸过滤+消毒(液氯)”工艺处理原水。项目建设符合国家产业政策，选址符合《岳阳市城市总体规划》(2008 -2030)。根据湖南葆华环保有限公司编制的环境影响报告书的内容、结论及专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你局环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。
     二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题:
     (一)取水工程:
     1、水源地环境保护工作。切实做好取水口水源地环境保护工作，湘阴县人民政府尽快报请省人民政府划定水源保护区，严格按照《中华人民共和国水污染防治法》中饮用水源保护条例的规定，禁止一切有可能污染饮用水源的活动或建设项目。
     2、加强环境改善工作。按照本报告书要求，对水源保护区范围内的码头、工业企业进行搬迁，封堵排污口，保证取水安全；运输有毒有害物质的船舶和车辆不得进入水源保 护区范围内；设立饮用水源保区标示标牌，警示标志，取水头附近航道设置浮标；加强取水工程河岸的植被修复，建立防护林体系等生态屏障，减轻波浪的冲刷影响，减缓保护区内河岸周围的水土流失。
     3、加强饮用水工程风险防范措施，强化日常监管，建立供水管网损坏预警机制，制定饮用水源污染事故风险应急预案，储备必要的应急物资并组织演练，杜绝环境风险事故  发生，确保饮水安全。

(二)输水工程:

4、对照《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005)及《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997)中输水线路、管道敷设、管道选材及输水附属设施及管道配件和增压泵站等要求建设输水管线。

(三)净水工程:

5、切实落实净水厂供水水质监测工作。加强对源水水质监测和日常监督监管，严格按照《生活饮用水水质卫生规  范》、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)和《城市供水水质标准》(CJ/T206 -2005)要求进行净水厂供水常规项目水质监测，每年开展一次108项目全水质分析，确保各供水水质达到饮用水卫生标准。

6、加强废水污染防治工作。制水过程中产生的废水经自有池塘沉淀后排至撇洪渠，排放的废水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。

抄送:湘阴县人民政府、屈原管理区管委会、湘阴县环境保护局、屈原管理区环保分局、湖南葆华环保有限公司

7、对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取消声、隔声、减震措施，风机和水泵置于密闭空间内;确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准要求。
     8、水厂西侧自有池塘定期清淤，干化污泥等固体废物不得露天堆放，按《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013年修改单要求由密封罐车运至指定渣土场填埋处理。
     三、你局应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送湘阴县人民政府、屈原管理区管委会、湘阴县环境保护局、屈原管理区环保分局、湖南葆华环保有限公司。
     四、请湘阴县环境保护局、屈原管理区环保分局分别负责辖区范围内项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局
 2018年7月25日