建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	26

3、环境质量状况	29

4、评价适用标准	36

5、建设项目工程分析	38

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	54

7、环境影响分析	56

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	82

9、结论与建议	84

1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期扩建2.5万m3/d项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市国祯水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗彬 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 倪聪元 |
| 通讯地址 | 汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18627558579 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 汨罗市城市污水处理厂厂区内（归义镇（原城郊乡）百丈村） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | R |  |  | 行业类别及代码 |  |  | D4620污水处理及其再生利用 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 47143.7 |  |  | 建筑面积 （平方米） |  |  | 4584.72 |  |  |
| 总投资 (万元) | 15496.84 | 其中环保投资(万元) |  | 387.82 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经113°3'52"、北纬28°49'56" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村，2008年8月由湖南省环境保护科学研究院完成了《汨罗市城市污水处理工程环境影响报告表》的编制，2008年8月由湖南省环境保护局对该污水处理厂进行了批复，同意该项目建设（环评批复见附件五），批复处理规模为近期5万m3/d，远期10万m3/d。主要处理汨罗市城区及汨罗市循环经济产业园可生化的污水。污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 由于建设方资金问题以及汨罗市城市化规模不大，2.5万m3/d的处理规模足够满足当时的处理量。污水处理厂于2009年6月开工建设，于2009年1月5日完工并通水进行单机调试，该次验收只针对一期工程，汨罗市城市污水处理厂一期规划为2.5万m3/d。管线工程于2008年9月21日开工建设，铺设管网约37公里，于2009年11月4日完工。项目于2009年11月19目投入试运行。并于2009年11月29日获得了岳阳市环保局对于汨罗市城市污水处理项目（一期规划2.5万m3/d）的验收批复（批文号：岳环评验[2009]26号）（详见附件六），并取得《排污许可证》（详见附件七）。 根据水十条中全面控制污染物排放的强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造和推进污泥处理处置。以及《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020年）》（湘政办发[2017]83号）、《湖南省城市双修三年行动计划（2018-2020）》（湘政办发[2017]74号）、《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案（2018-2020年）》（湘政办发[2018]14号）等相关政策的陆续出台，不断加大对环洞庭湖流域环境综合治理的绩效考核。汩罗市城市污水处理厂现行出水标准和污泥处理标准已无法满足相关部门和政策的要求，故汨罗市城市污水处理厂出水水质由现行“一级B标”提质到“一级A标”，污泥含水率降至60%以下。 根据湖南省环保局对项目的审批意见（湘环评表[2008]140号），项目二期工程还可以建设7.5万m3/d的处理规模。但是根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 由于汨罗市城市化率的不断提高，更加促使着汨罗市城区的用水规模的不断增大，汨罗市二水厂的扩建已在进行，随着日供水量6×104m3/d的汨罗市二水厂建设完成并已经投产对城市供水，区域内的污水量也将逐年增加，根据建设方提供的污水处理厂进水数据可知，从2016年到2018年5月，污水处理厂一直处于高负荷运行状态（进水流量2.35万m3/d）。同时根据汨罗市排水专项规划，结合近年来汨罗市正在大力推进的城区管网改造和城区排水管线的建设情况，汨罗城市污水的收集率将进一步提高，在城市供水量增多的情况下，城市污水量势必会逐年增加，规划至2020年末，汨罗市城市污水处理厂进水流量将达到5×104m3/d。因此现有的污水处理厂2.5×104m3/d的处理规模将难以满足污水量的处理要求，故汨罗市城市污水处理厂由现行日处理规模2.5×104m3/d扩建到5×104m3/d。因此汨罗市国祯水处理有限公司申请对本项目进行改扩建（一期提标改造及二期扩建2.5万m3/d项目）环评。 项目占地面积为47143.7m2，建筑面积为4584.72m2。本项目总投资15496.84万元，环保投资387.82万元，占总投资的2.5%。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“三十三、水的生产和供应业-96，生活污水集中处理”中的“其他”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 本次评价范围为污水处理厂的一期提标改造及二期扩建2.5万m3/d生活污水的环境影响，以及厂区工艺管道建设工程等内容。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （11）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （12）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （13）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）； （17）《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）； （18）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）； （19）《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020年）》（湘政办发[2017]83号）； （20）《湖南省城市双修三年行动计划（2018-2020）》（湘政办发[2017]74号）； （21）《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案（2018-2020年）》（湘政办发[2018]14号）； （22）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 三、建设内容及规模 项目名称：汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期扩建2.5万m3/d项目 建设单位：汨罗市国祯水处理有限公司 建设地点：汨罗市城市污水处理厂厂区内 建设性质：改扩建，D4620污水处理及其再生利用 占地面积：47143.7m2 建筑面积：4584.72m2 项目投资：15496.84万元，其中环保投资387.82万元 生产制度：提供食宿，中控班8小时3班制，4班3倒，其它班组8小时常白班，24小时运行，年工作365d 建设规模：提标2.5万m3/d，扩建生活污水2.5万m3/d，总规模5万m3/d 出水水质要求：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 工程服务范围：本项目扩建服务范围为汨罗市城区城市生活污水（新市镇、汨罗镇）。 1、主要工程内容及规模 汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期扩建2.5万m3/d项目位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村城西北路东侧现有厂区内，根据建设方提供的资料，本项目提质规模为2.5万m3/d，扩建规模为2.5万m3/d。改扩建后污水预处理依托一期工程，污水主体工艺采用氧化沟/改良AAO工艺，深度处理采用沉淀+D型过滤+次氯酸钠消毒工艺，主要建设内容包括：新建5×104m3/d处理规模的速沉池、中间提升泵站及高效沉淀池、D型滤池、接触消毒池、污泥浓缩池、污泥脱水间、加氯加药间；新建2.5×104m3/d处理规模的改良型AAO生化池、二沉池、污泥泵站；改造一期粗格栅及提升泵房、一期旋流沉砂池、一期氧化沟，并将现有污泥脱水加药间改造为仓库及鼓风机房；将一期二氧化氯消毒设备改为次氯酸钠消毒设备；新增生物除臭装置对全厂臭气进行处理。以及厂区工艺管道建设。出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污泥含水率为60%，处理后的尾水排入李家河至汨罗江。 本项目建设内容详见表1-1。项目改扩建前后建设内容详见表1-2。 表1-1 主要构(建)筑物一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 粗格栅及提升泵房; 5万m3/d; 座; 1; 已建，改造. 2; 细格栅及旋流沉砂池; 5万m3/d; 座; 1; 已建，改造. 3; 氧化沟; 2.5万m3/d; 座; 1; 已建，改造. 4; 速沉池; 19*8*2.5m; 座; 1; 新建. 5; 改良AAO生化池; 2.5万m3/d; 座; 1; 新建. 6; 二沉池; 2.5万m3/d; 座; 2; 已建. 7; 二沉池; 2.5万m3/d; 座; 2; 新建. 8; 中间提升泵站及高效沉淀池; 5万m3/d; 座; 1; 新建. 9; D型滤池; 5万m3/d; 座; 1; 新建. 10; 加氯加药间; 300m2; 座; 1; 新建. 11; 接触消毒池; 5万m3/d; 座; 1; 已建，改造. 12; 污泥泵站; 72m2; 座; 1; 已建. 13; 污泥泵站; 57.42m2; 座; 1; 新建. 14; 贮泥池; 14.4m2; 座; 1; 已建. 15; 污泥浓缩池; 183.22m2; 座; 2; 新建. 16; 污泥脱水机房; 324m2（两层）; 座; 1; 新建. 17; 仓库; 158.4m2; 座; 1; 改造（由现有脱水加药间改造）. 18; 鼓风机房; 172.8m2; 座; 1. 19; 配电室及值班室; 129.6m2; 座; 1. 20; 变配电间; 278.24m2; 座; 1; 已建. 21; 综合楼及车库机修间; 1164m2（两层）; 座; 1; 已建. 22; 食堂及宿舍; 279.42m2; 座; 1; 已建. 23; 除臭系统; 117m2; 套; 2; 新建. 工艺管道总体布置 （1）厂区工艺管道根据现有构筑物和新增构筑物进行布置 （2）现有管道改造 1）现有旋流沉砂池管道至一期氧化沟的管道。将旋流沉砂池的出水管接至新建速沉池。 2）一期二沉池出水至接触消毒池管道改造。将一期二沉池出水管接至中间提升泵站及高效沉淀池。 3）污泥管道改造。污泥浓缩池（新建）建成后，将现有污泥泵房剩余污泥管接至污泥浓缩池（新建），同时新增一期剩余污泥泵与二期污泥回流泵之间的连通管道，以便二期生化池的污泥培养、驯化、调试。 （3）管道材质及连接方式 厂区工艺污水管道、污泥管道、厂区曝气系统采用焊接钢管，焊接和法兰连接，埋地和明装管道分别采取防腐措施。厂区加药管道采用PPR给水管，粘结连接。 |

表1-2 改扩建项目与原项目对比表 工程类别; 原工程组成一览表; 改扩建后工程组成一览表. 工程名称; 占地面积（m2）; 情况说明; 工程名称; 占地面积（m2）; 情况说明. 主体 工程; 粗格栅及提升泵房; 121.5; 去除水中大的悬浮物; 粗格栅及提升泵房; 121.5; 增加提升泵站设备安装规模，改造. 细格栅及旋流沉砂池; 134.95; 去除水中微小悬浮物; 细格栅及旋流沉砂池; 134.95; 改造现有旋流沉砂池，提高沉砂效果。. 氧化沟; 3858.12; 脱氮除磷; 氧化沟; 3858.12; 在每格廊道内增加推流器，改造. /; 速沉池; 152; 沉淀作用，新建. 改良AAO生化池; 2890.6; 去除有机物、脱氮除磷，新建. 二沉池; 1689.86; 使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥; 二沉池; 1689.86; 使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥，已建. /; 二沉池; 1490.12; 周边传动单管吸泥机，新建. 中间提升泵站及高效沉淀池; 1148; 絮凝沉淀，新建. D型滤池; 960.99; 截留前端处理工艺不能去除的细微的絮体颗粒及其他杂质，新建. 加氯加药间; 279.42; 为消毒池加成品次氯酸钠溶液进行消毒，为沉淀池加PAC、PAM，并设置预留乙酸钠投加，新建. 接触消毒池; 361.02; 二氧化氯消毒; 接触消毒池; 361.08; 将现状二氧化氯消毒剂更换为次氯酸钠消毒剂，改造. 污泥泵站; 72; 潜污轴流泵3台 潜污泵2台; 污泥泵站; 72; 无变化. /; 污泥泵站; 57.42; 回流污泥泵3台 剩余污泥泵2台，新建. 贮泥池; 14.4; 高速潜水搅拌机1台; 贮泥池; 14.4; 退役. /; 污泥浓缩池; 183.22; 减少污泥体积，采用重力浓缩池，并辅以化学除磷，新建. 污泥脱水机房; 333.42; 采用全自动高压板框压滤机脱水，新建. 除臭系统; 117; 生物滤池法除臭，新建. 辅助 工程; 污泥脱水加药间; 460.8; 带式浓缩脱水一体机脱水、加药采用PAC/三氯化铁; 鼓风机房; 172.8; 由污泥脱水加药间改造. 仓库; 158.4. 配电室及值班室; 129.6. 变配电间; 278.24; 厂区配电; 变配电间; 278.24; 无变化. 综合楼; 455.52; 综合办公; 综合楼; 455.52. 车库机修间; 218.42; 车库、机修; 车库机修间; 218.42. 食堂及宿舍; 279.42; 提供食宿; 食堂及宿舍; 279.42. 门卫; 24.38; 门卫; 门卫; 24.38. 公用 工程; 供电; 当地电网供给（一回路供电）; 供电; 当地电网供给（二回路供电），新增. 供水; 自来水管供给; 供水; 无变化. 2、处理规模 本项目处理规模对比如表1-3所示。 表1-3 处理规模 原处理规模一览表; 改扩建后处理规模一览表. 处理量（m3/d）; 污泥含水率; 出水排放标准; 处理量（m3/d）; 污泥含水率; 出水排放标准. 2.5万; 80%; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。; 5万; 60%; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。. - 纳污范围对比 本项目纳污范围改扩建前后对比如表1-4所示。 表1-4 纳污范围对比表 原项目纳污范围一览表; 改扩建后新增纳污范围一览表. 主城区; 工业园; 主城区; 汨罗镇; 新市镇. 污水干管沿南环路环湖路、城西路双侧、燎原路和新站路、劳动路、高泉路布置; 污水干管沿东风路、文体路和武广西路、团山路、龙舟路、新市北路、莲花路、老街路、媚江路等干道布置; 污水干管沿西环路、环湖路、大众路双侧、山水路、双塘路和沿上马湖路布置; /; /. 原项目纳污面积为3108.8ha，随着污水管网的不断完善，纳污面积达到4860.1ha，同时根据上表可知，污水处理厂纳污范围增加，原有一期工程无法满足现状污水处理，故需扩建二期生活污水2.5万m3/d。 4、生产定员与工作制度 本项目职工总人数28人，原有20人，新增8人，均就近招募，提供伙食、住宿，中控班8小时3班制，4班3倒，其它班组8小时常白班，24小时运行，年工作365d。 5、生产设备及原辅料情况 改扩建项目主要原辅材料见表1-5，现有主要设备见表1-6，提标改造工程主要设备见表1-7，扩建工程主要设备见表1-8。 表1-5 改扩建项目主要原辅材料表 序号; 原项目原辅材料消耗情况一览表; 改扩建后原辅材料消耗情况一览表. 项目名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注; 项目名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注. 1; 三氯化铁; t; 35; 外购; /; 三氯化铁; t; 70; 外购; 消耗量增加，用于生产. 2; 氯酸钠; t; 5; 购自湖南秀美山川科技有限公司，; 不再使用; 改扩建后不再使用. 3; 盐酸; t; 5; 购自湖南秀美山川科技有限公司，; 不再使用; 改扩建后不再使用. /; PAC; t; 365; 购自湖南秀美山川科技有限公司; 新增，用于生产. PAM; t; 18.3; 购自湖南秀美山川科技有限公司; 新增，用于生产. 氯化铁溶液（质量分数20%）; m3; 615; 外购; 新增，用于生产. 次氯酸钠溶液（质量分数10%）; m3; 1825; 外购; 新增，用于生产. 乙酸钠; t; 730; 外购; 新增，用于生产. 4; 水; m3; 1481.9; 自来水厂; /; 水; m3; 1853; 自来水厂; 消耗量增加，用于生产. 5; 电; 万Kw.h; 0.575; 当地供电; /; 电; 万Kw.h; 1.15; 当地供电; 消耗量增加，用于生产. 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： 三氯化铁：是一种共价化合物，是黑棕色结晶，也有薄片状，熔点306℃、沸点315℃，易溶于水并且有强烈的吸水性，能吸收空气里的水分而潮解。 氯酸钠：氯酸钠化学式为NaClO3，相对分子质量106.44，相对密度2.5，熔点248℃，有强氧化性。通常为白色或微黄色等轴晶体。味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃以上分解出氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块，有毒。工业上主要用于制造二氧化氯、亚氯酸钠、高氯酸盐及其它氯酸盐。 盐酸：无色或微黄色发烟液体、有刺鼻的酸味。熔点（℃）：－114.8（纯）；沸点（℃）：108.6（20％）；相对密度（水＝1）：1.20。 PAC：聚合氯化铝，无色或黄色树脂状固体。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。是常用的无机盐混凝剂，PAC的在污水处理中的作用是通过它或者它的水解产物的压缩双电层、电性中和、卷带网捕以及吸附桥连等四个方面的作用完成的。 PAM：学名聚丙烯酰胺，亦称三号凝聚剂，是线状水溶性高分子聚合物，分子量在 300-1800万之间，外观为白色粉末状或无色粘稠胶体状，无臭、中性、溶于水，温度超过120℃时易分解。能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附作用，起絮凝作用。 氯化铁溶液（质量分数20%）：氯化铁外观为黑棕色结晶、粉状也略带块状，熔点为306℃，沸点为319℃，相对密度(水=1)：2.90，相对蒸气密度(空气=1):5.61。易溶于水，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。 次氯酸钠溶液（质量分数10%）：是次氯酸钠的溶解液，微黄色溶液，有似氯气的气味，是化工业中经常使用的化学用品。熔点(℃)：-6；相对密度(水=1)：1.10；沸点(℃)：102.2；分子式：NaClO；分子量：74.44；溶解性：溶于水。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。具有强氧化性，可氧化Fe2+、CN-等离子。主要用于纸浆、纺织品(如布匹、毛巾、汗衫等)、化学纤维和淀粉的漂白。制皂工业用作油脂的漂白剂。化学工业用于生产水合肼、单氯胺、双氯胺。也用于制造钴、镍的氯化剂。水处理中用作净水剂、杀菌剂、消毒剂。染料工业用于制造硫化宝蓝。有机工业用于制造氯化苦，电石水合制乙炔的清净剂。农业和畜牧业用作蔬菜、水果、饲养场和畜舍等的消毒剂和去臭剂。食品级产品用于饮料水、水果和蔬菜的消毒，食品制造设备、器具的杀菌消毒。 乙酸钠：低分子有机物，乙酸钠一般以带有三个结晶水的三水合乙酸钠形式存在。三水合乙酸钠为无色透明或白色颗粒结晶，在空气中可被风化，可燃。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。反硝化微生物不需要适应期，反硝化速率高，相对甲醇、乙酸等较为稳定、运输方便。 表1-6 现有项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 一; 粗格栅及提升泵房. 1; 格栅除污机; 栅宽1000mm，栅条间隙b=20mm，安装倾角75°，N=1.5kW; 台; 2. 2; 皮带输送机; L=4m，N=2.2kW; 台; 1. 3; 潜水排污泵; Q=680~850m3/h，H=13.5~10.5m，N=45kW，其中1台变频; 台; 4. 二; 细格栅及旋流沉砂池. 1; 回转式格栅除污机; 栅宽B=1000mm，栅条间隙5mm，安装倾角60°，N=1.5kW; 台; 2. 2; 无轴螺旋输送机; 设计输送能力6m3/h，螺旋直径Ф260，长度L=5.3m，N=2.2kW; 台; 1. 3; 旋流沉砂池; 停留时间38.73s，每组直径Φ3.05m，表面负荷142m3/(m2•h); 套; 2. 三; 氧化沟. 1; 表面曝气器; DSC300，N=55kW，逆时针，N=55kW; 台; 3. 2; 曝气器; DSC300，N=55kW，顺时针，1台变频，清水充氧量115.5kgO2/h，N=55kW; 台; 2. 3; 高速潜水搅拌器; 叶轮直径Φ480mm，N=4.0kw; 台; 4. 4; 低速潜水推流器; 叶轮直径Φ1800mm，N=4.0kW; 台; 14. 5; 低速潜水推流器; 叶轮直径Φ1800mm，N=7.5kW; 台; 14. 6; 电动出水堰门; 宽0.5m，N=0.55kW; 台; 1. 四; 二沉池. 1; 中心驱动吸刮泥机; 直径Φ=32m，线速度2.8m/min，N=0.37kW; 套; 2. 五; 接触消毒池. 1; 深井泵; Q=20m3/h，H=66m，N=7.5kW; 台; 2. 六; 污泥泵站. 1; 污泥回流泵; Q=500m3/h，H=10m，N=18.5kW; 台; 3. 2; 剩余污泥泵; Q=15m3/h，H=12m，N=1.1kW; 台; 2. 3; 套筒阀; DN500，启闭型号：QS-2T; 台; 2. 七; 贮泥池. 1; 高速潜水搅拌机; 叶轮直径Φ325mm，N=2.2kW，额定转速720r/min; 台; 1. 八; 污泥脱水加药间. 1; 带式浓缩压滤机; 带宽1m，Q=30~40m3/h，N=1.85kW; 台; 1. 2; 空压机; Q=360L/min，H=0.7MPa，N=3kW; 台; 2. 3; 加药装置; N=0.25kW，搅拌器功率1.1×2kW; 台; 1. 4; 加药泵; G20-1，Q=0.2~1m3/h，H=20m，N=0.37kW; 台; 3. 5; 喂料泵; Q=6m3/h，L=8m，N=7.5kW; 台; 1. 6; 水平无轴螺旋输送机; LS320，Q=6m3/h，L=13.5m，N=5.5kW; 台; 1. 7; 电动单梁悬挂起重机; LX-10-8.5-D-A4，跨度Lk=8.5m，H=9m; 台; 1. 本项目改扩建后预处理段依托一期工程，一期工程中，粗格栅、细格栅都是按5万m3/d的规模安装，提升泵房与旋流沉砂池在本次改扩建新增设备规模到5万m3/d，故预处理阶段能满足改扩建后的处理规模。 表1-7 提标改造工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 提标改造情况. 一; 氧化沟; /. 1; 低速潜水推流器; 叶轮直径Φ1800mm，N=4.0kW; 台; 20; 新增六台. 二; 速沉池; /. 1; 桁车式吸砂刮渣机; Lk=8.0m，N=2.2kW; 台; 1; 新增. 2; 排泥泵; Q=40m3/h，H=15m，N=5.5kW; 台; 1; 新增. 三; 中间提升泵站及高效沉淀池; /. 1; 立式轴流泵; Q=1200m3/h，H=7.5m，N=45kW; 台; 3; 新增. 2; 高效絮核塔; φ3000×φ2000×5300mm; 套; 2; 新增. 3; 管道混合器; DN700mm; 台; 2; 新增. 4; 筛板装置; 1.95×4.5m，SUS304+PE; 套; 54; 新增. 5; 整流装置; 18000×2780mm，SUS304+PE; 套; 2; 新增. 6; 布水装置; 20000×2500mm，SUS304+PE; 套; 2; 新增. 7; 水平管沉淀分离装置; 20000×2000×2500mm，SUS304; 套; 2; 新增. 8; 集水装置; 20000×2500mm，SUS304+PE; 套; 2; 新增. 9; 集水堰; Q=34500m3/d，SUS304; 套; 2; 新增. 10; 液动快开排泥阀; DN250，PN1.0MPa; 套; 38; 新增. 11; 剩余污泥泵; Q=40m3/h，H=15m，N=4.0kW; 台; 2; 新增. 四; D型滤池; /. 1; 反洗风机; 风量：Q=26.50m3/min升压：△P=40kpa配套电机功率：N=37kW; 台; 3; 新增. 2; 反洗水泵; Q=280m3/h扬程：H=12.0m配套电机功率：N=30kW; 台; 3; 新增. 3; 轴流风机; Q=3074m3/h，P=214Pa，N=0.37kW。; 台; 4; 新增. 4; 小型潜污泵; Q=15m3/h，H=8m，N=0.75kW; 台; 2; 新增. 五; 加氯加药间; /. 1; PAM一体化溶解加药装置; GTF-1000; 套; 2; 新增. 2; 机械隔膜计量泵; Q=0~300L/h，H＝30m，N=0.55kW; 台; 5; 新增. 3; 电动搅拌机; 浆叶直径700mm，N=0.55kW; 台; 2; 新增. 4; 电动搅拌机; 浆叶直径700mm，N=0.75kW; 台; 2; 新增. 5; 环形电动葫芦; 起重量G=1.0t，H=6m，N=1.7kW; 台; 1; 新增. 6; 乙酸钠一体化溶解加药装置; GTF-1000; 套; 2; 新增. 六; 污泥浓缩池; /. 1; 中心传动污泥浓缩机; 直径10m，N=0.75kW; 台; 2; 新增. 2; 污泥渣浆泵; Q=40m3/h，H=12m，N=4.5kW; 台; 2; 新增. 七; 污泥脱水间; /. 1; 全自动板框脱水机; 单台过滤面积200m2，进泥泵采用2台螺杆泵Q=40m3/h，H=120m，N=18.5kW; 台; 2; 新增. 2; 电动桥式起重机; 起重量5t，跨度7m，起升高度7m，总功率N=3.8kW; 台; 1; 新增. 八; 鼓风机房; /. 1; 空气悬浮离心鼓风机; Q=40m3/min，P=75KPa，N=75kW; 台; 3; 新增. 九; 除臭系统; /. 1; 离心风机; Q=7500m3/h，N=15kW，全压2200Pa; 台; 4; 新增. 2; 生物滤池; Q=15000m3/h，N=6kW; 套; 2; 新增. 3; 循环水泵; Q=10m3/h，H=35m，N=1.5kW; 台; 2; 新增. 本项目通过新建深度处理段（中间提升泵站及高效沉淀池+D型滤池）以及污泥处理段（污泥浓缩池+污泥脱水间）来达到将出水水质提到“一级A”，污泥含水率降到60%。本项目通过新建生物滤池除臭来减少格栅、沉砂池等产生的NH3、H2S对周边环境的影响。 表1-8 扩建工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 扩建后设备情况. 一; 粗格栅及提升泵房; /. 1; 潜水排污泵; Q=680~850m3/h，H=13.5~10.5m，N=45kW，其中2台变频; 台; 5; 新增一台. 二; 细格栅及旋流沉砂池; /. 1; 旋流沉砂器; 流量Q=518～863m3/h，N=1.1kW，配气提装置; 套; 2; 新增. 2; 鼓风机; Q=1.75m3/min，H=49kPa，N=5.0kW; 台; 2; 新增. 三; 改良AAO生化池; /. 1; 潜水搅拌机; 桨叶直径410mm，N=2.2kw转速700rpm; 台; 9; 新增. 2; 潜水推流器; 桨叶直径1.8m，N=5.5kw，转速57rpm; 台; 4; 新增. 3; 内回流泵; Q=781m3/h，H=0.8m，N=2.2kw; 台; 4; 新增. 4; 曝气器; Φ91X1000mm，单根气量12~14m3/h; 根; 448; 新增. 四; 二沉池; /. 1; 周边传动单管吸泥机; N=0.37kW; 套; 2; 新增. 五; 污泥泵站; /. 1; 回流污泥泵; Q=500m3/h，H=10m，N=22kW; 台; 3; 新增. 2; 剩余污泥泵; Q=40m3/h，H=15m，N=4.0kW; 台; 2; 新增. 本项目二期扩建新增提升泵房和旋流沉砂池的设备，新建改良型AAO生化池、二沉池、污泥泵站。 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

6、公用工程 （1）交通：本项目位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村，西侧为城西北路交通较为便捷。 （2）供电：本项目污水处理厂为二级负荷供电，双回路10kV电源（二期新增一路10kV电源），厂内设2台630kVA的干式变压器，设备电源由变配电所采用380/220V电缆线路供电，设备配电采用放射式与树干式相结合的供电方式。本工程配电系统采用TN-S系统。室外配电、照明线路采用电缆在电缆沟或直埋敷设。 （3）供水：本项目供水由自来水厂供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。雨水通过雨水管网排入汨罗江，厂内各排水单元排出的污水汇集后达标处理排放，原尾水排放口位于厂区西南角，而本次改后的尾水排放口位于厂区东北角，尾水排至厂区北面的李家河，后汇入汨罗江（旱季时重力自流至汨罗江，雨季时由排渍泵站提升排至汨罗江）。 （5）自控及仪表：自控系统采用现场总线+集散型的计算机控制系统结构。由可编程序控制器（PLC）及自动化仪表组成的检测控制系统—现场控制子站，对污水净化中心各过程进行分散控制；再由通讯、数据服务系统、工业控制机等组成的中央控制系统对全厂实行集中管理。中央控制室与PLC子站采用光纤进行数据通讯及信息交换，完成对生产过程仪表和设备的监视和控制。在中央控制室显示各设备运行状态，并动态显示各参数的变化并将这些数据不断保存、更新。根据需要可随机打印、报表，超限报警。计算机还可根据这些数据进行分析和处理，为操作人员修改控制的指令提供数据依据。操作人员可通过上位机发出指令，通过计算机的分析、处理，为优化系统控制和提高经济指标提供可靠依据。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于其中鼓励类三十八“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废综合利用及治理工程”。项目符合汨罗市排水专项规划等要求，平面布局基本合理。 2、选址合理性分析 本项目位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村，已取得相关的规划许可证和国土证明，本项目用地符合城市规划要求，本项目为改扩建项目，二期扩建在城市污水处理厂厂区内，不新征地。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。本项目所在地临近城西北路等道路，交通十分便利；北面濒临汨罗江，污水处理达标后，尾水可通过李家河就近排入汨罗江。项目所在地供电条件较好。虽然项目距离居民点等环境敏感点较近，但是项目为集中式污水处理厂工程，具有较好的环境效益，项目在采取相应的环境保护措施，各项污染物均能达标排放或妥善处置。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址可行。 3、平面布局合理性分析 汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村，总占地面积47143.7m2（合70.71亩），本次改扩建在预留用地基础上进行，不新征用地。根据污水处理工艺特点按功能分区原则划分为厂前区和生产区。生产区又包含有预处理区、二级生化处理区、深度处理区和污泥处理区。 1、厂前区布置在厂区西南部，包括：综合楼、机修间和传达大门。 2、预处理区布置在厂区中西部，包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、速沉池。 3、二级生化处理区布置在厂区中部，主要为氧化沟、改良AAO生化池（新建）、二沉池及污泥泵站。 4、污泥处理区包括：污泥浓缩池（新建）、污泥脱水间（新建），位于厂区东北部。 5、深度处理区主要位于厂区中东部，主要为中间提升泵房及高效沉淀池、D型滤池、加氯加药间，紫外接触消毒池布置在厂区西南角。 在厂区南侧设置一个出入口，厂内道路4m~6m，主要道路成环状，方便管理，满足运输及消防要求。厂区沿围墙设置绿化隔离带，种植高大乔木和灌木，形成立体防护绿化带。集中绿化设置在管理区，布置了广场、草坪、花卉等，管理区内的停车位都采用生态型停车位，构成一个既赏心悦目又别致幽雅的管理区。厂区与道路之间的透空围墙使园内外环境融为一体，与周边环境相互渗透、共享。污水处理设施周边种植草坪及矮小灌木，需要是易种植、生长快、易管理、吸附灰尘能力强，且有一定观赏价值的品种。整个厂区功能分区明确，工艺流程顺畅，平面布置较为合理。本项目平面布置详见附图4。 4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图。项目距离湖南汨罗江国家湿地公园526m。不在生态红线范围内。 由第3章环境质量状况可知，本项目所在区域大气、地表水、地下水质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，通过第七章预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，对周边环境影响较小，故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 本项目属于污水治理工程，本项目扩建生活污水2.5万m3/d，在一定程度上减少了生活污水直排汨罗江，对改善汨罗江水质有一定的积极影响。汨罗江位于项目地北侧约526m。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），市水厂取水口上游1000米，下游200米为饮用水水源地一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类；市水厂取水口上游3000米，下游300米为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；其余为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。本项目排水口位于取水口下游，距市水厂取水口5703米，距二级保护区下游3653米，不会对饮用水源地造成不利影响。符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。 本项目属于污水治理项目，根据相关规划意见以及国土证明可知，本项目符合汨罗市总体规划和土地利用规划，不在负面清单内。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村，城西北路东侧。本项目为改扩建项目，项目改扩建前后原材料、生产设备、部分生产工艺有变化，改扩建前企业情况如下： - 原项目概况 一期工程污水处理规模2.5×104m3/d，污水经处理后排入汨罗江，尾水排放设计执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。 - 原项目处理工艺 汨罗市城市污水处理厂一期工程采用粗格栅及进水泵站+细格栅及旋流沉砂池+氧化沟（采用表曝）＋接触消毒池（二氧化氯消毒）的处理工艺，尾水经李家河排入汨罗江。污泥采用带式浓缩脱水一体机脱水后，由汨罗市垃圾填埋场进行填埋。其工艺流程如下： 工艺流程简述： 污水经市政污水管网进入厂区前端预处理设施，首先进入粗格栅，去除较大的悬浮物，经提升进入细格栅去除较小悬浮物及旋流沉砂后，进入氧化沟进一步处理，污水在氧化沟阶段（采用表曝）去除可生物降解的有机物和氮、磷等无机营养物，经处理后的污水进入二沉池沉淀，然后进入接触消毒池（二氧化氯消毒），消毒后尾水排入李家河入汨罗江处。污泥经污泥泵房至污泥脱水间压滤脱水，干泥外运。 - 原项目进水流量 根据汨罗市城市污水处理厂2016-2018年5月污水实际流量统计表见表1-9。 表1-9 污水实际流量统计表 时间段; 范围（m3/d）; 均值（m3/d）; 出现率95%的值≤. 2016年~2018年5月; 10700~23850; 17100; 23500. 根据上表进水流量统计分析可知，从2016年到2018年5月，污水处理厂一直处于高负荷运行状态（进水流量2.35万m3/d）。 - 原项目进水水质 表1-10 2016年～2018年5月现状实际进水水质统计表（单位mg/L） 项目; COD（mg/L）; TP（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TN（mg/L）; SS（mg/L）. 进水浓度; 范围; 42～244; 0.72～3.38; 5.15～24.84; 7.04～27.74; 28～627. 均值; 107.51; 1.76; 14.56; 17.48; 118.02. 出现率95%的值≤; 188; 2.43; 20.69; 24.92; 221. 设计进水水质; 320; 3.0; 25; 30; 180. 进水超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 12.50. 根据上表分析可知，污水处理厂建成运行近9年以来，除进水SS时有超标外，其余指标均低于设计进水水质，而深入分析进水SS超标原因得知，汨罗城市污水处理厂纳污范围内部分区域为雨污合流制，进水SS超标主要发生在暴雨时节，对此，综合了解并分析目前汨罗市城市污水管网的改造情况，随着城市管网逐步改造及雨污分流制的进一步落实，今后污水处理厂SS超标现象将会更少。 - 原项目出水水质 根据岳阳市环境保护局官网公示的2015年～2018年汨罗市国祯水处理有限公司污染源废水监测数据统计见下表。 表1-11 现状实际出水水质统计表（单位mg/L） 时间; 出水指标; CODcr; NH3-N; TN; TP; SS; 粪大肠菌群. 2015; 浓度; 20.9-28.4; 0.306-2.01; 4.21; 0.549; 16; 4450. 出水标准 （一级B）; 60; 8; 20; 1; 20; 10000. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 2016; 浓度; 15.8-57; 0.68-7.68; 12.2; 0.941; 14; 140. 出水标准 （一级B）; 60; 8; 20; 1; 20; 10000. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 2017; 浓度; 31.5-38; 0.124-5.26; 5.78; 0.47-0.946; 5; 460. 出水标准 （一级B）; 60; 8; 20; 1; 20; 10000. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 2018; 浓度; 34; 5.24; 19; 0.62; 11; 790. 出水标准 （一级B）; 60; 8; 20; 1; 20; 10000. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 现状出水中，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准。 6、原项目运行评价及分析 通过表1-11可知，汨罗市城市污水处理厂一期工程尾水能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准。 7、原项目主要污染物排放情况 （1）废水 ①生活污水 项目职工20人，提供伙食和住宿，年工作365天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为2.9m3/d（1058.5m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为2.32m3/d（846.8m3/a）。本项目生活污水与接纳的城市污水一并处理后达标排放。 ②城市污水（污水处理厂处理后尾水） 根据项目运营单位汨罗市国祯水处理有限公司提供的运行记录，该污水处理厂目前处理污水量为2.4×104m3/d。 根据湖南永蓝检测技术股份有限公司与汨罗市环境保护监测站对汨罗市城市污水处理厂废水总排口的监测数据，监测时间分别为2018年6月8日和2018年6月22日，监测结果如下： 表1-12 汨罗市城市污水处理厂2018年6月份废水监测数据（单位mg/L，粪大肠菌群个/L） 出水指标; CODcr; NH3-N; TN; TP; SS; 粪大肠菌群. 监测结果（永蓝）; 14; 0.269; 5.76; 0.38; 19; 700. 监测结果（汨罗监测站）; 26; 0.46; 2.36; 0.19; 14; 4347. 出水标准（一级B）; 60; 8; 20; 1; 20; 10000. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表监测结果可知，废水总排口的各项指标因子均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 （2）废气 本项目生产废气主要为厂区污水处理过程中粗、细格栅间、氧化沟、污泥脱水间产生的无组织恶臭气体，主要污染物为NH3及H2S。 本环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年8月1日~2日对本项目上下风向的NH3及H2S进行了现状监测，监测结果见下表。 表1-13 废气监测结果表（单位mg/m3） 项目; 指标; 上风向厂界; 下风向厂界; 标准限值. 硫化氢; 浓度范围; ND; 0.002～0.003; 0.06. 氨; 浓度范围; 0.002~0.003; 0.006~0.008; 1.5. 根据监测数据可知，项目各厂界处的硫化氢、氨均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。 （3）噪声 现有项目产生噪声主要为污水处理过程中各设备运行时产生的设备噪声，根据湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年7月31日~8月1日对污水厂厂界四周的噪声进行监测。 表1-14 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. 1; 项目东厂界1m处; 7月31日; 53.5; 44.6. 8月1日; 52.7; 50.0. 2; 项目南厂界1m处; 7月31日; 53.8; 45.4. 项目厂界东1m处; 8月1日; 50.9; 48.5. 3; 项目西厂界1m处; 7月31日; 59.0; 46.7. 项目厂界东1m处; 8月1日; 58.4; 47.3. 4; 项目北厂界1m处; 7月31日; 52.7; 43.6. 8月1日; 54.7; 47.5. 2类标准; 60; 50. 4类标准; 70; 55. 根据上表监测数据可知，项目西厂界昼间噪声为52.2~53.8dB(A)，夜间噪声为45.5~48.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；项目东、南、北三界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固废 现有项目产生固废主要为格栅产生的栅渣、沉砂池产生沉砂、污水处理过程中产生的污泥以及少量生活垃圾。项目污泥采用带式浓缩一体机脱水后，由汨罗市垃圾填埋场进行填埋。 表1-15 固废处置情况调查表 固废类型; 性质; 产生量（t/a）; 处置措施; 达标情况. 栅渣; 一般固废; 365; 由汨罗市垃圾填埋场进行填埋; 无害化处置达到环保要求. 沉砂; 一般固废; 292. 污泥; 一般固废; 2920; 脱水后由汨罗市垃圾填埋场进行填埋. 生活垃圾; 一般固废; 1.625; 定期交由环卫处理. 8、原项目存在的主要问题及环境问题 （1）出水水质标准不适应形势要求 汨罗市城市污水处理厂建设时，污水处理出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。根据《洞庭湖生态环境整治三年行动计划（2018-2020）》湘政办发[2017]83号、《湖南省城市双修三年行动计划（2018-2020）》（湘政办发[2017]74号）、《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案（2018-2020）》（湘政办发[2017]83号）等相关政策的陆续出台，不断加大对洞庭湖流域环境综合治理的绩效考核，汩罗市城市污水处理厂现行出水标准和污泥处理标准已无法满足相关部门和政策的要求，故汨罗市城市污水处理厂由现行日处理规模2.5万吨扩建到日处理5万吨规模，出水水质由现行“一级B标”提质到“一级A标”，污泥含水率降至60%以下。 改进措施：二期扩建，加强污水的深度处理。 （2）污泥处理后含水率较高 汨罗市城市污水处理厂一期工程设计脱水后的含水率为80%，设计采用带式脱水机。根据汨罗市环卫部门对污水处理厂垃圾及污泥清运处理的要求，污水处理厂污泥按80%的含水率将大大增加污泥处理处置成本，且不满足环卫部门的对污泥及垃圾减量化的处置要求，故需要提高污泥处理后的含水率至60%。 改进措施：改扩建污泥脱水处理工艺，方案包括污泥浓缩池、污泥脱水（采用全自动高压板框压滤机）。 （3）现有消毒药剂使用不便，原材料安全性较差 汨罗市城市污水处理厂一期工程设计采用二氧化氯消毒，原材料为氯酸钠和盐酸，由于氯酸钠为甲类危险性化学品，易发生分解爆炸，运输要求极为严格；故使用不方便，需更换消毒药剂。 改进措施：将现状二氧化氯消毒剂更换为次氯酸钠消毒剂，且次氯酸钠采用购买成品次氯酸钠溶液（溶液中含次氯酸钠的浓度为10%）。 （4）NH3、H2S没有处理措施 汨罗市城市污水处理厂一期工程没有对格栅、沉砂池以及氧化沟等产生的NH3、H2S采取污染防治措施，直接排放。会对周围环境造成不利影响。 改进措施：本项目采取加盖抽风+生物滤池除臭+15m高排气筒排放措施，对格栅、沉砂池以及氧化沟等产生的NH3、H2S进行处理。 （5）一期现有自控水平较低，无法实现水厂智能化管理运行 根据一期现状可知，目前水厂多数设备未设置自动控制，人力管理成本较高，水厂总体自控水平较低，如污水处理厂原一期仅设置COD进出水在线监测装置，无法实时在线检测污水处理厂的进出水水质，为实现污水厂的智能化管理，节约人力成本，故需对现有污水厂的自控水平进行提升，对部分水质指标新增在线监测装置。 同时污水处理厂现状为设置视频监控系统，水厂运行存在一定的安全风险。 改进措施：根据本提标改造项目工艺生产流程及测控要求配置检测控制仪表和自控设备；仪表电源、信号的传送，设备状态信号和控制命令的传送，计算机网络系统的连接；仪表和自控系统的动力系统、接地系统、中控室改造等。

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.44km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 表2-1 气象条件 年平均气温; 16.8-16.9°C. 最冷月（1月）平均气温; 4.6°C. 最热月（7月）平均气温; 29.2°C. 最冷月极端最低气温; -11.8°C. 最热月极端最高气温; 39.9°C. 年无霜期; 256-278天. 年降雨量; 829~2336mm. 历年最大积雪深度; 20cm. 年主导风向; NNW(夏季为S). 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。汨罗江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 李家河、汨罗江; 一般渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准、西厂界区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是（汨罗市城市污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 一、环境空气质量现状 对于环境空气质量现状，本环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年7月31~8月2号对项目周边SO2、NO2、PM10、NH3、H2S进行了现状监测的数据。。 监测布点：G1项目所在地上风向700m处百丈村居民点；G2项目所在地侧风向258m处百丈村居名点；G3项目所在地下风向318m处百丈村居民点，G4位于污水处理厂场界上风向；G5位于污水处理厂场界下风向。 监测因子：SO2、NO2、PM10、NH3、H2S。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10; NH3; H2S. G1; 浓度范围; 0.027-0.033; 0.027-0.03; 0.07-0.075; 0.02-0.03; ND. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. G2; 浓度范围; 0.03-0.038; 0.03-0.033; 0.078-0.081; 0.04-0.05; 0.001-0.003. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. G3; 浓度范围; 0.036-0.04; 0.033-0.037; 0.091-0.098; 0.06-0.07; 0.001-0.004. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. G4; 浓度范围; /; /; /; 0.002-0.003; ND. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. G5; 浓度范围; /; /; /; 0.006-0.008; 0.002-0.003. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 标准值; 日均值（PM10），小时值（SO2、NO2），一次值（NH3、H2S）; 0.50; 0.20; 0.15; 0.2; 0.01. 由上表3-1可见，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NH3以及H2S满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。 二、地面水环境质量现状 本项目主要地表水环境为北面汨罗江、李家河，同时也是本项目的受纳水体，为了解本项目所在区域汨罗江环境质量现状，本环评引用了《湖南金佰利新材料有限公司年产6000吨PVC板材、线材建设项目》于2017年8月14～15日对汨罗市城市汨罗市城市污水处理厂上下游进行的环境监测数据。同时为了加强数据的准确性，本环评还引用了湖南省环境保护厅发布的2017年1～6月对汨罗江南渡断面进行的常规环境监测统计数据，监测结果详见下表3-3。其中南渡断面位于汨罗市城市汨罗市城市污水处理厂的下游，故汨罗市城市污水处理厂的排污会影响到南渡断面的水质情况。为了了解李家河环境质量现状，本环评引用了2017年08月29日汨罗市环境保护监测站对李家河水质调查的数据。 （1）监测布点：引用数据点位W1：汨罗市城市汨罗市城市污水处理厂上游500m；W2：汨罗市城市汨罗市城市污水处理厂下游500m：W3：汨罗市城市汨罗市城市污水处理厂下游2500m。 （2）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2、3-3。 表3-2 引用数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测点位; 监测项目; 08月14日; 08月15日; 标准值; 是否达标. W1; pH; 6.89; 6.86; 6～9; 是. 溶解氧; 5.9; 5.8; ≥5; 是. 化学需氧量; 17; 16; ≤20; 是. 五日生化需氧量; 3.3; 3.1; ≤4; 是. 阴离子表面活性剂; 0.07; 0.06; ≤0.2; 是. 氨氮; 0.226; 0.231; ≤1.0; 是. 氯化物; 26; 29; ≤250; 是. 总磷; 0.04; 0.03; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 2300; 2600; ≤10000个/L; 是. W2; pH; 7.12; 7.09; 6～9; 是. 溶解氧; 5.7; 5.5; ≥5; 是. 化学需氧量; 19; 17; ≤20; 是. 五日生化需氧量; 3.5; 3.2; ≤4; 是. 阴离子表面活性剂; 0.09; 0.07; ≤0.2; 是. 氨氮; 0.345; 0.327; ≤1.0; 是. 氯化物; 31; 28; ≤250; 是. 总磷; 0.05; 0.06; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 3300; 3400; ≤10000个/L; 是. W3; pH; 7.02; 7.04; 6～9; 是. 溶解氧; 5.8; 5.6; ≥5; 是. 化学需氧量; 16; 18; ≤20; 是. 五日生化需氧量; 3.1; 3.4; ≤4; 是. 阴离子表面活性剂; 0.06; 0.08; ≤0.2; 是. 氨氮; 0.289; 0.272; ≤1.0; 是. 氯化物; 26; 28; ≤250; 是. 总磷; 0.04; 0.05; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 24584.72; 2600; ≤10000个/L; 是. 表3-3 汨罗江南渡断面监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 断面; 监测因子; 监测结果; Ⅲ类标准值; 是否达标. 最低值; 最高值; 平均值. 南渡断面; pH; 7.34; 7.86; 7.49; 6～9; 是. 溶解氧; 7.8; 9.7; 8.44; ≥5; 是. 化学需氧量; 10; 13; 11.5; ≤20; 是. 五日生化需氧量; 1.7; 3.8; 2.4; ≤4; 是. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; ≤0.2; 是. 氨氮; 0.405; 0.864; 0.533; ≤1.0; 是. 氯化物; 6; 14; 10.5; ≤250; 是. 总磷; 0.112; 0.142; 0.128; ≤0.2; 是. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 1691; 14855; 6261.5; ≤10000个/L; 是. 由上表可见，评价受纳水体汨罗江水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-4 李家河监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测点位; 监测因子; 监测结果; Ⅲ类标准值; 是否达标. 李家河上游201线汨罗江大桥东侧200米处; pH; 6.55; 6～9; 是. 化学需氧量; 38; ≤20; 否. 悬浮物; 20; /; /. 氨氮; 3.96; ≤1.0; 否. 总磷; 0.60; ≤0.2; 否. 李家河上游201线汨罗江大桥下; pH; 6.85; 6～9; 是. 化学需氧量; 29; ≤20; 否. 悬浮物; 51; /; /. 氨氮; 2.14; ≤1.0; 否. 总磷; 2.31; ≤0.2; 否. 李家河下游1500米处（汨罗营田交界处）; pH; 6.70; 6～9; 是. 化学需氧量; 27; ≤20; 否. 悬浮物; 22; /; /. 氨氮; 2.63; ≤1.0; 否. 总磷; 0.41; ≤0.2; 否. 李家河下游3000米处; pH; 5.95; 6～9; 否. 化学需氧量; 38; ≤20; 否. 悬浮物; 56; /; /. 氨氮; 1.84; ≤1.0; 否. 总磷; 0.34; ≤0.2; 否. 表3-5 李家河废水监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测点位; 监测因子; 监测结果; Ⅲ类标准值; 是否达标. 国祯水处理有限公司旁水渠（城西排污渠）; pH; 6.84; 6～9; 是. 化学需氧量; 20; ≤20; 是. 悬浮物; 51; /; /. 氨氮; 1.21; ≤1.0; 否. 总磷; 0.49; ≤0.2; 否. 李家河多种指标超标，主要是因为生活污水直排，以及周围工业企业随意乱排现象造成，现正进行河涌整治，以及本项目建设完成后，将对李家河水质有一定改善。 - 地下水环境质量现状 为了解项目区域地下水环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年8月21日~22日对本项目所在地西侧居民点的水井进行了现状监测，监测时间2天。 （1）监测点布设：综合考虑项目所在地环境及其周围敏感点，设置1个水质监测点：D1：项目所在地西侧居民点水井。 （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、氯化物。 （3）监测结果统计与评价：地下水水质监测结果见表3-6： 表3-6 地下水水质监测结果一览表 采样位置; 检测项目; 单位; 标准值; 检测结果. 8月21日; 8月22日. 项目所在地西侧居民点水井; pH; 无量纲; 6.5~8.5; 6.64; 6.69. 氨氮; mg/L; ≤0.2; 0.117; 0.126. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0; 1.0; 0.9. 氯化物; mg/L; ≤250; 12; 11.1. 总大肠菌群; MPN/100mL; ≤3.0; ND; ND. 六价铬; mg/L; ≤0.05; ND; ND. 监测资料表明：项目所在区域内水井所监测的地下水水质因子能够达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 四、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年7月31日~8月1日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-7： 表3-7 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. 1; 项目东厂界1m处; 7月31日; 53.5; 44.6. 8月1日; 52.7; 50.0. 2; 项目南厂界1m处; 7月31日; 53.8; 45.4. 项目厂界东1m处; 8月1日; 50.9; 48.5. 3; 项目西厂界1m处; 7月31日; 59.0; 46.7. 项目厂界东1m处; 8月1日; 58.4; 47.3. 4; 项目北厂界1m处; 7月31日; 52.7; 43.6. 8月1日; 54.7; 47.5. 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. 根据表3-6的监测结果，本项目西场界昼间噪声值低于70dB(A)，夜间噪声低于55dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求；本项目其他场界昼间噪声值均低于60dB(A)，夜间噪声均低于50dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 五、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边总体地表植被保持良好，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南省汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村，项目周边敏感点如下表所示。 表3-7 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离范围（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 环境空气; 居民; 东面; 223~761; 约100户，260人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级. 居民; 西面; 150~628; 约80户，200人. 居民; 东北面; 670~818; 约35户，80人. 居民; 北面; 182~506; 约18户，40人. 声环境; 居民; 西面; 150~200; 约8户，20人; 《声环境质量标准》GB3096-2008，4a类. 地表水环境; 汨罗江; 北侧; 526; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 李家河; 北侧; 105; 渔业用水. 生态环境; 汨罗江国家湿地公园; 北侧; 526; 汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域，长43.6km，宽0.1～1.5km; 维护自然生态环境和自然环境资源；保障湿地生态系统和生物多样性. 饮用水源保护区; 东侧; 3653; 市水厂取水口上游1000米到下游200米为饮用水水源一级保护区，一级保护区上述2000米，下游边界下述200米为二级保护区. 图3-1 环境保护目标示意图

4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区最大一次允许浓度标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值. SO2; 500; 150; /. NO2; 200; 80; /. PM10; /; 150; /. NH3; 0.20mg/m3（一次）. H2S; 0.01mg/m3（一次）. - （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; CODcr; BOD5; NH3-N; 阴离子表面活性剂. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 总磷; 石油类; 溶解氧; 粪大肠菌群; 氯化物. ≤0.2（湖、库0.05）; ≤0.05; ≧5; ≤10000; ≤250. - （3）地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表4-3 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 水质指标; pH（无量纲）; 高锰酸钾指数; 总大肠菌群; 氯化物. Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤3.0; ≤250. 氨氮; 六价铬. ≤0.2; ≤0.05. - （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、4a类标准。 表4-4 声环境质量标准限值 类别; 等效声级Leq; 昼间; 夜间. 2类; dB（A）; 60; 50. 4a类; dB（A）; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废水：项目废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，详见下表。 表4-5 水污染物排放标准（单位mg/L，粪大肠菌群个/L） 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 粪大肠菌群. GB18918-2002一级A标准限值; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; ≤1000. （2）废气：厂界H2S、NH3排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的厂界标准值，和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的排放标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值。 表4-6 大气污染物执行标准 序号; 污染物; 厂界标准值(mg/m3); 15m时最高允许排放速率（kg/h）. 二级. 1; NH3; 1.5; 4.9. 2; H2S; 0.06; 0.33. 3; 食堂油烟; 2.0; /. - （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目废水主要为生活污水和接纳的城市污水，经处理后排入李家河至汨罗江，本项目改扩建后规模为5万m3/d，总外排废水量为1825万t/a，CODcr排放量为912.5t/a，氨氮排放量为146t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》中的一、总体要求（一）本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂）主要污染物排放总量指标的审核与管理。根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》中的第三章 排污权初始分配和有偿使用，第十条 集中式污水处理设施不参与排污权初始分配。排污单位污水纳入集中式污水处理设施的，排污权初始分配量按照集中式污水处理设施设计出水浓度进行核定。本项目为污水处理厂，故不需申请总量。 |

5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 一、施工期 本项目为改扩建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，项目在污水处理厂厂区内改造一期，扩建二期；本项目施工期包括场地的平整、各建构筑物建设、管道设备安装等。施工期污染主要为施工阶段使用各种机械产生的噪声，场地开挖、平整、建筑运输材料在运输过程中产生的扬尘及施工人员产生的少量生活垃圾。主要工程流程如下图5-1所示。 图5-1 项目施工工艺流程及产污环节 二、运营期 工艺流程简述： - 粗格栅及提升泵房（提升泵房改造） 本次改扩建后沿用现有粗格栅渠，粗格栅主要是除去水中大的杂质及漂浮物，保证污水提升泵的正常工作。粗格栅渠与提升泵房合建，采用钢筋混凝土结构，配备有皮带输送机输送栅渣。增加提升泵站设备安装规模，使提升泵站设备安装规模达到Q=5.0×104m3/d（Kz=1.38）。按原设备参数更换一台潜水排污泵。新增1台潜水排污泵，水泵参数：Q=680~850m3/h，H=13.5~10.5m，N=45kW。 - 细格栅及旋流沉砂池（旋流沉砂池改造） 本次改扩建后沿用现有细格栅，细格栅主要是去除污水中一些较小的悬浮固体，配备无轴螺旋输送机输送栅渣。旋流沉砂池主要是去除污水中的砂粒，减小设备和管道的磨损，确保污水厂正常运行，由于原有旋流沉砂池设备不能满足改扩建后处理规模，故新增旋流沉砂器2套，鼓风机2台。 设备参数： 旋流沉砂器：Q=518～863m3/h，N=1.1kW，配气提装置。 鼓风机：Q=1.75m3/min，H=49kPa，N=5.0kW。 （3）氧化沟（改造） 总平面尺寸L×B=86.7m×44.7m，有效水深4.2m，有效容积13320m3，总水力停留时间12.94h，其中：选择池停留时间0.72h，厌氧池停留时间1.50h，缺氧池停留时间2.02h，氧化沟停留时间8.50h。泥龄：12.50d。污泥负荷F/M=0.09kgBOD5/kgMLSS·d，产泥率Y=0.6kgDS/kg·BOD5，MLSS浓度4000mg/L。 氧化沟采用倒伞形表面曝气器，动力效率1.8kgO2/（kW·h）。 氧化沟主要由3部分组成，即厌氧区、缺氧区、好氧区。 a、厌氧区 在没有溶解氧和硝态氮存在的厌氧条件下，兼性细菌将溶解性BOD5转化成低分子发酵产物，生物聚磷菌将优先吸附这些低分子发酵产物，并将其运送到细胞内、同化成胞内碳源存贮物，所需能量来源于聚磷的水解以及细胞内糖的水解，并导致磷酸盐的释放。经厌氧状态释放磷酸盐的聚磷菌在好氧状态下具有很强的吸磷能力，吸收、存贮超出生长需求的磷量，并合成新的聚磷菌细胞、产生富磷污泥，通过剩余污泥的排放将磷从系统中除去。 b、缺氧区 泥水混合液由厌氧区进入缺氧区，一部分聚磷菌利用后续工艺的混合液(内回流带来的)中硝酸盐作为最终电子受体以分解细胞内的PHB(聚β羟基丁酸)，产生的能量用于磷的吸收和聚磷的合成，同时反硝化菌利用内回流带来的硝酸盐，以及污水中可生物降解的有机物进行反硝化，达到部分脱碳与脱硝、除磷的目的。 c、好氧区 在氧化沟好氧区聚磷菌除了吸收、利用污水中的可生物降解有机物外，主要是分解体内贮积的PHB，产生的能量可供自身生长繁殖，此外还可主动吸收周围环境中的溶解磷，并以聚磷的形式在体内超量贮积。在剩余污泥中含有大量能超量聚磷的聚磷菌，大大提高了氧化沟系统的除磷效果。 氧化沟廊道底部积泥严重，考虑在每格廊道内增加推流器。设备参数：叶轮直径Φ1800mm，N=4.0kW。 （4）速沉池（新建） 减少悬浮物对后续阶段生化处理构筑物的影响，具有沉淀功能。 主要参数： 停留时间4min，超高0.5m，有效水深2.0m，平面尺寸：19.0×8.0×2.5m，机械排泥。 主要设备： a、桁车式吸砂刮渣机：1台，Lk=8.0m，N=2.2kW。 b、排泥泵：Q=40m3/h，H=15m，N=5.5kW。 （5）改良AAO生化池（新建） 改良A2/O工艺系统的核心由以下部分组成： ①选择区 即污泥回流反硝化区。污泥回流利用10%～50%进水的有机物和活性污泥本身（内源反硝化），可基本除去回流污泥中的硝态氮，提高生物除磷效果。 设计参数：水力停留时间0.65h，单组选择池的容积338.5m³，最大污泥回流比100%。 主要设备：潜水搅拌机，桨叶直径410mm，N=2.2kw，转速700rpm，共4台。 ②厌氧池 其DO值控制在0～0.5mg/L，完成磷的释放作用，降解有机物，并可调节活性污 泥的絮体负荷防止污泥膨胀。设计参数：水力停留时间1.64h，单组厌氧池的容积854m3。主要设备：潜水搅拌机，桨叶直径410mm，N=2.2kw，转速700rpm，共5台。 ③缺氧区 DO值控制在0.5～lmg/L，降解有机物使硝态氮得以反硝化。在此区域内从曝气区回流至此带有硝酸盐氮的混合液与原水充分混合，硝酸盐被异化还原成氮气，从水中逸出，达到脱氮的效果。 设计参数：水力停留时间3.3h，单组缺氧池的容积1718m3，内回流比200%。 主要设备： a、潜水推流器，桨叶直径1.8m，N=5.5kw，转速57rpm，共4台； b、内回流泵（混合液回流泵），Q=781m3/h，H=0.8m，N=2.2kw，共4台。 ④好氧区 降解有机物，在好氧条件下完成磷的过量吸收及氨氮的硝化。 设计参数：水力停留时间9.3h，单池有效容积4843.7m3，污泥浓度MLSS：3.5g/l，BOD5负荷0.113kgBOD5/kgMLSS.d，污泥龄14.87d，设计水温最高30℃、最低12℃，有效水深6.0m，最大供气量5280m3/h，平均供气量3826m3/h。 主要设备：448根，曝气器Φ91X1000 mm，单根气量12~14m3/h。 改良A2/O工艺特点 ①具有相对独立的厌氧、缺氧、好氧区域和选择区（回流污泥反硝化区域），功能分区明确、易于运行管理。 ②由于脱氮效果受混合液回流比大小的影响，除磷效果则受回流污泥中所带DO和硝酸态氧的影响，本工程采用改良A2/O工艺，不同的环境条件和不同种微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能，污染物去除有效率高，运行稳定； ③采用多点进水设计，可根据进水水量水质特性和环境条件的变化，灵活调整工艺的运行方式。 ④在厌氧-缺氧-好氧交替运行下，丝状菌不会大量繁殖，SVI一般小于100，污泥沉降性能好，不会发生污泥膨胀； ⑤污泥中磷含量高，一般为2.5%以上； ⑥能较好的耐受冲击负荷；出水稳定； ⑦采用微孔曝气，充氧效率高，污水处理的电耗省； ⑧启动运行良好，设备安装简便，自动化程度高等优点； ⑨曝气池的有效水深大，占地面积省。 （6）鼓风机房（现有污泥脱水加药间改造） 用于改扩建改良AAO生化池鼓风曝气。 平面尺寸：L×B=14.4×12.0m。 主要设备：空气悬浮离心鼓风机：3台，2用1备，Q=40m3/min，P=75KPa，N=75kW。 （7）二沉池（新建2座） 本次改扩建除沿用现有的二沉池外，还需新建2座二沉池，二沉池是污水处理系统的重要组成部分，其作用主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。 设计参数：直径30m，有效水深3.0m（不含底部0.5m污泥层），单池有效容积：2119.5m3，水力停留时间2.95h，平均表面负荷：0.76m3/m2.h，最大表面负荷：1.05m3/m2.h，最大堰负荷1.52L/m.s。 主要设备：单组池内设周边传动单管吸泥机机，吸泥泵功率N=0.37kW。 （8）中间提升泵站及高效沉淀池（新建） 沉淀池集沉淀、浓缩功能于一池，该池排泥浓度高，有利于污泥的处理。同时，污泥的回流增强了前端混凝反应的效果，能产生均匀的、较大又密实的絮凝体，为后续沉淀分离创造了有利条件。总平面尺寸：L×B=56.6×23m。结构形式：半地下式构筑物，现浇钢筋砼结构。主要由中间提升泵站、高效絮核塔、絮凝池、沉淀池组成。 设计参数： 中间提升泵站：设立式轴流泵3台，2用1备，单泵Q=1200m3/h，H=7.5m，N=45kW， 其中1台变频调速。 高效絮核塔：2套，φ3000×φ2000×5300mm，筒体锥形斗中装填陶瓷填料，混凝剂PAC最大投加量20mg/L。 絮凝池：2组，水力停留时间13min，有效尺寸L×B×H=20000×6450×5300mm。 沉淀池：2组，单座沉淀池有效尺寸：L×B×H=20000×8000×5600mm，水平管水平流速7.99mm/s。 主要设备： a、高效絮核塔（带填料）：2台，φ3000×φ2000×5300mm，钢制； b、管道混合器：2台，DN700mm。 c、筛板装置：1.95×4.5m，SUS304+PE，54套； d、整流装置：18000×2780mm，SUS304+PE，2套； e、布水装置：20000×2500mm，SUS304+PE，2套； f、水平管沉淀分离装置：20000×2000×2500mm，SUS304，2套； g、集水装置：20000×2500mm，SUS304+PE，2套； h、集水堰：Q=34500m3/d，SUS304，2套； i、自动冲洗装置：含潜水泵、冲洗小车、冲洗导轨等配套装置，2套； z、液动快开排泥阀：DN250，PN1.0MPa，38套。 k、剩余污泥泵2台，1用1备，单台Q=40m3/h，H=15m，N=4.0kW。 （9）D型滤池（新建） 截留前端处理工艺不能去除的细微的絮体颗粒及其他杂质，确保SS稳定达标。 设计规模：Q=5×104m3/d，总变化系数1.38。数量：1座。结构形式：半地下式钢筋混凝土结构。 设计参数：总平面尺寸L×B=30×30m。D型滤池分6格，单排并列布置。单格过滤面积28m2。设计正常滤速V1＝17.11m/h（最高时），强制滤速V2＝20.54m/h。设计出水浊度小于0.5NTU，过滤周期8~24h。采用DA863彗星式滤料，中阻力滤砖配水系统，变水位过滤方式，最大过滤水头1.6m。 采用气水反冲洗，水反冲洗采用滤砖配水，气反冲采用穿孔管配气。 （10）接触消毒池 将过滤后的污水接入加氯接触消毒池进行折点加氯，进一步去除氨氮及消毒，从而满足一级A标准的消毒要求。本项目采用次氯酸钠作为消毒剂，设计停留时间为0.56h，设计规模为5万m3/d。 （11）加氯加药间（新建） 改扩建加氯加药间1座，分别为消毒池加成品次氯酸钠溶液进行消毒，为沉淀池加PAC及PAM，并设置预留乙酸钠投加。 总平面尺寸：L×B=30×10m。结构形式：现浇钢筋砼框架结构。 设计参数：设计PAC最大投加量30mg/L，PAM投加量为1mg/L，有效氯投加量为≥7.0mg/L。 主要设备： a、PAM一体化溶解加药装置2套，型号：GTF-1000，溶解箱容积V=13m3，N=2.2kW；单套配套提供计量泵3台，2用1备，计量泵流量Q=0~352L/h，H=0.30MPa，N=0.37kW。 b、PAC采用机械隔膜计量泵投加，2用1备，计量泵流量：Q=0～300L/h，扬程H＝30m，N=0.55kW； c、电动搅拌机，2台，浆叶直径700mm，N=0.55kW，变频调速。 d、电动搅拌机，2台，浆叶直径700mm，N=0.75kW，变频调速。 e、环形电动葫芦，起重量G=1.0t，H=6m，N=1.7kW。 f、次氯酸钠溶液采用机械隔膜计量泵投加，1用1备，计量泵流量：Q=100～500L/h， 扬程H＝30m，N=0.55kW； g、乙酸钠一体化溶解加药装置2套，型号：GTF-1000，溶解箱容积V=13m3，N=2.2kW；单套配套提供计量泵3台，2用1备，计量泵流量Q=0~300L/h，H=0.30MPa，N=0.37kW。 （121）污泥泵房（新建1座） 本次改扩建除沿用现有的污泥泵房外，还需新建1座污泥泵房，新建污泥泵房按二期扩建规模2.5×104m3/d设计，平面尺寸：L×B=8.0×7.0m。 主要设备： 回流污泥泵（潜水排污泵）3台，2用1备，1台变频控制，单台Q=500m3/h，H=10m，N=22kW； 剩余污泥泵2台，1用1备，单台Q=40m3/h，H=15m，N=4.0kW。 （13）污泥浓缩池（新建） 新建污泥浓缩池2座。直径10m，有效水深6m，采用半地下式构筑物，现浇钢筋砼结构。 设计参数： 污泥量：污水处理厂总绝干泥量约6.36t/d。一期二沉池剩余污泥量：体积463.06m3/d（含水率99.4%）；二期二沉池剩余污泥量：体积463.06m3/d（含水率99.4%）；水平管沉淀池物化污泥量：体积99.75m3/d（含水率99.2%） 污泥负荷44.59kg/m2.d，污泥浓缩后含水率为97.5%。为防止污泥在浓缩池内进行厌氧释放磷，考虑设置三氯化铁化学除磷的设施，三氯化铁投加泵设置在污泥脱水间内。 主要设备： a、中心传动污泥浓缩机：共2台，每座1台，单台直径10m，N=0.75kW。 b、污泥渣浆泵，共2台，单台Q=40m3/h，H=12m，N=4.5kW。 （14）污泥脱水间 现有污泥脱水机房不再用于污泥脱水，改造成鼓风机房，新建一座污泥脱水机房，污泥脱水间按近期规模5.0×104m3/d生化污泥及物化污泥量设计。污泥脱水间平面尺寸：L×B=27.0m×12.0m，分两层。设全自动板框压滤机2台，污泥调理采用PAM及三氯化铁。设2套一体化溶解加药装置，用于投加PAM。PAM设计最大投加量为每吨绝干污泥投加30kg；设2套三氯化铁投加系统，其中一套供污泥调理池内的污泥调理用，另一套供污泥浓缩池化学除磷用，三氯化铁最大投加量为50kg/tTDS，三氯化铁采用计量泵投加。各药剂投加浓度可根据实际情况适当调整。 设计参数：平均日干污泥量6.36t/d，污泥浓缩池浓缩后混合污泥含水率97.5%时，混合污泥量254.4m3/d。混合污泥脱水后泥饼含水率60%时，泥饼重量为17.5t/d，泥饼量为15.22m3。 主要设备： a、全自动板框脱水机机，单台过滤面积200m2，进泥泵采用2台螺杆泵Q=40m3/h，H=120m，N=18.5kW，2班制运行，运行时间16h。 b、GTF型一体化溶解加药装置2套，单台投药能力2kg/h，溶解箱容积1000L，配套隔膜计量泵2台，Q=100～300L/h，H=0.2MPa，单台整机功率N=4.0kW。 c、设电动桥式起重机，起重量5t，跨度7m，起升高度7m。总功率N=3.8kW。 d、污泥脱水及配套压榨水泵系统和清洗泵系统。 主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目为改扩建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，项目在污水处理厂厂区内改造一期，扩建二期；本项目施工期包括场地的平整、各建构筑物建设、管道设备安装等。施工期污染主要为施工阶段使用各种机械产生的噪声，场地开挖、平整、建筑运输材料在运输过程中产生的扬尘及施工人员产生的少量生活垃圾。 1、施工废气 主要为施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，还有建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘以及施工机械和车辆的少量汽车尾气等。 扬尘是拟建工程施工期影响环境的主要污染物，来源于多项扬尘无组织排放源：建筑场地的平整清理，土方挖掘填埋，物料堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等都易产生扬尘污染。 由于土石方挖掘破坏了地表的原有结构，会造成地面扬尘污染环境，但扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。一般情况，根据监测经验，建筑施工扬尘均比较严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍；建筑施工扬尘的影响范围一般为其下风向150m之内，被影响地区TSP浓度在0.45~0.55mg/m3之间，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境质量标准的1.5倍左右。 2、施工废水 施工期的废水排放主要来项目厂区施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 本项目总工期约6个月，因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员平均按30人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中无住厂职工生活用水量平均每天50L/人计算，则日生活用水量为1.5m3/d，施工期总生活用水量为270t。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为1.2m3/d，施工期废水产生量为216t，主要污染因子为CODcr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括地基开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冲洗水。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。根据本工程特点，及与同类工程类比，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约2.5m3/d，其中COD为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为0.5kg/d，石油类约0.75kg/d，SS约1.25kg/d。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物，废水量与降雨量及降雨强度有关，不做定量计算。施工作业废水经隔油沉淀池处理后回用场内洒水降尘。 3、施工噪声 施工期噪声主要有施工运输车辆噪声和建筑施工噪声两类，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），常见施工设备噪声源强（声压级）见下表。 表5-1 常见施工设备噪声源不同距离声压级 单位：dB（A） 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m; 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 液压挖掘机; 82~90; 78~86; 振动夯锤; 92~100; 86~94. 电动挖掘机; 80~86; 77~83; 打桩机; 100~110; 95~105. 轮式装载机; 90~95; 85~91; 静力压桩机; 70~75; 68~73. 推土机; 83~88; 80~85; 风镐; 88~92; 83~87. 移动式发电机; 95~102; 90~98; 混凝土输送泵; 88~95; 84~90. 各类压路机; 80~90; 76~86; 商砼搅拌车; 85~90; 82~84. 重型运输车; 82~90; 78~86; 混凝土振捣器; 80~88; 75~84. 木工电锯; 93~99; 90~95; 云石机、角磨机; 90~96; 84~90. 电锤; 100~105; 95~99; 空压机; 88~92; 83~88. 4、施工期固废物 本项目施工期会产生建筑垃圾、弃土和施工人员生活垃圾等固体废物。 本项目污水处理厂扩建工程土方开挖量约40000m3，地表绿化等需回填土方量约10000m3，剩余弃土余泥30000m3，剩余弃土由政府指定的车辆运输到指定的弃土场进行消纳；建筑垃圾主要包括建材损耗产生的垃圾和装修产生的垃圾等。建筑过程中产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等建筑垃圾，其产生量按15kg/m2计算，建筑面积为7344m2，则建筑垃圾产生量为110.16t。施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员30人，施工期为6个月，则共产生生活垃圾2.7t，生活垃圾收集后交环卫部门处理。 5、水土流失 地面开挖及弃土临时堆存造成一定的水土流失。施工期在建设施工中由于开挖地面等会扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失。 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），汨罗地区属于属于南方红壤丘陵区，为水力侵蚀类型区，土壤容许流失量为500t/km2·a。根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》，本次评价对施工建设期的水土流失进行预测。水土流失量可采用如下公式计算： Wsi＝Fi×（Msi－Mo）×Ti Wsi—扰动地表新增水土流失量，t； Fi—扰动地表面积，km2； Msi—不同预测单元扰动后的土壤侵蚀模数，t/km2·a，取值510t/km2·a； Moi—不同预测单元原生土壤侵蚀模数，t/km2·a，取值500t/km2·a； Ti—预测时段，主要预测工程建设期，半年。 工程建设开挖扰动可能产生的水土流失区域为整个施工现场，造成的水土流失面积共计23.66km2，主体工程施工期为半年。经计算，项目施工期生态水土流失量为118.3t。 二、营运期污染工序 1、水污染物 本项目厂区内实行雨污分流，雨水通过管渠排入汨罗江，项目污水主要为接纳的城市污水和生活污水，项目自身员工的生活污水及污泥脱水压滤液。本项目为污水处理厂提质改造与二期扩建项目，污水处理厂原有人员不能够满足改扩建后的人员需求，故新增员工8人，项目职工28人，提供伙食和住宿，年工作365天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为4.06m3/d（1481.9m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为3.248m3/d（1185.52m3/a）。生活污水纳入本项目污水处理厂处理，项目污泥压滤脱水过程产生的压滤液回流到氧化沟和改良AAO生化池进行处理。 本次改扩建设计污水处理量为5.0万m3/d（1825万m3/a），城市生活污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入李家河，汇入汨罗江。本评价中废水源强均以设计水质水量考虑，改造工程水污染物排放情况见下表。 表5-2 本项目废水产生及排放情况一览表 项目; 设计进水水质（mg/L）; 设计出水水质（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 削减量（t/a）. 废水量; /; /; 1825万; 1825万; 0. CODcr; 320; 50; 5840; 912.5; 4927.5. BOD5; 160; 10; 2920; 182.5; 2737.5. SS; 180; 10; 3285; 182.5; 3102.5. NH3-N; 25; 8; 456.25; 146; 310.25. TN; 30; 15; 547.5; 273.75; 273.75. TP; 3; 0.5; 54.75; 9.125; 45.625. 2、大气污染物 项目主要废气为粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、氧化沟、和改良AAO生化池以及污泥脱水间等产生少量的H2S和NH3及食堂油烟。 （1）H2S和NH3 本项目粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、氧化沟、和改良AAO生化池以及污泥脱水间等会产生少量的恶臭气体，恶臭污染物主要成分为H2S和NH3。本次改造拟对粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、一期及二期生化池的厌氧区加盖进行抽风，通过管道收集，同时对于污泥脱水间采取负压收集，确保臭气收集效率不低于90%，总收集风量约为30000Nm3/h，项目各部分收集的废气一起进入除臭装置处理后通过1根15m高的排气筒高空排放。 根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本次改扩建项目处理规模为5万吨/天，BOD5进水160mg/L，出水10mg/L，由此可见，本次改扩建项目废气污染物的产生量分别为：NH3为23.25kg/d，H2S为0.9kg/d。污染物产生速率为：NH3为0.969kg/h，H2S为0.0375kg/h，未被收集的NH3为0.0969kg/h，H2S为0.00375kg/h，本项目收集的臭气经除臭装置处理后通过1根15m高的排气筒高空排放，处理效率按80%考虑，则NH3和H2S的排放速率分别为0.17442kg/h和0.00675kg/h。故NH3的总排放量为0.27132kg/h，H2S的总排放量为0.0105kg/h。 （2）食堂油烟 本项目有28名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为3.83kg/a。食堂工作时间每天3h，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，其风量不小于2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为1.75mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。 3、噪声 本项目的主要噪声源来自于污水厂的潜水泵、污泥泵、鼓风机、污泥浓缩脱水机等设备，以及污水管网处的提升泵站内的潜污泵，其噪声级在70～95dB（A），主要设备噪声值见表5-3。 表5-3 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 降噪措施; 降噪后噪声. 1; 鼓风机; 90~95; 5台; 机房隔音、配消音器，基础减震、加强厂区绿化等; ≤70. 2; 反洗风机; 90~95; 3台; ≤65. 3; 轴流风机; 90~95; 4台; ≤70. 4; 离心风机; 90~95; 4台; ≤70. 5; 潜水泵; 75-85; 5台; 水下布置、选用低噪声设备、基础减震、加强厂区绿化等; ≤65. 6; 内回流泵; 75-85; 4台; ≤65. 7; 立式轴流泵; 75-85; 3台; ≤65. 8; 剩余污泥泵; 75-85; 6台; ≤65. 9; 反洗水泵; 75-85; 3台; ≤65. 10; 深井泵; 75-85; 2台; ≤65. 11; 污泥回流泵; 75-85; 6台; ≤65. 12; 污泥渣浆泵; 75-85; 2台; ≤65. 13; 循环水泵; 75-85; 2台; ≤65. 14; 输送机; 70-75; 2台; 选用低噪声设备、机房隔音、基础减振、合理布局、加强绿化等; ≤65. 15; 潜污泵; 75-85; 2台; 设于提升泵站内、选用低噪声设备、基础减震等; ≤65. 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾和污水处理固废。 - 员工生活垃圾 本项目改扩建后劳动定员28人，年工作天数为365天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为17.5kg/d、6.39t/a。 （2）污水处理固废 本项目污水处理过程中产生的固体废物主要有栅渣、沉砂和脱水污泥。 ①栅渣：根据现有实际运行情况及《排水工程》（建筑工业出版社），项目粗格栅的平均截留栅渣量为0.03m3/103m3污水，细格栅的平均截留栅渣量为0.07m3/103m3污水，经计算，本项目栅渣产生量为5t/d（1825t/a）。 ②沉砂：根据现有项目实际运行情况及《室外排水设计规范》（GB50014-2006），沉砂产生量按每0.03m3/1000m3污水计算，项目改造后沉砂产生量为1.5t/d（547.5t/a）。 ③污泥：项目污水处理过程中会产生剩余污泥，根据建设方提供资料，一期工程剩余污泥含水率约为99.4%，经带式浓缩压滤机处理后含水率为80%，污泥量为8t/d，本次扩建后，污水处理规模增加至5万m3/d，对污泥进行深度脱水，脱水工艺采用全自动高压板框压滤机，脱水后污泥含水量约为60%，则污泥产生量为6.36t/d。 表5-4 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 栅渣; 一般固废; 1825t/a; 由汨罗市垃圾填埋场进行填埋; 无害化处置达到环保要求. 沉砂; 一般固废; 547.5t/a. 污泥; 一般固废; 2321.4t/a; 脱水后由汨罗市垃圾填埋场进行填埋. 生活垃圾; 一般固废; 6.39t/a; 定期交由环卫处理. 5、改扩建项目“三本账” “三本帐”主要包括：现有工程污染物排放量、拟建工程污染物排放量、污染物指标增减量，由此计算出总体工程污染物排放量及各项污染物排放量增减情况，见表5-5。 表5-5 “三本帐”一览表 类型; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 改扩建后总排放量（t/a）; 增减量（t/a）. 水污染物; 废水量; 1825万; 0; 1825万; 1825万; 0. CODcr; 3467.5; 2555; 912.5; 912.5; -2555. BOD5; 1642.5; 1460; 182.5; 182.5; -1460. SS; 1825; 1642.5; 182.5; 182.5; -1642.5. NH3-N; 365; 219; 146; 146; -219. TN; 456.25; 182.5; 273.75; 273.75; -182.5. TP; 36.5; 27.375; 9.125; 9.125; -27.375. 大气污染物; NH3; 95.046; 92.666; 0; 2.38; -92.666. H2S; 3.6792; 3.5872; 0; 0.092; -3.5872. 固体污染物; 生活垃圾; 1.625; 0; 4.765; 6.39; +4.765. 一般固废; 栅渣; 365; 0; 1460; 1825; +1460. 沉砂; 292; 36.5; 255.5; 547.5; +255.5. 污泥; 2920（含水率80%）; 598.6（含水率20%）; 0; 2321.4（含水率60%）; -598.6（含水率降低20%）. 根据三本账可知改扩建后项目的主要污染物（废水）均有所减小，其废气、污泥通过技术改进，产量变小，提高了废水的处理效率和效果，减小了其污染影响。 6、项目“以新带老”措施分析 - 根据《洞庭湖生态环境整治三年行动计划（2018-2020）》湘政办发[2017]83号、《湖南省城市双修三年行动计划（2018-2020）》（湘政办发[2017]74号）、《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案（2018-2020）》（湘政办发[2017]83 号）等相关政策的陆续出台，不断加大对洞庭湖流域环境综合治理的绩效考核，汩罗市城市污水处理厂现行出水标准和污泥处理标准已无法满足相关部门和政策的要求，二期采用改良型AAO生化池工艺，新增高效沉淀池+D型滤池。出水水质从“一级B”提质到“一级A”。 - 根据汨罗市环卫部门对污水处理厂垃圾及污泥清运处理的要求，污水处理厂污泥按80%的含水率将大大增加污泥处理处置成本，且不满足环卫部门的对污泥及垃圾减量化的处置要求，故将一期采用的带式脱水机换成全自动高压板框压滤机，并新增污泥浓缩池，污泥含水率从80%降至60%。 - 对于粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、氧化沟、和改良AAO生化池以及污泥脱水间等产生的臭气，采用加盖抽风至除臭系统（采用生物滤池除臭）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5中的二级标准后经15m排气筒有组织高空排放。 - 污水厂原有的闭路电视监控系统（CATV）基本损坏，本次扩建提标改造工程重新设置一套闭路电视监控系统。闭路电视监控系统包括工艺设备监视和厂区安全保卫两种功能，其采用计算机多媒体技术，组成一个全方位、全天候实时监视、控制系统，闭路电视系统与PLC控制系统有机结合，以便管理人员及时掌握现场情况，实现科学、安全、高效的生产调度及管理系统。 综上所述，根据“三本账”一览表可知，在采取以上“以新带老”的措施后，可以有效减少项目改扩建后污染物的产生与排放量。

6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 |  | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） |  | 排放浓度及 排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污染物 | 建筑施工、物料运输、堆存 | 扬尘 | 一定量 |  | 少量，呈无组织排放 |  |
|  |  | 施工运输车辆尾气、装修废气 | CO、NOX、THC | 少量 |  | 少量，呈无组织排放 |  |
|  | 水污 染物 | 施工人员 生活污水 | 污水 | 216m3/d |  | 216m3/d |  |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类 | 一定量 |  | 回用于施工，不外排。 |  |
|  |  | 降雨冲刷水 | SS | 一定量 |  |  |  |
|  | 固体 废物 | 施工 | 建筑垃圾 | 110.16t |  | 运至垃圾填埋场统一处理或用于筑路。 |  |
|  |  |  | 废弃土方 | / |  |  |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 2.7t/施工期 |  | 卫生填埋 |  |
|  | 噪声 | 施工机械、 运输车辆 | 噪声 | 60-115dB(A) |  | 施工场界噪声昼间≤70dB，夜间≤55dB |  |
| 营 运 期 | 大气 污染物 | 格栅、旋流沉砂池、氧化沟、生化池、污泥脱水间等 | NH3 | 8.486t/a |  | 2.38t/a |  |
|  |  |  | H2S | 0.329t/a |  | 0.092t/a |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 3.83kg/a |  | 1.75mg/m3 |  |
|  | 水污染物 | 污水处理厂 | 废水量 | 1825万t/a |  | 1825万t/a |  |
|  |  |  | CODcr | 320mg/L | 5840t/a | 50mg/L | 912.5t/a |
|  |  |  | BOD5 | 160mg/L | 2920t/a | 10mg/L | 182.5t/a |
|  |  |  | SS | 180mg/L | 3285t/a | 10mg/L | 182.5t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L | 456.25t/a | 8mg/L | 146t/a |
|  |  |  | TN | 30mg/L | 547.5t/a | 15mg/L | 273.75t/a |
|  |  |  | TP | 3mg/L | 54.75t/a | 0.5mg/L | 9.125t/a |
|  | 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 6.39t/a |  | 合理收集、处理， 处理、处置率达100%。 |  |
|  |  | 栅渣 |  | 1825t/a |  |  |  |
|  |  | 沉砂 |  | 547.5t/a |  |  |  |
|  |  | 污泥 |  | 2321.4t/a |  |  |  |
|  | 噪声 | 主要为水泵、风机等噪声，其场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，临路一侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目位于现有厂区范围内，不新增用地，地块内生物多样性单一，生态环境一般。项目施工期对生态环境影响的主要途径是工程占地，改变局部微地貌和土壤结构，破坏原有植被，扰动地表等。 项目区及其周边无国家级或省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种，无国家级或省级规定保护的古树名木。 项目施工期，由于地表扰动，使土地表面裸露，加上降水的影响，施工期会造成一定程度的水土流失。在发生水土流失的情况下，必然对周围排水设施产生一定的负面影响，同时，项目在挖掘地基的过程中会产生大量的土方，如不能妥善处置必然造成二次污染。 运营期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标排放，对环境的负面影响是微弱的。另外，项目在项目区内进行大量的绿化、美化和景观的建设，对生态环境的改善有一定的意义。 综上所述，项目在施工期对生态环境有一定的负面影响，但随施工期的结束而结束；运营期不会对周围生态环境造成大的不良影响，同时由于绿化等措施可对项目区生态环境进行修复，改善区域的生态环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

7、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、施工期大气环境影响预测与分析 施工过程中的空气污染主要源自土石方开挖、车辆运输中产生的地表扬尘，运输及施工车辆、施工机械产生的尾气。 （1）施工扬尘 项目施工过程中，基础的开挖、场地的平整、土石方及各种建筑材料的运输、堆放过程中，都将会有粉尘产生。特别是在干旱和有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响环境空气质量。为减少施工扬尘和粉尘对周围环境及环境敏感目标的影响，根据（HJ/T393-2007）《防治城市扬尘污染技术规范》，工程建设单位应做到： ①建设单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保护牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②土建工地在城市主要干道、繁华区域、居民集中居住区附近，其边界应设置高2.5m以上的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌，场地（通道）必须进行混凝土硬化处理。 ③土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工工程，排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘布。 ④施工过程中使用商品混凝土，其他砂石料、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应设置围挡和堆砌围墙、采用防尘布遮盖等，以减少扬尘的排放，施工场内的临时堆土场洒水增湿并加盖防尘布。 ⑤进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。工地出入口5米内必须进行混凝土硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆必须冲洗后出场。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑥定期对施工场地进行洒水降尘，旱季施工应加大洒水频次，减少扬尘。 ⑦在装修工程施工中，施工人员应配备必要的防护装备和保证足够的通风量，避免具有刺激性气味的物质或可被人体吸入的粉尘、纤维等污染物对施工人员身体健康造成危害。 ⑧加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、清洁施工、科学施工，减少施工期的大气污染。 ⑨建筑垃圾、项目渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线项目施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。 ⑩项目项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 通过以上措施，可将施工期扬尘影响降低至最小程度。 （2）机械及汽车尾气 运输车辆和燃油动力机械会产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。此类废气的产生量一般来说不是很大，在环境空气中经一定距离的自然扩散稀释后，对项目区的环境空气质量的影响很小。 为减轻项目施工对环境空气的影响，本评价建议采取以下污染防治措施： a、施工中的物料、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放； b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运； c、对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； d、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧； e、使用商品混凝土，避免混凝土搅拌产生粉尘； f、汽车运输土方、砂石料、水泥建材料进场时，对易起尘的物料加盖蓬布，减少装卸粉尘污染。 采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。 2、施工期水环境影响预测与分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水的排放量为1.2m3/d，主要污染因子为COD、BOD5和SS等。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水量约2.5m3/d，主要污染因子为COD、SS及石油类。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： （1）施工员工产生的生活废水纳入本项目污水处理厂处理。 （2）施工污水经初步隔油、沉淀处理，尽可能循环利用或作为场地抑尘洒水用水。 （3）加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3、施工期噪声影响预测与分析 项目施工过程中的噪声主要是装修、设备安装中各施工机械运行过程中产生的噪声。拟采取以下噪声控制措施： a、合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工，其次，高噪声设备施工时尽量安排在昼间，减少夜间施工量。 b、合理布局施工场地，避免局部声级过高。 c、设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维持不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 d、降低人为噪音，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 d、建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用室内布置，不能入棚入室的可适当建立单面声障。 经以上措施处理后，项目施工期噪声可得到控制，施工结束即影响消失。 4、施工期固体废物影响预测与分析 项目施工期所产生的固体废物为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 施工期生活垃圾可同厂区内生活垃圾一并由当地环卫部门收集处置；产生的建筑垃圾中可回收废料尽量由施工单位回收利用，其他无法利用的建筑垃圾送临近的建设用地内作为填方使用，不随意丢弃。 经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。 5、水土流失及弃土影响分析及防治措施 建设期水土流失主要产生在土地平整和土方挖掘中，施工期间应创造良好的施工场地排水条件，减少雨水冲刷和停留时间，达到减少水土流失的目的。建设单位应采取以下水土保持措施： a、尽量减少施工区的数量和面积，在设计的施工区内施工，不能随意扩大取、弃土石场等施工区，减少开挖面。 b、各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。 c、对于弃土严格按照当地的渣土部门的相关规定和要求进行处置。 d、按绿化设计实施绿化工程。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，其影响基本可消除。 二、营运期环境影响分析： 本项目的建设将提高目前现有污水处理出水水质标准，增加处理规模，能减少进入汨罗江水体的污染物，保护汨罗江水质，确保沿岸人民群众的生活环境和下游用水安全。 1、地表水环境质量影响分析 （1）水环境影响预测 ①预测范围 本项目排污口为李家河入汨罗江处，本预测直接采用汨罗江作为受纳水体预测。 ②预测因子 根据项目排污情况，本项目预测评价因子选择CODcr、氨氮、总氮和总磷四项非持久性污染物。 ③预测内容与时段 本项目排污预测内容为正常排放（达标排放）与事故排放（未经处理）情况下，对汨罗江水质的影响。 本项目排污预测时段为汨罗江枯水期和平水期。 ④预测情景 A、正常排放情况下： 分别预测提标改造前（按照设计处理水量（2.5万m3/d））后（5万m3/d），污水厂排放的污染物对排污口下游水体污染物的浓度贡献值，二者之差可大致认为是本工程实施后该断面的浓度削减值，从而分析本提质改造工程对汨罗江水质的改善作用。 B、事故排放情况下： 本项目改造完成后后，事故排放情况下，收集的污水未经任何处理直排汨罗江对汨罗江水质的影响。 ⑤预测源强 本项目改造前后污染源情况见下表。 表7-1 项目废水正常排放情况下预测源强 排放状态; 废水量; 污染物排放浓度mg/L. m3/d; m3/s; CODcr; 氨氮; TP. 改造前（设计水量）; 2.5万; 0.289; 60; 15; 1.0. 改造后; 5万; 0.579; 50; 8.0; 0.5. 表7-2 项目废水事故排放情况下预测源强 排放状态; 废水量; 污染物排放浓度mg/L. m3/d; m3/s; CODcr; 氨氮; TP. 改造后; 5万; 0.579; 320; 25; 3. ⑥预测模式及参数 - 水文参数 本项目排污口位于汨罗江中游附近，距洞庭湖较远，约30km，评价区域汨罗江水文水力参数见表7-3，其中横向混合系数（My）及K值采用经验数据确定。 表7-3 汨罗江水文水力参数 参数 水期; 河流流量m3/s; 流速 m/s; 平均水深m; 河宽 m; 河底坡降‰; My（m2/s）; K CODcr; K NH3-N; K TP. 平水期; 1795; 0.36; 7.19; 620; 0.38; 0.1318; 0.27; 0.2; 0.25. 枯水期; 690; 0.31; 4.4; 620; 0.38; 0.065; 0.27; 0.2; 0.25. B、混合过程段的估算 依据导则，混合过程的长度由下式估算： Li 式中：B—河流宽度，m a—排污口至岸边距离（岸边排放距离a=0），m u—平均流速，m/s H—平均水深，m g—重力加速度，m/s I—水利坡度，m/m。 计算可得，平水期汨罗江混合段长度为24.43km，枯水期混合过程段长度为21.45km。 C、预测模式 根据《环境影响评价技术导则（HJ/T2.3-93）》的要求，本项目采用《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.2-93)中二维稳态混合衰减模式预测。预测模式如下： 式中：x――预测点离排放点的纵向距离，m； y――预测点离排放点的横向距离，m； K1――河流中污染物降解系数，l/d； C――预测点（x,y）处污染物的浓度增值，mg/L； Cp――污水中污染物的浓度，mg/L； Qp――废水排放量，m3/s； My――河流横向混合（弥散）系数，m2/s； u――河流流速，m/s； Ch――河流上游污染物浓度，mg/L。 （2）预测结果 A、正常排放情况下预测结果 a、相对设计水量 以李家河入汨罗江处为坐标原点，汨罗江下游流向为X方向，横向为Y方向，预测在枯水期及平水期时，项目改造实施后相对设计水量（2.5万m3/d），污染物在预测段（即排放口到下游X=12500m河段）浓度贡献值变化情况，在代表性的（X,Y=1010,50）处预测结果见下表。 表7-4 项目改造前后正常排放浓度贡献值对照表（相对设计水量） mg/L 时段; 污染因子; CODcr; 氨氮; 总磷. 枯水期; 预测点（1010,50）; 改造前贡献值; 0.02798; 0.0070136; 0.00046665. 改造后贡献值; 0.02331; 0.0037406; 0.00023333. 相对改善量; 0.00467; 0.003273; 0.00023332. 平水期; 预测点（1010,50）; 改造前贡献值; 0.04365; 0.0109136; 0.00072758. 改造后贡献值; 0.03638; 0.0058206; 0.00036379. 相对改善量; 0.00727; 0.005093; 0.00036379. 注:污染物的贡献值，不考虑河流上游污染物本底浓度。 根据上表的预测结果可知，正常排放情况下，项目改造后排入汨罗江的CODcr、氨氮、总氮和总磷的浓度贡献值均较改造前（设计水量2.5万m3/d）有一定的削减，在李家河入汨罗江下游1010m横向50m处，即（X,Y）=（1010,50）处，枯水期CODcr、氨氮和总磷的浓度贡献值分别削减了0.00467mg/l、0.003273mg/l、0.00023332mg/l、；平水期CODcr、氨氮和总磷的浓度贡献值分别削减了0.00727mg/l、0.005093mg/l、0.00036379mg/l。 叠加所在断面水环境质量背景值后，枯水期及平水期各点位的CODcr、氨氮、总氮和总磷均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求，对地表水环境影响不大。 B、非正常排放情况下预测结果 项目改造后发生事故排放时对下游河段的污染物浓度贡献值值见下表。 表7-5 改造后事故排放对下游河段污染物浓度贡献值表 mg/L 排污口下游距离; CODcr; 氨氮; 总磷. 枯水期; （10,0）; 0.49613769; 4.1344812; 52.91997. （510,20）; 0.02716865; 0.2264054; 2.89413. （1010,50）; 0.29894; 0.0234189; 0.00288798. 平水期; （10,0）; 24.51412; 1.9152089; 0.22982507. （510,20）; 2.00055; 0.156473; 0.01877675. （1010,50）; 0.46645; 0.0365278; 0.00438334. 根据上表的预测结果可知，非正常排放情况下，各污染物浓度贡献值显著增加，对地表水影响较大，因此，污水厂运营单位应加强管理，杜绝污水的事故排放，同时制定污水事故排放应急预案，事故排放及时发现，及时控制。 （3）项目建设对汨罗江水质的改善及污染物削减量 按照设计规模，本项目改扩建前，汨罗市城市污水处理厂污水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级B标准，CODcr为60mg/l，氨氮为15mg/l，本项目提标改造后出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，CODcr为50mg/l，氨氮为8mg/l。项目改造后相对改造前（设计水量2.5万m3/d），CODcr和氨氮分别削减了182.5t/a和63.875t/a。根据预测，正常排放情况下，项目改造后排入汨罗江的CODcr、氨氮、总氮和总磷的浓度贡献值均较改造前（设计水量2.5万m3/d）有一定的削减，在李家河入汨罗江下游1010m横向50m处，即（X,Y）=（1010，50）处，枯水期CODcr、氨氮和总磷的浓度贡献值分别削减了0.00467mg/l、0.003273mg/l、0.00023332mg/l、；平水期CODcr、氨氮和总磷的浓度贡献值分别削减了0.00727mg/l、0.005093mg/l、0.00036379mg/l。且本项目扩建生活污水2.5万m3/d，减少了生活污水直排汨罗江，不会对汨罗江造成不利影响，对改善汨罗江水质起到一定的积极作用。 根据建设方提供资料，本项目建成后，汨罗市污水厂服务区内新建区域污水管道排水体制将逐渐改为雨污分流制，厂区产生的生活污水、服务片区城市污水及污水处理过程中产生的污泥脱水、反冲洗水，进入本污水处理厂处理，经氧化沟和改良A/A/O生化池工艺处理后的污水排入李家河，最终进入汨罗江；厂区雨水经雨水管网收集后，排入李家河。 本项目污水处理厂设计处理能力为5万m3/d，氧化沟和改良A/A/O生化池工艺，项目接纳城市污水，其设计进出水水质及其处理效率见下表： 表7-6 项目进出水质及处理效率一览表 水质项目; pH; CODcr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 设计进水水质(mg/L); 6～9; 320; 160; 180; 30; 25; 3.0. 处理效率（%）; /; 84.37%; 93.85; 94.44; 50; 68; 83.33. 设计出水水质(mg/L); 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5. 排放标准（mg/L）; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5. 备注：表中括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标，同时出水中大肠杆菌每升应限制在1000个以下。 （4）本项目对李家河水质的影响分析 本项目属于污水治理工程，通过本项目提标改造以及二期扩建后，污水出水水质由现行“一级B标”提到“一级A标”，一定程度减小了对李家河的影响，并且二期扩建减少了一定量的生活污水直排对李家河所造成的不利影响。故本项目不会对李家河造成不利影响。 （5）提标可行性 a、除磷可行性 本项目除磷主要是强化碳源利用，生物除磷为主，辅以化学除磷。生物处理：主要用在氧化沟工艺和改良型AAO生化池中，在厌氧段，聚磷菌过量释放磷，在好氧段，过量吸收磷；通过剩余污泥将过量吸磷的污泥排出系统，达到去除磷的目的。化学方法：投加PAC等能与磷反应生成沉淀的药剂，并最终通过沉淀过滤去除。 b、污水消毒可行性分析 本项目污水消毒采用次氯酸钠消毒，次氯酸钠的杀菌原理主要是通过它的水解形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性，从而使病源微生物致死。就消毒而言，次氯酸钠液还是具有明显优势的。作为一种真正高效、广谱、安全的強力灭菌、杀病毒药剂，它同水的亲和性很好，能与水任意比互溶，它不存在液氯、二氧化氯等药剂的安全隐患，且其消毒效果被公认为和氯气相当加之其投加准确，操作安全，使用方便，易于储存，对环境无毒害，不存在跑气泄漏，故可以在任意环境工作状况下投加。次氯酸钠发生器已经有一百多年的历史了已经证明是一种运行成本很低、药物投加准确、消毒效果极佳的设备。事实上，次氯酸钠广泛用于包括自来水、污水、工业循环水、游泳池水、医院污水等各种水体的消毒。同时根据可研可知，提标可行。 项目污水经氧化沟和改良A/A/O生化池工艺处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，对李家河和汨罗江水环境影响较小。 - 地下水环境质量影响分析 拟建项目对周边地下水的影响主要是污水处理厂各类水池及污水管网出现渗漏对区域地下水水质造成影响。污水收集管网做好密封及防腐，确保无管道腐蚀、渗漏现象；在厂区内生化处理池、储水池等各类水池以及格栅渣、污泥的专门贮存场所进行防渗；其中对沉淀池、生化处理池等池体进行重点防渗，要求防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，污泥干化间、综合加药间等进行一般防渗处理，防止发生下渗对区域地下水造成污染；同时做好场所的防雨措施，防止雨水淋溶污染物下渗。项目建成运行期间，应定期对污水处理厂地下水上下游水质进行监测，降低项目对区域地下水环境的影响。 3、环境空气质量影响分析 项目主要废气为粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、氧化沟、和改良AAO生化池以及污泥脱水间产生H2S和NH3。本次改造拟对粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、氧化沟、和改良AAO生化池加盖进行抽风，通过管道收集，同时对于污泥脱水间采取负压收集，确保臭气收集效率不低于90%，总收集风量约为30000Nm3/h，项目各部分收集的废气一起进入生物除臭装置处理后通过1根15m高的排气筒高空排放。 - 大气污染物预测分析 本次评价采用估算模式SCREEN3对项目产生的H2S和NH3影响范围进行预测，源强见表7-7（点源参数：H2S和NH3排气筒高度15米，排气筒内径0.6米，烟气温度20℃；面源参数：长130米，宽90米），预测结果见表7-8、7-9。 表7-7 污染物源强及预测参数 污染物 名称; 排放方式; 产生速率 kg/h; 排放速率 kg/h; 面源长度m; 面源宽度m; 排放高度m. H2S; 有组织排放; 0.03375; 0.00675; /; /; 15. 无组织排放; 0.00375; 0.00375; 130; 90; 4. NH3; 有组织排放; 0.8721; 0.17442; /; /; 15. 无组织排放; 0.0969; 0.0969; 130; 90; 4. 表7-8 H2S有组织排放预测结果 距离; 有组织排放H2S; 有组织排放NH3. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 10; 1.277E-20; 0; 3.301E-19; 0. 100; 0.0007219; 1.2; 0.01865; 1.24. 174; 0.0008175; 1.36; 0.02112; 1.41. 200; 0.0007931; 1.32; 0.02049; 1.37. 300; 0.0007275; 1.21; 0.0188; 1.25. 400; 0.0006507; 1.08; 0.01681; 1.12. 500; 0.0006138; 1.02; 0.01586; 1.06. 600; 0.0005607; 0.93; 0.01449; 0.97. 700; 0.0005492; 0.92; 0.01419; 0.95. 800; 0.0005399; 0.9; 0.01395; 0.93. 900; 0.0005176; 0.86; 0.01338; 0.89. 1000; 0.0004894; 0.82; 0.01265; 0.84. 1100; 0.0004585; 0.76; 0.01185; 0.79. 1200; 0.0004286; 0.71; 0.01107; 0.74. 1300; 0.0004003; 0.67; 0.01034; 0.69. 1400; 0.0003741; 0.62; 0.009666; 0.64. 1500; 0.0003499; 0.58; 0.009041; 0.6. 1600; 0.0003277; 0.55; 0.008468; 0.56. 1700; 0.0003074; 0.51; 0.007944; 0.53. 1800; 0.0002889; 0.48; 0.007464; 0.5. 1900; 0.0002719; 0.45; 0.007026; 0.47. 2000; 0.0002564; 0.43; 0.006625; 0.44. 最大落地浓度; 0.0008175; 1.36; 0.02112; 1.41. 最大落地距离; 174m. 由上表的预测结果可知，本项目点源在采取环保措施时，H2S有组织排放最大落地浓度为0.0008175mg/m3，占标率1.36%，出现在174米处。NH3有组织排放最大落地浓度为0.02112mg/m3，占标率1.41%，出现在174米处。 距离本项目较近的敏感点为项目西面150m处的居民，由上表的预测结果可知，在采取环保措施时本项目H2S和NH3有组织正常排放的最大落地浓度较低，对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。 表7-9 无组织排放预测结果 距离; 无组织排放H2S; 无组织排放NH3. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 10; 0.0005818; 0.97; 0.01503; 1. 100; 0.001277; 2.13; 0.033; 2.2. 200; 0.001525; 2.54; 0.0394; 2.63. 207; 0.001527; 2.54; 0.03945; 2.63. 300; 0.001384; 2.31; 0.03577; 2.38. 400; 0.001171; 1.95; 0.03026; 2.02. 500; 0.0009932; 1.66; 0.02566; 1.71. 600; 0.0008522; 1.42; 0.02202; 1.47. 700; 0.0007408; 1.23; 0.01914; 1.28. 800; 0.0006544; 1.09; 0.01691; 1.13. 900; 0.0005813; 0.97; 0.01502; 1. 1000; 0.000519; 0.87; 0.01341; 0.89. 1100; 0.0004668; 0.78; 0.01206; 0.8. 1200; 0.0004221; 0.7; 0.01091; 0.73. 1300; 0.0003834; 0.64; 0.009908; 0.66. 1400; 0.0003498; 0.58; 0.00904; 0.6. 1500; 0.0003205; 0.53; 0.008282; 0.55. 1600; 0.0002947; 0.49; 0.007616; 0.51. 1700; 0.0002721; 0.45; 0.007031; 0.47. 1800; 0.000252; 0.42; 0.006513; 0.43. 1900; 0.0002342; 0.39; 0.006051; 0.4. 2000; 0.0002185; 0.36; 0.005647; 0.38. 最大落地浓度; 0.001527; 2.54; 0.03945; 2.63. 最大落地距离; 207m. 由上表的预测结果可知，本项目面源在采取环保措施时，H2S无组织排放最大落地浓度为0.001527mg/m3，占标率2.54%，出现在207米处。NH3无组织排放最大落地浓度为0.03945mg/m3，占标率2.63%，出现在207米处。 距离项目最近的居民点为项目西面150m处的居民，根据上表预测结果，项目无组织排放废气最大落地浓度较低，项目无组织排放废气对距离项目最近的居民点无明显影响。 在正常排放情况下，本项目产生的有组织排放和无组织排放最大落地浓度都较低。通过预测结果可知，本项目废气对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。故建设方应加强环保措施的维护，确保设施的正常运行，减少事故的发生。 （2）H2S和NH3处理措施可行性分析 本项目的H2S产生量为0.329t/a。项目拟采用加盖抽风收集，再使用除臭系统进行处理后通过15m高排气筒排放。H2S有组织排放量为0.059t/a（0.00675kg/h），H2S无组织排放量为0.033t/a（0.00375kg/h），H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的标准（0.33kg/h）。同时根据上文的预测结果可知H2S的无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的较严标准（0.06mg/m3）。 本项目的NH3产生量为8.486t/a。项目拟采用加盖抽风收集，再使用除臭系统进行处理后通过15m高排气筒排放。NH3有组织排放量为1.528t/a（0.17442kg/h），NH3无组织排放量为0.849t/a（0.0969kg/h），NH3排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的标准（4.9kg/h）。同时根据上文的预测结果可知NH3的无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的较严标准（1.5mg/m3）。 本项目采用生物滤池法对H2S和NH3进行处理可行性分析 生物滤池法的工作原理是采用滤料作为微生物生存的载体，用微生物吞噬空气中的臭气成分。该方法采用普通滤池结构，通过气体与载体上的微生物相接触，被微生物氧化降解，完成除臭的过程。除臭过程分为三步：a、臭气同水接触并溶解到水中；b、水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；c、进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。 滤池内的滤料选择至关重要，滤料与其运行和处理效率有关的主要因素有：持水能力、孔隙率、微生物活性、营养来源、pH缓冲能力、比表面积和机械性能等。 生物滤池除臭法的主要优点为： ①是一种固定床生物膜反应器，可将恶臭污染物彻底降解为H2O、CO2。 ②所采用的滤料为无机滤料，具有压降小（20mm-50mm）、比表面积大、停留时间短、占地面积小、不易老化板结等优点。 ③由于滤料处理负荷高，因此滤池占地面积省。 ④压降小，鼓风机扬程低，因此日常运行费用低。生物滤池除臭成套设备的臭气净化效率可达到95%。长沙某污水处理厂恶臭污染物H2S和NH3的产生浓度分别为 0.18～2.71mg/m3和1.93～5.9mg/m3，采取生物过滤法除臭措施后，H2S和NH3的处理效率均能达到90%以上。 ⑤生物滤床除臭工艺作为一种绿色技术，它对环境冲击少，不需要化学药品（材料），不会造成二次污染，土壤基质由堆肥、废木碎屑、煤渣、泥炭块等可再循环的产品组成，具有生态可持续性。 达标可行性 项目产生的H2S和NH3通过处理后，H2S有组织排放量为0.059t/a（0.00675kg/h），H2S无组织排放量为0.033t/a（0.00375kg/h），H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的标准（0.33kg/h），同时根据上文的预测结果可知H2S的无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的较严标准（0.06mg/m3）。NH3有组织排放量为1.528t/a（0.17442kg/h），NH3无组织排放量为0.849t/a（0.0969kg/h），NH3排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的标准（4.9kg/h）。同时根据上文的预测结果可知NH3的无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的较严标准（1.5mg/m3），措施可行。 （3）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 根据项目项目无组织排放源及相关参数（如表7-10所示），计算污染源的环境防护距离。结果显示：污染因子在场界以外没有超标，项目无组织排放大气环境防护区域在场界区域之内，故不需设立大气环境防护距离。 表7-10 本项目无组织排放源排放速率 污染物名称; Qc（kg/h）; 宽度（m）; 长度（m）; 排放高度; L(m). H2S; 0.00375; 90; 130; 4m; 无超标点. NH3; 0.0969; 90; 130; 4m; 无超标点. 图7-1 H2S大气环境防护距离 图7-2 NH3大气环境防护距离 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，本次评价针对项目区无组织排放的硫化氢和氨的卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中：A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Cm—环境空气质量标准浓度限值，mg/m3； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； γ—无组织排放源的等效半径，γ=（S/π）0.5m； L—安全卫生防护距离，m； 项目卫生防护距离计算源强见表7-10，计算结果详见下表。 表7-11 本项目卫生防护距离计算结果 无组织排放源; 计算距离（m）; 取整后距离（m）; 本项目最终确定距离（m）. H2S; 0.2; 50; 100. NH3; 0.8; 50; 100. 通过计算，本项目卫生防护距离为恶臭产生单元边界外100m，根据调查项目卫生防护距离内无敏感目标。 （5）排气筒高度和数量可行性、合理性分析 项目设置一根排气筒，其位置详见附图。 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物高度约为9m。本项目废气通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。 本项目大气污染物较为简单，且项目臭气基本收集集中处理。因此，从节约成本的角度分析，本项目需设置1根排气筒对产生的臭气进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 4、声环境质量影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目的主要噪声源来自于污水厂的潜水泵、污泥泵、鼓风机、污泥浓缩脱水机等设备，以及污水管网处的提升泵站内的潜污泵，其噪声级在70～95dB（A），主要设备噪声值见表7-12。 表7-12 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 降噪措施; 降噪后噪声. 1; 鼓风机; 90~95; 5台; 机房隔音、配消音器，基础减震、加强厂区绿化等; ≤70. 2; 反洗风机; 90~95; 3台; ≤65. 3; 轴流风机; 90~95; 4台; ≤70. 4; 离心风机; 90~95; 4台; ≤70. 5; 潜水泵; 75-85; 5台; 水下布置、选用低噪声设备、基础减震、加强厂区绿化等; ≤65. 6; 内回流泵; 75-85; 4台; ≤65. 7; 立式轴流泵; 75-85; 3台; ≤65. 8; 剩余污泥泵; 75-85; 6台; ≤65. 9; 反洗水泵; 75-85; 3台; ≤65. 10; 深井泵; 75-85; 2台; ≤65. 11; 污泥回流泵; 75-85; 6台; ≤65. 12; 污泥渣浆泵; 75-85; 2台; ≤65. 13; 循环水泵; 75-85; 2台; ≤65. 14; 输送机; 70-75; 2台; 选用低噪声设备、机房隔音、基础减振、合理布局、加强绿化等; ≤65. 15; 潜污泵; 75-85; 2台; 设于提升泵站内、选用低噪声设备、基础减震等; ≤65. （2）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）噪声预测结果及影响分析根据噪声预测模式，场界四周噪声预测值见表7-13。 表7-13 项目场界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 点位; 预测点距项目边界距离; 背景值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东场界; 1m; 53.1; 47.3; 56.3; 52.6. 2; 南场界; 1m; 52.5; 47; 55.4; 52.4. 3; 西场界; 1m; 58.7; 47; 59.3; 52.4. 4; 北场界; 1m; 53.7; 45.5; 56.5; 51.3. 评价标准（2类）; 昼间60dB（A）；夜间50dB（A）. 评价标准（4类）; 昼间70dB（A）；夜间55dB（A）. 由上表可知，在采取液下安装、隔声等措施处理后，本项目运行设备噪声叠加背景值后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，临路一侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。不会对周围声环境不会产生明显的影响。 本评价建议建设单位采取以下措施控制项目噪声： ①选用低噪声设备，设备的底座安装减振器； ②加药泵等设备在机房内合理布局，提升泵等水下布置，通过隔音起到降噪的作用； ③项目可加强厂区绿化，利用各建构筑物及厂区周围高大树木吸声降噪。 5、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾和污水处理产生的栅渣、沉砂、脱水污泥等一般工业固体废物。 表7-14 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 栅渣; 一般固废; 1825t/a; 由汨罗市垃圾填埋场进行填埋; 无害化处置达到环保要求. 沉砂; 一般固废; 547.5t/a. 污泥; 一般固废; 2321.4t/a; 脱水后由汨罗市垃圾填埋场进行填埋. 生活垃圾; 一般固废; 6.39t/a; 定期交由环卫处理. （1）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括生活垃圾和污水处理产生的栅渣、沉砂、脱水污泥等。项目栅渣、沉砂和脱水污泥满足垃圾填埋场填埋废物入场要求（含水率≤60%），经收集后直接运往城市垃圾填埋场，对项目周围环境影响较小。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a.地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b.要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c.按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （2）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6、生态环境影响分析 本项目建设不涉及东洞庭湖国家级自然保护区的核心区、缓冲区和试验区，项目位汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村，距离本项目较近的为汨罗江国家湿地公园。湖南汨罗江国家湿地公园(以下简称湿地公园)范围包括汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域，东起汨罗江新市大桥，西至磊石山汨罗江出口，涉及周边新市镇、归义镇、罗江镇、屈子祠镇、白塘镇等乡镇，长43.6公里，宽0.1～1.5公里，总面积2954.10公顷。 （1）植被及植物多样性影响分析 项目的运营对村落农业生态系统、河流和湖泊生态系统植被及植物多样性无明显的影响。一方面营运期生态环境影响是施工期影响的一种延续，主要表现为植被恢复期的影响。由于工程施工在原有厂区上，没有临时占地，不存在生态环境逐步恢复的过程。营运期正常情况下对东洞庭湖国家级自然保护区无直接影响。 在正常生产情况下，工程不会造成对汨罗江国家湿地公园的不利影响。 （2）动物多样性影响分析 ①对陆生脊椎动物资源的影响 工程建成后，没有改变原有土地利用格局，未新增占地，项目的营运不会造成对保护区内脊椎动物的不利影响。 ②对水生生物资源的影响 项目运营未改变汨罗江国家湿地公园的水生态系统整体特征，项目本身对水生生物多样性的影响较小，对水体动力扰动较小，项目运营对鱼类繁殖、索饵及越冬洄游的影响较小。本项目改扩建前，汨罗市城市污水处理厂污水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级B标准，CODcr为60mg/l，氨氮为15mg/l，本项目提标改造后出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，CODcr为50mg/l，氨氮为8mg/l。项目改造后相对改造前（设计水量2.5万m3/d），CODcr和氨氮分别削减了182.5t/a和63.875t/a。本项目扩建后处理规模为5万m3/d，相对于汨罗江平水期流量1795m3/s（155088000m3/d）来说，对汨罗江冲击不大，且本项目扩建以后可以处理更多的城市污水，在一定程度上减少了污水直排，项目的营运不会造成对保护区内鱼类和江豚的不利影响。 ③对浮游生物、底栖动物的影响 浮游植物种群数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响，浮游动物以细菌、有机碎屑和藻类等为食，因此，从总体上来讲，这些营养对象的数量高低，决定着浮游动物数量的多少。底栖动物对不同的底质适应不同，但水体中总磷含量的高低与底栖动物的密度和生物量出现指数式的关联，对底栖动物是最重要的限制因素。本项目营运后出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，项目的营运不会造成对保护区内浮游生物和底栖动物的不利影响。 （3）对汨罗江、李家河结构和功能影响 本项目属于污水治理工程，本项目由现行“一级B标”提到“一级A标”，且二期扩建生活污水2.5万m3/d，在一定程度上减少了生活污水直排对李家河、汨罗江的不利影响，对改善李家河、汨罗江水质有一定的积极影响。因此，项目运营对李家河、汨罗江结构和功能完整性的无不利影响。汨罗江位于项目地北侧约526m，且本项目位于汨罗国家湿地公园下游，对汨罗江国家湿地公园影响较小。 （4）景观生态完整性影响分析 对区域自然体系生态完整性的影响由项目占地引起，由于本项目为改扩建项目，不新增占地，施工范围均在厂区内部，故本项目对汨罗江国家湿地公园的生态完整性无不利影响。 项目植被类型涉及的物种均为常见种，易于栽植和恢复；周边无珍稀濒危的野生植物种类；周边没有国家级珍稀野生动物分布，其影响数量有限。项目施工和运营不会使汨罗江国家湿地公园某一物种消失，不会对汨罗江原有生态系统结构和功能产生较大影响。本项目无新增占地、不改变土地利用类型，工程本身对汨罗江水生生物多样性的影响较小，对水体动力扰动较小。本项目改扩建前，汨罗市城市污水处理厂污水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级B标准，CODcr为60mg/l，氨氮为15mg/l，本项目提标改造后出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，CODcr为50mg/l，氨氮为8mg/l。项目改造后相对改造前（设计水量2.5万m3/d），CODcr和氨氮分别削减了182.5t/a和63.875t/a。所以项目运行对汨罗江内鱼类的栖息、索饵、洄游活动影响不大。本项目营运后废水提质，对底栖动物影响较小。故营运期对项目周边生态环境无不利影响。 - （5）饮用水源地影响分析 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），市水厂取水口上游1000米，下游200米为饮用水水源地一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类；市水厂取水口上游3000米，下游300米为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；其余为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。本项目排水口位于取水口下游，距市水厂取水口5703米，距二级保护区下游3653米，不会对饮用水源地造成不利影响。 6、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 - （1）风险识别 - 本项目主要环境风险为设备故障、突发停电、进水水质异常等导致污水处理厂不能正常运行，以致出水水质不达标情况下的事故排放。本项目完成后，储存的药剂不构成重大危险源。本项目厂区设有双回路供电，用电能够得到保障，停电影响相对较小，本评价重点考虑废水事故排放的环境风险。 - （2）风险影响分析及防范措施 - ①污水事故排放风险影响及防范措施 - 厂区污水处理设备发生故障或污水处理厂突然停电，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求；或者由于暴雨等原因，导致进水水量急剧增加，污水处理厂超负荷运行，或无法处理导致污水直接排放。污水事故排放会对汨罗江水质造成污染，因此建议按照以下几方面采取措施预防事故发生： - A加强设备管理，认真做好设备，管道，阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门应及时进行修理或更换。 - B在工程设计中按照两各线并联运行进行设计，一旦出现问题可一套超负荷运行，一套检修。而且这种设计在最初运行的头几年里水量没有达到满负荷时也是比较节省和合理的。 - C在项目建设过程加上选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。对于水泵、污泥泵、风机等关键设备应设有备用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的备件，一旦事故发生能够及时处理。 - D为了降低暴雨天气进水水量突增对厂区正常运行的影响，污水管网设计规划时应采用雨污分流制。 - E项目区设有双回路供电，用电能够得到保障，受停电影响相对较小，但应对场内变压设备进行维护保养，确保供电安全可靠。 - ②设备维修过程风险事故影响及防范措施 - 当污水系统的某一构筑物出现事故，必须立即予以排除，此时维修工人需进入集水井或污水池内操作，这些地方易产生和积累有毒的氨和H2S气体，在维修时如不注意采取防护措施，维修人员会因通风不畅吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重的甚至导致死亡。污水或污泥中都含有各种病原菌和寄生虫卵，操作人员直接接触污水或污泥后，如不注意卫生，可能引起肠道疾病和寄生虫病。因此，设备维修人员进入个构筑物维修设备时应至少两人一组，并佩戴防毒面具，穿着防护服，并保持场地通风，保证维修人员安全。 - （3）建议 - ①建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。 - ②建议项目建设单位针对可能的风险事故编制详细的应急预案，第一时间做好突发应急处置工作，科学、迅速、有效地组织应对事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护污水处理厂正常秩序。 ③主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小事故排放的可能性。因需要暂停运转的，须报当地环保部门审查和批准。因事故停止运转，应立即采取措施，停止废水排放，并及时报告当地环境保护行政主管部门。 7、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 8、洪水及暴雨风险分析 根据《汨罗市城市总体规划修编》（2001—2020年）（2009年修订），城市防洪堤设计标准为50年一遇，标高为36.0~37.0m，污水处理厂厂址位置在城市防洪堤范围内，不需考虑自身防洪，仅考虑承排区的最高水位29.27m即可。 本项目污水处理厂一期厂地标高为31.10~31.20m，二期建设用地区域的厂区设计地面标高与一期工程相对接，保持在31.00m~31.50m，不会产生内涝，也不会受到汨罗江洪水的威胁。满足防洪的相关要求。 9、环境管理 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 10、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。项目内部管理组织应成立环境保护小组，由公司主要领导负责，安排专职环境管理人员1~2人，负责厂区的环保管理，编制项目的环境保护实施方案，落实各项环境保护措施，对项目各种污染物治理设施进行维护，确保治理设施正常运行。 本项目设有专门的水质化验室负责污水处理厂日常水质的监测，同时厂区设有在线监测系统，并与环保部门联网，对进出水水质实时进行监测。环境监测计划安排如下。 表7-15 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 厂界; H2S、NH3; 每年一次. 废水; 污水处理厂进水口、排放口; 水量、CODcr; 进水在线监测. 水量、CODcr、氨氮、总磷、总氮; 出水在线监测. 水量、pH、悬浮物、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、动植物油、石油类、LAS、色度、粪大肠菌群; 每月一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 环境监测工作可委托有资质的检测公司监测。 11、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，生活污水和接纳的城市污水经处理后排入李家河至汨罗江，本项目改扩建后建设规模为5万m3/d，总外排废水量为1825万t/a，CODcr和氨氮排放浓度分别为50mg/l和8mg/l，CODcr排放量为912.5t/a，氨氮排放量为146t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》中的一、总体要求（一）本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂）主要污染物排放总量指标的审核与管理。根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》中的第三章 排污权初始分配和有偿使用，第十条 集中式污水处理设施不参与排污权初始分配。排污单位污水纳入集中式污水处理设施的，排污权初始分配量按照集中式污水处理设施设计出水浓度进行核定。本项目为污水处理厂，故不需申请总量。 12、环保投资估算 该工程总投资约15496.84万元，从项目性质可视为全部用于环境改善的环保投资。其中由于项目二次污染防治产生的环保投资为387.82万元，占总投资的2.5%，环保建设内容如表7-16所示。 表7-16 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; NH3、H2S; 加盖抽风+生物除臭+15m高排气筒; 327.32; 新建. 2; 食堂油烟; 抽油烟机; 0; 已建. 3; 噪声; 基础减震、液下安装等降噪等措施; 10; 新建. 4; 固废; 污泥、栅渣、沉砂; 污泥脱水后和栅渣、沉砂运至填埋场卫生填埋; 50; 新建. 5; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5; 新建. 合计; 387.82; --. 13、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-17 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 施工期; 施工场地; 扬尘、生活污水、噪声、垃圾等; 设围挡、洒水降尘、低噪声设备等; 减轻施工环境影响. 大气; 格栅、旋流沉砂池、氧化沟、生化池、污泥脱水间等; NH3 H2S; 加盖抽风+生物滤池除臭+15m高排气筒; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的较严标准。. 食堂; 食堂油烟; 抽油烟机; 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值. 废水; 污水; CODcr、氨氮; 污水主体工艺采用氧化沟/改良AAO工艺，深度处理采用高效沉淀+D型过滤+接触消毒工艺; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）中表1中一级标准的A标准. 固体废物; 办公生活; 一般固废; 生活垃圾; 垃圾桶、定期交由环卫部门处理; 符合相关环保要求，污泥含水率60%. 栅渣; 收集后运至汨罗市垃圾填埋场进行处理. 沉砂. 污泥; 脱水后运至汨罗市垃圾填埋场进行填埋. 噪声; 设备; LeqA; 基础减振、厂房隔声等降噪措施; 场界噪声达到达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，临路一侧达到达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。.

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 |  | 排放源 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污染物 | 建筑施工、物料运输、堆存 | 扬尘 | 运输车辆进出口设置车轮冲洗装置，主体建筑周围搭建防尘网 | 对大气环境质量无明 显影响 |
|  |  | 施工运输车辆尾气、装修废气 | CO、NOX、THC | 自然通风、加强管理 |  |
|  | 水污 染物 | 施工人员 生活污水 | 污水 | 纳入本项目污水处理厂处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）中表1中一级标准的A标准 |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类 | 经沉淀后循环使用 | 回用于施工，不外排。 |
|  |  | 降雨冲刷水 | SS |  |  |
|  | 固体 废物 | 施工 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾妥善收集处理、土石方根据渣土管理要求外运处置 | 综合利用，合理处置、达到环保要求 |
|  |  |  | 废弃土方 |  |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场填埋 |  |
|  | 噪声 | 施工机械、 运输车辆 | 噪声 | 建立施工围挡、临时声屏障、合理安排施工时间 | 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 营 运 期 | 大气 污染物 | 格栅、旋流沉砂池、氧化沟、生化池、污泥脱水间等 | NH3 | 加盖抽风+生物滤池除臭+15m高排气筒 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的较严标准。 |
|  |  |  | H2S |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 抽油烟机 | 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值。 |
|  |  | 污水 | CODcr | 污水主体工艺采用氧化沟/改良AAO工艺，深度处理采用沉淀+D型过滤+接触消毒工艺 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）中表1中一级标准的A标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TN |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  | 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 由环卫部门统一清运 | 污泥含水率低于60%，合理收集、处理， 处理、处置率达100%。 |
|  |  | 栅渣 |  | 收集后运至汨罗市垃圾填埋场进行处理 |  |
|  |  | 沉砂 |  |  |  |
|  |  | 污泥 |  | 脱水后运至汨罗市垃圾填埋场进行填埋 |  |
|  | 噪声 | 主要为水泵、风机等噪声，选用低噪声设备、合理布局，采取隔声、减震、消声等措施控制噪声，其场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，临路一侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。通过合理绿化不仅可吸尘降噪，吸附尘粒、净化空气的作用，还能防止水土流失，有利于进一步改善生态环境。 |  |  |  |  |  |

9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期扩建2.5万m3/d项目位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村城西北路东侧现有厂区内，根据建设方提供的资料，本项目提质规模为2.5万m3/d，扩建规模为2.5万m3/d。改扩建后污水预处理依托一期工程，污水主体工艺采用氧化沟/改良AAO工艺，深度处理采用沉淀+D型过滤+次氯酸钠消毒工艺，主要建设内容包括：新建5×104m3/d处理规模的速沉池、中间提升泵站及高效沉淀池、D型滤池、接触消毒池、污泥浓缩池、污泥脱水间、加氯加药间；新建2.5×104m3/d处理规模的改良型AAO生化池、二沉池、污泥泵站；改造一期粗格栅及提升泵房、一期旋流沉砂池、一期氧化沟，并将现有污泥脱水加药间改造为仓库及鼓风机房；将一期二氧化氯消毒设备改为次氯酸钠消毒设备；新增生物除臭装置对全厂臭气进行处理。以及厂区工艺管道建设。出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污泥含水率为60%，处理后的尾水排入李家河至汨罗江。本项目总投资15496.84万元，环保投资387.52万元，占总投资的2.5%。 2、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修正)，本项目属于其中鼓励类三十八“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废综合利用及治理工程”。项目符合汨罗市排水专项规划等要求，平面布局基本合理。 （2）选址合理性分析 本项目位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村，已取得相关的规划许可证和国土证明，本项目用地符合城市规划要求，本项目为改扩建项目，二期扩建在城市污水处理厂厂区内，不新征地。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。本项目所在地临近城西北路等道路，交通十分便利；北面濒临汨罗江，污水处理达标后，尾水可通过李家河就近排入汨罗江。项目所在地供电条件较好。虽然项目距离居民点等环境敏感点较近，但是项目为集中式污水处理厂工程，具有较好的环境效益，项目在采取相应的环境保护措施，各项污染物均能达标排放或妥善处置。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村，总占地面积47143.7m2（合70.71亩），本次改扩建在预留用地基础上进行，不新征用地。根据污水处理工艺特点按功能分区原则划分为厂前区和生产区。生产区又包含有预处理区、二级生化处理区、深度处理区和污泥处理区。 1、厂前区布置在厂区西南部，包括：综合楼、机修间和传达大门。 2、预处理区布置在厂区中西部，包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、速沉池。 3、二级生化处理区布置在厂区中部，主要为氧化沟、改良AAO生化池（新建）、二沉池及污泥泵站。 4、污泥处理区包括：污泥浓缩池（新建）、污泥脱水间（新建），位于厂区东北部。 5、深度处理区主要位于厂区中东部，主要为中间提升泵房及高效沉淀池、D型滤池、加氯加药间，紫外接触消毒池布置在厂区西南角。 整个厂区功能分区明确，工艺流程顺畅，平面布置较为合理。 （4）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图。项目距离湖南汨罗江国家湿地公园526m。不在生态红线范围内。 由第3章环境质量状况可知，本项目所在区域大气、地表水、地下水质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，通过第七章预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，对周边环境影响较小，故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 本项目属于污水治理工程，本项目扩建生活污水2.5万m3/d，在一定程度上减少了生活污水直排汨罗江，对改善汨罗江水质有一定的积极影响。汨罗江位于项目地北侧约526m。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），市水厂取水口上游1000米，下游200米为饮用水水源地一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类；市水厂取水口上游3000米，下游300米为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；其余为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。本项目排水口位于取水口下游，距市水厂取水口5703米，距二级保护区下游3653米，不会对饮用水源地造成不利影响。符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。 本项目属于污水治理项目，根据相关规划意见以及国土证明可知，本项目符合汨罗市总体规划和土地利用规划，不在负面清单内。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 3、环境质量现状评价结论 拟建项目区空气质量中SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2、4a类标准。 4、施工期环境影响 本项目为改扩建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，项目在污水处理厂厂区内改造一期，扩建二期；本项目施工期包括场地的平整、各建构筑物建设、管道设备安装等。施工期污染主要为施工阶段使用各种机械产生的噪声，场地开挖、平整、建筑运输材料在运输过程中产生的扬尘及施工人员产生的少量生活垃圾。影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 5、营运期环境影响 （1）废水：产生废水及接纳的城市污水经氧化沟和改良AAO生化池工艺处理后排水能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，污水排放对汨罗江江水质影响较小。 （2）废气：本次改造拟对粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、氧化沟、和改良AAO生化池加盖进行抽风，通过管道收集，收集的废气一起进入生物除臭装置处理后通过1根15m高的排气筒高空排放。项目产生的H2S和NH3通过处理后， 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的较严标准；对周围环境影响不大；食堂油烟通过抽油烟机对其进行处理，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）标准。 （3）噪声：在采取隔声、液下安装等措施处理后，本项目运行设备噪声叠加背景值后，昼夜厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，临路一侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，不会对周围声环境不会产生明显的影响。 （4）固体废弃物：本项目营运期固体废物主要是生活垃圾和污水处理产生的栅渣、沉砂、脱水污泥等。项目栅渣、沉砂和脱水污泥满足垃圾填埋场填埋废物入场要求（含水率≤60%），经收集后直接运往城市垃圾填埋场。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。 （5）生态环境影响：本项目不会造成对保护区内鱼类和江豚的不利影响，不会造成对保护区内浮游生物和底栖动物的不利影响，对汨罗江生态环境影响极小，不会对饮用水源地造成不利影响。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险为设备故障、突发停电、进水水质异常等导致污水处理厂不能正常运行，以致出水水质不达标情况下的事故排放。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，生活污水和接纳的城市污水经处理后排入李家河至汨罗江，本项目改扩建后建设规模为5万m3/d，总外排废水量为1825万t/a，CODcr和氨氮排放浓度分别为50mg/l和8mg/l，CODcr排放量为912.5t/a，氨氮排放量为146t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》中的一、总体要求（一）本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂）主要污染物排放总量指标的审核与管理。根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》中的第三章 排污权初始分配和有偿使用，第十条 集中式污水处理设施不参与排污权初始分配。排污单位污水纳入集中式污水处理设施的，排污权初始分配量按照集中式污水处理设施设计出水浓度进行核定。本项目为污水处理厂，故不需申请总量。 8、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，项目所在地为城市污水处理厂厂区内，不新征地，选址可行。平面布局基本合理，该项目的建设可以改善汨罗江水质，使排入汨罗江的污染物得到一定的削减，对区域水环境的保护起到积极作用。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、建议及要求： 1、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 2、污泥脱水间的污泥应及时清运，并签订收购污泥协议，清运过程中要注意防止洒落和散落现象，以免造成二次污染。 3、搞好厂区绿化，吸声屏噪。 4、按国家相关规定在本工程尾水排放口附近设置项目的相关标示。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日