岳环评[2018]123号

关于湘阴县东塘镇污水处理设施建设工程

环境影响报告表的批复

湘阴县住房和城乡建设局：

你局《湘阴县住房和城乡建设局关于申请〈湘阴县东塘镇污水处理设施建设工程环境影响报告表〉批复的报告》，湘阴县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为完善区域基础设施，改善区域环境质量，你局选址于湘阴县东塘镇东塘社区2组实施湘阴县东塘镇污水处理设施建设工程，工程总投资1975.62万元，总用地面积2672.8m2，其中预留远期用地面积341.7m2，采用IBR污水处理工艺和“机械絮凝池+普通快滤池”污水深度处理工艺，污泥处理采用“机械浓缩+机械脱水+掺入粉煤灰”方式，消毒工艺采用紫外线消毒法，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水排入厂区西南侧的东塘周家坝渠道，经栏河、南湖最终进入湘江。服务范围为：东塘镇镇区生活污水，近期（至2020年）处理能力1000m3/d，纳污面积为120公顷；远期（至2030年）处理能力1800m3/d，纳污面积为192公顷。主要建设内容为：格栅渠、调节池、细格栅和沉砂池、储砂坑、IBR反应池、机械絮凝池、普通快滤池、消毒池兼清水池、计量槽、污泥池、综合管理用房、污泥脱水间、进出水在线监测用房以及配套污水管网和雨水管网。其中格栅调节池、细格栅渠及沉砂池、巴氏计量槽、污泥池、污泥脱水间、进出水在线监测用房土建工程按远期工程1800m3/d规模设计建设，设备按规模配套安装；IBR生物反应池、机械絮凝池、普通快滤池、紫外线消毒池土建工程按近期工程1000m3/d规模设计建设；配套污水管网和雨水管网范围按近期纳污范围设计建设，为明挖敷设施工，无暗挖工程和穿越工程，新建配套管网16981m，其中污水管网8392m，雨水管网8589m。污水处理设施排污口设于东塘周家坝渠道：东经112.960485966度，北纬28.778520678度。本次环评为近期工程。项目建设符合国家产业政策，对改善南湖、湘江水环境质量具有重要意义，根据中机国际工程设计研究院有限责任公司编制的《湘阴县东塘镇污水处理设施建设工程环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和湘阴县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意该环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。认真做好施工期环境监理工作。开展管线施工区现有管道详查，根据路段情况规范施工；优化施工布置；严格控制施工时段，夜间和午休时间禁止高噪声设备施工作业；施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；项目不设施工营地，不设取、弃土场和渣土堆场，建筑垃圾由渣土管理部门处置；使用商品混凝土，施工现场采取覆盖、围挡、洒水、清洗等抑尘措施，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对环境的影响，避免施工扰民。

（二）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网。厂内生活污水和污泥脱水压滤液经收集回流入污水处理系统，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经管道排入西南侧的东塘周家坝渠道。规范建设排污口，排污口设置流量、PH、COD、氨氮、总磷、总氮等指标在线监测系统，并与环保部门联网。

（三）地下水污染防治工作。做好污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作，防止发生下渗对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。

（四）废气污染防治工作。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，污泥拌粉煤灰在污泥斗内搅拌，确保无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。设置一套除臭系统，格栅、调节池、沉砂池、IBR生物反应池、污泥池、消毒池、污泥脱水间等臭气产生单元产生的臭气一并经收集除臭处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求后，由15米高排气筒外排；项目以臭气产生单元为边界设置100m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

（五）噪声污染防治工作。选用低噪声设备，污水泵、污泥泵、风机等新增设备合理布局，并采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（六）加强固体废物管理工作。按照一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。建立固体废物暂存、转运、处置全过程管理台帐，污水处理产生的污泥经脱水处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5标准要求后，送湘阴县生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。合理安排运输路线及时间，使用专用封闭车运输污泥，杜绝污泥运输造成二次污染。污水处理产生的沉砂、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，贮备应急物资并组织演练，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（八）项目为城镇生活污水处理设施建设工程，总量控制按照达标排放进行管理，项目总量指标COD≤18.3吨/年、氨氮≤1.9吨/年。

三、你局应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送湘阴县东塘镇人民政府、湘阴县环境保护局、中机国际工程设计研究院有限责任公司。

四、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年11月20日

抄送：湘阴县东塘镇人民政府、湘阴县环境保护局、中机国际工程设计研究院有限责任公司