岳环评[2019]39号

关于云溪区污水处理厂提标改造项目（2.5万m3/d）环境影响报告书的批复

岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司：

你公司《关于申请对<云溪区污水处理厂提标改造项目（2.5万m3/d）环境影响报告书>批复的报告》，云溪区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市云溪区污水处理厂位于岳阳市云溪区云溪乡新民村，现有工业废水、市政污水处理能力2万m3/d，目前已经满负荷运行，拟开展提标改造建设，将工业废水与生活污水分开处理，同时扩大处理规模：①改造现有工程部分设施，将现有污水处理厂改造为市政污水处理装置，修复更换局部曝气器损坏区域，新增生活污水A/O池与现有CAST池并联处理市政污水、过滤排污池、纤维过滤器等。改扩建后市政污水处理规模为20000m3/d，出水水质提升为《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。②新征土地15000.35m2，扩建1套工业污水处理系统，采用“格栅+一级强化处理+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+生物接触+气浮过滤+臭氧改性+BAF池+臭氧强氧化”进行处理，处理能力5000m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A与《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中特别排放限值中较严标准。项目实施后全厂污水处理能力达到25000m3/d；纳污范围为云溪镇集镇区及岳阳绿色化工产业园云溪分园。项目建设符合国家产业政策，根据长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的《云溪区污水处理厂提标改造项目（2.5万m3/d）环境影响报告书（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和云溪区环保分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境管理。优化施工布局，尽量减少施工临时占地；减少对水体、植被的破坏；严守操作规程，合理选择施工时段，夜间和午休时间禁止高噪声设备施工作业，确保施工噪声排放达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；施工废水经沉淀处理后循环使用不外排；使用商品混凝土，施工现场及时洒水抑尘，加强土石运输污染控制，确保施工期无组织排放粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2厂界浓度限值要求。

（二）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网。污水经处理后，市政污水尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的A标准要求，工业废水尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A与《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中特别排放限值中较严标准要求，通过巴陵石化公司现有2号排江管道排入长江。规范尾水排污口，排污口设置流量、PH、COD、氨氮、TP等指标在线监测系统，并与环保部门联网。

（三）地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好污水池、管道区等区域的防渗、防漏工作，强化管理，避免由于管道、池底破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。

（四）废气污染防治工作。合理优化工程平面布局，加强厂区厂界绿化，采用加盖密闭及负压收集格栅间、曝气沉砂池污泥浓缩池和污泥脱水机房等产生的臭气，收集后的臭气经处理后外排，确保厂界恶臭气体满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。

项目以厂界为边界设置200m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

（五）噪声污染防治工作。选用低噪声设备，鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机等设备合理布局，并采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（六）加强固体废物管理工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求，规范设置贮存场所。建立健全固体废物暂存、处置管理台帐，污水处理产生的污泥经脱水处理后规范处置，杜绝污泥运输造成二次污染。污水处理过程中产生的沉砂、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾一并交由环卫部门统一处理。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，采用双向电源、关键设备备用等，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（八）项目总量控制指标为：COD≤456.3吨/年、氨氮≤45.7吨/年。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

抄送：云溪区环保分局、长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司

2019年4月3日