岳环评 [2020]88号

关于岳阳高新技术产业园区污水处理厂（1万m3/d）环境影响报告书的批复

岳阳高新技术产业园区管理委员会：

你公司《关于<岳阳高新技术产业园区污水处理厂（1万m3/d）环境影响报告书>报批稿予以批复的申请报告》、岳阳市生态环境局岳阳县分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳高新技术产业园区污水处理厂位于岳阳县荣湾镇东方村（京广高铁西侧地块），占地面积38750m2，总投资10813.785万元，处理规模为10000m3/d，负责处理岳阳高新技术产业园区工业污水和市政污水，采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”处理工艺，处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目依托园区配套管网，将园区下游现有污水收集管道改为尾水排放管道，排水管依托工业集中区污水处理厂现有污水排放口。根据湖南至禹环境服务有限公司编制的《岳阳高新技术产业园区污水处理厂（1万m3/d）环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局岳阳县分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设期和营运期必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并应着重做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境管理。优化施工布局，尽量减少施工临时占地；减少对水体、植被的破坏；严守操作规程，合理选择施工时段，夜间和午休时间禁止高噪声设备施工作业，确保施工噪声排放达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；施工废水经沉淀处理后循环使用不外排；使用商品混凝土，施工现场及时洒水抑尘，加强土石运输污染控制，确保施工期无组织排放粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2厂界浓度限值要求。

（二）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网。污水经处理后，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的A标准要求，通过工业集中区污水处理厂现有污水排放口排入新墙河。规范尾水排污口，排污口设置流量、PH、COD、氨氮、TP、TN等指标在线监测系统，并与生态环境部门联网。

（三）地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好污水池、管道区等区域的防渗、防漏工作，强化管理，避免由于管道、池底破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。

（四）废气污染防治工作。合理优化工程平面布局，加强厂区厂界绿化，采用加盖密闭及负压收集格栅池、沉沙池、调节池、污泥浓缩池和污泥调理池等产生的臭气，收集后的臭气经处理后外排，确保厂界恶臭气体满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。

项目以厂界为边界设置100m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

（五）噪声污染防治工作。选用低噪声设备，鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机等设备合理布局，并采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（六）加强固体废物管理工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求，规范设置贮存场所。建立健全固体废物暂存、处置管理台帐，污水处理产生的污泥经脱水处理后规范处置，杜绝污泥运输造成二次污染。污水处理过程中产生的沉砂、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾一并交由环卫部门统一处理。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，采用双向电源、关键设备备用等，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（八）项目总量控制指标为：COD≤182.5吨/年、氨氮≤18.3吨/年。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评文件送岳阳市生态环境局岳阳县分局，岳阳高新技术产业园区管理委员会、湖南至禹环境服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局岳阳县分局负责项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年6月16日

抄送: 岳阳市生态环境局岳阳县分局、岳阳高新技术产业园区管理委员会、湖南至禹环境服务有限公司