岳环评[2020]119号

关于华容县桥东污水处理厂2万m3/d建设项目

环境影响报告书的批复

华容国祯惠华环保科技有限责任公司：

你公司《关于申请〈华容县桥东污水处理厂2万m3/d建设项目〉环评批复的报告》、岳阳市生态环境局华容分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、华容县桥东污水处理厂位于湖南省华容县石伏工业园，2016年编制了环评报告并批复，原计划处理华容县桥东片区生活污水，项目于2018年4月正式投入运行。因桥东污水处理厂建设的工艺流程发生变动，实际建设情况和环评工艺流程不相符，并且桥东污水处理厂有接纳华容县石伏工业园的废水，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生了重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件的规定。因此，鉴于项目已发生重大变更，华容国祯惠华环保科技有限责任公司委托江西景瑞祥环保科技有限公司编制了《华容县桥东污水处理厂2万m3/d建设项目环境影响报告书》，并重新报批。桥东污水处理厂2万m3/d建设项目总投资14270万元，接纳桥东片区生活污水和石伏工业园的工业污水，采用水解酸化+AAO工艺处理；项目建设内容主要为：粗格栅及提升泵房、细格栅及平流沉砂池、组合池（水解酸化池+AAO生物池+二沉池）、高效沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、污泥泵站、污泥浓缩池、污泥深度脱水间及加药间、鼓风机房、变配电间以及生物滤池除臭措施等。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《华容县桥东污水处理厂2万m3/d建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、岳阳市生态环境局华容分局的预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网。桥东片区生活污水和石伏工业园的工业污水经预处理后，满足桥东污水处理厂接纳标准后，排入桥东污水处理厂深度处理，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求后排入华容河；规范排污口设置，不得设置溢流口，排污口设置流量、PH、COD、氨氮、TP、TN等指标在线监测系统，并与生态环境部门联网。

（二）地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好污水池、管道区等区域的防渗、防漏工作，强化管理，避免由于管道、池底破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。

（三）废气污染防治工作。合理优化工程平面布局，加强厂区厂界绿化，采用加盖密闭及负压收集格栅、泵站、平流沉砂池、水解酸化池、污泥浓缩池、污泥脱水车间、污泥回流泵房等产生的臭气，收集后的臭气经处理后外排，确保厂界恶臭气体满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（四）噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源污水泵、引风机等进行有效管理和保养，并作隔声减震处理，确保预处理中心厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（五）加强固体废物管理工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求，规范设置贮存场所。建立健全固体废物暂存、处置管理台帐，污水处理产生的污泥经脱水处理后规范处置，污泥外运应合理安排运输路线及时间，使用专用封闭车运输污泥，杜绝污泥运输造成二次污染。污水处理过程中产生的沉砂、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾一并交由环卫部门统一处理。

（六）加强环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，采用双电源，关键设备备用，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（七）本项目总量控制指标：COD≤365吨/年、氨氮≤59吨/年。

三、你单位应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局华容分局、江西景瑞祥环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局华容分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年9月3日

抄送:岳阳市生态环境局华容分局、江西景瑞祥环保科技有限公司