- 岳阳县柏祥镇污水处理厂（处理规模800m3/d）建设项目

环境影响评价报告表

（报批稿）

- 湖南中源环保工程有限公司

- 2019年12月

修改清单

| 评审具体意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1、明确项目建设性质，完善配套污水管网建设和选线比选内容，明确进、出口在线监测要求。 | 明确项目建设性质见（P1）；完善配套污水管网建设和选线比选内容，（P11）；明确进、出口在线监测要求见（P65、P92）。 |
| 2、结合防洪标高等污水处理厂选址规范要求，强化项目选址合理性分析，提出周边用地的土地控制规划要求；明确排污口设置必须高于洪水位的要求。 | 结合防洪标高等污水处理厂选址规范要求，强化项目选址合理性分析见（P85）；提出周边用地的土地控制规划要求见（P60）；明确排污口设置必须高于洪水位的要求见（P77）（P85）。 |
| 3、完善项目环境保护目标调查，校核项目土壤环境质量现状调查，核实土壤中的Cr6+监测数据，补充排污口上、下游断面水质监测数据，完善大气环境质量预测内容，明确恶臭气体的密闭收集和生物除臭等污染防治要求，强化项目废气大气环境影响分析。 | 已校核项目土壤环境质量现状调查，核实土壤中的Cr6+监测数据（27），补充排污口上、下游断面水质监测数据见（P21-22），完善大气环境质量预测内容见（P56-60）。补充项目对地表水环境影响的预测分析见（P61-P64）。 |
| 4、核实污水处理厂服务范围、污水源强和排水情况，完善项目土石方平衡分析。 | 核实污水处理厂服务范围、污水源强和排水情况见（P3、P5），完善项目土石方平衡分析见（P13）。 |
| 5、列表补充各处理工段的主要污染物处理效率，完善工艺比选内容，强化采取的工艺可行性和达标可行性分析。 | 列表补充各处理工段的主要污染物处理效率见（P38），完善工艺比选内容，强化采取的工艺可行性和达标可行性分析见（P34-P38）。 |
| 6、明确污泥的最大储存量、清运周期、最终去向和暂存管理要求，细化项目污泥依托处置能力的相关内容分析。 | 明确污泥的最大储存量、清运周期、最终去向和暂存管理要求，细化项目污泥依托处置能力的相关内容分析见（P69）。 |
| 7、补充项目的备用电源设置情况、检修方式、周期及事故应急排放的风险防控措施，提出分区防渗要求，强化其对污水处理厂运行的影响。 | 补充项目的备用电源设置情况、检修方式、周期及事故应急排放的风险防控措施见（P13）（P75-76）；提出分区防渗要求，强化其对污水处理厂运行的影响见（P72-73）。 |
| 8、核实项目环保投资，完善项目竣工验收一览表；完善项目环境效益分析，核算污水处理运营成本，细化项目减排等正效益计算，补充其对改善地表水体水质的影响分析。 | 核实项目环保投资见（P86）；完善项目竣工验收一览表见（P86）；完善项目环境效益分析，核算污水处理运营成本，细化项目减排等正效益计算，补充其对改善地表水体水质的影响分析见（P71-P72）。 |
| 9、完善项目环境保护目标分布图、项目平面布局合理性分析，补充水系图和土地利用文件等相关附图附件。 | 完善项目环境保护目标分布图见（附图）；项目平面布局合理性分析见（P12）；补充水系图和土地利用文件等相关附图附件见（附图6）（附件） |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别---按国标填写。

- 总投资---指项目投资总额。

- 主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见---由行业主管填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况	15

三、环境质量状况	20

四、评价适用标准	28

五、建设项目工程分析	32

六、 建设项目主要污染物产生及预计排放情况	45

七、环境影响分析	47

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	82

九、结论与建议	84

附件

附件1：环评委托书

附件2：岳阳县国土局关于岳阳县乡镇污水处理厂建设项目用地预审意见

附件3：营业执照

附件4：环境质量现状监测质保单

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布置示意图

附图3：污水管网图

附图4：环保目标图

附图5：监测布点图

附图6：项目周边现状图

附表

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳县柏祥镇污水处理厂（处理规模800m3/d）建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县中岳环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曾子鹏 |  |  | 联系人 | 陈东杰 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳县荣家湾镇城东路（自来水一厂东200米） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18508426785 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳县柏祥镇 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办环评） |  |  | 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用、E4852管道工程建筑 |  |
| 占地面积 | 4666.67m2 |  |  | 绿化面积 | 933m2 |  |
| 总投资(万元) | 2617.91 | 环保投资 (万元) |  | 170 | 环保投资占总投资比例 | 6.49% |
| 评价经费 | —— |  |  | 预期投产日期 |  | 2020年1月 |
| 1、项目由来 随着岳阳县柏祥镇建设速度的日益加快，城镇的生活污水排放量日益增多；并且柏祥镇集镇现无污水处理设施，居民生活污水通过屋后化粪池收集简单处理后直接排放，最终进入周边河流，对周边地表水、土壤和地下水造成较重污染，建设污水处理厂是十分必要的。它的建成对改善城镇人居环境提高人民生活质量，加快城镇建设，促进和谐社会的建设，都有着深远的现实意义和历史意义。 本项目建设内容主要为岳阳县柏祥镇污水处理设施建设，包括污水处理厂及配套污水管网工程。本项目总用地面积7亩（含预留二期工程用地），本次评价只针对一期工程，建设规模为800m3/d，采用二级生化处理工艺，排水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）（一级A）标准，达标后排入白洋港；新建污水管网32km，其中主管网（DN500HDPE管）4.28km，支管网（DN400HDPE管）6.14km，入户管（DN150UPVC塑料管）21.58km；新建检查井225个。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.09.01）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）、按照国家环保部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部 2017年9月1日）等有关规定，本项目污水厂属于“三十三、水的生产和供应业”第96项“生活污水集中处理”中“其他”类，管网部分属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业—城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管道）—新建”，应编制环境影响报告表，因此，岳阳县中岳环保科技有限公司委托湖南中源环保工程有限公司承担该项目环境影响评价的编制工作。我公司于2019年4月5日接受委托，委托当时项目未开工建设，后期在环评未通过批复下已开工建设。我公司接受委托后，立即展开详细的现场踏勘和资料收集工作，在对该项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表。 2、项目建设的必要性 2016年12月31日，国家发展和改革委、住房城乡建设部印发了《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（发改环资〔2016〕2849号），要求到2020年，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区实现污水全部收集和处理；县城污水处理率不低于85%，其中东部地区力争达到90%；建制镇污水处理率达到70%，其中中西部地区力争达到50%。 柏祥镇位于新墙河流域，集镇内现有生活污水均未经处理直接排入新墙河流域内支流（白洋港），严重影响了新墙河及其支流的水环境质量。随着我国小城镇建设进度的加快，柏祥集镇人口在一定时间内将继续增长，污水排放量将不断增加，为确保柏祥镇污水处理率达到或优于国家和地方的政策要求，需启动岳阳县柏祥镇污水处理工程。 岳阳县柏祥镇的建设发展迅速，城市道路、交通、给水工程等基础设施建设亦有了历史性的改变。但环境基础设施建设仍然滞后。集镇下水道不畅，线短质差，服务面积小，大部分采用明渠排水沟。排水渠道附近，卫生环境差，蚊虫滋生，给周围居民的生活质量带来较大影响。特别是近年来，随着人民生活水平的不断提高，生活污水农用比例不断减少，大量的污水只能沿沟渠排入河流或附近池塘，使得周边水体的自然环境进一步恶化，也影响了水体附近人民的生活。所以尽快建设岳阳县柏祥镇污水处理工程亦是保护生态环境、提高人民健康水平的需要。 柏祥镇为岳阳县重点集镇之一，为此对其环境建设提出了更高要求。因此，若不及时收集并处理集镇散排的生活污水，任凭污水直接排放或溢流至附近池塘、河流，势必破坏现有的生态环境，最终影响柏祥镇的投资环境，制约集镇经济的发展。因此尽快建设柏祥镇污水处理工程亦是柏祥镇建设与经济发展的需要，是柏祥镇经济可持续发展的必要条件。 为了改善岳阳县水域污染状况和城镇卫生面貌，保护生态环境，保障经济持续稳定发展，提高人民的生活质量，必须加快污水处理设施的完善建设工作，提高污水收集率。岳阳县柏祥镇污水处理厂的建设是将岳阳县柏祥镇纳入污水处理范围的必然工程，将大幅提高岳阳县柏祥镇生活污水的收集处理率，因此，本工程是保护生态环境的需要，对改善居住环境，提高人民健康水平和生活质量，树立城镇良好的对外形象，促进和谐社会的发展，都有着重要意义。 由此可见，项目建设符合国家及地区水生态资源治理的相关政策要求，是政府站在以人为本、保护环境的角度提出的战略性举措，项目实施能够保护水环境质量和确保人民群众的供水安全，也是提高当地影响范围群众生活质量，推动当地社会经济健康、快速发展的重要保障，是坚持可持续发展的客观需要。 3、建设项目工程概况 （1）项目名称、性质、规模 项目名称：岳阳县柏祥镇污水处理工程 建设单位：岳阳县中岳环保科技有限公司 建设地点：岳阳县柏祥镇（113°17′41.48141″,29°3′21.65380″）（见附图1） 建设性质：新建 占地面积：4666.67m2 项目投资：2617.91万元，其中环保投资170万元。 周边环境概况：本项目污水处理厂新征用地4666.67m2，污水处理厂建筑面积210.84m2，周边为滩涂用地，离学校超过1km，项目未占用基本农田，项目为永久占地，南面、西面为农田，东北面为白洋港，河流流向自东南向西北，河流对岸为集镇街道；东北面距厂界约75-200m有40余户居民；东南面距厂界约380-500m有40余户居民；西南面距厂界越450-550m有20余户居民。 （2）工程建设规模与服务范围 ①工程建设规模 本污水处理厂厂区总占地面积4666.67m2，建筑和构筑物面积约210.84m2，设计处理规模为800m3/d，本工程配套建设污水管网总长约32000m。（见附图3） ②服务范围及处理对象 柏祥镇集镇区域。 柏祥镇污水处理工程服务区域为柏祥集镇，柏祥集镇现状人口6500人。 柏祥镇集镇人口按照现状人口数量及人口增长率进行预测。 柏祥集镇近几年人口增长率在4-6%左右，且有逐年下降的趋势。因此预测柏祥镇人口增长率：近期（2018-2025年）取4%，远期（2025-2035年）取3%。 柏祥集镇现状人口0.65万人，则可计算得集镇近、远期人口： 近期（2025年）： 0.65×（1+4%）8=0.89万人 远期（2035年）： 0.89×（1+3%）10=1.2万人 ③用水量预测 本项目采用城市单位人口综合指标法进行用水量预测。 城市单位人口综合用水量指标法是以当前的城市综合用水量统计值为基数，根据规划的各水平年年人口增长数，综合考虑预测期内工业生产和人民生活水平提高对用水的影响因素预测各年的需水量。 随着柏祥镇城镇化水平的逐步提升，集镇供水管网的进一步覆盖、供水普及率上升，集镇人均综合生活用水量亦将提高。 柏祥镇目前无集中供水设施，居民用水以自备水源为主，现状用水量无法统计。根据柏祥镇卫生设施普及程度以及当地生活水平，结合《镇规划标准》（GB50188-2007）的规定，确定柏祥镇最高日单位人口综合用水量指标近期为0.15m3/（人•d），远期为0.20m3/（人•d）。 柏祥镇需水量预测详见表1-1所示： 表1-1 柏祥集镇最高日综合用水量预测表 年 份; 人口规模（万人）; 最高日综合用水量(L/d). 近期（2025年）; 0.89; 150. 远期（2035年）; 1.20; 200. ④污水量预测 根据《根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）第3.1.2款，居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额，结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定，可按当地用水定额的80%～90%采用。本工程根据柏祥镇集镇实际情况并结合其它城镇实施经验，确定柏祥集镇污水排放系数近期为0.8，远期为0.9。 根据《镇(乡)村给水工程技术规程》(CJJ123-2008)，日变化系数宜取1.3-1.6，规划近期取值1.4，远期取值1.3。 污水收集率取0.90。 地下水渗入系数均取1.1。 平均日污水量=（平均日用水量×污水排放系数×污水收集率×地下水渗入系数）/日变化系数；污水量预测详见表1-2所示： 表1-2岳阳县柏祥集镇污水量预测表 年份; 最高日 用水量 （m3/d）; 日变化 系数; 污水排放系数; 污水 收集率; 地下水 渗入系数; 平均日 污水量 （m3/d）. 近期（2025年）; 1335; 1.4; 0.80; 0.90; 1.1; 755. 远期（2035年）; 2400; 1.3; 0.90; 0.90; 1.1; 1645. - 根据以上数据分析，得出项目设计规模结论：岳阳县柏祥镇近期2025年平均日污水量为755m3/d，远期2035年平均日污水量为1645m3/d，按照污水收集系统和污水处理设施应按照统一规划建设，并适当留有余地的指导思想，确定柏祥镇污水处理工程建设规模为： - 近期（2025年）：800m3/d - 远期（2035年）：1600m3/d。 - 本项目污水处理厂建设规模按照近期规模建设；用地规模按远期规模1600 m3/d征用；配套污水收集管网按照远期规模进行设计。 （3）工程设计进出水水质 ①进水水质 ### 本项目纳污范围内暂无生活污水水质实测资料，污水水质可根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2011年版）3.4.1中推荐的污染物排放量预测或参照类似地区城市生活污水水质确定。本环评根据规范推荐的污染物排放负荷进行计算，并参照湖南省内其他乡镇生活污水处理厂设计水质，确定柏祥镇纳污范围内生活污水水质。提出下表设计进水水质。 表1-3 污水处理厂进水水质 单位mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 浓度值; 200; 100; 170; 35; 20; 2.7. ②出水水质 本项目污水处理后的尾水排入白洋港，最终流入新墙河。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）第4.1.2.2款规定，污水处理厂设计出水水质具体如表1-4： 表1-4 污水处理厂出水水质 单位mg/L 序号; 污染物名称; 设计出水水质（一级A）浓度（mg/L）. 1; CODcr; ≤50. 2; BOD5; ≤10. 3; SS; ≤10. 4; TN; ≤15. 5; NH3-N; ≤5（8）. 6; TP; ≤0.5. （注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。） 表1-5 污水处理厂设计污水处理率 水 质 指 标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 进水水质（mg/L）; 200; 100; 170; 20; 2.7. 出水水质（mg/L）; ≤50; ≤10; 10; ≤5（8）; ≤0.5. 处理程度（％）; ≥75; ≥90; ≥94.12; ≥75（60）; ≥81.48. （4）污水处理工艺 根据进出水水质和去除效率，拟建污水处理厂采用“AAO+MBBR”工艺，该工艺采用预脱硝+厌氧+缺氧+移动床生物膜好氧MBBR）工艺技术。 污水处理总体方案 柏祥镇污水处理厂工程各处理环节采用的主要工艺方案有： 预处理工艺：采用格栅渠+调节池 污水处理工艺：AAO+MBBR生物处理工艺 生化沉淀池：厌氧、缺氧和MBBR池、机械絮凝池、生化沉淀池和滤布滤池组合而成。 深度处理工艺：采用纤维滤布滤池 污泥处理工艺：污泥池收集后运送至离镇区最近的新墙镇污水处理厂污泥脱水间脱水处理。再运送至附近生活垃圾填埋场填埋处理 消毒工艺：紫外消毒器及巴氏计量槽 除臭工艺：生物滤池进行除臭 （5）主要原、辅材料消耗 表 1-6 主要原、辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 聚丙烯酰胺（PAM）; 吨; 0.1; /. 4; 水; 吨; 200; /. 5; 电; 千瓦时; 93400; /. （6）总体工程 本污水处理厂厂区总占地面积4666.67m2，建筑和构筑物面积约210.84m2，设计处理规模为800m3/d，本工程配套建设污水管网总长约32000m。污水处理工艺采用AAO+MBBR工艺，污泥送往新墙镇污泥脱水间，污泥脱水后送至岳阳县城市垃圾卫生填埋场进行填埋。出水水质《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目工程内容如表1-7。 表 1-7 项目工程内容一览表 工程; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 厂区; 主要建设内容有：格栅、调节池、AAO+MBBR池、生化沉淀池、机械絮凝池、斜管沉淀池、滤布滤池、管式紫外消毒间、计量槽、污泥池、辅助用房; 商品混凝土. 截污管道; 污水管网总长32km; /. 公用工程; 供电; 国家电网供电; /. 供水; 由镇区自来水厂供水; /. 消防; 自来水厂供水，配备灭火器; /. 排水; 排水体制为雨污分流制。生产辅助用房、卫生间污水经化粪池处理后排入格栅井，进入污水处理系统处理。污水管道为重力流管道，采用HDPE双壁波纹管，管径DN200。; /. 道路; 厂区道路主路宽度为4m，转弯半径均为9m。通过道路把厂区的各个建构筑物有机连接起来，交通、物流方便合理，满足交通、消防等规范要求。道路路面全部采用城市型水泥混凝土路面。; /. 配套工程; 辅助房; 生产辅助用房位于厂区的西南面部，生产辅助用房、层高4.5m，局部鼓风机房层高4.9m。; 砖混. 绿化; 厂区绿化采用点、线、面结合，突出重点。生产辅助用房前进行重点绿化，布置花坛、景观铺砌地面，绿化树种多样化，生化处理区的地面上主要种植草皮。绿化面积933m2，厂区绿地率达20%。; /. 检查井; 225个，检查井设在管道交汇处、转弯处、管径和坡度变化处、 跌处和直线管段上每隔一定的距离处; /. 环保工程; 污水处理; 污水处理构筑物. 废气处理; 生产辅助用房等采用轴流风机全面通风换气，其他场所采用自然通风。1、生产辅助用房变配电间变压器房换气次数按5次/时考虑，采用轴流风机换气。2、管理用房设1台1匹单冷分体空调机。3、生物除臭系统. 噪声处理; 选用先进的生产设备和采用减震降噪措施，控制噪声源的强度。对于噪声较大的鼓风机房，加强门窗的密闭性，防止噪声扩散，风机进出口装有消音器。此外，在建筑设计上采用特殊构造进行隔音，利用声距原理及厂区绿化降低噪音。. 固废处理; 垃圾收集桶；固废暂存堆场. 柏祥镇污水处理厂工程主要构筑物见表 1-8。 表 1-8 主要构筑物表 序号; 构筑物; 规格尺寸; 单位; 数量; 备注. 1; 格栅与调节池. 1.1; 格栅; L×B×H=8.0×0.8×6.85m; 座; 1; 钢筋混凝土结构. 1.2; 调节池; L×B×H＝10.0×10.0×8.55m; 座; 1; 钢筋混凝土结构. 2; AAO+MBBR池; B×L×H＝7.0×10.0×5.6m; 座; 1; 钢筋混凝土结构. 3; 生化沉淀池; L×B×H＝7.0×5.0×4.9m; 座; 1; 钢筋混凝土结构. 4; 机械絮凝池; L×B×H＝5.4×1.5×4.5m; 座; 1; 钢筋混凝土结构. 5; 斜管沉淀池; L×B×H＝5.4×4.0×4.5m; 座; 1; 钢筋混凝土结构. 6; 滤布滤池; L×B×H＝5.4×1.5×4.5m; 座; 1; 钢筋混凝土结构. 7; 管式紫外消毒间; L×B×H＝4.5×4.8×3.3m; 座; 1; 钢筋混凝土结构. 8; 计量槽; L×B×H＝7.5×0.5×1.35m; 间; 1; 不锈钢. 9; 污泥池; L×B×H＝2.0×2.0×4.0m; 座; 1; 钢筋混凝土结构. 10; 出水监测房房; L×B=7×5m; 座; 1; 框架结构. 11; 生产辅助用房; L×B=15.2×8.4m; 座; 1; 框架结构. 柏祥镇污水处理厂工程主要经济指标见表 1-9。 表 1-9 主要经济指标表 序号; 指标名称; 单位; 指标; 备注. 1; 总用地面积; 亩; 7; 含预留二期工程用地. 2; 污水处理厂建设规模; m3/d; 800; /. 3; 污水管网建设规模; m; 32000; 含接户管. 其中; 主管网; m; 4280; /. 支管网; m; 6140; /. 接户管; m; 21580; /. 4; 总投资估算; 万元; 2617.91; /. 5; 年经营成本; 万元/年; 34.62; /. 6; 单位经营成本; 元/m3; 1.6; /. 工程主要设备和材料见表 1-10 表 1-10 主要设备和材料清单 序号; 构筑物; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 格栅与调节池. 1.1; 格栅; 宽度 700mm，间隙 10mm，栅前水深0.3m，过栅流速v=0.0446m/s，功率1.5kW。; 台; 1; 不锈钢防腐. 1.2; 调节池. 1.2.1; 潜污泵; Q=50m3/h，H=13m，N=4.0kW，潜污泵带切割功能，配套起吊装置。; 台; 2; 1 用 1 备. 1.2.2; 潜水搅拌器; φ=260mm，n=960rpm，N=1.5kW，配导杆。; 台; 2; /. 1.2.3; 提砂泵; NSQ25/12/3，Q=25m3/h，h=12m，N=3kW。; 台; 1; /. 1.2.4; 便携式轴流风机; 220m3/h，风压14Kpa，N =550w。; 台; 1; /. 2; AAO+MBBR池. 2.1; 管式曝气器; 服务面积0.8-1.2m2/套，通气量3-4m3/套·h。; 套; 48; /. 2.2; 潜水搅拌器; φ=220mm，n=1400rpm，n=0.55kW,配导杆。; 台; 3; /. 3; 生化沉淀池. 3.1; 污泥回流泵; Q=45m3/h，h=7m，N=2.2kW。; 台; 2; /. 3.2; 硝化液回流泵; Q=45m3/h，H =10m，N =2.2kW。; 台; 2; /. 3.3; 刮泥机; 直径7m，池边深度4.7m，配中心架桥，中心桶，三角出水堰。; 台; 1; /. 4; 机械絮凝池. 4.1; 混合搅拌器; 桨叶直径φ=500mm，功率0.5kW。; 套; 1; /. 4.2; 絮凝搅拌器; 桨叶直径φ=750mm，功率0.37kW。; 套; 2; /. 5; 斜管沉淀池; 套; 1; /. 5.1; 斜管; φ32蜂窝斜管。; m2; 21; /. 6; 滤布滤池. 6.1; 过滤模块; L×B=1000×1000。; 套; 5; /. 6.2; 安装纤维转盘; 运行转速n=1r/min。; 套; 1; /. 7; 管式紫外消毒间. 7.1; 紫外消毒设备; 单台处理水量50m3/h，N=1.77kW，220V。; 套; 2; /. 8; 计量槽. 8.1; 空压机清洗驱动系统; N=1.5kW，220V。; 套; 1; /. 8.2; 超声波液位计; 个; 1; /. 9; 污泥池; 25m3. 9.1; 污泥泵; Q=2.0m3/h，H=9.0m，N=0.75kW。; 台; 2; 1 用 1 备. 10; 生产辅助用房. 10.1; 加药计量泵; GM120，Q=120L/h，N=0.37kw。; 台; 2; /. 10.2; 加药计量泵; GM80，Q=80L/h，N=0.37kW。; 台; 5; /. 10.3; 轴流风机; 2100m3/h，N=0.12kW。; 台; 3; /. 10.4; 链板输送机; 0.5t/h，N=1.5kW。; 套; 1; /. 10.5; 罗茨鼓风机; Q=4.24m3/min，压力53.9KPa，N=7.5kW。; 台; 2; /. 11; 在线监测设备; 台; 2; 环评要求. 12; 生物除臭系统; 套; 1; 环评要求. （7）污水收集工程 ①排水现状 岳阳县柏祥镇现有排水体制为雨污合流制。街边敷设有合流制的排水管道，以砖砌沟渠为主。集镇排水管渠系统未经设计直接铺设，布置残缺不全，且排水管渠过水断面积偏小、偏窄，部分管渠泥沙淤积，杂物堵塞，以致在暴雨季节雨水来不及导排，常造成积水，集镇街道雨、污水四溢，污染环境。 柏祥镇集镇现在无污水处理设施，居民生活污水通过屋后化粪池，直接排放，最终进入周边河流。 ②排水规划 根据柏祥镇污水管网现状及未来发展的需要，本项目排水体制采用雨污分流制。新建污水收集管道，将原有的雨污合流管渠改为雨水沟渠。规划在柏祥镇集镇建设污水处理厂1座。 ③管网规划 本项目主要服务于柏祥镇集镇，沿着集镇大小街道敷设，并考虑到远期片区规划，提前预留管道接口或敷设管道。 管道系统布置应力求符合地形趋势，一般宜顺坡排水，取短捷路线，每段管道应划分适宜的服务面积；尽量避免或减少管道穿越不容易通过的地带和构筑物；设计应安排好控制点的高程，尽量避免管道全线埋深；管道在检查井连接，一般采用采用水面或管顶平接。 检查井位置，设在管道交叉处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管段上每隔一定的距离处；根据《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）。 本工程所有检查井均采用钢筋混凝土检查井，详见国家建筑标准设计图集06MS201。在车道或停车位等有较高承载要求的路面或部位采用重型防盗铸铁型井盖，其他部位采用轻型防盗铸铁井盖。 管网平面布置情况详见管网布置图。 表1-11污水干管工程数量表 序号; 名称; 型号及规格; 材料; 数量; 单位; 备注. 1; 污水管道; DN500; HDPE双壁波纹管; 4280; 米; /. 2; 污水管道; DN400; HDPE双壁波纹管; 6140; 米; /. 3; 污水管道; DN150; HDPE双壁波纹管; 21580; 米; /. 4; 检查井; Φ1000; 225; 座; /. （8）厂区平面布置 根据平面布置指导思想，本工程的平面布置根据进水方向、排放水体、工艺流程特点及站址地形、地质条件等因素进行布置，在满足工艺、消防、安全、交通方便，管线畅通等要求的情况下，力求使工艺设备布置集中，并使污水污泥流程流向短，节约用地，降低工程投资。另外，还将充分考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素，尽量做到布局合理，管理方便，经济适用。 本设计按推荐的AAO+MBBR工艺进行总平面布置，厂区可分为生产辅助用房、出水监测用房及生化处理区。生产辅助用房位于厂区的西南角，生化处理区位于厂区的北侧，由格栅及调节池、生物反应池、沉淀池、等组成。 厂区布置情况详见总平面布置图。 （9）建设项目公用工程 ①道路工程：厂区道路主路宽度为4m，转弯半径均为9m。通过道路把厂区的各个建构筑物有机连接起来，交通、物流方便合理，满足交通、消防等规范要求。道路路面全部采用城市型水泥混凝土路面。 ②给水工程：污水处理厂厂区用水主要为生产辅助用房的生产用水及值班人员生活用水。生活用水由集镇供水管网供给，拟从厂区南侧市政给水管网接入。本项目生活、生产用水量为0.2m3/d，厂区给水管管材采用PE给水管，管径DN40，埋地敷设。 ③排水工程：排水体制为雨污分流制。生产辅助用房、卫生间污水经化粪池处理后排入格栅井，进入污水处理系统处理。污水管道为重力流管道，采用HDPE双壁波纹管，管径DN200。 厂区雨水经厂区周边的排洪沟排入厂区周边的洼地。 ④供电：本工程近期设置一台50KVA的油浸式变压器给厂区配电，厂区内供配电电压等级均为220-380/V。 备用电源为柴油发电机一台，为厂区断电等突发状况下，提供电力，保证厂区各设备正常运行。 （10）工作时间与劳动定员 根据《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010），本项目建成后为24小时连续运行，3班制，年工作日为365天，工程配备人员3人。 （11）土石方平衡方案 根据建设单位提供的资料，项目土石方平衡情况见表1-10。 表1-10 土石方平衡表 单位：m3 区域; 挖方量; 填方量; 弃方量; 借方量. 污水处理厂; 2352; 1312; 1040; 0. 管网; 12800; 8649; 4151; 0. 合计; 15152; 9961; 5191; 0. 本项目土石方总开挖量为15152m3，总填方9961m3，经场地挖填平衡后，总弃方约5191m3。产生的弃土按建设单位内部调配，用于市镇基础建设或其它工地作填方回用。 |
| 4、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 岳阳县柏祥镇污水处理厂建设项目厂址位于柏祥镇集镇，本项目用地为建设用地没有与本项相关的原有污染情况。目前，岳阳县柏祥镇的排水现状为雨污合流的形式，城镇污水主要是生活污水。柏街边敷设有合流制的排水管道，以砖砌沟渠为主。集镇排水管渠系统未经设计直接铺设，布置残缺不全，且排水管渠过水断面积偏小、偏窄，部分管渠泥沙淤积，杂物堵塞，以致在暴雨季节雨水来不及导排，常造成积水，集镇街道雨、污水四溢，污染环境。 柏祥镇集镇现在无污水处理设施，居民生活污水通过屋后化粪池，直接排放，最终进入周边河流。 综上所述，岳阳县柏祥镇现状排水体制为雨污合流排水体制，集镇排水管渠滞后于城镇发展，大部分区域污水未收集，现有合流制管渠堵塞严重，无法正常运行。生活污水直排，对周边水体产生污染。 目前乡镇排水主要存在以下问题： 1）镇区现状排水体质仍为雨、污混流的直排式排水体制； 2）排水系统缺乏整体规划，未形成完整的系统； 3）合流制管渠堵塞严重，无法正常运行，排水不畅； 4）目前尚无任何污水处理设施； 5）生活污水直排，污水对水体的污染比较严重。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

1、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) （1）地理位置： 岳阳县位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汩罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。县界极端位置，东至毛田镇钟山村钟家山南麓，南至长湖乡民主村王家寮分水岭，最西、最北均以东洞庭湖湖洲与君山区相接。全县总面积3100平方公里，辖20个乡（镇），2017年底，全县总人口共73.96万。 项目位于岳阳县柏祥镇，项目中心地理坐标为东经113°17′41″，北纬29°3′21.65″其地理位置（见附图1）。 （2）地形地貌： 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、柏祥镇、云山乡、相思乡、饶村乡及新墙镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、鹿角、城关等乡镇。岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 本项目选址岳阳县柏祥镇，查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场址地震烈度为VII度。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气象气候 岳阳县属中亚热带季风湿润区，年均气温17℃，年降水量1295毫米，年无霜期277天，生长期311天，年日照1813小时，雨水充沛，日照充足，四季分明，气候宜人。 本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 （5）水文 ①地表水 岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。境内主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河和直入南洞庭湖的罗水河。 新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58 m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、新墙、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰ ②地下水 项目场地水文地质条件较简单，地下水类型主要为潜水。地下水的补给主要为大气降水和地表径流水。地下水位及水量变化增减直接受季节因素的影响。本项目周边居民不用地下水作为饮用水，均使用自来水。 - （6）资源 ①植物资源 根据《中国植被》及《湖南植被》相关记载，项目区域植被成分属华东植物区系，所在气候区的地带性植被为中亚热带常绿阔叶林，其次为亚热带松林、杉木林和竹林，再者为灌草丛。由于道路沿线海拔较低，邻近城镇区域，人类活动频繁，开发强度高，原生林已不复存在，而代之以次生林、次生灌草和人工植被。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。 总体上，评价区范围内植被简单，自然植被以稀疏的枫杨、杉木、马尾松、樟为主，人工植被以农作物植被为主。群落外观以葱绿为主，季相变化不大。项目用地范围内无名木古树。 ②植物资源 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。评价区域的生态地理区属亚热带林灌、农田动物群。项目组采用林业部门咨询与现场调查走访的方式，进行了评价区范围内的动物分布现状调查。由于评价区域人类活动较频繁，区域对土地资源的利用已达到很高的程度，大型野生动物已经绝迹。 受到人类长期活动的地方，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类较少见，而以盗食谷物的鼠类和鸟类居多，生活于耕地区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物有蛙、野兔、田鼠、蝙蝠、蛇、野鸡等。本地常见家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅、蜜峰、猫、狗等。水生动物主要为青鱼、鲤鱼、草鱼、鲫鱼、黄鳝、螃蟹、蚌、蚂蝗等。 调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。 ③矿产资源 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。 项目用地范围内无矿产资源。 （7）柏祥镇概况 项目所在地属柏祥镇管辖，柏祥镇位于柏祥镇地处岳阳县南部，东接步仙乡，南与汨罗市三江乡接壤，西邻长湖乡、新墙镇，北连筻口镇、杨林街镇，荣公公路、柏凤公路穿插境内，十宏公路南北贯穿全境，毗邻107国道，京珠高速在镇西南角出口，镇内公路纵横交错，交通十公便利。全镇辖24个行政村，一个居委会，总人口3.2万人，总面积102.53平方公里。镇区范围包括柏祥村与刘民居委会，人口6500人。 该区域内无文化遗址和风景名胜古迹。 （8）区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 白洋港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 地下水功能区; 周边地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、土壤环境、生态环境等) - 空气环境质量现状 - 1.1空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2017年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2017年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，结论来自岳阳市环境保护局公开发布的2017年环境质量公报，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度 μg/m3; 标准浓度 μg/m3; 占标率％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 18; 60; 30; 达标. 百分位上日平均; 98; 49; 150; 32.7; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 26; 40; 65; 达标. 百分位上日平均; 98; 55; 80; 68.8; 达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -; -. 百分位上日平均; 95; 1.9mg/m3; 4mg/m3; 47.5; 达标. 臭氧; 年平均浓度; -; -; -; -; -. 8h平均质量浓度; 90; 156; 160; 97.5; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 48; 35; 137.1; 不达标. 百分位上日平均; 95; 116; 75; 154.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; -; 86; 70; 122.9; 不达标. 百分位上日平均; 95; 156; 150; 100.4; 不达标. 由表3-1可知，项目所在区域的PM2.5、PM10 2017年平均值出现超标，故本项目所在区域属于不达标区。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和《岳阳县污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》岳县环委发[2018]10号（2018年12月7日）要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。 - 1.2环境空气质量现状 - 监测点位 A1：厂区； A2：居民，西南方向440m，厂界下风向； - 监测因子、频次和监测时间： 监测频次：连续监测7天，每天监测4次小时值； 监测时间：2019年8月12日至8月18日 监测因子：H2S、NH3。 - 监测结果统计与评价见表3-2。 表3-2 监测结果（单位：mg/m3） 监测点; 项目; H2S; NH3. A1; 浓度范围; 0.002-0.003; 0.049-0.071. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. A2; 浓度范围; 0.002-0.003; 0.090-0.115. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 标准值; 0.01; 0.2. （4）小结 由监测结果可知，NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018 附录 D 标准限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目白洋港的水环境功能为农业用水区，其水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （1）监测布点 S1排污口入白洋港上游800m； S2：排污口入白洋港下游1000m； （2）监测因子 流量、pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。 （3）具体监测结果如下表3-2： 表3-2 监测数据统计（单位：mg/L） 监测断面; 监测项目; 单位; 地表水物质含量; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. S1; pH; 无量纲; 6.51; 6.55; 6.61; 0.0; 0; 6-9. BOD5; mg/L; 0.5; 0.7; 0.6; 0.0; 0; ≤4. NH3-N; mg/L; 0.772; 0.765; 0.802; 0.0; 0; ≤1.0. 粪大肠菌群; 个/L; 2400; 1800; 1700; 0.0; 0; ≤10000. CODcr; mg/L; 18; 19; 19; 0.0; 0; ≤20. TN; mg/L; 0.93; 0.95; 0.97; 0.0; 0; ≤1.0. TP; mg/L; 0.18; 0.18; 0.18; 0.0; 0; ≤0.2. 石油类; mg/L; 0.05; 0.04; 0.05; 0.0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.040; 0.042; 0.044; 0.0; 0; ≤0.2. S2; pH; 无量纲; 6.52; 6.59; 6.54; 0.0; 0; 6-9. BOD5; mg/L; ND; ND; ND; 0.0; 0; ≤4. NH3-N; mg/L; 0.781; 0.786; 0.786; 0.0; 0; ≤1.0. 粪大肠菌群; 个/L; 2400; 1700; 1400; 0.0; 0; ≤10000. CODcr; mg/L; 12; 12; 12; 0.0; 0; ≤20. TN; mg/L; 0.870; 0.860; 0.841; 0.0; 0; ≤1.0. TP; mg/L; 0.16; 0.17; 0.17; 0.0; 0; ≤0.2. 石油类; mg/L; 0.04; 0.05; 0.04; 0.0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.047; 0.051; 0.047; 0.0; 0; ≤0.2. （4）小结 由上监测结果可以看出，白洋港项目拟建排污口上游800m，排污口下游1000m：均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求； 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，共设置5个噪声监测点（东南西北各厂界1m与北侧最近居民点）。岳阳县环境监测站于2019年9月12-13日共设5个点进行了监测。 （1）监测因子 监测项目：等效连续A声级LAeq 。 （2）监测频次 监测频次：连续监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （3）具体监测结果如下表3-3所示： 表3-3 声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 测点编号; 监测时间; 昼间; 夜间; 标准值; 是否达标. 1#厂界东; 8.12; 42.3; 38.5; 昼间60 夜间50; 达标. 8.13; 44.6; 38.8; 达标. 2#厂界南; 8.12; 43.6; 39.4; 达标. 8.13; 43.6; 39.6; 达标. 3#厂界西; 8.12; 43.1; 40.1; 达标. 8.13; 43.1; 40.1; 达标. 4#厂界北; 8.12; 44.4; 38.8; 达标. 8.13; 42.2; 40.8; 达标. 5#厂界北侧75m居民点; 8.12; 42.5; 41.0; 达标. 8.13; 42.9; 41.6; 达标. （4）小结 从监测数据可知，项目厂界四周昼间和夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边环境质量较好。 4、地下水环境质量现状 本项目地下水均执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 （1）监测布点 U1：周边居民水井，厂界西南侧460m； U2：东北侧500m处居民点（水井）； U3：东侧450m处居民点（水井）； （2）监测因子 pH、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群。 （3）具体监测结果如下表3-4： 表3-4 地下水质量监测统计情况 监测断面; 监测项目; 单位; 地下水物质含量; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. U1; pH; 无量纲; 6.56; 6.66; 6.60; 0; 0; 6.5-8.5. 亚硝酸盐; mg/L; 0.0023; 0.0030; 0.0017; 0; 0; ≤1.00. NH3-N; mg/L; 0.039; 0.061; 0.045; 0; 0; ≤0.50. 硝酸盐; mg/L; 7.29; 7.41; 7.43; 0; 0; ≤20.0. 氯化物; mg/L; 10.6; 10.6; 10.6; 0; 0; ≤250. 总硬度; mg/L; 33.4; 34.0; 33.2; 0; 0; ≤450. 溶解性总固体; mg/L; 151; 156; 149; 0; 0; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 0.87; 0.92; 0.82; 0; 0; ≤3.0. 硫酸盐; mg/L; 2.81; 2.84; 2.81; 0; 0; ≤250. 总大肠菌群; MPN/100mL; 54; 47; 39; 0; 0; ≤3.0. U2; pH; 无量纲; 6.77; 6.70; 6.69; 0; 0; 6.5-8.5. 亚硝酸盐; mg/L; 0.0042; 0.0054; 0.0048; 0; 0; ≤1.00. NH3-N; mg/L; 0.013; 0.018; 0.013; 0; 0; ≤0.50. 硝酸盐; mg/L; 0.28; 0.24; 0.25; 0; 0; ≤20.0. 氯化物; mg/L; 2.98; 2.96; 2.97; 0; 0; ≤250. 总硬度; mg/L; 66.5; 68.7; 68.7; 0; 0; ≤450. 溶解性总固体; mg/L; 262; 255; 268; 0; 0; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 0.80; 0.84; 0.87; 0; 0; ≤3.0. 硫酸盐; mg/L; 4.34; 4.39; 4.40; 0; 0; ≤250. 总大肠菌群; MPN/100mL; 40; 39; 33; 0; 0; ≤3.0. U3; pH; 无量纲; 6.86; 6.82; 6.72; 0; 0; 6.5-8.5. 亚硝酸盐; mg/L; 0.0005; 0.0017; 0.0011; 0; 0; ≤1.00. NH3-N; mg/L; 0.013; 0.013; 0.013; 0; 0; ≤0.50. 硝酸盐; mg/L; 0.32; 0.33; 0.34; 0; 0; ≤20.0. 氯化物; mg/L; 2.21; 2.24; 2.22; 0; 0; ≤250. 总硬度; mg/L; 9.01; 8.01; 9.40; 0; 0; ≤450. 溶解性总固体; mg/L; 133; 130; 128; 0; 0; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 0.73; 0.71; 0.76; 0; 0; ≤3.0. 硫酸盐; mg/L; ND; ND; ND; 0; 0; ≤250. 总大肠菌群; MPN/100mL; 未检测出; 未检测出; 未检测出; 0; 0; ≤3.0. 由上监测结果可以看出，U1与U2监测点位地下水总大肠菌群超标，其余各监测点位及监测因子未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。由于监测点位周边生活污水未经有效收集处理，且存在养殖污染和农业面源污染，对区域地下水造成不同程度污染，导致地下水总大肠菌群指标超标。本项目实施后，通过对区域生活污水进行有效收集处理后达标排放，将显著改善区域地下水质量。 - 土壤环境质量现状 本项目土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 （1）监测布点 U1：项目所在地厂界内； （2）监测因子 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷 、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45项。 （3）具体监测结果如下表3-5： 表3-5 土壤质量监测统计情况 单位：mg/kg 序号; 污染物名称; 土壤质量现状浓度; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度筛选值 （GB36600-2018）第二类用地. 1; 砷; 16.6; 0.0; 0; 60①mg/kg. 2; 镉; 0.80; 0.0; 0; 65mg/kg. 3; 铬（六价）; 3.36; 0.0; 0; 5.7mg/kg. 4; 铜; 14; 0.0; 0; 18000mg/kg. 5; 铅; 18.3; 0.0; 0; 800mg/kg. 6; 汞; 0.058; 0.0; 0; 38mg/kg. 7; 镍; 12; 0.0; 0; 900mg/kg. 8; 四氯化碳; ND; 0.0; 0; 2.8mg/kg. 9; 氯仿; ND; 0.0; 0; 0.9mg/kg. 10; 氯甲烷; ND; 0.0; 0; 37mg/kg. 11; 1,1-二氯乙烷; ND; 0.0; 0; 9mg/kg. 12; 1,2-二氯乙烷; ND; 0.0; 0; 5mg/kg. 13; 1,1-二氯乙烯; ND; 0.0; 0; 66mg/kg. 14; 顺1,2-二氯乙烯; ND; 0.0; 0; 596mg/kg. 15; 反1,2-二氯乙烯; ND; 0.0; 0; 54mg/kg. 16; 二氯甲烷; ND; 0.0; 0; 616mg/kg. 17; 1,2-二氯丙烷; ND; 0.0; 0; 5mg/kg. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; 0.0; 0; 10mg/kg. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; 0.0; 0; 6.8mg/kg. 20; 四氯乙烯; ND; 0.0; 0; 53mg/kg. 21; 1,1,1-三氯乙烷; ND; 0.0; 0; 840mg/kg. 22; 1,1,2-三氯乙烷; ND; 0.0; 0; 2.8mg/kg. 23; 三氯乙烯; ND; 0.0; 0; 2.8mg/kg. 24; 1,2,3-三氯丙烷; ND; 0.0; 0; 0.5mg/kg. 25; 氯乙烯; ND; 0.0; 0; 0.43mg/kg. 26; 苯; ND; 0.0; 0; 4mg/kg. 27; 氯苯; ND; 0.0; 0; 270mg/kg. 28; 1,2-二氯苯; ND; 0.0; 0; 560mg/kg. 29; 1,4-二氯苯; ND; 0.0; 0; 20mg/kg. 30; 乙苯; ND; 0.0; 0; 28mg/kg. 31; 苯乙烯; ND; 0.0; 0; 1290mg/kg. 32; 甲苯; ND; 0.0; 0; 1200mg/kg. 33; 间二甲苯+对二甲苯; ND; 0.0; 0; 570mg/kg. 34; 邻二甲苯; ND; 0.0; 0; 640mg/kg. 35; 硝基苯; ND; 0.0; 0; 76mg/kg. 36; 苯胺; ND; 0.0; 0; 260mg/kg. 37; 2-氯酚; ND; 0.0; 0; 2256mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; ND; 0.0; 0; 15mg/kg. 39; 苯并[a]芘; ND; 0.0; 0; 1.5mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; ND; 0.0; 0; 15mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; ND; 0.0; 0; 151mg/kg. 42; 䓛; ND; 0.0; 0; 1293mg/kg. 43; 二苯并[a，h]蒽; ND; 0.0; 0; 15mg/kg. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; 0.0; 0; 15mg/kg. 45; 萘; ND; 0.0; 0; 70mg/kg. 由上监测结果可以看出，各监测数据满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 6、主要环境保护目标： 本项目选址于岳阳县柏祥镇。根据现场勘察本项目的环境保护目标如下：

表3-6   主要环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 柏祥镇集镇居民点 | 29.0322344 | 113.1803320 | 居住区 | 居民，约6500人 | 二类 | NE | 75-1150m |
|  | 黄柏祥居民点 | 29.0345209 | 113.1755441 | 居住区 | 居民，约85人 | 二类 | NE | 620-1100m |
|  | 大塘居民点 | 29.0352393 | 113.1852759 | 居住区 | 居民，约100人 | 二类 | NE | 1500-2700m |
|  | 狐狸咀居民点 | 29.0410122 | 113.1820933 | 居住区 | 居民，约80人 | 二类 | NE | 1550-2100m |
|  | 汉羊湾居民点 | 29.0434764 | 113.1858784 | 居住区 | 居民，约500人 | 二类 | NE | 2500-3500m |
|  | 黄升塝居民点 | 29.0306740 | 113.1846309 | 居住区 | 居民，约500人 | 二类 | E | 1100-2500m |
|  | 谭明居民点 | 29.0242446 | 113.1903419 | 居住区 | 居民，约50人 | 二类 | SE | 2500-3000m |
|  | 出谷冲居民点 | 29.0241828 | 113.1829430 | 居住区 | 居民，约1000人 | 二类 | SE | 1150-2350m |
|  | 梅丰坡居民点 | 29.0240592 | 113.1745090 | 居住区 | 居民，约850人 | 二类 | SE | 800-1800m |
|  | 许家居民点 | 29.0240592 | 113.1745090 | 居住区 | 居民，约80人 | 二类 | SW | 2100-2700m |
|  | 刘家塘居民点 | 29.0250402 | 113.1710946 | 居住区 | 居民，约110人 | 二类 | SW | 1000-1900m |
|  | 大许家居民点 | 29.0319447 | 113.1718517 | 居住区 | 居民，约90人 | 二类 | SW | 380-880m |
|  | 傅庄居民点 | 29.0212396 | 113.1632786 | 居住区 | 居民，约120人 | 二类 | SW | 2100-3400m |
|  | 徐李居民点 | 29.0331206 | 113.1640974 | 居住区 | 居民，约125人 | 二类 | W | 1050-2059m |
|  | 竹塅居民点 | 29.0401151 | 113.1628704 | 居住区 | 居民，约130人 | 二类 | NW | 1600-3000m |
|  | 刘从蒋居民点 | 29.0438693 | 113.1629322 | 居住区 | 居民，约1500人 | 二类 | NW | 1600-3000m |
|  | 刘家里居民点 | 29.0413395 | 113.1708680 | 居住区 | 居民，约1000人 | 二类 | NW | 1200-2650m |
|  | 长塘居民点 | 29.0440122 | 113.1800281 | 居住区 | 居民，约150人 | 二类 | N | 2000-3000m |
| 声环境 | 柏祥镇集镇居民点 | 29.0322344 | 113.1803320 | 居住区 | 居民，约500人 | 二类 | NE | 75-200m |
| 水环境 | 白洋港 | / | / | 白洋港 | 地表水 | 二类 | N | 10m |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气： 项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018 附录 D 标准限值。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号; 污染物名称; 浓度（ug/m3）. 年评价指标. 1; SO2; 60. 2; NO2; 40. 3; PM10; 70. 4; TSP; 200. 5; NOX; 50. 6; PM2.5; 35. 表4-2《环境影响评价技术导则-大气环境》标准 污染物名称; 标准值（：ug/m3）; 选用标准. H2S; 一次值; 10; 《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018 附录 D 标准限值. NH3; 一次值; 200. 2．地表水环境： 项目所在地柏祥镇：农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表4-3： 表4-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 项目; 标准值Ⅲ类. pH; 6~9. DO; ≥5. TP; ≤0.2. 石油类; ≤0.05. CODcr; ≤20. BOD5; ≤4.0. NH3-N; ≤1.0. TN; ≤1.0. 粪大肠菌群; ≤10000. 3．地下水环境： 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。详见表4-4 表4-4 地下水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 监测项目; GB/T14848-2017Ⅲ类标准. pH; 6.5~8.5. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐; ≤20. 亚硝酸盐; ≤1. 总大肠菌群; ≤3.0. 氯化物; ≤250. 总硬度; ≤450. 溶解性总固体; ≤1000. 耗氧量; ≤3.0. 硫酸盐; ≤250. 4．声环境： 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。详见表4-5： 表4-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类 别; 等效声级dB（A）. 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 5．土壤环境： 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 运营期污水处理厂排放的恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 表4-7 城镇污水处理厂污染物废气排放标准 污染物; NH3（mg/m3）; H2S（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 1.5; 0.06; 20. 2、废水： 本工程拟建污水处理厂尾水排入白洋港，最后排入新墙河，尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表4-8 《城镇污水处理厂污染物排放标准》及修改单中一级A标准 单位：mg/L， pH为无量纲 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 浓度值; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5. 3、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固废： 一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及其修改单中表5要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目建设运营后，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级标准A 标准。本项目外排废水及污染物量为：废水量29.2万m3/a，COD：14.6t/a，BOD5 ：2.92t/a，NH3-N：1.46t/a，SS：2.92t/a，TP：1.46t/a。 本工程需向当地环保部门申请总量控制指标为COD：14.6t/a，NH3-N：1.46t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述(图示) （1）施工期主要工艺流程产污节点： 图1 污水处理厂工程施工期工艺流程及产污环节图 ### 图 2 管网施工流程示意图 （2）施工期主要污染工序： ①施工过程中产生的扬尘； ②各种施工机械产生的噪声； ③施工过程、土壤裸露，降雨径流产生的水土流失； ④运输车辆、施工机械产生的燃油尾气及扬尘； ⑤污水管网的铺设； a沟槽开挖：采用分段施工，直槽开挖，根据不同挖深设置边坡支撑等安全措施 b沟槽硬化：采用混凝土对够草底、壁进行硬化，管道敷设完毕，对沟槽顶进行封闭。沟槽须进行防渗处理，防治漏水。 c沟槽回填：管槽回填时先将槽内积水排除，再进行分层回填并逐层夯实，管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀，管道两侧土壤的夯实方法可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或加高回填土的办法来提高密实度。 ⑥生活污水与冲洗设备废水； ⑦固废与生活垃圾。 （3）运营期生产工艺流程及产污节点： 废气 废水 固废 噪声 图5-2 运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程： 根据岳阳县柏祥镇污水处理厂服务片区污水水质特征，结合目前国内外乡镇污水处理工艺的应用情况，根据初步设计对进水水质、工艺设计、厂区工艺布置等方面进行的详细的研究、探讨和比较，选择AAO+MBBR工艺作为岳阳县柏祥镇污水处理厂的污水处理工艺。 本项目集镇污水通过污水干管自流排入厂区格栅井，在格栅渠内安装粗格栅，用以拦截污水中悬浮物和飘浮物，之后流入调节池，进行水质水量调节，调节池内设置潜污泵，污水经泵提升后进入生物反应池，生物反应池由厌氧、缺氧和MBBR池、絮凝反应池、生化沉淀池和斜管沉淀池组合而成，该阶段主要去除有机物、氨氮、SS和总P。污水经生化处理后进入滤布滤池过滤等。处理后的出水自流排入管道式紫外消毒器及巴氏计量槽，消毒后达标排放。 2、处理工艺对比 岳阳县柏祥镇污水处理工程属于乡镇污水处理工程范畴，通过对柏祥集镇现场调查，集镇排放的污水一般由居民日常生活、小型餐饮服务以及公共卫生服务设施排放的污水组成，污水中基本上不含重金属和有毒有害物质。同时由于集镇面积较小，人口较少，因此水量较小，且水量水质不均匀、不稳定，导致污水日变化系数较大。加上不具备完善的排水系统，污水管网普及率低，同时污水处理工程受资金限制，而且从业人员的技术水平和管理水平较低。因此，乡镇污水处理厂应遵循“三低一少”的原则，即低建设费用、低运行管理费用、低操作管理需求、二次污染物排放少的新型乡镇污水处理技术。同时在污水处理工艺流程的选择上可将污水处理与利用相结合，与保护和改善当地生态环境和水资源相结合，实现乡集镇域性的生态环境和水资源的良性循环。 根据污水处理要求，污水经处理后须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，因此本污水处理厂处理工艺拟采用IBR工艺与AAO+MBBR工艺两种备选方案。 （1）方案一：IBR工艺 ①IBR工艺简介 IBR工艺即连续流一体化间歇生物反应技术，是一种集厌氧、兼氧、好氧反应及沉淀于一体的连续进出水的周期循环活性污泥法。 该工艺是针对我国城镇污水有机物负荷较低、氮和磷浓度较高的特点，特别研发的节能型城镇污水生物处理技术，并通过国家科学技术部的成果验收。通过几年的工程应用完善与发展，该技术已成为适合城镇污水处理的成熟技术。 ②技术原理 IBR生物处理工艺是一种集厌氧、兼氧、好氧反应及沉淀于一体的连续进出水的，间歇曝气的周期循环活性污泥法。通过调节曝停比，营造出污水在反应池中的多级A/A/O状态，使污水在反应池中处于最佳状态的脱氧除磷工况，以最大限度地去除氮和磷。根据原污水水质、水量、水温，季节变化调节生物反应池曝、搅、沉周期，从而实现生物反应池曝量最小且最大限度地脱氮除磷、系统整体节能的目的，是低能耗脱氮除磷先进技术。 ③技术优势 IBR工艺与其他工艺相比，具有以下优势： a构筑物少，节省用地 由于其连续出水特性，IBR池可方便地与平流沉沙池及后续的消毒渠合建，整个污水处理厂工艺构筑物只有两座：调节池、IBR综合池。因此，流程布置顺畅，平面简洁，用地节省。 b机电设备少、能量消耗低、运行费用低 IBR工艺需要配备的机电设备非常少，IBR综合反应池内机电设备只配备激波传质器配套水泵和潜水搅拌器，调节池中配备提升泵和粗格栅，污泥间配备污泥浓缩设备。 系统内的动力设备只有潜污泵和搅拌设备，所需的能耗为污水提升、IBR生物反应池内维持两种模式运行所耗电能，能耗非常低。就整个污水处理厂系统，除了IBR池的能耗外，不存在污泥回流和混合液回流能耗，只有提升泵站所需能耗。由于连续进出水的特性，IBR池进出水水头相当小。污水处理系统配置的集中自控系统可以根据原污水水质，灵活地控制IBR的运行模式，在保证出水水质的前提下，使工艺的能量消耗最小化。 c运行无噪音 系统内的动力设备只有潜污泵和搅拌设备，且这些设备淹没在水中运行，运行的声音很小，无其他产生噪音的动力设备，全系统处于较静音运行状态，对周围环境没有噪音污染。 d使用寿命长 污水处理厂最核心设备为曝气设备。IBR污水处理厂中的激波传质曝气器质保10年。许多其他工艺的设备在使用过程中经常维护维修，有的甚至三五年就需要更新，造成后期的维护维修成本高。 （2）方案二：AAO+MBBR工艺 ①AAO+MBBR工艺简介 AAO+MBBR工艺生物反应器采用预脱硝+厌氧+缺氧+移动床生物膜好氧MBBR工艺技术。该工艺是将强化脱氮除磷的AAO工艺和MBBR进行有机结合，彻底解决出水氮、磷不能达标等问题。出水最高可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，甚至达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质标准》，可实现中水回用，有效提高水资源的利用率。 ②技术原理 AAO+MBBR污水生化处理工艺是对传统A/A/O（即A2/O）工艺的全面提升，优化设置功能明晰的预脱硝区、厌氧区、缺氧区和好氧区，强化了脱氮除磷的效果。 MBBR是移动床生物膜反应器（Moving Bed Biofilm Reactor）的简称，MBBR工艺由德国Linde AG股份公司首次提出，通过在普通活性污泥池中投加特定的悬浮填料，提高污水处理容积负荷率和出水指标，强化系统对高盐度、有毒有害化合物的耐受性。 MBBR工艺兼具传统流化床和生物接触氧化法两者的优点，是一种新型高效的污水处理方法，依靠曝气池内的曝气和水流的提升作用使载体处于流化状态，进而形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜，这就使得移动床生物膜使用了整个反应器空间，充分发挥附着相和悬浮相生物两者的优越性，使之扬长避短，相互补充。与以往的填料不同的是，悬浮填料能与污水频繁多次接触因而被称为“移动的生物膜”。 ③技术优势 a容积负荷高 紧凑省地特别对现有污水处理厂（设施）升级改造效果显著，不增加用地面积仅需对现有设施简单改造，污水处理能力可增加2-3倍，并提高出水水质。移动床生物膜工艺占地20-30%。 b耐冲击性强，性能稳定，运行可靠 冲击负荷以及温度变化对流动床工艺的影响要远远小于对活性污泥法的影响。当污水成分发生变化或污水毒性增加时，生物膜对此受力很强。 c搅拌和曝气系统操作方便，维护简单 曝气系统采用穿孔曝气管系统，不易堵塞。搅拌器采用香蕉型的搅拌叶片，外形轮廓线条柔和，不损坏填料。整个搅拌和曝气系统很容易维护管理。 d生物池无堵塞 生物池容积得到充分利用，没有死角。由于填料和水流在生物池的整个容积内都能得到混合，从根本上杜绝了生物池的堵塞可能，因此，池容得到完全利用。 e灵活方便 工艺的灵活性体现在两个方面。一方面，可以采用各种池型（深浅方圆都可），而不影响工艺的处理效果。另一方面，可以很灵活的选择不同的填料填充率，达到兼顾高效和远期扩大处理规模而无需增大池容的要求。对于原有活性污泥法处理厂的改造和升级，流化床生物膜工艺可以很方便的与原有的工艺有机结合起来，形成活性污泥-生物膜集成工艺或流化床活性污泥组合工艺。 f脱氮效果好 MBBR中生物膜主要固着在填料上，污泥停留时间与水力停留时间无关，硝化菌、亚硝化菌等生长世代时间较长、比增长速率很小的微生物都可以在填料上生长，从而增强了脱氮能力。脱氮过程分为硝化和反硝化两个阶段，分别由硝化菌和反硝化菌完成。MBBR可以实现硝化菌与反硝化菌在空间上相对独立生长，从而优化了两种菌群的生长条件。 g使用寿命长 优质耐用的生物填料，曝气系统和出水装置可以保证整个系统长期使用而不需要更换，折旧率低。 表5-1 AAO+MBBR工艺与IBR工艺对比表 项目; 方案一（IBR工艺）; 方案二（AAO+MBBR工艺）. 工艺路线; 粗格栅—调节池-细格栅—IBR生物反应器—滤布滤池—消毒—出水; 粗格栅—调节池-细格栅—AAO+MBBR生物反应器—滤布滤池—消毒—出水. 优化后详细工艺说明; IBR工艺，钢混结构; AAO+MBBR工艺；其中：规模≤800m3/d的集镇采用一体化设备型式。. 技术原理; 改良SBR工艺（序批式活性污泥工艺）; 采用厌氧-缺氧-好氧传统工艺，在好氧区添加悬浮填料形成MBBR反应器，添加填料就是提高污泥浓度，提高去除效率。. 水质目标; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 运行稳定性; 运行较稳定，受天气、气候等环境影响; 运行稳定，达标保障率高，不受外界环境影响. 对水质的适应性和可靠性; 对水质适应性较好，运行可靠性高; 对水质适应性较好，运行可靠性高. 除TN、TP效果; 好; 好. 生化停留时间; 16-18小时; 较短10-12小时. 工程投资（1000m3/d为例）; 725万元（初设概算）; 625万元. 工程进度; 较慢; 较快，尤其一体化设施可加快施工时间. 污水厂占地面积; 小; 小. 运行费用（电耗）; 0.35 KW/吨水; 0.32KW/吨水. 操作、管理及维护; 简单，自动化程度高; 简单，自动化程度高. （3）处理效率 本项目选用AAO+MBBR工艺，出水稳定达标。该项目污水处理工艺各环节处理效率详见下表。 表5-2 厂内污水处理站预处理效果表 单位：mg/L 序号; 处理单元; 指标; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP. 1; 粗格栅、调节池; 进水; 200.00; 100.00; 170.00; 30.00; 4.00. 出水; 200.00; 100.00; 170.00; 30.00; 4.00. 去除率（%）; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 2; AAO生化池+MBBR池; 进水; 200.00; 100.00; 170.00; 30.00; 4.00. 出水; 55.40; 22.22; 170.00; 5; 2.00. 去除率（%）; 72.3; 77.78; 0.00; 83.33; 50.00. 3; 生化沉淀池; 进水; 55.40; 22.22; 170.00; 5; 2.00. 出水; 52.63; 20; 170.00; 5; 2.00. 去除率（%）; 5.00; 10.00; 0.00; 0.00; 0.00. 4; 混凝、过滤; 进水; 52.63; 20; 170.00; 5; 2.00. 出水; 50; 10; 10; 5; 0.50. 去除率（%）; 5.00; 50.00; 94.12; 0.00; 75.00. 总处理效率（%）; 75.00; 90.00; 94.12; 83.33; 87.50. 注：表中进水浓度为全年平均值。 由此可见通过“AAO+MBBR工艺”处理措施后，处理设施排口处浓度能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及其修改单一级A标准要求，能够保证废水具有良好的处理效果。因此，本项目选取的污水处理工艺可行。 3、主要污染工序及污染源 （1）施工期污染源分析 ①污水管道工程 a废气 施工期对环境空气的影响来源主要是施工扬尘和燃油尾气。 △施工扬尘：开挖土石方、基础施工时，土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生。 △燃油尾气：项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻燃油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些尾气。 b废水 △生活污水 施工人员的活动会产生少量的生活污水，高峰期施工人员按20人计，施工人员均不在施工场地食宿，生活用水量日定额按50L/人计，废水排放系数取0.8，施工期生活污水排放总量约0.8m3/d。根据以往相似工程的施工经验，沿线施工多分段分期进行，就具体施工工段而言，施工期生活污水排放沿线具有分散性。施工期间生活污水处理可依托当地的生活污水处理设施。施工作业场地内的生活污水产生量很小，多为施工人员粪便排泄物等。对于施工人员排放的生活污水，可依托附近居民现有的厕所解决或集中收集后由附近居民用作农灌。施工过程中加强管理，施工作业场地内的生活污水严禁排入附近水体中。 △施工废水 施工废水主要为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水。施工废水中污染物成份相对比较简单，通过隔油池后进行沉淀，可用于场地降尘洒水，不外排。 △管网试压废水 管网铺设过程中，根据《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及室外排水管道闭水试验的相关方法和要求，闭水试验按井段数量抽验1/3，预计闭水试验用水量为723m3，试压废水中污染物较少，主要是SS，试压完成后用作场地洒水或经沉淀后外排。 c噪声 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，施工噪声叠加值在89~107dB（A）左右，管线的铺设路线比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。 d固体废弃物 管线施工过程产生的固体废弃物主要包括施工废料、土石方。 施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩套零头及施工过程中产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙等。管线施工产生的废弃焊头、废零头，不得直接丢弃，应在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中结束后集中回收处置。施工过程产生的废包装物等，应及时收集，可再生利用的进行回收利用；其它无回收利用价值的垃圾要定时清运，妥善处理，以免影响施工和环境卫生。 管线开挖有少量土石方由城市渣土管理部门运往指定位置处理。 施工高峰期施工人员约20人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，产生量约为10kg/d。生活垃圾经统一收集后，由环卫部门清运处理。 ②污水处理厂工程 a废气 本项目建设期废气主要包括施工扬尘及施工机械和运输车辆燃油排放的尾气。施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。 b废水 施工期产生的废水主要为施工过程中产生的废水及施工人员产生的生活污水。 施工废水主要为运输车辆、施工机械的清洗等产生的废水。施工废水中污染物成份相对比较简单，其中悬浮物浓度较高，约为200mg/L，其它污染物浓度较低，且废水排放量少，通过隔油池后进进入沉淀池沉淀，污染物SS浓度约为80mg/L，可用于场地降尘洒水，不外排。 本项目污水处理厂工程施工期民工人数约10人。施工人员均为附近居民，不在厂区内食宿，用水定额按50L/人.天计，则施工期用水量为0.5m3/d，废水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.4m3/d，生活污水中污染物较简单，主要成份为CODcr、NH3-N 等，污染物浓度较低，CODcr一般为200～250mg/L，NH3-N一般为15～25mg/L左右。 c噪声 施工期的噪声污染主要是施工机械和运输车辆的噪声，噪声强度在80～105dB(A)。 各主要噪声源源强见表5-3。 表5-3 施工期主要噪声源源强及特征 单位：dB（A） 设备名称; 噪声级 dB(A); 施工期声源性质. 推土机; 80～96; 间歇性. 挖掘机; 90～95; 间歇性. 电钻、电锯; 90～105; 间歇性. 塔吊; 80～85; 间歇性. 运输车辆; 80～85; 间歇性. d固体废弃物 施工期产生的固体废弃物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。项目工程建设主体施工阶段，产生的建筑垃圾主要为废砖、各种木质、钢制废板材，施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用，其余运往指定地点消纳。项目用地为农田、旱地，地势较平坦，土石方弃方产生量约为1040m3，由城市渣土管理部门运往指定位置处理。施工期施工人员约10人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，产生量约为5kg/d。施工人员产生的生活垃圾由环卫部门清运。 ③生态影响 施工期间对环境的影响主要来自污水处理厂施工以及管线施工中的开挖管沟和施工机械、车辆、人员践踏等活动对土壤和生态环境的影响，尤其是在开挖管沟约2~3m 的范围内，植被破坏严重，开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况及植被的生长发育。 a土地、植被影响 工程施工过程中，由于作业区内地表层的清理、开挖、碾压、践踏等，导致原地表覆盖层的消失，裸露土地增加。而施工作业区地表植被层的破坏，会导致区内植被覆盖度的降低，局地土地系统抗外界环境干挠能力减弱，原有地表稳定性降低，区域内水土流失程度加重。 b工程土石方开挖环境影响 依据管线工程建设特性，管沟开挖、回填，施工道路的开挖与修筑等工程作业活动，不仅会形成一定面积的破土区域，而且会产生少量的土石方工程量。土石方的开挖，将导致工程区域内原地貌形态的改变，地表破碎度的增加，并且在雨季极易产生水土流失，裸露地表易造成土壤的风蚀。 （1）营运期污源染分析 正常运行状态下，污水管网工程无污染产生，因此，本项目营运期污染源主要集中在污水处理厂，具体分析如下： ①废水 污水处理厂自身在运行过程中产生少量生活污水，这部分污水经收集后全部进入厂内污水泵房，经提升后再进入污水处理系统进行处理，不直接外排。 污水处理厂的处理规模为 800m3/d，污水经处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准，处理后的主要污染物的排放浓度及排放量见表5-4。 表5-4 正常工况情况下主要污染物排放情况 污染物; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN. 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 5; 10; 0.5; 15. 排放量（t/d）; 0.04; 0.008; 0.004; 0.008; 0.0004; 0.012. ②废气 废气主要为污水处理厂产生恶臭的构筑物主要为格栅井、生化反应池及污泥沉淀池，这些处理设施无组织散发的恶臭气体成分主要含有H2S、NH3和甲硫醇等，其产生量受水温、pH值、处理工艺等多种因素的影响。由于污泥的主要成分为有机物，污泥中的有机物较易分解，容易产生臭气而污染环境，污泥是污水厂的最强臭气源，其产生的恶臭强度最大，恶臭污染物主要是H2S、NH3等成份，并随季节、温度的变化臭气强度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与水温、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积等因素有关，污染源强很难通过具体计算公式求得。 由于污水处理厂臭气散发不稳定，与气候、气象条件等诸多因素有关。据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本工程废水处理规模为800m3/d，污水处理设施为24小时运行，年运行365天。根据分析，进水中BOD5浓度100mg/L，最终排放浓度10mg/L，日处理BOD5 72kg，则NH3产生量为0.2232kg/d（0.0093kg/h），H2S产生量为0.00864kg/d（0.00036kg/h），本项目恶臭污染物产生源强见表5-5。 表5-5 项目恶臭污染物产生源强 污染源; 恶臭污染物产生量. NH3（kg/h）; H2S（kg/h）. 污水处理构筑物; 0.0093; 0.00036. 本项目除臭系统采用生物滤池进行除臭，对厂区构筑物格栅渠、储泥池、污泥脱水车间、污泥储存区进行除臭，构筑物采用加盖密封处理，形成负压状态进行臭气收集，系统针对厂区污水处理系统及污泥储存区域进行除臭，设计气量为10000m3 /h，臭气经生物除臭处理后经15m排筒排放。 根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）要求，城镇污水处理厂臭气的收集系统设计漏风系数10%及一般净化组装臭气去除率不小于90%，考虑到实际实际收集及运行情况难以达到设计要求，环评按照收集率取80%，去除率取90%，除臭后废气后经15m排筒排放。 总图布置时，考虑风向、在厂区边界进行绿化等措施后，预计对周围环境影响较小。废气为无组织排放。 表5-6 项目运营后臭气排放源强 污染源; 无组织废气排放源强（kg/h）. NH3; H2S. 产生量; 无组织排放量; 有组织排放量; 产生量; 无组织排放量; 有组织排放量. 污水处理构筑物; 0.0093; 0.00186; 0.000744; 0.00036; 0.000072; 0.0000288. ③噪声 - 污水处理厂噪声源主要来自厂区泵房、鼓风机房的设备，其设备数量和噪声值见表5-7。 表5-7 项目噪声设备源强 序号; 噪声源; 噪声源强; 噪声治理措施; 位置. 1; 水泵、污泥泵; 90dB(A); 设备设置于泵房内，设置减震基础、泵房墙体隔声; 污水提升泵站、污泥泵房等. 2; 风机; 70dB(A); 设备设置于风机房内，设备进行机械阻尼减震； 安装消声器；设置隔声罩；墙体隔声; 鼓风机房. 3; 搅拌机; 70dB(A); 设备设置于加药间内，设置减震基础、加药间墙体隔声; 加药间. 4; 加药泵; 80dB(A); 设备设置于加药间内，设置减震基础、加药间墙体隔声; 加药间. 5; 空压机; 90dB(A); 设备设置于风机房内，设置减震基础、墙体隔声; 鼓风机房. ④固体废物 建设项目营运后，固体废弃物主要是格栅栅渣、砂粒、污泥、职工日常生活垃圾以及废紫外线灯管。 a栅渣及砂粒 格栅渣多为块状固体物质，其中包括无机物质和有机物质，性状类似生活垃圾，格栅拦截直径大于6mm的杂物；沉砂的主要成分为大的无机颗粒，主要为泥砂、石子等。 根据《室外排水设计规范》，城市污水的沉砂量可按每立方米污水0.03kg计算，栅渣量可按每立方米污水0.1kg计算；据此推算本项目的沉砂量约为0.024t/d，8.76t/a，栅渣量约为0.08t/d，29.2t/a。 废渣及砂粒的处理主要是通过机械格栅除污机来完成，可有效防止臭味散发和蚊虫孽生，可作为城市垃圾外运处理。 b污泥 本工程污泥主要来源于污水处理中产生的污泥。 △污泥量 参照《废水处理工程技术手册》（潘涛、田刚主编，化学工业出版社），剩余污泥计算公式如下： △X=（YQ（Si-So）- KdVSv）/f + f1Q（Spi - Spo） 式中：△X—剩余活性污泥量，kg/d； Y—污泥产率系数，kgMLVSS/kgBOD5，一般为 0.3~0.6，本次取 0.5； Si、So—进、出水BOD5浓度，kg/m3； Q—平均日污水量，m3/d，项目为 800m3/d； Kd—衰减系数，d-1，一般取 0.05-0.1，本次取0.08； V—生物反应池容积，本项目约为350m3； Sv—反应池内混合液挥发性悬浮固体平均浓度，kgM-LVSS/m3，生活污水一般为0.75； f—悬浮物的污泥转化率，0.5-0.7gMLSS/gSS，本次取0.6； f1—MLVSS/MLSS比值，生活污水一般为0.5-0.75，本次取0.6； Spi、Spo—分别为进出水悬浮物浓度，kg/m3。 根据计算，项目剩余污泥量约为0.102t/d。 c职工日常生活垃圾 本项目共有职工3人，员工生活垃圾按照0.5kg/人•d计，则本项目投入营运后生活垃圾产生量为0.548t/a（1.5kg/d）。 d紫外线灯管 本工程出水采用紫外消毒，该过程产生废紫外线灯管，属于危险固废，产生量约为0.01t/a。收集后暂存危废间，后交于相关有危废处理资质公司处理。 项目运营期主要固废产生情况见下表。 表5-8 项目运营固废产生情况 序号; 种类; 固废属性; 产生量. 1; 栅渣; 一般固废; 29.2t/a. 2; 砂粒; 一般固废; 8.76t/a. 3; 污泥; 一般固废; 37.23t/a. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 0.548t/a. 5; 紫外线灯管; 危险固废; 0.01t/a.

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 |  | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网工程 | 大气污染物 | 施工扬尘 |  | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 燃油尾气 |  | CO、THC、NOX |  |  |
|  | 水污染物 | 施工废水 |  | SS | 300~500mg/L | 0 |
|  |  | 生活污水 |  | CODCr、BOD5、 SS | CODCr：350mg/L NH3-N：20mg/L SS：200mg/L |  |
|  |  | 试压废水 |  | SS | 723m3 | 0 |
|  | 固体 废物 | 施工场地 |  | 土石方 | 少量 | 0 |
|  |  | 生活过程 |  | 生活垃圾 | 10kg/d | 0 |
|  | 噪声 | 机械噪声 |  | 噪声 | 89~107dB（A） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
| 污水处理厂 | 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘燃油尾气 | 扬尘、CO THC、NOX | 少量 | 少量 |
|  |  | 运营期 | 格栅渠、污泥储存池等 | NH3 | 0.0093kg/h | 0.0026kg/h |
|  |  |  |  | H2S | 0.00036kg/h | 0.0001kg/h |
|  | 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 300~500mg/L | 0 |
|  |  |  | 生活污水 | CODCr、BOD5、 SS | CODCr：200mg/L NH3-N：20mg/LSS：170mg/L |  |
|  |  | 运营期 | 污水处理设施 （800m3/d） | CODCr | 200mg/L，0.16t/d | 50mg/L，0.04t/d |
|  |  |  |  | BOD5 | 100mg/L，0.08t/d | 10mg/L，0.008t/d |
|  |  |  |  | SS | 170mg/L，0.136t/d | 10mg/L，0.008t/d |
|  |  |  |  | NH3-N | 20mg/L，0.016t/d | 5mg/L，0.004t/d |
|  |  |  |  | TP | 2.7mg/L，0.00216t/d | 0.5mg/L，0.0004t/d |
|  |  |  |  | TN | 35mg/L，0.028t/d | 15mg/L，0.012t/d |
|  | 固体 废物 | 施 工 期 | 施工场地 | 生活垃圾 建筑垃圾 | 5kg/d | 0 |
|  |  |  | 施工场地 | 土石方 | 1040m3 | 0 |
|  |  | 运营期 | 格栅渠 | 栅渣、沉砂 | 37.96t/a | 0 |
|  |  |  | 污泥泵房 | 剩余污泥 | 37.23t/a | 0 |
|  |  |  | 职工 | 生活垃圾 | 0.548t/a | 0 |
|  |  |  | 紫外消毒 | 废紫外线灯管 | 0.01t/a | 0 |
|  | 噪声 | 污水处理厂噪声源主要来自厂区泵房及鼓风机房的设备，噪声源强为70~90dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目主要生态环境影响可分为工程建设期及工程营运期两个时期的影响。 本工程永久性占地约4666.67m2，管线工程作业属短期的临时性占地。污水管道施工作业带范围内的土壤和植被都有可能受到扰动和破坏，尤其是在开挖管沟2~3m内，植被破坏严重。开挖管沟造成的土体扰动将使土壤结构、组成和理化特性等发生改变，进而影响植被的恢复。污水处理厂正常运行期间产生的污染物较少，厂区内部空地及周边将均匀布置绿化，对生态环境起到一定的改善作用，可以吸附有害物质、净化空气、减弱噪声、美化厂区环境。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

1、施工期环境影响简要分析： 由于施工过程中有施工机械噪声、施工扬尘、建筑固废、施工废水和施工人员生活污水产生，因此，项目施工期对所在片区环境质量会有一定影响。 （1）施工期水环境影响分析 由工程分析可知：项目施工期产生的废水主要为机械冲洗废水及施工人员生活废水。施工车辆和机械的冲洗水通过隔油池和沉淀池沉淀后用于施工期间地面洒水降尘，对周围地表水环境影响不大；本次环评建议施工人员的生活废水依托柏祥镇周边居民的现有的厕所解决。 为减少施工废水对地表水环境的影响，本环评建议采取以下水污染的控制措施： ①施工期间生活污水产生总量不大，本次环评建议施工人员的生活废水依柏祥镇居民的现有的厕所解决。 ②本项目必须将施工污水收集，施工车辆和机械的冲洗水通过隔油池和沉淀池沉淀后用于施工期间地面洒水降尘和施工用水。未经处理的泥浆水，严禁直接外排。 ③加强机械日常维护，减少机械油污跑、冒、滴、漏现象，减少含油污水的产生。 ④要做好建筑材料和建设废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在料场周围设置排水沉淀沟。同时，尽量避免雨期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆污水的产生。 ⑤项目与白洋港距离较近，施工应合理选择施工时段，在枯水期期间，河水水位较低，选择在此期间进行施工，既便于施工，又能最大限度的防止泥砂进入水体。 ⑥施工废水不得排入白洋港及附近水塘。本工程拟对施工废水采用自然沉降法进行处理。施工污水采取以上措施，可有效减少施工期污水对环境的影响。 （2）施工期大气环境影响分析 施工期大气污染物主要为施工及运输车辆产生的扬尘与燃油废气。从施工工序分析，施工期场地平整、地基开挖、结构施工、道路、绿化施工等过程。 施工期对环境空气的影响主要是扬尘及运输车辆和施工机械设备工作时产生的尾气。遇天气干燥季节易产生扬尘，据类比分析，在此天气条件下，扬尘产生处下风向60m范围内TSP超标，距施工点下风向150m以内的空气环境均受到一定的影响，但施工扬尘对环境的影响具有短期性、间歇性和可逆性。此外，运输车辆排放的尾气中含有少量的CO、NOX及CnHm等污染物。从调查可知，拟建地75-200m范围内有40余户居民，为减轻本工程对区域环境空气质量的不利影响，建议对各污染源采取以下控制措施： ①施工工地严格落实6个“l00%”扬尘污染防控措施（工地周边围挡，物料堆放覆盖，土石方开挖湿法作业，路面硬化，出入车辆清洗，渣土、垃圾车辆密闭运输）。 ②严格落实建筑施工现场防尘降尘设施、装置等措施。房屋建筑施工现场必须采取封闭施工现场的围挡（市区主要路段的工地设置高度不低于2.5米，一般路段的工地设置高度不低于1.8米），围挡应当坚固、稳定、整洁、美观。围挡出入口应当设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未按规定办理相关手续的运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。现场安装空气质量检测仪等装置。 ③）落实建筑垃圾消纳控制措鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；鼓励在施工施。施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾时应当洒水抑尘，并使用密闭式串筒或采用容器清运，严禁凌空抛掷或焚烧各类废弃物。 ④强化施工场地等防尘降尘管理。施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，其他裸露的场地应当采取覆盖、固化、洒水、绿化等措施。建筑土方、工程渣土等要及时清运，场内暂时集中堆放的应当采用密封式防尘网遮盖等措施。暂不能开工建设的建设用地，建设单位应对裸露地面进行覆盖；超过3个月不能开工建设的，应进行绿化、铺装或遮盖。 ⑤严格施工现场建筑材料管理。施工现场的建筑材料、构件、料具应当按总平面布局分类、整齐码放，对易产生扬尘的大堆物料，能洒水的应当按时洒水压尘，不能洒水的应当采取覆盖等措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施。余料及时回收。 ⑥完善土方开挖、拆除工程防治手段。拆除建筑物、构筑物、土方开挖、土方回填等易产生粉尘的作业时，必须采用围挡隔离、喷淋、洒水、喷雾等降尘措施。遇有5级以上风力或空气质量严重污染等恶劣天气时，严禁土方开挖、土方回填，拆除等可能产生扬尘的作业。 ⑦加强市政工程扬尘防治手段。市政基础设施工程应根据现场条件设立固定或活动的封闭围挡、警示标志，定时洒水喷雾降尘清扫，定时清理排水系统，施工泥浆采用密闭容器存放，不得排入市政管道，要配备施工车辆冲洗设备。 ⑧加强渣土和城市建设垃圾运输、预拌混凝土生产、运输环节管控。搅拌厂区应采取覆盖、封闭、洒水（喷雾）、降尘等措施。有效控制堆放、装卸、运输、搅拌等产生的粉尘污染。搅拌楼生产应当实施封闭并采取防尘措施。搅拌站场出入口应当设置洗车台和冲洗设施。混凝土、渣土和城市垃圾车辆应当采取预防渗漏措施，避免在运输中滴、撒、漏。 采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域环境空气质量的影响。运输车辆和施工机械设备工作时产生的尾气，主要污染物为 NOx、CO、非甲烷总烃等，其排放量很少，依靠自然扩散后对项目区域内的环境影响较小。 （3）施工期噪声环境影响分析 本项目建设施工期的噪声主要是各种施工机械（如打桩机、搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机等）和运输车辆产生的作业噪声，其噪声值在80～100dB(A)之间。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的阶段使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声、其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。 一些常用建筑机械的峰值噪声及随距离的衰减见表。 表7-1主要施工机械峰值噪声及其传播声级dB（A） 声源; 传播距离; 衰减后声级. 10; 20; 30; 50; 100; 150. 载重机; 95; 84; 79; 75; 71; 65; 61. 混凝土搅拌机; 85; 76; 69; 65; 61; 55; 51. 装载机; 90; 80; 74; 70; 66; 55; 51. 推土机; 90; 80; 74; 70; 66; 60; 56. 打桩机; 100; 90; 84; 80; 76; 70; 66. 自卸机; 85; 76; 69; 65; 61; 55; 51. 气锤; 95; 84; 79; 75; 71; 65; 61. 叉式升降机; 85; 76; 69; 65; 61; 55; 51. 起重机; 95; 84; 79; 75; 71; 65; 61. 挖掘机; 90; 80; 74; 70; 66; 60; 56. 从表7-1中可以看出，现场施工产生的噪声很强，在实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。工程施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下： 按噪声最高的打桩机（声源1米处声级95分贝）计算，现场施工随距离衰减后的值见表7-2。 表7-2现场施工噪声随距离衰减后的值 距离（m）; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 300. L（dB（A））; 75; 69; 61; 55; 52; 49; 47; 46. 从上表可知，本项目施工机械噪声主要对距声源100m外的村民点噪声影响小。为进一步减小本项目施工对周围环境的影响，建议施工单位施工过程中严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间；严格控制高噪声设备的施工时段，午休时间停止高噪声设备的作业，夜间禁止高噪声设备施工；选用运行良好的低噪声设备，做好设备维修与保养。 （4）施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为施工开挖弃料，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。项目拟建地地势较低，本项目配套污水管网铺设时将产生一定量的挖方，优先运至项目拟建地填方。项目《可研》等资料，本项目土石方总开挖量为15152m3，总填方9961m3，经场地挖填平衡后，总弃方约5191m3。产生的弃土按建设单位内部调配，用于市镇基础建设或其它工地作填方回用。 本项目不涉及拆迁，无拆迁建筑垃圾产生。本工程施工人员约为20人，生活垃圾产生量约为10kg/d，由当地环卫部门统一清运，送至岳阳县垃圾填埋场。 项目施工期固体废物按照上述要求处理处置后对周围环境影响较小。 ### （5）水土流失环境影响分析 ### ①工程实施过程中可能引发的水土流失 a坡面水土流失 工程实施中开挖削坡及填方边坡由于改变了原地形地貌的坡度，破坏了植被，改变了岩土地表结构，导致土地抗蚀力降低，固水保土能力减弱，加剧了土壤侵蚀。 b弃渣引起的水土流失 本工程临时弃渣较多，永久性弃渣量较少。弃渣若堆置不当，在渣体自重力和降雨径流的水力侵蚀下，表面弃渣发生水土流失，但由于本项目弃渣以临时性弃渣为主，经及时利用、清运后水土流失量不大。 ### ②水土流失危害分析 根据项目区地形、地质、土壤、植被以及施工方式等特点，可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面。 a诱发滑坡、坍塌 弃土或深挖地段以及地形较高处，表土开挖后，如未能及时护坡，在外应力的作用下，特别是雨季，易引起坍塌，在路线走向与岩层走向呈锐角或近乎平行时，在顺层坡侧，受地下水或雨水等作用，易引起顺层滑塌。 b淤积、堵塞周边无名小溪 本工程在建设施工过程中，若不采取有效的防治措施，工程建设产生的土石流失，将随地表径流进入附近河流、携带的泥沙在流速降低后将产生沉积，造成周边水体淤积、堵塞。 c破坏景观、影响水质 本工程在建设施工过程中，所涉及范围内无特殊保护的风景名胜区，由于管线一般设置在地面以下，在施工期结束后，地表再经绿化，对原有的景观环境影响不大。 ### ③水土流失防治措施 施工中拌和系统、预制场、临时堆土场等处需堆放一定量的砂石料，应采取临时防护、排水措施。在堆场周围采用堆渣草包围护，场地四周开挖简易排水沟，防止降雨冲蚀，造成水土流失以致影响周边农田等。 沿线临时施工便道修筑过程中尽量不损坏周边排灌系统，减少对周围环境的影响。 开挖产生的弃土方拟作回填土使用；剥除后的挖方需在施工场内做临时堆放，为了减少施工期内的土壤流失，耕植土临时弃土场需做好临时防护措施。堆放边坡控制在1:1.5左右，坡脚采用草包或竹篱围筑，或设置简便易行的土工布围栏。 施工结束后拆除临时建筑物，清场，恢复原有土地功能。占用土地必须在施工单位所承担的施工项目交付验收前实施完成。 （6）施工期对交通的影响分析 管网建设施工时沿道路铺设，由于道路开挖，堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，交通不畅；运输车辆如果超载或覆盖不当，途中常会撒落土、石、砂料，若不及时清除，将造成路面损坏，影响交通，而且晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变的拥挤和混乱，极易造成交通事故。另一方面，由于污水输送管道的埋设，势必要穿越一些交通设施，如果不合理安排施工计划，势必会对当地的交通造成混乱，因此施工单位在铺设管道穿越道路时应认真合理制定施工计划，务必采用顶管施工、避峰作业等有效手段，减少由于施工对交通产生的压力。 由于污水处理厂施工需要大量的水泥、建材、土石方的运输，还有一些机械设备、装置也将从其它地方运入，因此势必会造成当地车辆流量的增加，对当地交通带来压力。由于当地对外交通条件较好，施工车辆的增加对当地交通造成的压力不会很大。 为减缓污水管网施工期对道路交通的影响，建设单位应采取以下措施： ①施工前建设单位应及时与公路、交通管理部门联系，取得支持与配合，避免影响现有的交通设施，以减轻对建设项目附近公路的交通影响。 ②管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大、施工时间过长而影响交通。 ③对交通繁忙的道路要设计临时便道，同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通，尽可能在短时间内完成开挖、排管、回填工作，确保行车和行人的交通安全。 ④对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间，以保证交通畅通。 采取以上措施后，可以明显减轻施工对道路交通的影响。 （7）施工期管网建设和厂区对生态环境的影响及防治措施 根据项目污水处理厂工程占用土地，占用地面积为4666.67m2，全为永久占地。所占用的土地为建设用地。这些土地的土地利用方式将发生永久的改变。从项目的占地情况看，项目占用的土地主要为建设用地，因此项目建设土地的征用对当地土地利用格局的影响不大。 项目管道铺设采用埋沟敷设，其中管沟中心两侧0.6m范围内为开挖区，该范围内的植被将遭到彻底破坏，地表植被基本消失。管沟两侧1.0m~3.5m范围内，各种机具车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，对植被也会造成较为严重的破坏和影响；管沟两侧3.5m范围外车辆和人员活动较少，对植被的破坏程度较轻。项目占地全部为临时占地，管线沿道路铺设时主要敷设在人行道下，一般在行道树和人行道绿化带之间，不会造成大面积绿地的破坏，但不可避免的会造成局部绿化带的破坏，并可能挖断路边树木的根部，造成树木死亡。 为减少施工对沿线植被及占地的影响，首先要优化线路，尽量避开植被稠密地段，减少对植被的破坏。其次施工时应尽可能缩小工作面宽度，将对植被和土体结构的影响降低到最小程度。最后工程完成后应及时恢复原貌，特别是原为植被覆盖的地段，应采取各种措施，尽快恢复植被，同时要注意土壤表层的保护，尽量保护土地的生产力，管线两侧5m以内改种浅根系农作物或灌木、草本植物。 在采取以上措施后，施工期对沿线植被及占地的影响可以降低到最小程度。 （8）社会环境影响分析 施工期间道路沿线的施工会产生大量的弃土弃渣，这些废渣堆放在道路上，会对当地超市、商店等商业经营活动产生一定的影响。在施工过程中部分地段会暂时交通堵塞，这必定给当地人们生产、生活及工作带来一定的影响。要求对道路沿线的管网建设进行围挡施工，控制施工时间，尽量避开夜间作业；在下阶段设计中应按地方土地利用规划做好线路设计工作；路基路面工程和取、弃土石期间也不允许超出规定的征地范围，并采取相应的工程和生态防护措施，避免造成新的水土流失，保护土地资源；施工结束后，恢复场地原貌。 综上所述，施工期环境影响属于短期影响，施工结束后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、水土流失的防治，施工结束后对植被及时进行补栽和恢复，评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 2、营运期环境影响分析： - （1）大气环境影响分析 ①评价等级确定 本项目建成投运后，在格栅、沉砂池、生物反应池等处将散发一定的恶臭气体，以H2S和NH3为主，由于距离居民点较近，项目采用生物除臭系统收集处理。本项目恶臭气体排放情况见表。 表7-3 评价因子和评价标准 评价因子; 标准值（mg/m3）; 标准来源. NH3; 0.2; 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据. H2S; 0.01. 根据排放源强数据，恶臭气体NH3、H2S无组织排放量排放速率分别为0.00186kg/h、0.000072kg/h；有组织排放量放量排放速率分别为0.000744kg/h、0.0000288kg/h 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-4 估算模型参数表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度℃; 40. 最低环境温度℃; -10. 土地利用类型; 落叶林. 区域湿度条件; 中度湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; - ☑是 □ 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; - □是 ☑ 否. 岸线距离; /. 岸线方向; /. ②环境影响预测评价 a预测内容 预测各预测因子的下风向污染物最大落地日均浓度贡献值及距离。 b预测因子 根据项目废气排放特征，环评选取H2S和NH3作为预测及评价因子。 c预测模式 根据《环境影响评价技术导则—大气环境 》(HJ/T 2.2-2008)规范的要求，本预测采用该导则中推荐的估算模式进行预测。 d计算参数及选项 估算模式选项和计算参数见表7-6，预测结果见表7-7。 表7-6 无组织排放大气污染物预测参数 面源名称; 面源坐标; 面源海拔高程/m; X长度(m); Y宽度(m); 旋转角度（度）; 面源初始排放平均高度; 评价因子源强（kg/h）. NH3; H2S. 调节池、反应池、污泥池; X; Y; 47; 15; 14; 25; 5m; 0.00186; 0.000072. 29.0321819; 113.1741429. 表7-7 无组织面源估算结果 表7-8 有组织排放大气污染物预测参数 点源名称; 点源坐标; 面源海拔高程/m; 排气筒高度; 评价因子源强（kg/h）. NH3; H2S. 生物除臭排筒; X; Y; 47; 15m; 0.000744; 0.0000288. 29.0321819; 113.1741429. 表7-9 有组织点源估算结果 表7-10 估算结果 污染物; 最大质量浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 占标率/%; 达标情况. 无组织; H2S; 0.000001; 0.01; 0.01; 合格. NH3; 0.00186; 0.2; 0.01; 合格. 有组织; H2S; 0.000138; 0.01; 1.38; 合格. NH3; 0.003577; 0.2; 1.79; 合格. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算即可。上述预测结果，无组织恶臭中NH3最大落地浓度为0.00014mg/m3，最大落地浓度的占标率为0.01%。无组织恶臭中H2S最大落地浓度为0.000001mg/m3，最大落地浓度的占标率为0.01%，均出现在下风向125m处；有组织恶臭中NH3最大落地浓度为0.003577mg/m3，最大落地浓度的占标率为1.38%。有组织恶臭中H2S最大落地浓度为0.000138mg/m3，最大落地浓度的占标率为1.79%，均出现在下风向42m处，因此项目废气排放对大气环境的影响较小。 ③大气环境防护距离 针对本项目无组织排放的H2S和NH3，根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）规定预测项目大气环境防护距离，计算结果见表7-11及图7-12。 表7-11 大气防护距离预测表 污染源; 污染物名称; 排放速率kg/h; 质量标准mg/m3; 计算数据m. 无组织15m×14m×5m; H2S; 0.000072; 0.01; 0. NH3; 0.00186; 0.2; 0. 有组织; H2S; 0.0000288; 0.01; 0. NH3; 0.000744; 0.2; 0. 预测模型级预测结果详见下图： 图7-12 H2S、NH3 无组织排放源大气环境防护距离预测模型图 综上可知，本项目无需设置大气环境防护距离。但禁止在污水处理厂100m范围内新建住宅、医院、学校等环境敏感目标。 ### ④大气环境控制措施 a加强厂区绿化 厂区绿化设计应与施工图设计同时完成，厂内道路两边种植乔灌木，如杜荫、松树等，厂界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，在厂区内，利用构筑物空隙进行绿化，特别是臭源构筑物周边应多种植花草树木，形成草、灌、乔木的立体多层防护绿化隔离带，以降低恶臭气体对环境的影响。 b加强运行操作管理 建立健全岗位责任制和监督机制，加强生产管理，严格工艺控制；加强职工操作技能及事故处置培训，定期维护仪器仪表；污泥及时处理，减少污泥堆存量及堆存时间；定期进行恶臭气体的环境监测，搞好环境卫生，做好消灭蚊、蝇的工作，防止传染疾病； c优化工艺流程 采用生物滤池进行除臭，以降低恶臭气体对环境的影响。 （2）水环境影响分析及其防治措施 ### ①评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-13。 表7-13 水污染影响型建设项目评价等级表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级B; 间接排放; --. 本项目污水厂处理规模为800m3/d、Wmax<60000（无量纲），柏祥镇污水将进入本污水厂处理后排入白洋港；因此地表水评价等级为二级。评价范围应符合以下要求：a应根据主要污染物迁移转化状况，至少需覆盖建设项目污染影响所及水域；b受纳水体为河流时，应满足覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要求。c影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受到影响的水域。 ### ②水污染物削减与减排产生的环境效益 本项目建成投产后，将接纳柏祥镇区废水800m3/d，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级标准的A标准后排入白洋港。根据项目污水处理厂的进出水设计水质，本项目建成后，污染物的削减量及排放量见表7-14。 表7-14 污水处理厂污染物削减量表 项目; 进水; 出水; 削减量 （t/a）; 削减率 (%); 水污染物当量数. 浓度（mg/L）; 污染物总量(t/a); 浓度（mg/L）; 污染物排放量(t/a). 废水量; 29.2万; 29.2万; 0; 0; /. SS; 170; 49.64; 10; 2.92; 46.72; 94.12; 730. BOD5; 100; 29.2; 10; 2.92; 26.28; 90; 5840. COD; 200; 58.4; 50; 14.6; 43.8; 82.95; 14600. 氨氮; 20; 5.84; 5; 1.46; 4.38; 75; 1825. TP; 2.7; 0.788; 0.5; 0.146; 0.438; 81.47; 584. 由表7-14可知，本项目建成营运后，全厂设计污水量污染物COD每年可削减43.8t，BOD5每年可削减26.28t，SS每年可削减46.72t，NH3-N每年可削减4.38t，TP每年可削减0.438t。 本项目的建设和营运将改变柏祥镇镇区污水直接排入白洋港的现状，使其由分散排放变为集中收集，并经污水处理厂处理后达标放。因此，本项目建成后对水环境的影响以有利影响为主，将能够大大削减片区排水的污染物排放，有利用保护白洋港的水质，使白洋港水环境得到较大程度的改善。 ### ③水环境影响预测 A受纳水体情况 表7-15 收纳水体基本情况 受纳水体; u（m/s）; B（m）; H（m）; 纵向扩散系数（m2/s）. 白洋港; 0.05; 10; 1.5; 0.33. 由于柏祥集镇现有生活污水直接排入白洋港，白洋港为农业用水区，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本项目为污水处理工程，通过完善周边污水管网的建设，经服务范围内污水收集后送至本项目污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准后排入白洋港，本环评采用本项目建设前后污染物排放情况分析本项目污水排入白洋港的影响。本项目建成后，污染物排放至白洋港情况按设计最大规模计，污水量为800m3/d、污染物排放情况按污水处理厂设计出水浓度计算。 b废水外排情况 本项目建成投产后，将接纳柏祥镇区废水800m3/d，此外，对外排污水预测分析，预测因子为NH3-N、COD。本次预测分两种情况：一是处理后正常达标排放，另一种是事故非正常排放。两种情况下，主要污染物浓度如下： 表7-16 主要污染物排放情况 污染物; 非正常排放; 正常排放; 废水量m3/d. 浓度（mg/L）; 污染物总量(t/a); 浓度（mg/L）; 污染物总量(t/a). NH3-N; 20; 5.84; 5; 1.46; 800. COD; 200; 58.4; 50; 14.6. 污水处理厂按每天24h运行计，则尾水的排放强度为0.009259m3/s。 c水环境影响预测情况 预测因子：NH3-N、COD。 预测时间：地面水环境影响按正常排放和不正常排放两种情况进行预测。 预测范围：项目排放口至项目下游5km。 本项目的尾水排放量较少以及收纳水体较小，即项目尾水排入收纳水体（白洋港）后即可完全混合。 污染物综合降解系数：本项目尾水受纳水体为胜利港高排渠，根据《全国水环境容量核定技术指南》，本项目COD的综合降解系数取0.2/d，NH3-N的综合降解系数取0.1/d。 根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018），污染物以岸边排放方式进入水体后沿垂向、纵向和横向三个方向输移和扩散，且在近岸水域形成一定宽度的污染带，在宽深比值较大的江流中，一般情况垂直方向上的扩散是在很短的时间内完成的，垂向浓度分布均匀。本评价采用纵向一维水动力数学模型，对本项目正常和事故两种情况下排放的COD和NH3-N对白洋港水环境造成的影响进行预测，由于本项目排水主要为生活污水，属于连续稳定排放，计算公式如下： 根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件（即：O，Connor数α和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析解公式。 经过计算α＜0.027，Pe≧1，则当α＜0.027，Pe≧1时，适用对流扩散降解模型： 排放预测结果： 表7-17 污染物混合浓度预测值 单位：mg/L 正常排放; 非正常排放. COD; NH3-N; COD; NH3-N. 19.05; 0.831; 20.88; 1.014. 表7-18 枯水期尾水河流预测点浓度预测值 单位：mg/L X（m）; 正常排放; 非正常排放. c/COD; c/NH3-N; c/COD; c/NH3-N. 10; 19.05; 0.831; 20.88; 1.014. 100; 19.04; 0.831; 20.88; 1.014. 200; 19.04; 0.831; 20.87; 1.014. 500; 19.01; 0.830; 20.85; 1.013. 1000; 18.99; 0.830; 20.82; 1.012. 5000; 18.76; 0.825; 20.56; 1.006. ### 经计算，正常排放情况，白洋港下游5km断面处，COD浓度为19.05mg/L、NH3-N浓度为0.831mg/L；均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。非正常情况下，白洋港下游5km断面处，COD浓度为20.88mg/L、NH3-N浓度为1.014mg/L，超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本项目正常排放白洋港下游5km断面处，COD、氨氮的贡献值分别约为0.09mg/L、0.045mg/L，非正常排放白洋港下游5km断面处，COD、氨氮的贡献值分别约为1.89mg/L、0.226 mg/L，经预测分析，由于本项目污水排放量较小，正常情况排放污染物对受纳水体无明显影响，非正常情况排放污染物会造成水体COD、NH3-N 浓度有一定上升，因此要加强污水处理系统使用过程中日常维护及管理，保持出水水质稳定，避免非正常排污情况发生。本项目截流了镇区生活污水，有效减少了白洋港的污染负荷，有利于提高水质。且本次环评预测因无历史数据，其监测数据已包含柏祥镇生活污水的污染负荷，所以预测水质要劣于实际水质。 ### ④地表水污染防治措施 a厂区生活污水经化粪池处理后预处理后与生产性废水一起经污水管道收集后进入排水泵井，经提升后进入污水处理系统进行处理。 b加强污水处理厂的运行管理，定期进行设备维护，采用双电源供电，尽可能避免污水处理厂的事故排放。 c禁止不利于污水处理设施正常运行的有毒有害污染物进入，确保不对污水处理系统正常运转构成威胁。 d尾水排放口规范设计，设置醒目的标志牌、COD、NH3-N在线监测仪和流量记录仪，出口浓度值需与当地环保部门联网。 e加强对排放尾水水质的监测及纳污水体的例行监测，以避免或减少污染事故的发生。 ### ⑤地表水环境影响评价结论 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，步仙镇镇区生活污水经本项目污水处理厂处理后，可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表 1 中一级 A 标准后进入白洋港，有效减少了水体污染负荷，有利于改善水环境质量，因此项目地表水环境影响可接受。 - a污染源排放量核算 - △废水类别、污染物类别及治理措施信息 - 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表 7-19。 表7-19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 - 序号; - 废水类别; - 污染物种类; - 排放去向; - 排放规律; - 污染治理设施; - 排放口编号; - 排放口设置是否符合要求; - 排放口类型. - 污染治理设施编号; - 污染治理设施名称; - 污染治理设施工艺. - 1; - 生活污水; - COD、BOD5、NH3-N、 - SS; - 进入柏祥镇污水处理厂; - 连放排放，流量稳定; - 1#; - 柏祥镇污水处理厂; - 格栅渠+调节池+ A2/O+MBBR 组合一体化设备+絮凝反应+紫外消毒+出水监测; - DW001; - 符合; - 总排口. - △废水直接排放口信息 - 项目废水直接排放口基本信息见表7-20: - 表7-20 废水直接排放口基本信息表 - 序号; - 排放口编号; - 排放口地理坐标; - 废水排放量（t/d）; - 排放去向; - 排放规律; - 直接排放时段; - 受纳自然水体信息; - 汇入受纳自然水体处地理坐标; - 备注. - 经度; - 纬度; 名称; 收纳水体功能; 经度; 纬度. 1#; DW001; - 113°17' - 42.26"; - 29° - 3'22.51"; 800; 进入柏祥镇污水处理厂; 连放排放，流量稳定; 全天; 白洋港; 农业用水; - 113°17' - 42.26"; - 29° - 3'22.51"; /. - △废水污染物排放标准 - 本项目废水污染物执行标准见表7-21: 表7-21 废水污染物执行标准 - 序号; - 排放口编号; - 污染物种类; - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》. - 名称; - 浓度限值/（mg/L）. - 1#; - DW001; - BOD5; - 一级A标准; - 10. - SS; 10. - CODcr; 50. - TN; 15. - NH3-N; 5. - TP; 0.5. - △废水污染物排放情况 - 本项目废水污染物排放情况见表7-22: 表7-22 废水污染物排放信息表 - 序号; - 排放口编号; - 污染物种类; - 排放浓度/（mg/L）; - 日排放量/（t/d）; - 年排放量（t/a）. - 1#; - DW001; - BOD5; - 10; - 0.008; - 2.92. - SS; 10; 0.008; 2.92. - CODcr; 50; 0.04; 14.6. - TN; 15; 0.012; 4.38. - NH3-N; 5; 0.004; 1.46. - TP; 0.5; 0.0004; 0.146. 全厂排放口合计; - BOD5; - 2.92. - SS; 2.92. - CODcr; 14.6. - TN; 4.38. - NH3-N; 1.46. - TP; 0.146. - ⑤地表水环境影响评价自查 - 地表水环境影响评价自查表见附表 2。 （3）噪声环境影响分析及其防治措施 本工程主要噪声设备为波传质器配套水泵和潜水搅拌器，调节池中配备提升泵和粗格栅，污泥间配备污泥浓缩设备等，噪声级为70~90 dB(A)。所有的产噪设备采取隔声、基础减振等措施，将噪声源强较高的车间采用吸声、隔声性能好的材料。污水泵、污泥泵、潜水搅拌机主要为潜水式安装，经过水体隔声后传播到外部环境噪声会大大衰减，经过减震、安装消声器并置于机房中等措施，本项目设备运行噪声将削减约20-30dB(A)。 ①噪声源源强的选取原则 a本项目机械设备较少，噪声源较简单，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本评价预测时按平均值考虑。 b高噪声设备和低噪声设备的户外噪声强度相差较大，按照噪声叠加规律，相差10 dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响，因此本评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ②预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T---预测计算的时间段，s； ti---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb---预测点的背景值，dB（A）。 户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ③预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源离厂界东25m、厂界南30m、厂界西25m、厂界北25m声环境质量预测影响，各厂界的预测结果见表7-23。 表7-23 项目厂界噪声预测结果 序号; 厂界 方位; 现状监测结果 （dB(A)）; 正常工况（dB(A)）; 标准值 〔dB（A）〕; 达标情况. 预测值（dB(A)）; 达标; 超标. 1#; 东厂界; 昼间; 43.5; 44.46; 昼间：60 夜间：50; . 夜间; 38.7; 41.13; . 2#; 南厂界; 昼间; 43.6; 44.29; . 夜间; 39.5; 41.09; . 3#; 西厂界; 昼间; 43.1; 44.15; 昼间：60 夜间：50; . 夜间; 40.1; 41.99; . 4#; 北厂界; 昼间; 43.3; 44.3; . 夜间; 39.8; 41.79; . 结果表明，本工程噪声源采取防噪措施后，项目拟建地厂界噪声预测值均能满足标准要求。项目距最近居民点的距离有75m，因此，项目噪声对附近居民点影响不明显。 （4）固体废物环境影响分析 本工程产生的固体废物主要是格栅渣、脱水污泥及少量生活垃圾，本工程完成后，经计算，沉砂量约为0.024t/d，8.76t/a，栅渣量约为0.08t/d，29.2t/a，生活垃圾约为0.0015t/d，0.548t/a其中生活垃圾由环卫部门统一处理，格栅渣、沉砂和剩余污泥经收集运送至附近新墙镇污水处理厂污泥脱水间脱水后送至垃圾填埋场填埋。 污泥：项目运营期产生的固体废物主要是污泥，污泥收集后暂存于污泥间，污泥间最大储存值为20m3~30m3。本项目污水处理厂内未设立污泥处理工艺，污泥1次/月用污泥罐车运输至新墙镇污水处理厂进行处理。 根据调查，新墙污水处理厂年处置污泥7400t/a，脱水后污泥含水率达到60%，污泥处理后外运至岳阳县城市垃圾卫生填埋场进行填埋。本项目污泥产量为37.23t/a，占新墙镇污泥处理量的0.5%，且为分期清运，不会对新墙镇污泥处理造成负荷冲击。 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》(建城【2009】23号2009-02-18实施)规定：污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化；鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持在安全、环保和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。而本项目污水处理采用的是AAO+MBBR生物处理工艺，污泥已基本好氧稳定，因此，本项目污泥处理处置目标是实现污泥的减量化，即减少污泥体积。 污泥暂存管理要求及运输措施 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》(建城【2009】23号)及环境保护部办公厅文件(环办【2010】157号)《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》，本项目污泥运输要求委托第三方专业运输单位进行运输，需遵循以下要求： ①项目污泥暂存区进行防渗处理，全厂固废分类收集，污泥区设置围堰，做好防渗、防漏、防雨淋、防晒，避免固废中的有毒物质渗入土壤，设置的固废堆场要符合规范要求，渗滤液要收集，防止其泄漏。 ②污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范。 ③建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地区及以上地方生态环境部门报告，建立污泥转移联单制度。 ④规范污泥运输，污泥运输车辆应当采取密封、防水、防漏等措施。 ⑤鼓励采用管道、密闭车辆等方式；运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落和地漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。 ⑥运输车辆应按相关市政行政管理部门依法批准的运输线路、时间、装卸地点运输和卸到。尽可能避开居民聚居点、水源保护区、名胜古迹等环境敏感区。 本工程产生的固废，由于易腐烂而产生恶臭，为防止固体废物在厂内短期贮存而产生恶臭，建议采取如下防治措施： ①在厂内建设密闭的固体废物临时堆存站，尽量避免格栅渣与脱水污泥露天堆存，以减少其散发速率。 ②所有固废应做到及时清运，减少厂内贮存时间。 ③污泥外运必须采取防范措施，建议采用密闭式灌装机，杜绝污泥流失到自然环境中。 （5）地下水环境影响分析 本项目参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅲ类项目，项目所在地周边存在居民生活用水水井，地下水环境敏感程度为较敏感，地下水评价等级为三级。 ①区域地下水系统 根据水文资料调查，本项目项目所在地所处地下接受大气降水补给，入渗形成孔隙水和基岩风华壳裂隙水，顺斜坡地形潜流至侵蚀沟谷溢出形成地表径流汇入新墙河。 区域地下水赋存条件及分布规律 区域地下水的主要补给源为大气降水，其次是地表水。降水量的变化是地下水动态变化的主要原因。4~7月降雨量最大，为雨季，地下水丰富，为丰水期；2~3月、8~11月常有干旱，为平水期，地下水相对贫乏；12月至1月降雨量最小，地下水贫乏，为枯水期。区内地下水一般以泉水和地下隐伏流形式排泄，地表水系为主要排泄地带。本区地层岩性有第四系松散岩类、碎屑岩、碳酸盐岩等，根据地下水赋存条件，地下水类型可划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水二大类。 ②基岩裂隙水 补给：基岩裂隙水多分布于丘陵地带，最大降雨量可达1909mm以上，丰沛的降水是基岩裂隙水的主要补给源，补给强度取决于降雨量，频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石的风化状况诸因素。 径流：基岩裂隙水径流条件与地貌和岩性关系密切。从水文观测得知，高程越高，水位埋深越大，高程越低，水位埋深越小，山脊处水位埋深大于山坡处，陡坡处大于缓坡处，水位埋深与地形起伏大体呈正相关。基岩裂隙水分布的丘陵地带，地形较缓，水力坡度较小，迳流速度慢，强度弱。 排泄：基岩裂隙水在斜坡或谷底以下降泉的形式排泄于地表。基岩均为相对隔水层，渗透性较差，因此通过接触带的补给性较弱。 ③本项目对地下水的影响 一般情况下，各污水构筑物主要考虑污水收集池渗漏和排水管道渗漏两个方面。根据可研，污水处理厂构筑物（池体）等钢筋混凝土结构采用抗渗混凝土，污水收集和排放采用防渗的管道，各污水处理单元连接管道并采用严格的防渗措施，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化，不会改变区域地下水的现状使用功能。 ④本项目对地下水污染途径 最常见的潜水污染是通过包气带渗入而污染的。深层潜水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。 a正常情况： 在正常运行的情况下，项目污水处理区各污水处理池均采用防渗措施，若运行、操作正常，基本不存在对地下水环境产生影响的污染源。 在运行正常的情况下，管道与污水处理池与阀门之间连接口密封性能好，不存在“跑、冒、滴、漏”等情况的发生。 b事故状态： 污水处理厂发生渗漏，泄漏的污染物可能进入土壤，最终会渗入地下水，成为地下水污染源。项目各水处理单元构筑物需采用混凝土池壁和池底的防渗漏措施，加强日常管理维护，污染物渗漏非常少。因此项目污染地下水的可能性较小。 ⑤评价项目地下水影响分析和防控措施 a地下水控制原则 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 △源头控制措施 选择成熟、可靠的工艺技术，尽可能在源头上减少污染物排放，主要包括在工艺、管道、污水处理构筑物和污泥处理单元采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 △地面防渗措施 废水对地下水的影响程度与排污强度和该项目区域土壤、水文地质条件等因素有关。通过对项目区域水文地质条件的分析，项目区所在地域地表土壤防渗能力一般，防止地下水污染的主要措施是切断污染物进入地下水环境，即末端控制措施。根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。 重点防渗区防渗措施 对于重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局，2004.4.30）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）进行防渗设计。 本项目重点防渗区主要包括存放废紫外灯管所在区域。 一般防渗区防渗措施 对于一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场进行设计。 本项目一般防渗区包括主要废水处理构筑物所在区域。 简单防渗区防渗措施 对于简单防渗区主要采取一般地面硬化措施。指不会对土壤和地下水造成污染的区域。 本项目简单防渗区主要包括本项目简单防渗区主要包括厂区地面、值班室、监测室和设备间。 防渗区分类见下表。 表7-24 防渗区分类表 序号; 防治区分区; 防渗区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 废水处理构筑物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 厂区地面、设备间、值班室、监测室; 一般地面硬化. - 其他防渗措施 - 与此同时，本项目废水管道渗漏事故可能会对局部上层滞水带来污染风险。 - 管道防渗漏措施：所有设备凡与水接触部件均为不锈钢、PVC、ABS等防腐材质；所有阀体（空气管道除外），包括自动阀、切换阀、球阀等均为PVC、衬胶等防腐材质；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 b污染物源头控制 △对工艺、管道接口、污水处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。 △所有污水处理构筑物、污泥处理单元均做防腐、防渗处理。 通过上述分析，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境影响较小。 （6）土壤环境影响分析 ①等级评价确定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ64-2018），土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。 表7-25 污染影响型评价工作等级划分表 工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感程度; 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 根据导则附录 A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅲ类项目，且周边为存在耕地（水田、菜地），环境敏感程度为敏感；项目占地为7亩，属于小型；本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 ②预测评价范围、时段 预测评价范围与现状调查评价范围一致，为本项目占地红线范围内。时段为本项目污水处理厂营运期。 ③情景设置 土壤环境影响类型和影响途径： 表7-26 土壤环境影响类型和影响途径 时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; √. 运用期; √; √. 表7-27 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 污水处理厂; 格栅渠-调节池+ AAO+MBBR设备+消毒; 地面漫流; COD、氨氮; /; /. 垂直渗入; COD、氨氮; /; /. ④影响预测 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ64-2018），评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目对土壤的影响主要为废水处理过程中未的垂直或溢流入渗对土壤影响，主要污染因子为COD、氨氮等。污水处理厂建设完成后，除绿化面积外全部进行地面硬化，且对废水处理构筑物等进行重点防渗处理，类比运行多年城市污水处理厂运行情况，以及生活污水进入土壤，均不会对土壤环境不会产生明显影响。 ⑤环境保护措施 建设单位应采取以下污染防治措施：①加强环保管理，落实废水处理构筑防渗，提高防渗等级。②项目污泥暂存区进行防渗处理，全厂固废分类收集，做好防渗、防漏、防雨淋、防晒，避免固废中的有毒物质渗入土壤，设置的固废堆场要符合规范要求，渗滤液要收集，防止其泄漏。③其他一般场所地面进行硬化等措施，并且要做好厂区的绿化工作，可减少土壤污染。 本项目为生活污水处理，对跟踪监测不作要求。 ⑥评价结论 本项目落实好相应防治措施后，不会改变土壤环境质量，不会对土壤环境产生明显影响。 土壤环境影响自查表见附表。 （7）生态环境影响分析 本项目建设在一定程度上改变土地原貌，产生一定量的水土流失，随着施工期的结束，施工期对生态的影响也将结束。建成后厂区绿化率达33.7%，将形成人工景观，对区域生物多样性与生态系统恢复能力的影响较轻微。 项目建成后柏祥镇集镇将通过管道输送至污水处理厂，实现污水的集中处理，减少废水的直接排放量，改善了新墙河水生生态环境，有助于其自然生态环境的改善，改善了现有的环境问题。 （8）环境风险分析 ①环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价工作的重点是预测和防护事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 经调查，本项目不涉及的危险物质，且不涉及长输管线， Q 小于1，可直接判定环境风险潜势为 I。 ②潜在的风险因素识别 通过分析，本项目主要的环境风险存在于运行过程中，风险污染事故的类型主要是污水处理厂非正常运转状况可能发生的原污水排放、污泥膨胀及恶臭物质排放引起的环境问题。引起环境风险事故的可能环节主要有以下几方面： a设备故障 污水处理系统设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求；或污泥处理系统发生故障，污泥不能及时浓缩，脱水，贮泥池爆满，引起污泥发酵，散发恶臭气体。 b突发性外部事故 由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。 ③风险事故的环境影响分析 ### a污泥长期堆放环境风险分析 污泥中含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。 ### b污水直排风险分析 造成污水直排是影响因素主要有： c由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。 d如遇污水处理厂停电，则易导致污水未处理直接排放。 以上两种情况造成污水直排都将对小江河及其下游水质造成一定的污染。 ### e设备故障、停电、检修的风险影响 发生设备故障、停电、检修时，有可能影响检修工作人员的健康和安全，如维修工人需进入污水管道、集水井或污水池内操作，这些地方易产生和积累有毒的H2S气体，在维修时如不注意采取防护措施，维修人员会因通风不畅吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重的甚至导致死亡。污水或污泥中都含有各种病原菌和寄生虫卵，操作人员直接接触污水或污泥后，如不注意卫生，可能引起肠道疾病和寄生虫病。 ### ④洪水引发的事故 ### 污水处理厂建设地面标高高于洪水水位，故本项目地坪标高及尾水排放口标高均高于工程河段洪水水位，能够满足防洪要求，故本项目被洪水淹没的可能性非常小。 ⑤风险事故防范 ### a污水非正常排放的防范措施 设计中充分考虑各种因素造成水量不稳定时的应急措施，以缓解不利状态。防泄漏措施。机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品。电气和仪表专业设计时严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。电气设计中按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接地处理。建构筑物均安装避雷针，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。 b污泥非正常排放的防范措施 污水处理厂污泥经脱水处理后，应及时清运，采用专用密闭运输车辆，避免散发臭气、撒落，污染环境。污水处理厂一旦发生污泥非正常排放的事故，应及时进行设备维修，争取在贮泥池存放污泥的限度内修好，并及时投加药剂，如熟石灰等，防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。 c管网泄露防范措施 △在管网建设过程中适当距离设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。 △确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。 △当管网泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 d其他防范措施 △设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。对进水口的废水量、pH、COD 进行在线监测，对总排口废水量、COD、氨氮进行在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。 △设备用设备；事故时，立即启用备用设备，有效防止废水事故外排。 e风险事故应急处理措施 应急预案制定 △污水处理厂成立应急事故处理领导小组，由厂长任组长，副厂长任副组长，组员由各工段长组成，负责事故处理的指挥和调度工作。 △成立事故应急队，由副厂长负责，技术、维修、操作岗位人员参加。 △给应急队配备应急器具及劳保用品，包括橡皮手套、工作服、眼镜、防毒面具、常用救护药品等。应急器具及劳保用品在指定地点存放。 △对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。 应急预案实施 △当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在一分钟内向值班长和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 △值班长接报告后通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。 △应急事故处理领导小组成员在5分钟内赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。 △力争保证格栅和沉砂池正常运行，使进水中的SS和COD得到一定的削减。 △如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电、突发性自然灾害等情况导致污水直接外排时，对厂内现有污水进行加漂白粉消毒处理。 △事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。 ⑥环境风险分析结论 综上所述，本项目存在一定的环境风险，包括污水事故排放及污泥非正常排放的风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。 （9）清洁生产 本项目的清洁生产主要从节能、节水等方面考虑。主要清洁生产方案为： ①选择节能、占地少、适应性强（指对水量、水质变化的适应性）的AAO+MBBR工艺进行污水处理。 ②处理出水部分回用于清洗污泥脱水设备、道路洒水、绿化用水等，节约水资源。 ③所有泵、搅拌设备等用电设备选用高效的节能产品。 ④项目选址位于纳污范围内地势最低点，区域污水均可凭借重力自流进污水处理厂，厂区内设计布局紧凑，连接管路尽可简短，降低了水头损失。减少提升泵的扬程。 本项目作为一项环保治理工程，本身体现了清洁生产的要求，能达到清洁生产国内先进水平。 （10）总量控制 本项目为污水处理厂项目，排放的污染物主要为废水污染物，总量控制因子为COD、NH3-N。 本项目尾水排放量为800m3/d，本项目削减量为COD：43.8t/a，NH3-N：4.38t/a，最终通过本项目排入环境的污染物总量为COD：14.6t/a，NH3-N：1.46t/a。 （11）环境管理与监测计划 ①环境管理 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程建设期和营运期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程设计阶段、建设期和营运期的环保工作。其主要职责是： a执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制订与实施水环境保护规划，配合有关部门审查落实工程设计中的环保设施设计内容及工程环保设施的竣工验收； b在工程建设过程中，负责工程的环境监理，组织实施施工期环境监测，监督检查施工期环保设施落实和运行情况； c做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告； d根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理制度，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划； e协助处理因该工程引发的污染事故与纠纷。 ②环境监测 及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据，要求在排污口设置在线监测装置，监测因子包括流量、pH、COD、NH3-N等。 本项目环境监测计划包括环境空气、废水、噪声三部分，环境监测计划见表7-27。 表7-28 环境监测计划 监测项目; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间; 负责机构; 监督机构. 废气; 施工期; 施工场地; TSP、 NO2; 随机; 1天; 监理公司或业主; 岳阳县环保局. 营运期; 污水厂界、最近居民点; H2S、NH3; 1次/半年; 3天. 废水; 施工期; 施工期间; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、DO、TP、SS、石油类、粪大肠菌群、废水量; 随机; 2天. 营运期; 污水厂排放口、白洋港; 1次/半年; 2天. 噪声; 施工期; 施工场地; 等效连续A声级; 随机; 1天. 营运期; 污水厂界; 1次/半年; 1天. （12）项目合理性分析 ①产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构政策调整目录（2011 年本）》（2013 年修订版）中鼓励类中第二十二项第 9 条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，符合国家的产业政策。 2016年12月31日，国家发展和改革委、住房城乡建设部印发了《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（发改环资〔2016〕2849号），要求到2020年，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区实现污水全部收集和处理；县城污水处理率不低于85%，其中东部地区力争达到90%；建制镇污水处理率达到70%，其中中西部地区力争达到50%。 柏祥镇位于重点流域新墙河流域，集镇内现有生活污水均未经处理直接排入新墙河流域内支流，严重影响了新墙河及其支流的水环境质量。随着我国小城镇建设进度的加快，柏祥集镇人口在一定时间内将继续增长，污水排放量将不断增加，为确保柏祥镇污水处理率达到或优于国家和地方的政策要求，需启动岳阳县柏祥镇污水处理工程。 ②污水处理工艺可行性分析 根据项目工可，选择A2/O+MBBR工艺、IBR工艺两种污水处理工艺进行论证及经济技术比较项目，具体见下表。 表7-29 水处理方案技术经济比较表 项目; 方案一（IBR工艺）; 方案二（AAO+MBBR工艺）. 工艺路线; 粗格栅—调节池-细格栅—IBR生物反应器—滤布滤池—消毒—出水; 粗格栅—调节池-细格栅—AAO+MBBR生物反应器—滤布滤池—消毒—出水. 优化后详细工艺说明; IBR工艺，钢混结构; AAO+MBBR工艺；其中：规模≤800m3/d的集镇采用一体化设备型式。. 技术原理; 改良SBR工艺（序批式活性污泥工艺）; 采用厌氧-缺氧-好氧传统工艺，在好氧区添加悬浮填料形成MBBR反应器，添加填料就是提高污泥浓度，提高去除效率。. 水质目标; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 运行稳定性; 运行较稳定，受天气、气候等环境影响; 运行稳定，达标保障率高，不受外界环境影响. 对水质的适应性和可靠性; 对水质适应性较好，运行可靠性高; 对水质适应性较好，运行可靠性高. 除TN、TP效果; 好; 好. 生化停留时间; 16-18小时; 较短10-12小时. 工程投资（1000m3/d为例）; 725万元（初设概算）; 625万元. 工程进度; 较慢; 较快，尤其一体化设施可加快施工时间. 污水厂占地面积; 小; 小. 运行费用（电耗）; 0.35 KW/吨水; 0.32KW/吨水. 操作、管理及维护; 简单，自动化程度高; 简单，自动化程度高. 污水二级处理工艺的确定： A2/O工艺优点： 地特别对现有污水处理厂（设施）升级改造效果显著，不增加用地面积仅需对现有设施简单改造，污水处理能力可增加2-3倍，并提高出水水质。移动床生物膜工艺占地20-30%。 a耐冲击性强，性能稳定，运行可靠 冲击负荷以及温度变化对流动床工艺的影响要远远小于对活性污泥法的影响。当污水成分发生变化或污水毒性增加时，生物膜对此受力很强。 b搅拌和曝气系统操作方便，维护简单 曝气系统采用穿孔曝气管系统，不易堵塞。搅拌器采用香蕉型的搅拌叶片，外形轮廓线条柔和，不损坏填料。整个搅拌和曝气系统很容易维护管理。 c生物池无堵塞 生物池容积得到充分利用，没有死角。由于填料和水流在生物池的整个容积内都能得到混合，从根本上杜绝了生物池的堵塞可能，因此，池容得到完全利用。 d灵活方便 工艺的灵活性体现在两个方面。一方面，可以采用各种池型（深浅方圆都可），而不影响工艺的处理效果。另一方面，可以很灵活的选择不同的填料填充率，达到兼顾高效和远期扩大处理规模而无需增大池容的要求。对于原有活性污泥法处理厂的改造和升级，流化床生物膜工艺可以很方便的与原有的工艺有机结合起来，形成活性污泥-生物膜集成工艺或流化床活性污泥组合工艺。 e脱氮效果好 MBBR中生物膜主要固着在填料上，污泥停留时间与水力停留时间无关，硝化菌、亚硝化菌等生长世代时间较长、比增长速率很小的微生物都可以在填料上生长，从而增强了脱氮能力。脱氮过程分为硝化和反硝化两个阶段，分别由硝化菌和反硝化菌完成。MBBR可以实现硝化菌与反硝化菌在空间上相对独立生长，从而优化了两种菌群的生长条件。 f使用寿命长 优质耐用的生物填料，曝气系统和出水装置可以保证整个系统长期使用而不需要更换，折旧率低。 IBR工艺优点： a构筑物少，节省用地 由于其连续出水特性，IBR池可方便地与平流沉沙池及后续的消毒渠合建，整个污水处理厂工艺构筑物只有两座：调节池、IBR综合池。因此，流程布置顺畅，平面简洁，用地节省。 b机电设备少、能量消耗低、运行费用低 IBR工艺需要配备的机电设备非常少，IBR综合反应池内机电设备只配备激波传质器配套水泵和潜水搅拌器，调节池中配备提升泵和粗格栅，污泥间配备污泥浓缩设备。 系统内的动力设备只有潜污泵和搅拌设备，所需的能耗为污水提升、IBR生物反应池内维持两种模式运行所耗电能，能耗非常低。就整个污水处理厂系统，除了IBR池的能耗外，不存在污泥回流和混合液回流能耗，只有提升泵站所需能耗。由于连续进出水的特性，IBR池进出水水头相当小。污水处理系统配置的集中自控系统可以根据原污水水质，灵活地控制IBR的运行模式，在保证出水水质的前提下，使工艺的能量消耗最小化。 c运行无噪音 系统内的动力设备只有潜污泵和搅拌设备，且这些设备淹没在水中运行，运行的声音很小，无其他产生噪音的动力设备，全系统处于较静音运行状态，对周围环境没有噪音污染。 d使用寿命长 污水处理厂最核心设备为曝气设备。IBR污水处理厂中的激波传质曝气器质保10年。许多其他工艺的设备在使用过程中经常维护维修，有的甚至三五年就需要更新，造成后期的维护维修成本高。 从环境保护的角度进行工艺方案的比选主要考虑其工艺运行的稳定性与达标排放的有效性。本环评同意工可比选结论及推荐工艺。 ③与《水污染防治行动计划》符合性分析 根据“水十条”第一条中第二点“强化诚征生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水IV类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A标准排放。”，本项目位于建成区，且接纳水体水质达不到地表水IV类标准，本项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，因此，本项目与《水污染防治行动计划》相符。 ④项目选址合理性分析 a污水处理厂选址原则 本项目污水处理厂厂址的选择从环境保护的角度主要应考虑以下因素： △符合城市总体规划、土地利用规划等相关规划因素； △尽量少占或不占耕地，不占用基本农田； △厂址选择应考虑近远期建设相结合，根据区域水质、水量特点，预留充分的发展用地； △最好选择在城市主导方向的下风向； △场地工程地质条件好，充分考虑当地的水文、地理、地质条件，避免特殊工程，避免污染饮用水源及地下水源。 本项目拟建地位于岳阳县柏祥镇。对照污水处理厂选址原则，本项目选址合理性分析见表7-30。 表7-30 污水处理厂选址合理性分析 序号; 选址原则; 污水处理厂拟选址; 与选址原则符号性分析. 1; 符合规划; 项目所在区域尚无具体的乡镇规划，本项目所在地属于农村用地; 符合. 2; 尽量少占或不占耕地，不占用基本农田; 本项目所在区域尚无明确的土地利用规划图，根据岳阳县国土资源局的意见，项目土地利用类型为建设用地，不涉及基本农田; 符合. 3; 与城市污水收集系统的总体布局相配套; 进行了配套管网的设置; 符合. 最好选择在城市夏季主导方向的下风向; 主导风向为NNE，项目选址位于镇区主导方向的下风向; 符合. 4; 预留充分的发展用地; 本项目将预留二期用地; 符合. 5; 场地工程地质条件要好; 拟选址不属断裂带、大型滑坡和崩塌等地带; 符合. 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）4.2.1.3：新建（包括改、扩建）城镇污水处理厂周围应建设绿化带，防护距离的大小由环境影响评价确定。本项目按照《制定地方大气污染物排放标准》，经计算确定无需设大气防护距离。本评价范围内无国家、省级自然保护区、风景名胜区、疗养院及重要的政治文化设施，项目选址合理。 根据《防洪标准》要求，项目排污口设置必须高于沙港河洪水位要求。 综上所述，本项目选址可行。 ⑤平面布置的合理性分析 厂区可分为生产辅助用房、污水监测房及生化处理区。生产辅助用房位于厂区的西南部，生化处理区位于厂区的北侧，由格栅及调节池、生物反应池、沉淀池、监测房等组成。 综上所述，项目总平面布置在满足需求的前提下，污水处理功能分区明确、合理、顺畅，总体布局合理。 ⑥项目“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 建设项目选址不位于《湖南省生态保护红线》中的重要生态功能保护区范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合相关要求。 项目所在地环境空气质量属于不达标区，项目采用清洁能源电能，不会增加区域PM2.5、PM10污染负荷；地表水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准要求；声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。根据环境影响预测评价结果，项目建成后不改变周边环境功能，不突破环境质量底线；同时有利于提高地表水环境的质量。 建设项目供电等由电网统一供给，项目所选工艺设备选用了高效、先进、自动化的污水处理厂设备，提高了污水处理效率，节省了物资和能源。因此，项目建设不会破坏当地自然资源上线。 本项目为市政工程项目，符合区域发展规划要求。 （13）环保投资估算 建设项目总投资2617.91万元，其中环保投资170万元，占总投资的6.49%。具体环保投资。 表7-31 建设项目环保投资一览表 时期; 污染控制类型; 控制措施; 投资额. 施工期; 废气污染控制; 洒水抑尘、防尘网、围墙、管理施工机械、车辆等; 15. 废水污染控制; 隔油沉淀池; 10. 噪声控制; 围挡; 15. 固体废物处置; 生活垃圾、建筑垃圾收集及清运; 10. 营运期; 废气污染控制; 生物除臭设施，厂区、厂界实行立体绿化，建设绿化隔离带；设置卫生防护距离; 30. 地下水防治措施; 污水处理池钢筋混凝土结构采用抗渗混凝土、 污水收集和排放采用防渗的管道; 20. 噪声控制; 基础减振、安装消声器等; 25. 固体废物处置; 厂内建设密闭的固体废物临时堆存站、脱水后综合利用或送垃圾填埋场填埋; 30. 生态环境保护; 厂区、道路两侧及建筑物周围绿化; 15. 合计; 170. （14）竣工环保验收一览表： 表7-32 竣工环保验收一览表 类型; 污染源; 验收项目措施; 预期治理效果. 废气; H2S、NH3等恶臭气体; 生物除臭设施、厂区、厂界实行立体绿化，建设绿化隔离带；; 厂界达标. 废水; 污水; 污水生物处理工艺，并消毒; 达标外排. 噪声; 各噪声设备; 基础减振、安装消声器、置于室内等; 厂界达标. 生态; 厂区绿化; 厂区、道路两侧及建筑物周围绿化; 美化环境. 固废; 格栅渣、沉砂、污泥、废紫外线灯管; 污泥送至附近新墙镇污水处理厂污泥脱水间脱水或直接自然风干后送垃圾填埋场填埋、废紫外线灯管交于有资质处理企业处理、其他固废统一交环卫部门统一处置; 无害化处理.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工 期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 洒水抑尘，建筑材料集中堆放 | 达标排放 |
|  |  | 机械废气 | CO、NOX、 SO2、烟尘 | 车辆保持匀速，安装尾气净化器 |  |
|  | 运营期 | 调节池、污泥储存池等 | H2S、NH3 | 采用地埋式结构，厂区内种植除臭效果良好的树种、花草，增加绿化面积 | 《城镇污水处理 厂污染物排放标 准》表 4 中二级标准 |
| 废水 | 施工期 | 施工废水、生活污水、试压废水 | SS、COD、NH3-N | 施工废水经沉淀池沉淀后回 用于道路和场地洒水降尘；试压废水可循环使用后经沉淀池沉淀后回用于道路和场地；洒水降尘；生活污水依托租用当地民居处理 | 不外排 |
|  | 运营期 | 尾水排放 | CODcr、 BOD5、NH3-N、 TP、SS | 采用AAO+MBBR工艺处理 达标 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 1 中一级标准 A标准 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 对声源采取适当的隔声降噪措施减轻项目噪声对周围环境影响 |  | 施工场界标准 |
|  | 运营期 | 泵、风机等 | 考虑隔声、减震、消音装置 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2 类标准 |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾、建筑垃圾、土石方 | 生活垃圾由环卫部门清运；建筑垃圾和土石方由城市渣土管理部门运往指定位置处理 |  | 合理处置 |
|  | 运 营 期 | 污泥 | 污泥经附近新墙镇污水处理厂污泥脱水间脱水再送至岳阳县城市垃圾卫生填埋场进行填埋 |  |  |
|  |  | 栅渣、沉砂 | 由环卫部门收集后统一处理 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门收集后统一处理 |  |  |
|  |  | 废紫外线灯管 | 收集后交由有资质单位处置 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在管道工程施工过程中，应加强施工管理，不刻意破坏路两边的树木和花草，在施工结束后，对施工场地进行生态恢复、绿化。 项目建成后厂区内将在内部及周围均匀布置绿化，对生态环境起到一定的改善作用；还可以净化厂区内环境空气，降低本项目对外环境所产生的影响。在管线走向及施工便道建设中，尽可能避开成片树林、果园等地段。合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，恢复项目区域的生态环境。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1、环境影响评价结论 （1）项目概况 项目名称：岳阳县柏祥镇污水处理工程 建设单位：岳阳县中岳环保科技有限公司 建设地点：岳阳县柏祥镇集镇 建设性质：新建 占地面积：4666.67m2 项目投资：2617.91万元，其中环保投资170万元。 周边环境概况：本项目污水处理厂新征用地 4666.67m2，污水处理厂建筑面积210.84m2，周边为滩涂用地，离学校超过1km，项目未占用基本农田,项目为永久占地，南面、西面为农田，北东面为河流，河流流向自东南向西北，河流对岸为集镇街道；东北面距厂界约75m-200m有40余户居民；东南面距厂界约380-500m有40余户居民；西南面距厂界越450-550m有20余户居民。 （2）产业政策符合性 2016年12月31日，国家发展和改革委、住房城乡建设部印发了《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（发改环资〔2016〕2849号），要求到2020年，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区实现污水全部收集和处理；县城污水处理率不低于85%，其中东部地区力争达到90%；建制镇污水处理率达到70%，其中中西部地区力争达到50%。 柏祥镇位于重点流域新墙河流域，集镇内现有生活污水均未经处理直接排入新墙河流域内支流，严重影响了新墙河及其支流的水环境质量。随着我国小城镇建设进度的加快，柏祥集镇人口在一定时间内将继续增长，污水排放量将不断增加，为确保柏祥镇污水处理率达到或优于国家和地方的政策要求，需启动岳阳县柏祥镇污水处理工程。 （3）环境质量现状 环境空气质量现状：项目所在区域的 PM2.5、 PM10 2017年平均值出现超标，故本项目所在区域属于不达标区。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和《岳阳县污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》岳县环委发[2018]10号（2018年12月7日）要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。 由监测结果可知，项目所在地SO2、NO2、TSP、PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，H2S和NH3均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中的标准要求，区域环境空气质量较好。因此项目区域内大气质量现状良好。 地表水环境质量现状：由上监测结果可以看出，监测因子都能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求； 声环境质量现状：从监测数据可知，项目厂界四周昼间和夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边环境质量较好。 地下水质量现状：从监测数据可知，各监测点位及监测因子未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，说明项目区域地下水环境质量现状较好。 土壤环境质量现状：监测数据可满足《土壤环境治理标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表 1 筛选值第二类用地标准。 （4）污染治理与达标排放 ①大气环境影响分析 本项目无组织排放的硫化氢、氨气产生量小，通过预测可知，本项目无需设置大气环境防护距离。此外，环评要求：建设方应与当地政府及规划部门相互协调，严格控制周边用地性质，在此距离范围内不得规划和新建居住用房、文教、医院等敏感设施。 ②水环境影响分析 本工程建成后，在达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准时，在污水处理厂服务区内，污水处理厂投入满负荷运行后，尾水排放量维持不变，但污水中的主要污染物均得到了削减。其中SS的排放量减少46.72t/a，COD的排放量减少43.8t/a，BOD5的排放量减少26.28t/a，氨氮的排放量减少4.38t/a，TP排放量减少0.438t/a。 根据本项目生产特点及对项目污染源及其源强的分析，确定COD和NH3-N为本项目的污染物总量控制因子，本项目每天废水处理量为 800m3/d，出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，总量控制指标为COD：14.6t/a，NH3-N：1.46t/a。本项目需申请总量为COD：14.6t/a，NH3-N：1.46t/a。 由此可见，本项目污水处理厂建设对减少区域水污染物排放，对保证新墙河水质将起到积极作用。 ③声环境影响分析 营运期噪声主要来自激波传质器配套水泵和潜水搅拌器，调节池中配备提升泵和粗格栅，污泥间配备污泥浓缩设备等，工作时会产生70~90dB(A)的噪声。经厂房隔声、减震、距离衰减后，到达厂界的噪声值低于《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，。因此，项目噪声对周边声环境及敏感点影响小。因此，项目噪声对周边声环境及敏感点影响小。 ④固体废物环境影响分析 本工程产生的固体废物主要是格栅渣、脱水污泥及少量生活垃圾，本工程完成后，经计算，每年新增格栅渣29.2t，剩余污泥69.5t，生活垃圾0.548t。其中生活垃圾由环卫部门统一处理，格栅渣、沉砂和剩余污泥经收集后送至垃圾填埋场填埋。 综上所述，项目营运期固体废物均能得到合理处置，对周围环境影响小。 ⑤地下水环境影响分析 本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境影响较小。 （5）项目选址合理性分析 项目厂址所在地适宜建设，且项目已取得了当地国土部门的同意，与国家对于污水处理厂的选址要求要比，符合其要求；经过环境影响预测和分析，项目建设不会改变当地环境功能，通过采取相关措施，可将项目建成后产生的影响降低，因此柏祥镇污水处理厂厂址从环境角度上来看，是满足环保要求的。 （6）平面布置的合理性分析 厂区可分为生产辅助用房、管理用房及生化处理区。生产辅助用房位于厂区的西南部，生化处理区位于厂区的北侧，由格栅及调节池、生物反应池、沉淀池、监测房等组成。综上所述，项目总平面布置在满足需求的前提下，污水处理功能分区明确、合理、顺畅，总体布局合理。 1、环评结论： 综上所述，柏祥镇污水处理厂建设项目建设项目符合国家相关产业政策，只要在建设营运过程中严格执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，该项目的实施是可行的。 2、建议： （1）重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处； （2）加强管理，认真落实“三同时”制度； （3）建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理； （4）在企业内大力加强环保宣传，提高员工的环境保护意识； （5）加强厂区整体绿化，广种高大常绿乔木及低矮灌木使厂界形成立体绿化带，以发挥美化、吸尘（味）、降（隔）噪声的综合效能。 （6）引进先进控制系统，安装在线监测仪及自动控制系统，对各处理单元进出水水质实行在线监测，及时掌握污水处理设施的运行情况，排除事故隐患。处理尾水安装在线监测仪，加强监控，并做好污水处理厂尾水消毒工作。 （7）引进生物除臭系统，对各处理单元产生的废气与臭气集中收集处理，加强监控，并做好污水处理厂绿化工程。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 附件1：环评委托书 附件2：岳阳县国土局关于岳阳县乡镇污水处理厂建设项目用地预审意见 附件3：营业执照 附件4：环境质量现状监测质保单 附图5：排污口论证批复（待补充） 附图 附图1：项目地理位置图 附图2：平面布置示意图 附图3：污水管网图 附图4：环保目标图 附图5：监测布点图 附图6：项目周边现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。