岳环评〔2020〕74号

关于云溪区陆城镇500t/d污水处理厂及其配套截流管网建设项目环境影响报告表的批复

云溪区陆城镇人民政府：

陆城镇500t/d污水处理厂及其配套截流管网建设项目环境影响报告表的《申请批复的函》、岳阳市生态环境局云溪分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为保护陆城镇水环境质量，你区拟建设云溪区陆城镇500t/d污水处理厂及其配套截流管网建设项目。污水处理厂位于陆城镇陆逊社区，厂区中心坐标：东经113.593081，北纬29.314636，主要接纳处理陆城镇镇区的生活污水，服务人口0.35万人。设计污水处理能力500m3/d，主体工艺采用AO生化处理工艺，消毒工艺采用紫外线消毒，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水排至陆城河。项目总投资398万元，占地面积1289.2m2，主要建设内容为：主体工程：组合池（格栅渠道及调节池、污泥池）、一体化污水处理设备、纤维滤布滤池、紫外消毒器、设备间除臭设施等；公用工程：厂内给排水、供电等工程；配套工程：一体化泵站、截流污水管网806m。项目已建成，根据山东顺泽建设项目管理有限公司编制的《云溪区陆城镇500t/d污水处理厂及其配套截流管网建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的规模、地点和环境保护对策措施。

二、项目后续建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨污管网。厂内生活污水经收集纳入污水处理系统处理。规范建设排污口，设置在线监测系统，并与生态环境部门联网。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入陆城河。根据项目入河排污口设置论证报告结论和行政许可决定，同意项目在陆城河设置入河排污口，其地理坐标为东经15017＇42.86＂，北纬2935＇13.88＂，排放方式为明渠。

（二）地下水污染防治工作。做好厂内污水管网及镇区污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。

（三）废气污染防治工作。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，对组合池等臭气产生单元采取加盖密闭收集、生物除臭，及时清运栅渣、污泥等措施，确保厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中相关限值要求。污水处理产生的恶臭气体经收集处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求后，由15m高排气筒外排。

（四）噪声污染防治工作。选用低噪声设备，风机、搅拌机和泵类等噪声设备合理布局，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（五）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。建立固体废物暂存、转运、处理全过程管理台帐。废紫外灯管等危险废物经妥善收集交由有资质单位处置；项目未建污泥处理系统，污水处理过程产生的污泥，送云溪污水处理厂处理，合理安排运输路线及时间，使用专用封闭车运输污泥，杜绝污泥运输造成二次污染；污水处理产生的栅渣、沉砂等一般工业固废经收集和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

（六）环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理、环境监测制度及台帐，加强各风险防范措施并组织演练，做好电源供应保障，关键设备设置备用，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（七）本项目不予分配总量指标，污水处理厂总量控制按照达标排放进行管理（COD≤9.2吨/年、氨氮≤1.0吨/年）。

三、你单位应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局、山东顺泽建设项目管理有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年5月9日

抄送：岳阳市生态环境局云溪分局、山东顺泽建设项目管理有限公司