岳环评〔2020〕142号

关于临湘市黄盖镇污水处理站（两站点共400m3/d）及配套管网工程环境影响报告表的批复

临湘市农村污水垃圾处理项目及桃林河流域特色小镇建设指挥部：

你单位《临湘市黄盖镇污水处理站（两站点共400m3/d）及配套管网工程建设项目环境影响评价文件审批申请报告》、岳阳市生态环境局临湘分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为改善黄盖镇环境质量，保障居民身体健康，黄盖镇人民政府拟实施临湘市黄盖镇污水处理站（两站点共400m3/d）及配套管网工程建设项目。两个微动力污水处理站分别位于临湘市黄盖镇北端合兴村南（南厂）和黄盖镇南端废弃鱼塘（北厂），服务范围为黄盖镇镇区，服务人口5000人，设计污水处理能力均为200m3/d，污水处理工艺为AOO工艺，采用紫外线消毒工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水排至农灌渠。项目总投资2235.05万元，单个污水处理站用地面积3亩，处理规模为200m3/d。主要建设内容包括新建两座污水处理站（分别为黄盖镇污水处理站一、黄盖镇污水处理站二），包括格栅、调节池、设备间、设备基础、一体化设备及泵站等；新建配套污水收集管网31.6km，沿黄盖镇各主、次干道等主要道路铺设。项目已在建，现按照相关要求进行环保手续的完善。根据湖南衡宇数据咨询有限公司编制的《临湘市黄盖镇污水处理站（两站点共400m3/d）及配套管网工程环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和预审意见，综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的规模、地点和环境保护对策措施。

二、项目后续建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境管理。严格落实报告表中提出的施工扬尘、噪声等防治措施，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对周边环境的影响。施工结束及时做好绿化美化工作。

（二）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设站区雨污管网。规范完善排污口，设置在线监测系统，并与生态环境部门联网。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入农灌渠。

根据项目入河排污口设置论证报告结论，同意项目在农灌渠设置入河排污口，南厂排污口位于黄盖镇合兴村，地理坐标为东经11332＇0.81＂，北纬2947＇7.28＂；北厂排污口位于黄盖镇南部，地理坐标为东经11332＇5.17＂，北纬2947＇32.96＂，排放方式均为管道。

（三）地下水污染防治工作。做好站内污水管网及集镇污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥暂存等场所防渗、防漏工作，防止发生渗漏对区域地下水造成污染。项目运营后，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。

（四）废气污染防治工作。合理优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，项目污水处理设备为地埋式，采取投加除臭药剂、及时清运栅渣、污泥等措施，确保厂界废气排放最高浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中相关限值要求。

（五）噪声污染防治工作。选用低噪声设备，提升泵、回流泵和鼓风机等噪声设备合理布局，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（六）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置临时贮存场所。建立固体废物暂存、转运、处理全过程管理台帐。鉴于项目未设污泥处理系统，污水处理产生的污泥经专用槽车运至临湘市生活垃圾填埋场规范处理，合理安排运输路线及时间，落实好污泥转移联单制，杜绝污泥运输造成二次污染。废紫外灯管等危险废物经妥善收集交由有资质单位处置；污水处理产生的沉渣、栅渣等一般工业固废经收集和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

（七）环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理、环境监测制度及台帐，加强各风险防范措施并组织演练，做好电源供应保障，关键设备设置备用，防止废水事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（八）本项目不予分配总量指标，污水处理站总量控制按照达标排放进行管理（COD≤7.3吨/年、氨氮≤0.8吨/年）。

三、你单位应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送临湘市黄盖镇人民政府、岳阳市生态环境局临湘分局、湖南衡宇数据咨询有限公司。

四、请岳阳市生态环境局临湘分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年11月26日

抄送：临湘市黄盖镇人民政府、岳阳市生态环境局临湘分局、湖南衡宇数据咨询有限公司