建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：湖南省三峡后续工作君山区集中供水工程项目
建设单位（盖章）：岳阳市君山区水利局

编制日期：              2025年9月            

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	湖南省三峡后续工作君山区集中供水工程项目

	项目代码
	2020-430611-76-01-054996

	建设单位联系人
	杜岳灏
	联系方式
	18975011471

	建设地点
	湖南省岳阳市君山区许市镇、钱粮湖镇、良心堡镇及广兴洲镇

	地理坐标
	（东经112°54′7.61〞～112°51′48.58〞，北纬 29°36′43.07〞～29°34′29.17〞）

	建设项目
行业类别
	D4610自来水的生产和供应
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	改造浮船泵站取水头部一处（45000m3/d）；新建输水管道一条管径DN800共计1.708km；新建配水管网两条共计60.6km。

	建设性质
	■新建（迁建）
□改建
□阔建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	■首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	岳阳市君山区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	岳君发改审【2022】20号

	总投资（万元）
	20534.94 
	环保投资（万元）
	355

	环保投资占比（%）
	1.73
	施工工期
	总工期8个月

	是否开工建设
	■否
□是：                         

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）试行》中专项评价设置原则，本项目位于岳阳市君山区许市镇、钱粮湖镇、良心堡镇及广兴洲镇，项目涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区，为环境敏感区，需设置生态专项评价，具体情况见下表。

专项评价设置原则表
专项评价的类别

涉及项目类别

本项目情况

是否设置

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不涉及

否

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

不涉及

否

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

本项目位于岳阳市君山区许市镇、钱粮湖镇、良心堡镇及广兴洲镇，本项目涉及了环境敏感区（湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区），因此需要设置生态专题

是

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不涉及

否

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

不涉及

否

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危

险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

不涉及

否



	规划情况
	《君山区“十四五”农村供水保障规划》

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	《君山区“十四五”农村供水保障规划》符合性分析

根据《君山区“十四五”农村供水保障规划》，考虑对建设时间长、材质较差且管网漏损率较高的供水工程和管网进行更新改造。本工程在实施过程中将会对管道材质较差、管网漏损率高的管网进行改造，使改造后的管网漏损率达到10%以下，符合节水型社会的建设标准。

本项目主要解决君山区广兴洲镇、许市镇、钱粮湖镇、良心堡镇城镇人口生活用水和工业生产用水水量不足的问题，可满足镇区的供水需求，提高供水保障率，解决4镇3个水厂的长久水源问题。

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析
本项目为集中供水项目，本次评价内容涉及城镇安全饮水工程及城镇供水管网工程。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“二十二、城镇基础设施 2、市政基础设施、城镇供排水工程及相关设备生产”中的城镇供水工程。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类项目。

因此，本项目建设符合国家产业政策要求。
与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》的符合性分析
本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》相符性详见下。

与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》相符性分析
序号

条例

本项目

符合性

1

第二十六条 禁止任何单位和个人进入核心区从事与保护区保护和管理无关的活动。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向保护区管理机构提交申请和活动计划，征得书面同意，并经省人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。

本项目不涉及东洞庭湖国家级自然保护区核心区

符合

2

第二十七条 禁止在核心区、缓冲区开展旅游和其他生产经营活动，禁止建设任何生产经营设施。

在核心区、缓冲区建设防洪抗旱等非生产经营设施的，应当事先征求保护区管理机构意见，依法报有关行政主管部门批准，并确保正常情况下不对保护区生态环境造成不利影响。

本项目不涉及东洞庭湖国家自然保护区核心区和缓冲区

符合

3

第二十八条：缓冲区可以从事非破坏性的科学研究观测活动。

需要进入缓冲区从事科学研究、教学实习和标本采集等活动的，应当事先向保护区管理机构提交申请和活动计划。保护区管理机构审查批准后，在保护区管理机构所在地以及活动区域醒目位置予以公示。从事前款活动的单位和个人必须严格按照批准的活动计划开展活动，避免对保护区生态环境产生不利影响，及时清除活动中产生的废弃物，活动结束后应当将其活动成果的副本提交保护区管理机构。

本项目不涉及缓冲区。

符合

4

第二十九条 核心区、缓冲区禁止引进、放生外来物种。

不涉及

符合

5

第三十条 在实验区可以进行科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物和符合保护区保护方向与总体规划的生产经营活动以及经批准的基础设施和公益事业项目建设。

本项目位于东洞庭湖国家自然保护区实验区，为湖南省三峡后续工作君山区集中供水工程项目，项目的建设旨在提升君山区居民用水质量，保证居民供水安全，是保障居民生活的民生工程

符合

与“三线一单”符合性分析
（1）生态红线

项目建设位于君山区生态保护区实验区内，项目不新增用地，不涉及生态保护红线，符合生态保护红线的要求。根据岳阳市君山区自然资源局三区三线核定结果，本项目不涉及生态红线，符合三区三线管控要求。
（2）环境质量底线

根据君山区2024年环境空气现状监测统计结果，项目所在区域为不达标区，根据岳阳市环境空气质量限期达标规划，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小。区域地表水监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。

通过现状调查，项目取水头部利用现有取水泵进行改造利用；项目管网建设沿公路建设，减少对区域居民造成环境影响。即项目所在区域的环境空气、地表水、声环境质量均达标。项目废气、废水、噪声经治理后可达标排放，固体废物全部妥善处理，项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线：

项目用水为项目本身生产的自来水，可以满足生产生活需求，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节 能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、燃料等资源不会突破区域的资源 利用上线。 

（4）生态环境准入清单

本项目涉及位于岳阳市君山区许市镇、钱粮湖镇、良心堡镇及广兴洲镇，根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号），本项目与岳阳市生态环境分区管控动态更新成果的符合性分析见下表。

表1-3与《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号）符合性分析
内容
管控要求
符合性分析
符合性
空间布局
约束
（1.1）加强钱粮湖镇、广兴洲镇、良心堡镇耕地保护，积极开展集中连片的耕地整理，增加有效耕地面积，稳步提高农业综合生产能力。

（1.2）优化调整畜禽养殖结构和布局。鼓励规模以下畜禽养殖户采用“种养结合”等模式消纳畜禽粪污。防治种植业面源污染。

（1.3）禁止生产、销售和使用含磷洗涤用品。

（1.4）禁养区内畜禽养殖场立即关停退养，禁养区外沿江、河、湖、库、排（干）渠渠岸线 500 米内实施限养管理，禁止新增养殖场和扩大养殖规模，引导现有养殖场逐步退出。天然水域禁止投肥投饵养殖。
本项目为君山区集中供水工程，为民生工程，不属于畜禽养殖业
符合
污染物排
放管控
（2.1）废气：聚焦臭氧前体物 VOCs 和氮氧化物，加快推进含 VOCs 原辅材料源头替代，实施清洁能源替代，强化工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销VOCs 深度治理。

（2.2）废水：深化城镇污水收集处理提质增效。加速城乡黑臭水体治理。推进农村生活污水治理。推进水产养殖尾水治理和综合利用，枯水期尾水原则上循环综合利用不外排，确须外排时执行总磷浓度≤0.2mg/L 的严格标准。

（2.3）固体废物：推进农村生活垃圾源头分类收集、减量化。推进强化危险废物监管和利用处置能力改革，逐步建立“源头严防、过程严管、后果严惩”危险废物监管体系。

（2.4）农业面源：深入推进化肥农药减量增效。科学用药，提高农药利用率。推进农膜秸秆回收利用。推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源利用，推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级。积极推广水产生态健康养殖模式。实施池塘标准化改造，推进养殖尾水节水减排。
本项目为君山区集中供水工程，运营期无废气、废水、固废产生
符合
环境风险
防控
（3.1）全面提升监测能力，统筹水环境质量、生态流量、水生态状况、水环境风险监测监控，建立完善洞庭湖水质水量水生态动态监测预警体系和信息平台。

（3.2）有效管控建设用地土壤污染风险。严格土壤污染重点监管单位用地风险管控。以用途变更为“一住两公” 的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。对纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录内的地块，移出名录前，不得核发建设工程规划许可证。从严管控农药等行业中重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。对列入优先监管清单的地块，开展土壤污染调查和风险评估，按要求采取风险防控措施。

（3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。开展受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。确保受污染耕地安全利用率达到 91%。
本项目为君山区集中供水工程，不属于土壤污染重点监管单位

符合
资源开发
效率要求
（4.1）水资源：2025 年，君山区用水总量 1.215 亿立方米，万元地区生产总值用水量比 2020 年下降 27.68%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 13.68%。

（4.2）能源：君山区“十四五”时期能耗强度降低基本目标 13%，激励目标 13.5%。

（4.3）土地资源：君山区耕地保有量 288.61 平方千米，永久基本农田保护面积 254.4平方千米，生态保护红线面积 139.18 平方千米，城镇开发边界 29.2 平方千米。
本项目不新增取水，不新增用地，项目运营期间使用电能
符合
综上，本项目符合《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号）中管控要求。

因此本项目建设符合“三线一单”的要求。




二、建设内容
	地理位置
	取水头部采用江边浮船取水，取水规模为45000m3/d，取水口位于君山建设垸北段，长江右岸桩号34+774（洪市村附近）江边，采用干式泵汲水，它能随水位涨落，不受涨落波幅和频率限制而随之自然同步升降。

穿长江堤顶后铺设一条1.708km（DN800+DN700）球墨铸铁管至君山区中心水厂。输水管由浮船起始到洪水港村结束，输水管主要沿村道路或田野近距离布线。
君山区中心水厂选址广兴洲镇洪水港，中心水厂配水管网向许市自来水厂、牛奶湖自来水厂、兴达自来水厂、良心堡自来水厂、广兴洲自来水厂补水，管线沿华洪运河及村路边铺设，新建配水管网两条共计60.6km。

	项目组成及规模
	1、项目由来
湖南省三峡后续工作君山区集中供水工程是依据水利部司局函三峡司函〔2020〕19号通知，为有序推进三峡后续工作规划实施，2021-2023年度编报入库项目。长江中下游城乡供水及灌溉受三峡工程运行影响的区域较广，遵循有利于保障供水安全的原则，综合考虑影响区供水现状受三峡工程运行影响的程度、新情况下经济发展用水需求的迫切程度，结合推进城乡供水一体化等新要求，对君山区城乡供水工程进行改造，提升重点影响区安全供水保障能力。

君山区钱粮湖镇牛奶湖自来水厂、兴达自来水厂和良心堡镇良心堡自来水厂均以地下水为水源，但是近年来气候型干旱，水资源丰枯悬殊，季节性分布不均，导致地下水水位下降、水量不足，以及人口的增长导致水厂供水不足等问题出现。据2019年君山区统计年鉴，钱粮湖镇人口6.59万人，良心堡镇人口3.48万人，两镇总人口10.07万人，牛奶湖自来水厂、兴达自来水厂和和良心堡自来水厂原设计供水人口7.76万人，远不能满足现状及未来的供水要求，加之水处理设施不完善及水高峰季节超设计运行等因素，人民群众要求饮用长江水的意愿非常强烈。

君山区广兴洲镇自来水厂、许市镇自来水厂现有取水量不足，随着镇经济的发展和管网延伸工程导致自来水用户的进一步增加，用水缺口将进一步加大。特别是夏季用水高峰季节长江汛期水质浑浊，受水厂规模及及水处理设施和设备的限制，影响居民供水，增加水厂取水量，满足居民高峰期用水十分紧迫。

三峡后续工作君山区集中供水工程可全面解决牛奶湖自来水厂、兴达自来水厂和良心堡自来水厂地下水水量不足的问题，亦可解决广兴洲镇自来水厂、许市镇自来水厂现有地表水取水量不足的问题。作为补充水源，保障钱粮湖、良心堡镇、许市镇和广兴洲镇的全部人口的供水，提高供水保障率，解决4镇3个水厂的长久水源问题，将其纳入本工程的建设十分必要。

湖南省三峡后续工作君山区集中供水工程包括取水工程、输水工程、净水工程、配水工程，其中净水工程建设单位为岳阳君信建设投资有限公司，已委托相关单位编制《岳阳市君山区乡镇中心水厂建设项目环境影响报告表》，并于2024年5月20日取得岳阳市生态环境局君山区分局批复，文号：岳环君分环评批〔2024〕3号。本报告拟对取水工程、输水工程、配水工程进行评价。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目建设行业类别属于“四十三、水的生产和供应业—94自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）—全部”，需编制环境影响报告表。为此，岳阳市君山区水利局委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。在接受委托后，评价单位立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编制了该项目的环境影响报告表。
2、项目建设内容
湖南省三峡后续工作君山区集中供水工程本次建设包括取水工程、输水工程和配水工程三个部分。

（1）取水工程:  改造浮船泵站取水头部一处 ( 45000m3/d)；

（2）输水工程:  新建输水管道一条（DN800-DN700 ) 共计1.708km；

（3）配水工程：新建配水管网两条共计60.6km。

（4）供水范围：供水区域包括君山区四个乡镇，分别为钱粮湖镇、良心堡镇、许市镇、广兴洲镇。现状总人口为177186人（2022年），远期人口为193820人（2035年）。

（5）供水规模的确定：
根据君山区现状水厂供水量及人口统计，考虑取水输水漏损及水厂自用水，钱粮湖镇、良心堡镇、许市镇、广兴洲镇四镇水厂总取水规模为45000m3/d。

表4-1 君山区乡镇水厂规模统计表

水源类型
序号
工程名称
水厂所在乡镇
原供水规模
现状供水能力
现状人口
近期供水规模
设计供水人口
远期供水规模
供水范围
m3/d
m3/d
人
m3/d
人
m3/d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
地表水
1
广兴洲自来水厂
广兴洲
4695
5500
45361
9146
49619
10004
广兴洲镇
2
许市自来水厂
许市
3200
3200
31063
6263
33979
6851
许市镇
地下水
3
牛奶湖自来水厂
钱粮湖
4100
4500
35953
7249
39328
7929
钱粮湖镇
4
兴达自来水
钱粮湖
3000
2000
30000
6049
32816
6616
钱粮湖镇
5
良心堡自来水
良心堡
3000
4000
34809
7018
38077
7677
良心堡镇
合计
17995
19200
177186
35724
193820
39078
四个乡镇水厂设计总供水规模统计为39078m3/d。

（6）需水量预测：
根据对供水范围用户的实地考察，结合村民生活习惯与用水状况，结合本地经济发展状况，本工程供水水量包括村镇居民生活用水量、公共建筑用水量、部分企业用水量、浇洒道路绿地用水量、管网漏失水量和未预见用水量等。不考虑饲养畜禽用水量、消防用水量。

1）居民生活用水量（W1）

本次设计农村最高日用水定额采用140升/（人·日）。

①设计供水人口

设计用水居民人数 P=P0（1+γ）n+ P1  

P=177186*（1+0.006）15+0=193820（人）

P0—供水范围内的现状常住人口数，其中包括无当地户籍的常住人口。

P1—设计年限内人口的机械增长总数：根据各村镇的人口规划以及近年来流动人口和户籍迁移人口的变化情况按平均增长法确定，本工程确定为0人。

γ—设计年限内人口的自然增长率：可根据当地近年来的人口自然增长率确定，本工程确定为0.006。

n —工程设计年限15年。

②居民生活用水量

W1= Pq/1000 

P —设计用水居民人数177186人。

q—最高日居民生活用水定额，本次设计采用140升/（人·日）。

居民生活用水量经计算为27135m3/d。

2）公共建筑用水量（W2）

由于缺乏资料，根据规范建议的范围。

公共建筑用水量=集镇居民生活用水量的百分之15取值=4070(m3/d)

3）企业、学校等用水大户用水量（W3）

本项目包含部分镇境内企业，共计400(m3/d)。学校师生用水已包含在总人口中。

4）管网漏失水量及其它未预见水量（W4）

根据规范：管网漏失水量和未预见水量之和，宜按上述用水量之和的10%～25%取值，村庄取较低值、规模较大的镇区取较高值。结合当地发展情况，管网漏失水量和未预见水量之和= 按上述用水量之和的百分之20取值。
5）浇洒道路绿地用水量

根据当地发展情况，根据当地发展情况，道路和绿地面积按2L/m2·d计算。

计算结果960(m3/d)。

6）农村用水变化系数及供水时间

根据《村镇供水工程技术规范》有关参数和《湖南省村镇供水工程设计参考图集》（第三册）及结合本地区实际情况。按照本次设计供规模位于W＞5000 m3/d，采用全日制24小时供水，用水时变化系数Kh=1.8，日变化系数Kd=1.5。

7）取水规模

考虑5%的水厂自用水系数和10%输水管漏损系数，取水规模为39078.2*（1+5%）*(1+10%)=45135.1(m3/d)，取45000(m3/d)。
3、工程建设方案
工程建设内容详见下表。

表2-1 工程建设内容一览表

类别

名称

建筑内容及规模

主体工程

取水工程

浮船取水头部现有取水泵共7台，设计总流量19.54m3/s，总装机3150KW，取水主要用于农业灌溉，现将其中1台停用，改造为饮用水取水，在水泵舱靠近船尾处设3台双吸式离心泵，专用于君山区乡镇中心水厂饮用水取水，2用1备，总流量：1875m3/h，扬程：30.56m；单台水泵参数：Q=900-1260m3/h，H=32-37m，160Kw，n=980r/min。选用2台2BV2071型真空泵，抽气量110m3/h，电动机功率3.85KW，1用1备。吸水管依次进行真空抽吸。

改造现有一根灌溉水管作为水厂供水管，船体结构相应做出改动及加强。

原水重力流至水厂，无需新建取水泵站。
输水工程
DN800球墨铸铁管敷设1.708km改造浮船泵站头部至君山区中心水厂。
配水工程
新建配水管道两条，共60.6km，由君山区中心水厂分配至君山区四个乡镇的五个水厂，分别为：许市自来水厂、广兴洲自来水厂、牛奶湖自来水厂、兴达自来水厂、良心堡自来水厂
辅助工程
阀门井
安装阀门、水表、三通等约600个

建设检查井附属构建物约250个
排气井
间隔1000m设置一处自动排气井
排泥井
管网低洼处设置排泥井
环保工程

废气处理

建筑施工地面洒水，运输车辆遮盖且限速、限时行驶，以减轻建筑施工粉尘的污染，加强施工管理

废水处理

生活污水：施工人员不在施工场地内食宿，生活污水依托周围化粪池处理后用作农田肥料不外排。开挖基础时排出的泥浆水以及管道养护作业产生的废水通过现场设置的沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘
噪声治理

施工设备应选用优质、低噪设备，尽量避免高噪设备同时运转，调整高噪设备同时运行的台数，并严格控制施工作业时间，夜间严禁高噪设备施工

固体废物处置

生活垃圾应日产日清，严禁随地丢弃，委托环卫部门清运处理，建筑垃圾定点堆放，并及时清运或通知环卫部门清运处理；管道开挖产生的土石方全部用于管网工程的填方和周边土地平整填方
临时工程
施工道路
主要利用周边现有道路
临时堆土场
管网工程开挖土方就近堆放在管道周围以利用回填
4、原辅料消耗情况 

表2-2 输水、配水管道主要原辅材料消耗情况一览表

名称

用量（单位）

来源

型号

原辅料

球墨铸铁管

62.308km

当地市场购买

DN800
DN400

DN300

DN250

排气阀

约20套

DN100排气阀

水泥

2000t

/

砂石

1500t

/



	总平面及现场布置
	1、工程总平面布置

（1）取水工程

本项目取水工程为改造江边现有浮船泵站一处，取水规模 45000m3/d，取水口选址于长江右岸桩号 34+774（洪市村附近）。

现有浮船泵站为灌溉用水取水泵，浮船取水头部现有取水泵共7台，设计总流量19.54m3/s，总装机3150KW，现将其中1台停用，改造为饮用水取水，根据设计要求，在水泵舱靠近船尾处设3台双吸式离心泵，专用于君山区乡镇中心水厂饮用水取水，取水泵2用1备，总流量：1875m3/h，改造后该浮船取水头部取水工程不新增取水量。改造方案为利用现有一根摇臂灌溉钢管，对岸滩段埋设 DN1200 钢管改造，接 DN700 三通分水，并设置 DN1200 蝶阀和DN700 蝶阀，通过蝶阀控制供水和灌溉用水。本工程取水口外滩宽度约 96m，外滩上已有栈桥及支墩，取水泵船通过摇臂输水管接支墩上活络接头，取水管线采用DN700 钢管，通过浅埋翻越长江大堤，钢管总长245m。
（2）输水工程

本工程输水管道路线较短，须跨越长江干堤，穿越县道或乡村公路、华 洪运河，故采用抗压能力强、输水可靠的球墨铸铁管，管径为 DN800。

泵船出水母管穿长江堤顶后铺设一条DN800 球墨铸铁管至君山区中心水 厂。根据地形条件，穿长江堤顶后并排铺设一条 DN800 球墨铸铁管至君山区 中心水厂。输水管沿长江大堤背水面附近向北洪水港（原洪水港指挥部）结 束，输水管主要沿村道路或田野近距离布线。

（3）配水工程

从水厂出厂分出两根水管，一根水管向钱粮湖镇、良心保镇和许市镇方向，干管沿华洪运河南岸向西，在金门堡桥路口，向西沿乡-乡公路向北，至 X076 向西给许市水厂补水，干管向西至钱口大桥路口沿 S509 南，经三分店路口，沿乡-乡公路分别向西给牛奶湖、兴达水厂补水，向南给良心堡水厂补水。一根水管向广兴洲镇方向，出厂水管向东至长江大堤，沿长江大堤向东南至潭子坑现有输水管接口给广兴洲水厂补水。配水管道直径大于等于 400mm 的采用承压能力强的球墨铸铁管，直径小于 400mm 的配水支管采用 PE 管，过小桥、小沟和路段采用钢管。配水管道沿华洪运河及村路边辅设。

2、工程施工布置

（1）供水工程

施工用水采用2.2kw小型水泵直接抽取，接当地水源。生活用水由附近村庄自来水提供。

（2）排水工程

施工人员不在施工场地内食宿，施工人员租赁附近的农居进行食宿，生活污水依托周围化粪池处理后用作农田肥料不外排。开挖基础时排出的泥浆水以及管道养护作业产生的废水通过现场设置的沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘。
（3）供电工程

本项目临时施工用电由附近村镇供电网接入。

（4）管理及生活布置

项目不设置专门的施工营地，施工人员租赁附近的农居进行食宿。



	施工方案
	1、施工期工艺流程及产污环节

本项目主要涉及浮船取水头部一处、输水管道、配水管网两条。施工工艺机产污环节见下图。
[image: image1.png]Tt ot ottt tot ot ottt ot

wTEE || gBmwre || wers [ FEAL
v . v
PP S 2
TR EE BE. BE . B
prmg | | BEUE L HE R [ es pa
v v v
N EE EE| | B lald
B N





图1输水管道及配水管道施工期工艺流程及产污节点

工艺流程简述：
本工程输水距离较长，其中管道球墨铸铁管为主要管材。主要附属建筑物有：检修阀门井、排气阀井、排泥阀井等。管线需要跨越河流时采用管桥，管道由钢筋砼排架支撑；沿线管道部分处需埋入河低。穿越公路时采用明挖成槽，铺设管道后再埋管。
球墨铸铁管之间采用TF型柔性承插接口，与其他管材、阀门、水表等管路附件采用法兰连接，个别可能需要焊接的采用焊接工艺

1）土方开挖 

土方开挖包括供水管网沟槽开挖以及各类井的开挖，主要采用机械开挖，局部采用人工开挖。土方机械开挖采用74kW推土机将表层土集中，0.5m3反铲挖掘机挖装，5t自卸汽车运输，开挖土方就近堆存，后期全部用于管道回填。
2）管道铺设
球墨铸铁管采用5t汽车吊从平板车上卸车，先沿管沟摆放，等垫层砂砾石铺设平整和支墩达到设计龄期后，用汽车吊吊运进入管沟，首尾各用1台手动葫芦及门架将管道 进行微调和定位，对正轴线，把插口和承口清理干净，装入止水橡胶圈，涂上润滑油，用手链或千斤顶将插口拖（顶）入承口，用专用扳手将T接口连接好。 
管道本身的防腐（包括内部和外表）已经在工厂完成。只要对焊接部位进行防腐处理。各管道与阀门的连接采用法兰连接。先用汽车吊将阀体吊入井里，再采用手动葫芦及门架安装。

3）管道试压
管道安装完成后需根据阀井设置分段试压冲洗，试压采用清洁水，拟将管道系统注 满水后，检测管道是否不渗不漏，最后对管道内部进行冲洗，从而产生试压、冲洗废水。该部分废水除含少量的管道焊渣、杂志以及泥土等悬浮物外，没有其他污染物。试压废 水为洁净自来水，采用过滤网拦截后，可就近排入附近沟渠，拦截废渣可与渣土堆积一起处理。

4）覆土回填与恢复地貌
土方回填主要为管沟回填，全部利用工程开挖料，0.5m3反铲挖掘机配5t自卸汽车运 至填筑部位卸料，74kW推土机平仓，辅以人工摊铺，轻型振动碾压实。管道的回填应从低处开始对称均匀上升。抛石挤淤：石料采用自卸汽车从石料场运至仓面卸料，推土机平整，轻型振动碾压实。位于农村地区的将移栽植物重新复植或补偿种植，位于城市及硬化路面之下的，采取原有地面工艺进行铺设，恢复地貌。
2、北部补水浮船泵站改造方案

现有浮船泵站为灌溉用水取水泵，现将其中1台停用，改造为饮用水取水，根据设计要求，在水泵舱靠近船尾处设 3 台双吸式离心泵，专用于君山区乡镇中心水厂饮用水取水，利用现有一根摇臂灌溉钢管，对岸滩段埋设DN1200钢管改造，接DN700三通分水，并设置DN1200蝶阀和DN700蝶阀，通过蝶阀控制供水和灌溉用水。DN700钢管通过浅埋翻越长江大堤，钢管总长245m。
2、管线跨河工艺

本项目部分管线施工跨越华洪运河及华容河。
施工方法：

过河管道经桥路段，沿桥梁铺设，利用现有的桥梁搭管，不涉及泵站工程。

3、取水方式
本工程取水水源位于长江岸边，可采用固定式取水构筑物和移动式取水构筑物。

移动式取水构筑物：本工程选址位置水源水位涨落幅度大（10m以上），如采用固定式的深井泵房取水，则因复杂的水下工程，施工困难，造价昂贵，这时可采用移动式取水构筑物，为克服传统取水泵站建造、使用时存在的缺点，结合各项目的实际情况，可以委托相关水务公司，专门设计研发了各类型取水泵船、浮坞泵站。

取水泵船、浮坞泵站适用于江河湖泊、水库边建站取水。建站简单方便，无水下工程，无大量土石方工程，周期短，造价低；取水效率高，安全可靠。不受水位变化、涨落频率变化等因素的影响，日取水量从几千立方米/日到几十万立方米/日。在自来水厂、电厂、钢厂、化工厂、水泥厂、生物制药厂、造纸厂、矿厂、水利灌溉等工程中得到了广泛应用。目前项目附近长江已有北部补水浮船泵站一座，经过对该船厂技术负责人员沟通，可以通过改造现有浮船泵站对水厂进行供水，技术上可行，改造费用低，但此方案涉及相关行政部门报建手续，需要业主积极对接办理许可后才可实施。

综上所述，本工程采用摇臂式浮船泵站取水。

4、施工时序
本工程施工项目较多，结构情况简复不一，施工难易差异较大。加上工程规模较小，相对分散，独立性强，彼此干扰较小，均可自成体系施工。因此施工安排结合中小型施工队伍的施工水平，施工安排均衡、连续。

施工总工期设计8个月，第一年11月至第二年6月。其中，配水工程采桑湖段施工避开侯鸟越冬期。


	其他
	管道基本参数：

管径DN800-DN250；管道起点：浮船泵站取水头不至君山区中心水厂；管道终点：许市镇、广兴洲镇、钱粮湖镇、良心堡镇。

项目情况说明：
1、本次项目建设对岳阳市长江补水工程（一期工程）项目浮船取水头部进行改造利用。

根据《岳阳市生态环境局关于岳阳市长江补水工程（一期工程）环境影响报告书的批复》（岳环评【2019】174号），岳阳市长江补水工程（一期工程）项目建设浮船取水头部，设计总流量19.54m3/s（70344m3/h），总装机3150KW，取水主要用于农业灌溉，取水为不定期取水，在面临旱季时进行取水。由于浮船取水头部取水泵共有7台，可以充分满足灌溉取水时的需求，现将利用其中1台灌溉取水泵改造为饮用水取水，根据设计要求，在水泵舱靠近船尾处设3台双吸式离心泵，2用1备，总流量：1875m3/h，专用于君山区乡镇中心水厂饮用水取水，改造后该取水工程不新增取水量。
2、在本次项目规划之前，2015年已审批并建设君山区广兴洲镇、许市镇水厂长江取水口及许市镇水厂建设项目，该项目的取水点位于长江右岸岸边君山潭子坑电罐站处，该项目位于本次建设项目的下游，本次建设项目建设完成后，君山区广兴洲镇、许市镇水厂长江取水口及许市镇水厂建设项目将作为备用取水口。
3、本次建设项目由改造浮船取水头部取水泵1台，通过新建管道将水源引至本次新建水厂君山区中心水厂，通过君山区中心水厂处理净化水质之后，通过配水管网输送至许市自来水厂、广兴洲自来水厂、牛奶湖自来水厂、兴达自来水厂、良心堡自来水厂等五个水厂的进水池，最后由五个水厂将自来水供应给各个水厂所在区域的居民。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	本项目位于岳阳市君山区，项目区域涉及许市镇、广兴洲镇、钱粮湖镇、良心堡镇四大乡镇。君山区地貌属洞庭湖冲积平原，位于洞庭湖水系马蹄形盆地的向北开口处，由里往外依次为丘岗、低山和中山、中高山地貌。地势自北而南，从西往东稍有降低，微向南洞庭湖、东洞庭湖倾斜。区境内湿地为周围稍高、中部低平的碟形盆地，平面轮廊为东西长，南北短的多边形。平原地面高一般在27m～32m之间，山区最高283m。
本区属长江与洞庭湖的交互影响地带，属于河湖沉积区，地层结构简单。水源地地质构造简单，地层单一。区内老构造形迹不明显，但新构造运动缓慢的差异性上升运动清晰，表现为下更新统地层不断抬升。总之，区内构造不发育。本区大地构造部位地处新华夏系第二次现沉带中部，属新生代坳陷盆地，次级构造北东向金家门漉湖断陷盆地西翼，与北东向金家门钱粮湖断裂之间，根据GBL8306-2001版1：400万《中国地震动峰值及加速度区划图》和《中国地震动及动谱特征周期区划图》，工程区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s,该地区地震基本烈度为Ⅵ度。场地内为第四系地层覆盖，未见断裂构造。
根据调查了解，项目所属区域植物以树木、灌木杂草为主，覆盖率约90%。评价区内未发现国家重点保护野生植物。同时，经收集资料和实地调查核实， 评价区内无古树名木分布。

项目所在区域动物主要为常见家畜。项目区未发现属国家保护的处于野生状态的濒危珍稀动植物，其它野生兽类动物含少数，项目施工期管道沿公路施工铺设，对生态环境影响较小。

项目区域内有鱼类23科、114种；鸟类51科、266种；虫类78科、195种。主要经济鱼类有青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳇、鳊、鲶乌鳢等；主要鸟类有白鹤、山斑鸠、秋沙鸭等；主要家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等；主要家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。

项目区域内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，牧草品种有增润牧草，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种，牧草种植面积8万亩，牧草品种有：增润草、皇竹草，甜象草等。

根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据现场调查，本项目环境主要保护目标如下：

（1）项目取水水源为长江，水域为项目环境保护目标；

（2）该项目输水输水管线及输配水管网覆盖面积广，包含许市镇、广兴洲镇、钱粮湖镇、良心堡镇，管线施工可能对沿线周边居民、医院、学校等造成不利影响，管线施工沿线环境保护目标主要为周边居民、医院、学校等；

（3）项目位于位于农村地带，位于自然保护区实验区，本项目周边环境保护目标的环境空气质量应达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中一级标准要求。
1、环境空气质量现状

本项目位于湖南省岳阳市君山区，本评价收集了2024年君山区常规环境监测站点的基本污染物环境空气质量现状数据，故区域达标判定所用数据引用2024年岳阳市君山区环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，具体达标判定监测数据及评价结果见下表。

表3-1  2024年君山区环境空气质量状况（单位：ug/m3）

所在区域

评价因子

评均时段

百分位

现状浓度

标准浓度

占标率/％

达标

情况

君

山

区

SO2
年平均浓度

-

7μg/m3
60μg/m3
11.7
达标

NO2
年平均浓度

-

19μg/m3
40μg/m3
47.5
达标

CO

百分位上日平均

95

0.9mg/m3
4mg/m3
22.5
达标

臭氧

8h平均质量浓度

90

147μg/m3
160μg/m3
91.9
达标

PM2.5

年平均浓度

-

36.1μg/m3
35μg/m3
103.1
不达标

PM10

年平均浓度

-

50μg/m3
70μg/m3
71.4
达标

由表3-1可以看出，2024年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。本项目所在区域2024年为环境空气质量不达标区，主要由城市交通量增大，城市建设开发的基建扬尘、地面扬尘导致，君山区在采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，PM2.5年平均浓度将有所下降，君山区环境空气质量将向好改善。

2、地表水环境质量现状
项目周边水体为长江干流岳阳段，本次评价调查2024年长江水质常规监测数据评价地表水环境质量现状。根据岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》三、地表水环境—（2）主要江河水质状况内容：2024年长江干流岳阳段水体水质总体为优。5个监测断面水质均达到Ⅱ类。

综上所述，长江干流岳阳段监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。

3、声环境质量现状
根据声环境功能区划，项目区域的声环境功能区属于2类区域，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目取水工程项目地外扩范围50m内无居民等敏感点，根据最新建设项目环境影响与评价规范要求，本环评不对其进行声环境质量现状监测。

4、地下水及土壤

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“U城镇基础设施及房地产—143自来水生产和供应工程”中编制报告表的项目，属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价及地下水环境质量现状监测和调查。

根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”行业中的“其他”，为Ⅳ类项目，项目所在地敏感程度为不敏感，可不开展土壤环境影响评价及土壤环境质量现状监测和调查。




	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	生态影响：经调查，管线铺设沿线属于农村地区，周边无水土流失、植被破坏等生态问题。

	生态环境保护目标
	项目具体的主要环境保护目标，见下表。
（1）浮船取水头部
表3-2  浮船取水头部周边环境保护目标一览表
环境要素

保护目标

方位

最近距离（m）

功能、规模

保护级别

大气环境

居民点1（朝阳寺）
西侧

500
居住、约13户
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中一级标准

居民点2（洪水港村）
西北侧
780
居住、约20户
居民点3（姚天咀
西南侧

570
居住、约30户
水环境

长江
东侧
/
地表水

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的III类标准

声环境

项目50m范围内无居民
生态环境

项目周边农田、植被

生态功能稳定
湖南东洞庭湖国家级自然保护区
实验区
（2）输配水管线

本项目输配水管线均沿道路铺设，涉及君山区许市镇、广兴洲镇、钱粮湖、良心堡镇四镇，环保目标如下表所示。
表3-3 输水管线及输配水管线施工周边环境保护目标一览表

环境

要素

位置
环境保护目标名称

保护

对象

保护内容

相对厂址方位

相对厂界距离/m

环境功能区

大气

环境

输配水管线

输配水管线两侧500m范围内许市镇、广兴洲镇、钱粮湖镇、良心堡镇居民住宅
居民
人群

管线两侧
500m

自然保护区内属于《环境空气质量标准》（2018年修改单）中的一类区，自然保护区外属于《环境空气质量标准》（2018年修改单）中的二类区
声环境
输配水管线

输配水管线两侧50m范围内许市镇、广兴洲镇、钱粮湖镇、良心堡镇居民住宅
居民

人群

管线两侧
50m
《声环境质量标准》GB3096-2008中2类
地表水

华洪运河
运河

渔业用水
运河
东面
50m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

华容河

中河
渔业用水
中河
跨越

/
地下水环境

本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
土壤

环境

项目区及占地区域周围0.05km范围内的土壤，主要为山林。
生态

环境

项目周边农田、植被
湖南东洞庭湖国家级自然保护区


	评价

标准
	环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。

表3-4  环境空气质量标准

污染物项目

平均时间

浓度限值

标准来源

SO2
年平均

24小时平均

1小时平均

20μg/m3
50μg/m3
150μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的一级标准

NO2
年平均

24小时平均

1小时平均

40μg/m3
80μg/m3

200μg/m3
PM10
年平均

24小时平均

40μg/m3
50μg/m3
PM2.5
年平均

24小时平均

15μg/m3
35μg/m3
一氧化碳（CO）

24小时平均

1小时平均

4mg/m3

10mg/m3
臭氧（O3）

日最大8小时平均

1小时平均

100μg/m3
160μg/m3
2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
表3-5  地表水质量评价标准   单位：mg/L，除pH外

水质指标

pH（无量纲）

氨氮

CODcr
BOD5
DO

标准值（mg/L）

6~9

≤0.5

≤20

≤4

≥5

水质指标

TP

石油类

高锰酸钾指数

阴离子表面活性剂

标准值（mg/L）

≤0.2

≤0.05

≤6

≤0.2

3、声环境：项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表3-6  声环境质量标准限值
类别

等效声级dB（A）

昼间

夜间

2类

60

50

废气：

施工期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。

表3-7  大气污染排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
废水：

施工期：项目施工期产生的生产废水经沉淀池处理后用于降尘，不外排；生活废水经化粪池处理后用于农肥，不外排。

噪声：

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表3-8。

表3-8   建筑施工场界噪声排放标准     单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

固体废弃物：

施工期的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。



	其他
	无。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期大气环境影响分析

施工废气主要来自运输车辆尾气，开挖、运输、土石方堆放产生的扬尘和管线焊接施工产生的废气及施工机械排放的废气等。

管网一般分段施工，道路扬尘不可忽视。路面积尘数量与湿度、运输车辆速度、风速等有关，此外风速和风向还直接影响道路扬尘的污染范围。据相关资料，通过酒水可有效减少起尘量达70％，影响范围控制在30m内。为减少起尘量，建议在人口集中的地区采取经常酒水降尘措施。施工车辆尾气具有流动性和短暂性，且施工区域位于室外开阔地带，施工车辆尾气仅对局部地点产生影响，且这种影响非常短暂。随着施工结東即消失，且施工现场均在室外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，环评要求在集中的施工区域设立明显标志，管道施工区周围设置不低于1.8m的硬质密闭围挡。施工时采取必要的降尘措施，减少施工扬尘对周边大气环境的影响

1）风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，气扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：


[image: image2.wmf]-1.023w

3

0

50

e

1

.

2

）

―

（

V

V

Q

=


式中：Q—风力扬尘量，kg/t·a

V50—距地面50米处风速，m/s

V0—起尘风速，m/s

W—尘粒的含水率，%

减少露天堆放、减少裸露地面、控制场地内风速并保证一定的含水率是减少风力扬尘的有效方法。其中洒水是最有效也是最常见的抑尘手段，其抑尘效果可见表下表。
表4-1 施工期场地洒水抑尘试验（单位：mg/Nm³）

距离

5m

15m

30m

50m

不洒水

10.14

3.44
2.59
1.10
洒水

2.01

1.21
0.84
0.67
由表可知，酒水能有效的降低扬尘量。在实际施工运作中，如果每天洒水4-5次可以使得扬尘量减少大约70％，扬尘污染距离可以缩小到20-50m。
2）车辆动力扬尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下式计算：


[image: image3.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

8

.

6

5

123

.

0

W

V

Q



 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image4.wmf]85

.

0



 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image5.wmf]75

.

0

5

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

P


式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/㎡

试验一辆10吨卡车，行驶过一段长度为1公里的路面，计算得出各种情况下的扬尘量，见表4-2。
表4-2 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况（单位：kg/辆·km）
尘量（p）

车速（V）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.114

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/h）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

由表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘有效办法。

2、施工期水环境影响分析

（1）施工废水
管网施工分段施工，分为两段，每条线一段，每段施工时长六个月，产生的废水量约3000m3，废水主要来自堆管场的初期雨水、管道安装完毕清管试压时排放的废水和施工的泥浆水。本项目新增铺设管网的长度较长，所以管网施工废水较多，废水严格经堆管场旁的隔油沉淀池预处理达到《农田灌溉水质标准》GB 5084-2005表1标准后重复利用，将施工期废水进行沉沙隔油以后用于降尘，沉淀池内淤泥产生量约为693.50吨，产生的污泥必须定期清理，及时送至垃圾填埋场处理或就地覆土。施工的泥浆水经沉淀处理后可循环利用。

管道试压采用清水为试压介质。管道试压后排水中的主要污染物为少量铁锈和悬浮物，根据类比，该部分废水SS浓度约在40～60mgL左右，处置方式一般是经沉淀过滤后用于下一段管道试压重复利用，或直接就近选择合适地点排放。根据国内其它管线建设经验，这部分废水经沉淀后可重复利用或直接排放，对外环境不会产生大的影响。由于管道试压水排放时间段，排放量较大，因此，必须做好相应的收集和排放管理与疏导工作，可通过沉淀池沉淀处理后就近排放。在采取以上措施后，管道试压废水对地表水环境影响不大。

（2）生活污水

施工期人数按120人/d计，用水标准取140L/人·d计，经初步估算，施工人员生活用水约16.8m³/d，排水系数以0.8计算，施工期的生活污水排放量约13.44m³/d。本工程施工区的生活污水经周边居民化粪池处理，处理后农用或绿化，采取上述措施后本项目施工期生活污水基本不会对水环境造成影响。

（3）管线跨河

输水管线：针对本取水工程的特点，输水管线线路选择应遵循以下几点原则：① 输水管道的走向和位置应便于施工与管理，长距离输水管道应尽可能沿已建的道路边侧敷设，并尽量减少拆迁和少占农田。
施工方法：

①过河管施工方法：过河管道经桥路段，沿桥梁铺设，利用现有的桥梁搭管。
合理性分析：管路沿线植被破坏、土壤结构、水土流失以及跨河时会对水质造成影响，施工期间应合理选择施工时间，在枯水期进行，尽量减少开挖范围，减少对水底底泥的搅动，施工造成的对水环境的影响只是暂时的，会随着施工的结束而消失。
3、施工期声环境影响分析

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，据类比调查，这些机械的单体声级均在80dB（A）以上，其中声级最大的是电钻，声级达110dB（A），施工各阶段的运输车辆类型及其声级见表1，各施工阶段的主要噪声源及其声级见下表。管道施工机械噪声随距离的衰减结果见表3。
表4-3 交通运输车辆噪声排放统计
声源

大型载重车

混凝土罐车、载重车

轻型载重卡车

声级dB（A）

95

80-85

75

表4-4各施工设备噪声源统计

主要声源

声级dB（A）

主要声源

声级dB（A）

挖土机

78~96

电钻

100~115

冲击机

95

电锤

100~105

空压机

75~85

电锯
100~100
混凝土输送泵

90~100

电焊机
90~95
振捣机

100~105

表4-5 距各种施工设备不同距离噪声预测结果表 单位：dB（A）

距离

施工设备

5

10

20

30

40

50

60

70

80

100

各类打桩机

105

99.0

93.0

89.5

87.0

85.0

83.4

82.1

81.9

80.0

振捣棒

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

振荡器

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

钻桩机

100

94.0

88.0

84.5

82.0

80.1

78.5

77.2

76.0

74.0

钻孔机

100

94.0

88.0

84.5

82.0

80.1

78.5

77.2

76.0

74.0

装载机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

推土机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

挖掘机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

风动机具

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.1

69.0

卡车

85

79.0

73.0

69.5

67.0

65.1

63.5

62.2

61.0

59.0

管道工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响具有阶段性、临时性和不固定性，而且具有局部路段特性。管线施工经过人口集中区域时，应在施工区域设置施工围挡，尽量选用低噪声设备，高噪声设备严格控制使用时间，定期对施工机械设备进行维护检修；夜间不进行施工作业。

4、施工期固废影响分析

（1）施工建筑垃圾

施工建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别，建筑施工的全过程一般可以分成以下几个阶段：

①场地平整阶段：包括清理杂草树木等。这个阶段产生的垃圾主要是杂草树木及废弃的表层土壤等。

②土石方阶段：包括基坑开挖、挖掘土石方等。这个阶段产生的主要是施工施工开挖、土石方暂存，其造成的影响更多的表现为水土流失。

③基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是混凝土碎块、废弃钢筋等。

④结构工程阶段:包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等。这个阶段生的建筑垃圾主要有弃士砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等。

⑤装修阶段：主要为外墙装修工程。这个阶段产生的建筑垃圾主要有废涂料、废弃瓷砖、废弃石块、废弃建筑包装材料等。

废弃建材的多少，与施工水平的优劣有关，除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。在长期堆存过程中，某些废弃物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

①对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

②对建筑垃圾要进行收集并在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。建设施工期的建筑垃圾妥善收集，贮存在施工场地。

③多余的建筑垃圾由专门的渣土公司清运至君山区相关职能部门指定的渣土消纳场。

④清运单位应严格按规范运输，安排专人负责压运，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。
（2）土石方

根据项目可研内容：本工程土石方开挖231219m³，均为管道开挖土方，管道的开挖和回填采取“就近堆放、就近借土、就近回填”的原则，开挖土方沿管线就近堆放，土石方可全部用于管道回填。项目跨渠管道采用钢板围堰施工，不涉及取土工程。本项目不设置弃土场。

要求开挖土方全部用于管道施工回填，禁止随地散落、随意倾倒弃土方的现象发生，施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。
（3）废机油
项目施工过程中的设备如需维修保养，可能会产生少量废机油等，这部分固废产生量约0.02t/a，要求所有废弃脂类均要集中收集至危废暂存间，交由有资质的的单位进行处理，不得随意倾倒。
（4）生活垃圾

施工期人数按120人/d，人均垃圾产生量为1.0kg/（人·d），则预计施工人员生活垃圾为120kg/d。建设方在施工期间设加盖垃圾桶对生活垃圾进行及时收集，并由环卫部门上门清理后送君山区生活垃圾填埋场卫生填埋。
5、施工期生态环境影响分析

本项目施工期对管网沿线植被、临时占地土壤结构破坏造成的水土流失等生态环境造成影响。这种破坏通常是短暂的，而且大部分可以得到恢复。

1）临时占地情况

本项目包括取水工程、输水工程、配水工程，项目无永久占地，占地主要为施工临时占地。临时占地主要包括临建设施沉淀池、施工营地、施工道路、临时堆场。

施工道路主要利用周边现有道路以及临时占地做施工道路，临时堆场用于堆放施工场地的砂石、开挖土方等材料，雨季采取防尘网覆盖坡面，位置根据工程实际施工情况布置。临时占地应尽量利用施工区内闲置土地，工程完工后需进行场地清理，恢复植被及周边生态。

2）临时占地的影响

本项目临时占地破坏了现有地表植被，但会对场地地面进行平整，不会导致土壤侵蚀模数增大，不会造成大面积的水土流失。临时占地会对现有地表植被造成一定的破坏，临时占地施工前将表层腐殖表土进行剥离，剥离厚度0.3m，剥离的表土集中就近堆放用以回填，表土堆放场地周边采用袋装土临时拦挡支护及防尘网覆盖。临时用地在施工结束后将拆除清理，并进行复垦或景观绿化建设。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。为减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。本项目应尽量利用施工区内闲置土地，管线工程完工后需进行场地清理，恢复植被及周边生态，复绿植被和树种宜采用当地常见绿化植被和树种，不得选用外来物种。

3）植被损失及对生态环境的影响

本项目施工临时占地类型主要为荒地、林地，施工占地面积较小，因为临时占地而损失的生物量与当地的绿地生物量相比较是微乎其微的，因此对整个区域的生态环境不会产生明显影响。

4）生物多样性受损情况

本项目所涉及区域内植被类型各层次的生物多样性指数均较低；区域植被组成种类为本地区常见植物种类，没有生态敏感种类。因此，项目施工对本区域的生物多样性不会造成大的影响。在工程完成后及时对临时用地恢复植被，这些植物种类很快能自然恢复。

项目工程区内不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徒，因此施工过程中只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。

新建管线均是地下建设。对生态系统的完整性和连续性影响较小。随着工程建设结束，采取坡面防护、对既有物种进行植被恢复等措施，因工程建设对保护区内的影响会逐渐恢复与改善，对保护区生态协系统的结构、功能及生物多样性不会造成较大的影响。在工程建设完成后，将对沿线工程进行生态恢复，播撒草种，使生态能有效的进行恢复。

	运营期生态环境影响分析
	运营期环境影响分析

湖南省三峡后续工作君山区集中供水工程本次建设包括取水工程、输水 工程和配水工程三个部分，运营期间基本无废气、废水污染物产生。

1、声环境影响分析

运营期噪声主要来源于取水浮船泵站水泵产生的噪声，产生源强70~80dB（A），噪声采取减震、隔声等有效减噪措施后可降低15~20dB（A），对环境的影响较小。

	选址选线环境合理性分析
	本工程供水区域包括君山区四个乡镇，分别为钱粮湖镇、良心堡镇、许市镇、广兴洲镇。针对本取水工程的特点，输水管线线路选择应遵循以下几点原则：

① 输水管道的走向和位置应便于施工与管理，长距离输水管道应尽可能沿已建的道路边侧敷设，并尽量减少拆迁和少占农田。

② 输水管道尽量做到线路短，起伏小，尽量防止不利水流段出现，土石方工程量少，以减少基建造价和改善水流流态。

③ 管道应避免与各种障碍物和不利地段的交叉，如遇到山谷、山嘴、洪沟、铁路、洼地等，原则上应以较远处以较小的偏角经过，或以较缓的坡度通过，并应注意避井滑坡，塌方地裂带以及易发生泥石流的地段。

④ 长距离输水管线，应考虑开挖与回填土方的平衡，避免远距离运送土方。在岩石地区选线时，由于管沟需爆破施工，其管线必须保证与附近高压电线及居住区有一定的安全距离。

⑤ 输水管道穿越公路、河流时，采取防渗、防损等安全保护措施。

综上所述项目建设无明显的环境制约因素，项目选址合理，总平面布置合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	（一）：大气防治措施

为减轻施工期间废气对环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

（1）施工期扬尘废气防治措施

施工期必须采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响，采取措施如下：

①加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期；

②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施，控制运输车速，以减少扬尘量；

③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

④合理选择运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，未能硬化部分使用草帘覆盖，防止扬尘，易产生扬尘的散装物料、渣土的运输必须进行密闭式运输。要求施工现场设置车辆冲洗平台，车辆驶进驶出项目场地，需将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路，控制运输车辆的行驶速度；
⑤严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品预拌混凝土；

⑥施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；
⑦对于裸露施工区地表压实处理并洒水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。施工结束时，及时对施工占用场地进行绿化恢复；
⑧使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆；
同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤拆除工程100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。

采取上述措施后，可有效避免施工扬尘对周围环境的影响。
（2）燃油废气处理措施

在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，选用环保型施工机械、运输车辆，并选用质量较好的燃油，建议在排放口安装合适的尾气吸收装置，减少燃油废气排放。执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施；施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；配合有关部门作好施工期间周边道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。机械燃油废气将随着施工结束后影响消除。
（3）施工机械废气
工程施工需使用机械设备和运输车辆，由于燃油机械多为重型机械设备，燃油以柴油为主，使用过程中将产生CO、NO2、THC等废气。机械燃油废气属于无组织排放源，主要集中在施工机械数量较多的施工区。污染物呈面源分布，污染物排放分散。通过加强管理，使用优质燃料、对施工设备进行定期的维护保养可减少施工机械及运输车辆尾气。

（4）人员防护措施

1）扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，如佩戴防尘口罩、面罩。

2）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的空气污染。

3）其它保护措施。垃圾中可燃物，如废纸、废木料、废包装袋等，禁止就地焚烧处理。

预计采取上述废气防治措施后，本项目施工期扬尘对施工沿线局部大气环境影响将大大减轻。

（二）：施工期水环境防治措施

为了减小施工废水对水环境的影响，本评价要求施工单位采取如下措施：

①给水管道基坑开挖时需用水泵外排地下涌水，而施工中产生的大量堆土等，也会由于降雨的冲刷将泥浆带入受纳水体，因此，设置废水隔油沉淀池对施工废水作沉淀隔油处理，隔油沉淀后的废水用于洒水除尘，不外排水体。

②建筑材料需集中堆放，堆放点应设蓬盖，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷进入水体，对周围环境造成污染。

③在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后可回用于施工现场的酒水抑尘，未经处理的养护水、渗漏水，严禁直接排入地表水。

④严禁在周边水体中清洗施工器具、机械等：加强施工机械的维护保养，防止施工机械漏油。

⑤加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行，避免污染事故的发生。

⑥严格控制施工生产中设备用油的跑、冒、滴、漏。各类车辆、设备使用的燃油、机油、润滑油等应加强管理，所有废弃脂类均要集中处理，不得随意倾倒，更不得任意弃入附近水体内。

本项目管线均沿道路铺设，跨河路段采用沿桥施工，施工期主要会影响河流的流量，增加悬浮物的产生，该部分的的影响可随施工期的结束而消失。
（三）：施工期噪声防治措施

施工设备产生的噪声主要对管线两侧敏感目标噪声干扰，由于部分居民点离管线施工段距离较近，建设单位应积极采取有效措施加以控制，尤其是夜间禁止高声作业，尽量减轻对周围环境造成影响。

为降低影响可采取以下措施：

①合理安排施工时间，为保证管网沿线居民夜间休息，施工期间禁止夜间施工。如确需夜间施工，必须取得环保部门同意并公告周边居民。

②合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。

③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座、围墙等措施，降低噪声，对距离高噪声设备较近的居民住宅一侧设置临时围挡。

④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。

施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。
（四）：施工期固体废物控制措施

①建筑垃圾应按照市政、规划部门要求在指定地点进行填筑，回填场地如暂时不予利用，应防止水土流失。

②在本项目施工建设过程中产生的建筑垃圾，应首先考虑用于市政与规划部门指定的建设工程基础填方、洼地填筑或在本工程沿河绿化时进行消纳。剩余部分垃圾可运送至建筑垃圾消纳场进行消纳。垃圾的外运车辆应加盖篷布，尽量减少沿路遗酒，影响环境。

③按规定及时清理施工现场的生活废弃物：加强对施工人员的教育，不随意乱扔废弃物。生活垃圾要定点堆放，严禁混入建筑垃圾，并及时交由环卫部门处置，避免对周围环境造成不良影响。

④建设方应按规定进行委托有资质单位编制水土保持方案，切实实施水土保持措施，防止项目建设水士流失。

⑤施工过程中产生的弃方全部用于管道工程的填方和周边土地平整填方，禁止随地散落、随意倾倒弃土方的现象发生。

⑥严格控制施工生产中设备用油的跑、冒、滴、漏。各类车辆、设备使用的燃油、机油、润滑油等应加强管理，所有废弃脂类均要集中收集，交由有资质的的单位进行处理，不得随意倾倒。
（五）：施工期生态环境影响防治措施

本项目施工期主要生态环境保护措施主要从以下几个方面考虑：

①临时占地保护措施

本项目包括取水工程、输水工程、配水工程，项目无永久占地，占地主要为施工临时占地。临时占地主要包括临建设施沉淀池、施工营地、施工道路、临时堆场，临时用地在施工结束后将拆除清理，并进行复垦绿化。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响，减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。

施工结束后，临时占地上的施工垃圾和生活垃圾需清运至相关部门指定地点，采用机械全面耕松、耙平，进行土地整治、覆土，覆土层满足耕种的需要，通过移植草皮、恢复植被或复垦等措施恢复地表原貌，复绿植被和树种宜采用当地常见绿化植被和树种，不得选用外来物种。

②对项目周边区域植被的保护措施

在施工过程，由于施工人员活动、机械施工、车辆行驶等，可能会破坏周边区域部分植被，但随着施工期的结束，这些影响将会结束。评价建议：

i 加强对施工人员的培训和教育，禁止破坏自然植被，合理安排施工的运输路线；

ii 工程竣工后按要求对施工场地进行植被恢复，减少对施工场地植被的影响。

③对动物的影响及防治措施

工程施工产生的噪声将对陆生脊椎动物产生惊扰，施工产生的噪声将对其产生惊扰，施工结束后动物将重新迁回而得到恢复。应加强对施工人员的培训和教育，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等。

环评要求采取的生态防护措施如下：

①采取分段施工，流水作业方式：管沟开挖时对土壤应实行分层开挖、分层堆放和分层回填；回填时，严格按原有土壤层次进行回填，回填后多余的土应平铺在周边绿化带等，不得随意丢弃。回填完成后，管道工程完工后及时恢复施工迹地，立即恢复管道沿线的植被和地貌，并对各穿越处采取相应的加固措施，防治垮塌。在管道两侧5m范围内不能种植深根植物。

②采取合理的施工组织设计，文明施工。

③严格控制施工范围，尤其是河流和道路穿越段，应尽量控制施工作业面

④对本工程涉及的临时占地应按土地管理办法的要求，逐级上报至有批准权的政府部门批准。临时占用的场地清理完毕后应恢复植被，防止土地退化。

⑤临时占用的施工地应及时清理，全部归还，尽量恢复原状，不留后患。

⑥施工场地应设置围土设施及临时沉淀池，防治遇雨时造成水土流失。

（六）：施工期鸟类保护措施

为减缓工程建设对鸟类资源的影响，建议施工期采取防护措施。

（1）由于鸟类对噪声和振动具有一定的敏感性，施工应尽量选择噪音小、污染少的先进新型机械，严禁夜间施工及在施工场地使用强光照明设备。加强对工作人员爱鸟护鸟的宣传教育工作，制定相关规定和监管制度，禁止工作人员随意破坏植被、捕杀鸟类和对鸟类造成伤害的一切活动。配水工程采桑湖段施工避开侯鸟越冬期施工，避免施工对迁徙候鸟造成惊吓。

（2）建设单位与保护区主管部门加强合作，对候鸟迁徙过程中，受伤、迷途、掉队的类实施及时救助。在穿越鸟类栖息地与迁徙必经路段设置预告、提醒等标志牌，上写“进入鸟类栖息地，请谨慎驾驶”、“减速慢行、禁止鸣笛”等字样，提醒司机在这些路段减速慢行。

（3）工程开工前，对全体施工人员进行环保宣传和培训工作。加强对施工人员的管理，督促其安全施工、文明施工，严禁偷猎和破坏野生动物生境的行为。使施工人员懂得物种保护的重要性，增强其环保意识和法律意识，并自觉地进行物种保护。



	运营期生态环境保护措施
	湖南省三峡后续工作君山区集中供水工程本次建设包括取水工程、输水 工程和配水工程三个部分，运营期间基本无废气、废水污染物产生。

1、噪声

本项目营运期主要噪声源为取水浮船泵站水泵产生的噪声，产生源强见下表。

表5-1  项目运行期噪声产生及治理情况表（室外）
序号

声源名称

型号

数量
声功率级/db（A）
空间相对位置/m

主要措施
运行时段

X

Y

Z

1

泵
/

3台
75

5
6
1.5
减震隔声

全天
（2）噪声预测
本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源几何发散衰减模式。根据不同设备的噪声级、距厂界的距离等计算厂界的等效声级。

为评估项目噪声对周围环境的最大影响，本次预测仅考虑几何发散，不考虑大气、地面效应、声屏障吸收和其他方面效应。预测模式如下：

①无指向性点声源几何发散衰减的计算公式：


[image: image6.wmf](

)

(

)

L

r

r

r

L

r

L

p

p

D

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

-

lg

20

0

0


式中： L（r）为距声源r处的声级，dB（A）；

L（r0 ）为距声源r0处的声级，dB（A）；

ΔL为衰减量，dB（A）。

②对两个以上多个声源同时存在时，各预测点的总声压级采用以下公式对各声源产生的噪声值进行叠加计算：


[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

n

i

Li

Leq

.

0

10

lg

10


式中：Leq—预测点的总等效声级dB（A）；

Li—第i个声源对预测点的声级影响dB（A）。

3、预测结果及分析

利用模式，预测出项目各设备声源在厂界的贡献值，具体结果详见下表。

表5-2   项目取水浮船泵站噪声预测值及达标情况   单位：dB（A）
预测

时段

预测点

贡献值

标准值

评价结果

昼间
夜间
昼间

厂界西外1m处

40.5
40.5
昼间：60dB（A）；夜间50dB（A）

达标

昼间

厂界东外1m处

38.5
38.5
达标

昼间

厂界南外1m处

39.7
39.7
达标

昼间

厂界北外1m处

40.5
40.5
达标

从上表可知，项目运营后取水浮船泵站东、南、西、北面厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边声环境影响较小。

为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施：

①选择低噪声设备：在设备选型上，尽可能选用低转速水泵和低噪声水泵、三叶风机等低噪声设备，使设备的声功率级尽量降低；

②从设备布局方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离保护目标的位置；

③定期维护：定期对生产设备进行检修，确保设备正常运转，避免设备故障导致的事故排放对周边敏感目标产生影响。
综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。

2、生态环境保护措施

①及时实施绿化工程，并加强对绿化植物的管理与养护，使之保证成活；

②强化污染治理的监督工作；

③在显眼的位置设置保护野生动植物的宣传栏，加大宣传力度，防微杜渐；

④加强水生态系统保护；加强湿地资源的保护和管理。


	其他
	1、环境保护管理
（1）建设单位环境管理机构

1）工程管理
①工程项目严格按照基建程序办事，完善项目申报制度。

②建立健全工程质量保证体系。强化质量意识，实行工程质量终身负责制；质量第一贯彻始终，各工程项目实行质量一票否决制。

③切实实行“三制”：业主负责制、招标投标制、工程监理制。

④有效协调监理、设计、施工各方关系。

⑤有效抓好工程项目建设进度计划及目标管理，抓好工程各阶段验收及竣工验收的组织管理。

2）环境管理机构职能

环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是：

①协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。

②确保本项目环保工程验收实施和正常运转。

③落实本工程环境监测规划的实施。

3）环境管理机构任务

①制定运行期环境管理规定和办法。

②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。

4）环境管理机构组成

根据工程建设和今后的管理需要，建议建设单位设置环保科，环保科主要负责工程项目的建设、运行及管理。

环保科的职责：

①负责协调当地环保部门与本工程环保有关事宜。

②监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。

③负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。

④负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。

（2）环境监理单位

确保批准的环境影响报告中各项环保措施的实施，把工程建设引起的环境影响控制在国家法律、法规、标准规定的范围内。

①督促施工单位制定健全的环境保护管理组织体系和管理办法，检查环保措施及管理要求的执行情况和记录。

②审查施工单位的施工组织设计，对环境保护工程严把质量关，对不符合环保要求者不予计量和支付签证。

③向建设单位提交环境监理月报、季报等监理报告。

（3）施工单位

参与工程建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构，或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。

①工程指挥部主要领导全面负责环保工作，工程项目部根据管段工程特点和环境特征，制定完善的环境保护计划和管理办法等规章制度，明确施工工艺、施工工序、环境管理措施等。

②根据标段的环境特征和工程特点，筛选出对环境可能产生较大影响的因素，编制施工组织方案，经建设单位工程指挥部和环境监理审核后实施，工程活动严格控制在批准的红线内进行。

③在进场施工十五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。

④配合建设单位环境管理机构、环境监理，接受地方各级环保部门的检查。



	环保投资
	本项目总投资为20534.94万，环保方面的投资约为355万，环保投资占工程总投资的1.73%。本项目环保建设内容见下表。

表5-3  环保投资一览表

时期
类别
治理措施
投资（万元）
施工期
大气环境
管道沿线的临时围挡，土方开挖时，对作业面洒水；在施工区及运输道路定期洒水；
120
物料堆放进行遮盖；施工现场设置围挡；运输车辆加盖篷布；出入车辆进行冲洗；
加强施工管理，合理安排施工时间；规划好运输线路、使用等优质燃料，加强设备维护保养
水环境
设置围挡和截水沟，施工废水经沉淀池处理后用于洒水抑尘
20
声环境
选用低噪声设备；合理安排施工现场及施工时间；合理安排运输路线，减缓车速，减少鸣笛；施工场地设置隔声屏障；隔声、消声等降低对周边环境及居民的噪声污染
35
固体废物
建筑垃圾运至相关部门指定的地方堆存；生活垃圾统一收集定期处理
22
生态
水土保持、绿化、复垦
150
营运期
噪声
低噪声设备，减震、消音等减少对周边环境的影响
5
环境管理
加强环境管理等
3
合计
355



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	控制施工范围，尽可能保留项目用地范围内可利用的植物；避免深挖深填，避开雨季施工；分段开挖，分段敷设，分段恢复，及时进行植被恢复
	开挖土方全部用于管道施工回填建筑垃圾运至相关部门指定的地方堆存，生活垃圾统一收集定期处理，开挖的地表覆土覆绿
	基本没有影响
	/

	水生生态
	管线跨河施工在枯水季节进行
	管线跨越的河流所在水体水生生态不受影响
	基本没有影响
	/

	地表水环境
	施工废水经沉淀处理后全部回用
	施工废水不进入外环境
	/
	/

	声环境
	管道沿线的临时围挡，合理安排施工物料的运输路线、时间等，减少对周边环境的影响
	《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求
	低噪声设备，基础减震、消音等减少对周边环境的影响
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准

	大气环境
	设置围挡、运输车辆加盖帆布、限速行驶，保持路面清洁，洒水降尘等
	扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准要求
	/
	/

	固体废物
	建筑垃圾委托处理；生活垃圾统一收集定期处理
	能够得到合理处置，不会对环境造成二次污染
	/
	/

	环境监测
	工程建设方应对环境质量现状和污染物排放情况进行日常监测
	加强日常环境监测
	/
	/

	其他
	建立并完善环境管理机构，明确职责，环保手续齐全、环保资料保存完好


七、结论
	湖南省三峡后续工作君山区集中供水工程项目建成后，将很大程度上将改善君山区四个乡镇的居民生活及环境现状。

湖南省三峡后续工作君山区集中供水工程项目建设符合国家产业政策，是君山区一项具有重要意义的民生工程，具有重大的社会效益。项目建设无明显的环境制约因素，项目选址合理，总平面布置合理，建设方在认真落实本报告提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，废水、废气及噪声可达标排放，固废能妥善处置，对周边生态环境影响较小，环境风向可控。从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。




PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

