 建设项目环境影响报告表
（报批稿）

项  目  名  称 ：汨罗市屈子祠光伏发电项目110kV送出工程 
建设单位（盖章）：  中石化新星湖北新能源开发有限公司   
编制单位：湖南宝宜工程技术有限公司 

编制日期：     2025年8月 

目    录

1

一、建设项目基本情况

9

二、建设内容

16

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

24

四、生态环境影响分析

32

五、主要生态环境保护措施

39

六、生态环境保护措施监督检查清单

43

七、 结论

44

电磁环境影响专题评价

58

附件

58

附件1 委托书

59

附件2 质量保证单

60

附件3 环境现状检测报告

73

附件4 汨罗市屈子祠光伏发电项目（升压站）环评批复

76

附件5 110kV江北变电站环评批复

84

附件6  光伏场区环评批复

88

附件7 国网湖南省电力有限公司《国网湖南省电力有限公司关于汨罗市屈子祠光伏项目接入系统方案的批复》

95

附件8 类比检测报告

98

附件9 地方政府行政部门审查意见表

103

附图

103

附图1 本项目地理位置图

104

附图2 线路路径方案图

107

附图3 环境保护目标及检测点位示意图

112

附图4 土地利用现状图

113

附图5 植被类型图

114

附图6 杆塔图

115

附图7 区域水系图

116

附图8 “三区三线”套合图




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	汨罗市屈子祠光伏发电项目110kV送出工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	殷昌吉
	联系方式
	13317162738

	建设地点
	湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇

	地理坐标
	线路起点：E113°5'36.971" , N28°52'28.085"；
线路终点：E113°4'21.210" , N28°53'32.949"。

	建设项目

行业类别
	55—161输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	线路塔基永久占地（只占不征）960m2，线路施工临时占地2750m2/新建线路长度4.2km

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	湖南省发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	湘发改许〔2025〕52号

	总投资（万元）
	1040
	环保投资（万元）
	22.7

	环保投资占比（%）
	2.18
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：                                                  

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录B

要求，设置电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无。

	规划环境影响

评价情况
	无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无。

	其他符合性分析
	工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的相符性分析 

序号

内容

HJ1113-2020具体要求

本工程

符合性

1
选址选线

输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管理要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。

本工程不占用生态红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合
输变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象集中分布区。
本工程不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
符合
输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。
本工程线路不涉及集中林区。 

符合
2
电磁环境保护
工程设计应对产生的工频电场、工频磁场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应保护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。
根据电磁环境影响预测结果，本工程建设后的电磁环境影响满足国家标准要求。
符合

本工程设计阶段即选取适宜的杆塔、导线参数、相序布置，以减少电磁环境影响。

根据设计阶段选取的杆塔、导线参数、相序布置进行了电磁环境影响预测，根据预测结果，本工程输电线路电磁环境影响满足国家标准要求。

符合

架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。
本工程线路途经居民区增加了导线对地高度，减少对线路沿线敏感目标电磁环境影响。
符合

新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。

本工程线路位于农村，不属于市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域。
符合

3
生态环境保护

输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。

本工程设计过程中提出了生态影响防护与恢复的措施。
符合

输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。

本工程拟采用掏挖基础，以减少土石方开挖。设计阶段尽量抬高导线高度，以减少林木砍伐。
符合

输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。

本工程临时占地将进行绿化。

符合

综上所述，本工程符合《输变电建设项目环境保护技术要求》

（HJ 1113-2020）要求。
2. 工程与生态环境分区管控要求符合性分析 

岳阳市人民政府于2024年12月17日发布了《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号），更新了岳阳市生态环境准入清单体系，根据该清单体系，本项目所在的汨罗市屈子祠镇属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43068120004，本项目与其管控单元要求的符合性分析见下表。
管控

维度
管控要求
本项目情况
是否相符

空间布局约束
（1.1）严格禁止秸秆露天焚烧，推进秸秆“五化”综合利用。 
（1.2）严格执行烟花爆竹禁限放政策。 
（1.3）严格管控禁燃区生产、销售、使用高污染燃料行为；加强餐饮油烟、露天烧烤、焚烧垃圾监管。 
（1.4）严格执行禽畜养殖分区管理制度，禁养区内畜禽养殖场立即关停退养，禁养区外沿河、湖、沟、渠、塘、库岸线 500 米内实施禁养退养，依法取缔超标排放的禽畜养殖场。 
（1.5）以国、省控断面监测点为中心，水域上游 3000 米、下游 300米范围内禁止垂钓及捕捞等渔业活动。 
（1.6）禁止在保护区范围内采石、挖砂等破坏保护区生态环境活动的行为。
（1）不涉及。

（2）不涉及。

（3）不涉及；

（4）本项目为输电项目，属于电力基础设施建设项目，不属于“岳阳市产业准入负面清单”内容，不涉及畜禽养殖。

（5）不涉及；

（6）不涉及；

符合

污染物排放

管控
（2.1）废气： 
（2.1.1）强化建筑施工、道路及裸土扬尘污染治理，有效防尘降尘；严禁秸秆、垃圾露天焚烧，推进餐饮油烟污染治理，深化餐饮油烟专项整治。 
（2.1.2）加快实施工业炉窑深度治理，鼓励重点行业外排放量较大的涉气企业轮流减排或分时段减排，推动使用非溶剂型低 VOCs 含量产品。 
（2.2）废水： 
（2.2.1）推进规模养殖场实现粪污资源化利用，达标排放。新建、 改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 
（2.2.2）新建污水收集管网严格实行雨污分流，因地制宜推进市政道路和居民小区、公共建筑内部雨污分流改造，加强溢流污染治理。 
（2.2.3）提升城市建成区及农村黑臭水体整治率；已完成整治的黑臭水体进一步规范设施运行，杜绝出现黑臭水体“返黑返臭”现象。 
（2.2.4）落实船舶油污水、洗舱水等船舶污染物接收转运处置和全过程监管，确保船舶污染物充分有效处置。 
（2.3）固体废物：加强农村垃圾中转站建设，巩固非正规生活垃圾堆放点整治成效，提升农村垃圾治理水平。推进以种养结合为重点的禽畜养殖废弃物资源利用。 
（2.4）畜禽养殖：规模以下畜禽养殖户和散养户应配套建设雨污分流设施、粪污暂存设施，以及与其养殖生产能力相匹配的粪污减量设施、发酵处理利用设施，并满足防雨、防渗、防溢流和安全防护要求，确保正常运行。 
（2.5）农业面源：推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制，推进科学用药，提高农药利用率。
（1）本项目施工期加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按″工完料尽场地清″的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积；

（2）运行期无废水产生；
（3）不涉及；
（4）不涉及；

（5）不涉及；
符合
环境风险防控
（3.1）强化枯水期汛期管控，建立健全联防联控机制，强化监测预警，完善应急预案，提升处置能力。深化流域源减排，切实降低河流污染负荷。加强重点流域水生态管理，建立并逐步完善生态流量重点监管清单，及时发现问题，交办核实。 
（3.2）严格执行耕地土壤环境质量类别分类管理，持续推进受污染耕地安全利用和严格管控，巩固提升受污染耕地安全利用水平。
不涉及；

不涉及。
符合
资源

开发效率要求
（4.1）水资源：2025 年，汨罗市用水总量 3.14 亿立方米，万元地区生产总值用水量比 2020 年下降 23.18%，万元工业增加值用水量比2020 年下降 14.06%，农田灌溉水有效利用系数 0.555。

（4.2）能源：汨罗市“十四五”时期能耗强度降低基本目标 14.5%，激励目标 15%。 
（4.3）土地资源： 
汨罗镇：到 2035 年耕地保有量 1687.59 公顷，永久基本农田保护面积 1218.86 公顷，城镇开发边界规模 432.55 公顷，村庄建设用地589.43 公顷。新市镇：到 2035 年耕地保有量 1158.59 公顷，永久基本农田保护面积 754.22 公顷，生态保护红线面积 137.17 公顷，城镇开发边界规模1702.08 公顷，村庄建设用地 553.98 公顷。归义镇：到 2035 年耕地保有量 492.50 公顷，永久基本农田保护面积167.10 公顷，生态保护红线面积 171.15 公顷，城镇开发边界规模1729.36 公顷，村庄建设用地 146.72 公顷。屈子祠镇：到 2035 年耕地保有量 3289.23 公顷，永久基本农田保护面积 3042.41 公顷，生态保护红线面积 1053.24 公顷，城镇开发边界规模 199.07 公顷，村庄建设用地 1126.30 公顷。罗江镇：到 2035 年耕地保有量 5192.82 公顷，永久基本农田保护面积 4815.98 公顷，生态保护红线面积 321.09 公顷，城镇开发边界规模 132.31 公顷，村庄建设用地 1692.80 公顷。
（1）本项目为线路工程运行期无水资源消耗；
（2）本工程为输变电工程，不属于高能耗项目；

（3）本工程不占基本农田。
符合
综上所述，本项目符合湖南省及岳阳市“三线一单”管控要求。
3. 与湖南省主体功能区规划的相符性分析
根据《湖南省人民政府关于印发湖南省主体功能区规划的通知》（湘政发〔2012〕39号），湖南省国土空间按开发方式和强度分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，按开发内容分为城市化地区（重点开发区域）、农产品主产区（限制开发区域）和重点生态功能区（限制开发区域）。其中，城市化地区重点进行工业化和城镇化开发；农产品主产区限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以提供农产品为主体功能；重点生态功能区限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以提供生态产品为主体功能；禁止开发区域指禁止进行工业化城镇化开发，需特殊保护的重点生态功能区。
汨罗市为国家级农产品主产区，属于限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以提供农产品为主体功能的生态区域。限制开发区域的产业政策为“限制开发区域，积极发展生态友好型产业，支持农业产业化、规模化、集约化、标准化、良种化，鼓励生态农业、循环经济、清洁能源、休闲旅游及特色产业发展”。需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力的区域。本工程为输电项目，不涉及禁止开发区域，不属于大规模高强度工业城镇化开发项目。工程建设过程中落实各项生态环境保护措施后对生态环境影响较小。因此，本工程与《湖南省人民政府关于印发湖南省主体功能区规划的通知》（湘政发〔2012〕39号）相符。

与产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本工程属于“第一类鼓励类，四、电力，2、电力基础设施建设：电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。

5. 与区域相关规划的相符性分析

（1）工程与电网规划的符合性分析
本工程已取得国网湖南省电力有限公司《国网湖南省电力有限公司关于汨罗市屈子祠光伏项目接入系统方案的批复》（湘电公司函发展〔2024〕194号）（附件6）。因此，工程与电网规划不冲突。
（2）与涉及地区的相关规划的相符性分析
本工程在选址、选线阶段，已充分征求所涉地区地方政府及规划等部门的意见，不影响当地土地利用规划和城镇发展规划。本工程已取得岳阳市汨罗市相关行政管理部门原则同意意见。因此，本工程与区域的相关规划不冲突。

表1-1  有关部门意见一览表

行政

区域
序号
单位名称
单位意见
意见落实

情况
岳阳市
1

汨罗市人民政府

同意
/

2

汨罗市自然资源局
经核查，该线路选址不占永久基本农田、生态红线，请领导审查。
/
3

生态环境局汨罗分局
根据自然资源局审查意见，该项目不在生态保护红线范围内，我局原则同意该项目实施，请建设单位加强施工期生态环境保护工程。
建设过程中将采取相应环保措施。
4

汨罗市交通运输局
J4号塔离G240边沟垂直距离大于50米，原则同意原路走向。J1、J8号塔离S504边沟垂直距离大于15米。
/
5
汨罗市林业局
同意线路走向，动工之前请依法完善相关林业手续。
开工前将按要求办理林业相关手续。
6
汨罗市水利局
原则同意，工程实施前应依法办理相关涉水行政审批手续并注意规避对相关水利设施和水系的破坏与影响
/
7
汨罗市人民武装部
原则同意，若在G240国道国防光缆周边施工须提前报人武部批准。
施工在国防光缆周边将提前报人武部。
8
屈子祠镇人民政府
原则同意。
/



二、建设内容

	地理位置
	本工程线路位于岳阳市屈子祠境内，本工程地理位置见附图1。

	项目组成及规模
	1.项目背景及建设的必要性

1.1项目背景
汨罗市屈子祠光伏项目位于湖南省汨罗市屈子祠镇,场址区地理坐标约为东经113°05'37.827"，北纬28°52'28.124"。场址区中心离汨罗市中心9km，有县道和乡道及村村通道路在规划区内穿过，交通便利。场址区属于旱地、其他林地、茶园地、其他果园,场地内标高59m,属于有利于建设光伏电站的地址,海拔高程约在55m~62m。汨罗市屈子祠光伏项目本期装机容量为60MW，实际直流侧装机容量78MWp，容配比为1.3:1。本项目装机规模大、建设地块集中，为节省系统成本，采用逆变升压一体机，统一升压至35kV后经集电线路集中110kV并网。光伏电站采用550Wp单晶双面组件142113块，每26块组件成一串。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，共24个2500kVA光伏子方阵。2500kVA光伏子方阵接入32 台直流汇流箱,每个直流汇流箱接入7/8串光伏组件,11个2500kVA光伏子方阵共接入228串光伏组件，13个2500kVA光伏子方阵共接入227串光伏组件。

汨罗市屈子祠光伏发电项目110kV送出工程即为该光伏项目的配套工程。根据国网湖南省电力有限公司《国网湖南省电力有限公司关于汨罗市屈子祠光伏项目接入系统方案的批复》（湘电公司函发展〔2024〕194号）（附件6），同意光伏电站以1回110千伏线路(LGJ-240/4.2千米)接入110kV江北变电站。本工程输电线路电压等级为110kV，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“五十五、核与辐射中的“161输变电工程””，需编制环境影响报告表。受建设单位委托，由湖南宝宜工程技术有限公司完成汨罗市屈子祠光伏发电项目110kV送出工程的环境影响评价。
1.2项目建设必要性
本光伏电站工程的建设符合可持续发展的原则，充分利用当地太阳能资源，对于大力发展清洁能源，符合国家可持续发展的原则和能源发展政策方针，有利于减少化石资源的消耗，减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染，缓解环境保护压力，促进经济与环境的协调发展，具有良好的社会效益和环境效益，是国家能源战略的重要体现。屈子祠光伏电站本期项目建成后，每年可为电网提供清洁电能 78929MWh。按照火电煤耗每度电耗标准煤111g，投运后每年可节约标准煤约 24144.07t，每年可减少CO2排放量约62331.07t、SO2排放量约680.17t、氮氧化物排放约680.17t。此外，每年还可减少大量的灰渣及烟尘排放，节约用水，并减少相应的废水排放，节能减排效益显著。

根据汨罗市屈子祠光伏新能源项目进展情况，工程预计2025年并网发电。为满足汨罗市屈子祠光伏新能源项目的电能送出，新建汨罗市屈子祠光伏发电项目110kV送出工程是必要的。

2.项目组成
项目组成情况见表2-1。

表2-1 工程组成情况一览表

项目

规模

主体工程

汨罗市屈子祠光伏发电项目110kV送出工程
电压等级
110kV
线路路径长度
4.2km
新建杆塔数量
15基
杆塔型式
单回路直线塔7基，单回路耐张塔8基

导线型号
JL3/G1A-240/40

架设方式
单回架设
江北变110kV变电站110kV间隔扩建工程
110kV江北变电站扩建一个110kV间隔
环保工程

施工作业带迹地、塔基施工等临时占地生态恢复和新建塔基周围绿化
依托工程

部分施工道路依托线路周边现有道路
临时工程
设置牵张场1处，占地面积合计约200m2；

塔基施工临时占地约450m2；
部分杆塔所在位置交通不便，施工期需布设施工临时道路，临时道路为人抬便道，不进行土方开挖及机械作业。本工程需设置临时道路长度约1.4km，宽1.5m，共占地约2100m2；
施工人员租用附近民房，不单独设施工营地。

设置跨越场2处，占地面积合计约400m2。
3. 项目规模
3.1 输电线路导、地线
导线采用 JL3/G1A-240/40 型钢芯高导电率铝绞线，地线采用两根 48 芯 OPGW-13-90-1 型复合光缆。
表2-2  导线基本参数一览表
导线类型
JL3/G1A-240/40
导线外径（mm）
21.7
80℃长期允许最大载流量（A）

546
3.2 输电线路杆塔
本工程新建单回路铁塔 15 基。其中单回路直线塔7基，单回路耐张塔8基。具体使用情况详见表2-3。

表2-3  工程杆塔一览表
杆塔类别
规格或型号
呼高（m）

单位
数量
单回耐张塔
110-DA31D-JC2
30
基

3
110-DA31D-JC3
24
基
2
110-DA31D-JC4
30
基
1
110-DA31D-DJC1
24
基

2
单回直线塔
110-DA31D-ZMC3
36
基
6
110-DA31D-ZMC4
51
基

1
3.3输电线路基础

根据本工程沿线的地形、地貌及地质条件，结合本工程塔型荷载的特点，基础的选型和设计按照“安全可靠、方便施工、便于运行、注重环保、节省投资”的原则进行，对各种地质条件下的基础选型进行分析比较，本工程拟采用掏挖基础。

	总平面及现场布置
	1.线路路径说明
线路起自待建的110kV屈子祠光伏升压站110kV构架，向西出线经终端J1左转，至J2左转跨越京广铁路，避开龙王山庄规划用地区后经J3右转，跨越G240 国道在J4右转，随后至J5右转，至J6左转，随后在J7右转经终端进线已建的110kV江北变电站110kV构架1Y间隔。新建线路路径长约4.2km，线路架空距离2.9km，曲折系数1.45。均为单回路架空架设。
2.交叉跨越情况

本工程线路交叉跨越情况见表2-4。

表2-4  交叉跨越情况一览表

序号

跨（钻）越物名称

跨（钻）次数

备注

1
京广铁路
1
非电气化铁路，“三跨”设计

2
国道
1
G240
3
乡村公路

7
/
4
机耕路
10
/
5
鱼塘
2
/
6
10kV电力线
5
/
7
380及以下电力线
10
/
8
3级及以下通信线
10
/
3.110kV江北变电站110kV进出线布置

110kV江北变电站位于汨罗市屈子祠镇丁家冲屋场南面，南面紧邻屈子祠公路，东距屈子祠镇约一公里。变电站规划110kV出线4回，均向西出线，已出线2回，间隔排列自南向北依次为：1Y（备用），2Y（至新市），3Y（至屈原），4Y（备用）。本工程建成后将占用南侧第1个间隔（即1Y（备用）间隔）。
[image: image91.png]E3]

oGl IK) B

WEZ

Z (WD) BUfF. frididpdea
kO %2

1w

i ) 3

oGl X)) 3

& (®L. ) ®

1

—G4—
=G240

i ki

Bl
2 B i
VL B 2 5
Hili

Bl

HRIK I %
. N




图2-2  110kV江北变电站进出线布置示意图
4.屈子祠 110kV 光伏升压站进出线布置

屈子祠 110kV 光伏升压站位于汨罗市屈子祠镇新范村，西北距屈子祠镇约1.5 公里，西距京广铁路约0.5公里，本期占用唯一出线间隔，向西出线。

[image: image2.png]= LLL | LEEis
(@]

A

JETFARI 110KV i




图2-3 屈子祠 110kV 光伏升压站进出线布置示意图

5.工程占地情况
根据工程资料，并结合实地踏勘情况，对工程建设区占地类型及面积进行统计。本工程总占地约4110m2，其中永久占地960m2，临时占地3150m2。占地类型为林地、园地。本工程杆塔塔基不占用基本农田。具体工程占地情况详见表2-5。

表2-5  工程占地情况表

工程组成

总面积

占地类型(m2)

占地性质(m2)

(m2)

林地
园地
永久占地

临时占地

塔基区

960
740
220
960
0
塔基施工场地

450
240
210
0
450
牵张场地

200
200
0
0

200
临时道路
2100
1250
850
0
2100
跨越场
400
370
30
0
400
合 计

4110
2800
1310
960
3150
备注：项目共设置牵张场1处、跨越场2处，设置位置避开永久基本农田和自然水体。
6.工程土石方平衡

本工程输电线路设计了全方位高低塔腿铁塔，以适应不同的地形和地质条件，减少了平降基值，基础施工不需进行大面积土石方开挖，土石方量较小。拟建架空线路新建杆塔15基，共计挖方约375m3。本工程线路铁塔组立完毕后，开挖土方及时回填，剩余土方用于铁塔四周做防沉基，土方挖填可做到基本平衡，无弃方。
7.工程与生态敏感区位置关系

本工程架空线路杆塔塔基不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。根据汨罗市自然资源局关于本工程路径选址的初步审查意见，本工程线路杆塔塔基不占用生态保护红线、永久基本农田。

	施工方案
	1、施工流程
架空输电线路工程施工主要有：施工准备、基础施工、组装铁塔、导地线安装及调整几个阶段，采用机械施工与人工施工相结合的方法进行。

①施工准备

施工准备阶段主要是施工备料及施工道路、施工场地等临时占地的施工。

本工程沿线区域交通条件较好，可尽量利用已有道路运输设备、材料等。施工过程中部分杆塔所在位置交通不便，需布设施工临时道路，临时道路为人抬便道，不进行土方开挖及机械作业，只需清除杂草植被即可。本工程临时道路长度约1.4km，宽1.5m，共占地约2100m2。本工程塔基施工临时占地约450m2，用来临时堆置土方、材料和工具等。本项目共设置1处牵张场，总占地约200m2。以塔基施工场及牵张场用作安装场地，不再单独新增安装场地。考虑输电线路施工时间较短，其施工生活用地采取租用民宅等，不另外单独设置施工营地。钢筋等材料均为当地正规销售点购买，采用汽车、人力等方式运输。

②基础施工

本工程线路杆塔基础为掏挖式基础，基础开挖主要利用人工施工。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好支护以及弃土的处理，避免坑内积水，最大限度减少弃土对周围环境的影响和破坏植被，基坑开挖好后尽快浇筑混凝土。

塔基区临时堆土周边采用填土草袋进行拦挡，草袋挡墙横截面设计为上底宽0.5m、下底宽1.0m、高0.5m 的梯形断面。堆土表面采用塑料彩条布进行临时苫盖，施工完毕后产生的多余弃渣平铺在塔基范围内。草袋填筑不另行拆除，可用于回填。

③铁塔组立及架线施工

a.铁塔组立

本工程线路杆塔采用角钢塔，根据杆塔结构特点及自垂采用悬浮摇臂抱杆或落地通天摇臂抱杆分解组立。

b.架线及附件安装

导线应采用张力牵引放线，一般将进行架线施工的架空输电线路划分成若干段，在张力场端布设导线轴、线轴架、主张力机及其他有关设备材料，进行放线作业；在牵力场端布设牵引绳、钢绳卷车、主牵引机及其他有关设备材料，进行牵引导线作业。

张力放线后应尽快进行架线，一般以张力放线施工阶段作紧线段，以直线塔为紧线操作塔。紧线完毕后应尽快进行耐张塔的附件安装和直线塔的线夹安装、防振金具和间隔棒的安装。

项目建设流程和产污节点见下图：

[image: image3.jpg]e |
I iy !
4 X
ENRE R
g 1 E |
w1 Ko
I |
- [
I
I
|
= [ |
ca | 1! !
BRI &
&M I~ = i
E [ !
k] “ ]
I

12—

HEHETF





图2-4 架空输电线路建设流程和产污节点图

2. 施工周期
本工程计划2025年10月开工，2026年4月建成投入运行。

	其他
	无。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1.生态环境现状

1.1主体功能区划
根据《湖南省主体功能区规划》（湘政发﹝2012﹞39号），本项目位于岳阳市汨罗市屈子祠镇为国家级农产品主产区，国家级农产品主产区发展方向为“大力发展高产、高效、优质、安全的现代农业，加强农田水利等基础设施建设，显著提高农业综合生产能力、产业化水平、物资装备水平、支撑服务能力，提高农业生产效率，保障农产品供给和食品安全。统筹考虑人口迁移、适度集中、集约布局等因素，加快农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，改善农村生产生活条件。支持发展农产品深加工和第三产业，拓展农村就业和增收空间。

本项目为农光互补光伏项目配套110kV送出工程项目，属于增量配电网建设，项目的建设可以提高生活环境水平，保障社会经济发展的需要，符合主体功能区划。

1.2生态功能区划
根据生态功能区划，工程区域属于长江中下游平原农业生态区—洞庭湖平原湿地与农业生态亚区—益阳-汨罗城镇与城郊农业生态功能区，服务功能为发展城镇工业；提供城市生活所需农副产品；调蓄洪水；长江中下游平原农业生态区—江汉平原湿地生态亚区—岳阳城镇与城郊社会生产生态功能区，服务功能为城市生活及工业发展；石化工业基地；商品粮、棉、鱼基地；旅游开发。
1.3生态环境现状
本工程评价范围内以低矮丘陵、农田为主，位于汨罗市屈子祠镇。线路沿线植被以杉树、松树、樟树等木林为主，低矮灌木及草丛等较为密集，农田主要种植水稻、玉米、蔬菜等。项目区总体地形略起伏，地貌类型较单一。本工程评价范围内人类活动密集，野生动物较少，不涉及珍稀濒危野生保护动物集中分布区。兽类主要有小型啮齿动物，如田鼠、野兔等小型动物，爬行类动物有沙蜥、麻蜥等，鸟类动物有麻雀、喜鹊等。调查未发现需重点保护的珍稀野生动植物。
工程区域生态环境现状见下图。

[image: image4.jpg]



线路沿线植被主要有杉树、松树、樟树
[image: image5.jpg]: 2408

e

T
5

z

{





线路沿线竹林
图3-1 工程区域生态环境现状
2.水环境质量现状
根据2024年1月-2024年12月的《汨罗市环境质量月报》，2024年全市地表水水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ、Ⅲ类水质标准要求，本评价收集了汨罗市人民政府发布的《汨罗市2024年1月—12月份环境质量月报》中各段断面的监测结果，监测结果详见下表3-1。

表3-1 地表水监测统计   单位mg/L（pH 除外）

断面名称
功能区类别（水质类别）
各月已达类别
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
南渡
国控断面
Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ
Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

秋家冲
饮用水源保护区
Ⅱ

/
Ⅱ

Ⅱ

/
/
/
/
/
/
/
/
兰家洞水库
省控断面
Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

白水港
省控断面

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

新市
省控断面

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

罗江入汨罗江口

省控断面

Ⅱ

Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

从监测数据来看，汨罗江新市断面、罗江入汨罗江口断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3.大气环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，应调查所在区域环境质量达标情况。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2024年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据为汨罗市空气自动监测站2024年1月至2024年12月的空气环境质量监测数据，经过统计的2024年汨罗市空气环境质量监测数据如下表 3- 2。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。

表3-2 汨罗市2024年环境空气质量监测数据
污染物

评价指标

现状浓度

标准值

占标率（%）
达标情况

PM2.5
年平均质量浓度
34.4µg/m3
35µg/m3
98.3
达标
PM10
年平均质量浓度
47µg/m3
70µg/m3
67.1
达标
SO2
年平均质量浓度
5.3µg/m3
60µg/m3
8.8
达标
NO2
年平均质量浓度
13.7µg/m3
40µg/m3
34.2
达标
CO
日均值百分之95位数
1.0mg/m3
4mg/m3
25.0
达标
O3
日最大8小时平均百分之90位数
130.0μg/m3
160μg/m3
81.3
达标
根据上表数据，判定本项目所在区域属于环境空气质量达标区。

声环境质量现状

监测布点原则：

江北变110kV变电站110kV间隔扩建工程：在110kV江北变电站110kV间隔扩建侧厂界布设 1 个厂界测点。

汨罗市屈子祠光伏发电项目110kV送出工程：对架空线路沿线各声环境敏感目标分别布点监测，共4个测点，线路工程对于输电线路沿线声环境敏感目标，选取距离线路较近建筑物开展监测，具体监测点位表见表 3-4。
表3-3  声环境质量现状评价概况一览表

序号

项目

内   容

备  注

1

监测布点

拟建线路沿线敏感目标处、110kV江北变电站间隔扩建侧厂界
具体布点见附图3
2

监测时间

2024.3.19、2025.5.29，昼夜间各选取有代表性的时间监测一次

3

监测方法

按《声环境质量标准》(GB 3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）规定的方法和要求进行

4

监测单位

湖南宝宜工程技术有限公司

5

评价标准

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

6

评价结论

拟建线路评价范围内声环境敏感目标昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准要求。110kV江北变电站间隔扩建侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求
监测统计结果见表3-4
表3-4 本工程声环境现状检测结果统计表（单位：dB（A）)
序号
检测点位

测值[Leq]

标准值

标准

昼间

夜间

昼间

夜间

1

N1 110kV江北变电站间隔扩建侧厂界西侧外1m
48
37
60
50
GB 12348-2008中2类
2
N2 屈子祠镇新茶村胥家冲组民房

50
42
55

45

GB 3096-2008中1类
3
N3 屈子祠镇新茶村廖家组民房
51
46
60
50
GB 3096-2008中2类
4
N4 屈子祠镇新范村6组民房
40
35
55
45
GB 3096-2008中1类
5
N5 屈子祠镇范家村13组民房
45

42

55
45
5.电磁环境质量现状评价
本工程电磁环境现状监测及评价详见电磁环境影响专题评价。结论如下：
拟建线路沿线环境敏感点的工频电场监测值范围在0.712~3.654V/m、工频磁场监测值范围在0.0134~0.0893μT之间；110kV江北变电站间隔扩建侧（西侧）厂界外5m工频电场监测值为288.764V/m、工频磁场监测值为0.1056μT，均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)居民区域工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1.汨罗市屈子祠光伏发电项目（升压站）环保手续履行情况
汨罗市屈子祠光伏发电项目（升压站）位于湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇区域。项目环境影响报告表于2024年1月11日经岳阳市生态环境局以“岳环评辐表〔2024〕01号”文件予以批复，总体布置方式为主变户外布置于110kV配电设备东侧，110kV配电装置户外GIS布置（布置于生产楼顶110kVGIS设备平台），35kV无功补偿装置采用1台容量为±12MVar SVG动态无功补偿装置（集装箱型式），布置于站区的西侧区域。湖南光伏总容量600MW（120+100+60），本项目拟配置1套 13.5MW/27MWh的储能系统，时长为2小时。储能电站由储能系统设备组成。储能系统配置9套1.5MW/3MWh 储能单元， 即由4套35kV 3.15MW 储能升压一体机系统、1套35kV 1.6MW 储能升压一体机系统、9套1.5MW/3MWh储能电池系统（含储能电池和电池管理系统）、1 套能量管理系统等主要组件构成。升压站尚未开工建设。
2.110kV江北变电站环保手续履行情况
2018年9月26日，湖南省环境保护厅以“湘环评辐表[2018]99号”批复了湖南岳阳汨罗江北110kV输变电工程；本项目于2018年11月9日取得湖南省发展和改革委员会核准的批复“湘发改能源[2018]834号”；2019年12月23日，取得项目初设批复“岳电建[2019]233号”。2021年12月16日，国网湖南省电力有限公司在长沙市主持召开湖南常德西220kV输变电工程等36个项目（含岳阳汨罗江北110kV输变电工程）竣工环境保护验收会，通过了本批项目的竣工环境保护验收。
汨罗市屈子祠光伏发电项目（光伏场区）环保手续履行情况

2023年12月27日，岳阳市生态环境局以“岳汨环评〔2023〕074号”文件予以批复。尚未开工建设。
4.与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
无。

	生态环境保护目标
	1. 评价范围

根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）中的相关规定，确定本工程的评价范围如下：
①电磁环境（工频电场强度、磁场强度）

架空线路：110kV架空线路边导线地面投影外两侧各30m；

变电站间隔扩建：变电站间隔扩建侧外30m。

②声环境
根据周边环境敏感目标情况，输电线路工程声环境影响评价范围参照《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）表3中相应电压等级线路的评价范围。因此，本项目110kV输电线路（架空段）声环境影响评价范围为边导线投影外两侧各30m。110kV江北变电站配套扩建1个110kV间隔声环境影响评价范围为变电站间隔扩建侧外50m。
③生态环境

根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ 24-2020），本工程生态环境影响评价范围为：

输电线路：本工程输电线路不涉及生态敏感区，因此生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。

变电站间隔扩建：110kV江北变电站配套扩建1个110kV间隔在站内实施，生态环境影响做简单分析。
2.环境保护目标

（1）电磁环境及声环境保护目标
电磁环境敏感目标主要是输电线路附近的住宅、学校、医院、办公楼等有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境敏感目标主要是输电线路附近的医院、学院、机关、科研单位、住宅等对噪声敏感的建筑物。
本工程电磁环境及声环境敏感目标概况详见表3-5，本工程与电磁和声环境敏感目标位置关系见附图3。
表3-5  本工程电磁环境及声环境保护目标一览表

序号

行政区

敏感点名称

性质、规模

房屋结构，高度

方位及与边导线地面投影最近距离

导线对地高度
保护类别

一、本工程架空线路段电磁、声环境保护目标
1
岳阳市汨罗市
屈子祠镇新茶村胥家冲组居民点
民房①，1栋
2F尖顶，高约8m
东北，28m
26.5
E、B、N
*民房②，1栋
2F尖顶，高约8m
东北，18m
民房③，1栋
1F尖顶，高约4m
西南，21m
2
屈子祠镇新茶村廖家组居民点
*民房④，1栋
2F尖顶，高约8m
北偏东，20m

29
民房⑤，1栋
2F尖顶，高约9m
南偏西，17m
3
屈子祠镇新范村6组居民点
民房⑥，1栋
1F尖顶，高约3m
北，16m
27.5
*民房⑦，1栋
2F尖顶，高约8m
南，12m
4
屈子祠镇范家村13组居民点
*民房⑧，1栋
2F尖顶，高约8m
西南，29m

27
二、110kV江北变电站配套扩建1个110kV间隔电磁、声环境保护目标
无
注：①表中所列距离为环境保护目标与架空线路边导线地面投影水平最近距离；

②表中保护类别E—工频电场；B—工频磁场；N—噪声；
③目前线路尚处于初设阶段，在实际设计施工时可能会对上表中线路进一步优化，因此上表中的距离可能发生变化；
④*表示检测点位。
2.水环境保护目标

依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水环境保护目标指饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。经调查，本项目不涉及以上水环境保护目标。

3.生态环境保护目标

根据现场调查，本工程不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产，也不涉及受影响的重要物种、重要生境以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。


	评价

标准
	环

境

质

量

标

准
工频电磁场

工程为交流输变电项目，电磁场频率为50Hz，根据《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)，工频电场强度限值为：4000V/m；工频磁感应强度限值为：100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。
区域声环境

按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008），根据敏感点所在声功能区类别执行相应标准。拟建线路沿线经过乡村区域执行1类声功能区环境噪声限值[昼间55dB（A）、夜间45dB（A）]，屈子祠镇新茶村廖家组民房执行2类声功能区环境噪声限值[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]。拟建线路跨越的国道及两侧一定区域执行4a类[昼间70dB（A）、夜间55dB（A）]，跨越的京广铁路及两侧一定区域执行4b类[昼间70dB（A）、夜间60dB（A）]。110kV江北变电站间隔扩建侧厂界执行2类声功能区环境噪声限值[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]。
污

染

物

排

放

标

准
施工期：

废气：施工无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。

废水：施工废水经沉淀池处理后循环使用不外排。
噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
运营期：

噪声：运营期间110kV江北变电站间隔扩建侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准[昼间60dB(A)、夜间 50dB(A)]。


	其他
	总量控制指标：本项目是输电线路工程，运行期不产生废水、废气，建议不设置总量控制指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.大气环境影响分析

施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。
输电线路施工期间需要运输、装卸并筛选建筑材料的量比较小，且较为分散，同时项目进行塔基开挖、回填等各种施工作业的范围较小且较为分散。加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按″工完料尽场地清″的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

变电站间隔扩建施工时，由于土方的开挖造成土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，但施工扬尘的影响是短时间的，当建设期结束，此问题亦会消失。
通过采取上述环保措施，本项目施工扬尘对周围环境影响较小。
2.水环境影响分析

本项目施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。
施工废水主要为施工泥浆水、施工车辆及机械设备冲洗废水等。施工废水排入临时隔油、沉淀池，隔油、去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理。严禁将废水排入附近地表水体。
本工程变电站间隔扩建工程利用站内已有污水处理装置对施工期生活污水进行处理；输电线路施工时废水产生量少，施工周期短，施工区域无水源保护区。输电线路施工现场沿拟建输电线路点状分布，施工人员一般借住沿线农户家中，所产生的生活污水直接纳入当地的排水系统中，来避免对周边水质造成的影响。同时要求施工单位加强施工管理，控制污染物的排放量，减少对附近水质造成的影响。少量施工废水回用于洒水降尘或混凝土养护，不排入附近水体。

经采取上述措施后，工程施工产生的废（污）水对环境的影响较小。
3.声环境影响分析

输电线路工程塔基基础施工、铁塔组立和架线活动过程中，挖掘机、牵张机、绞磨机等机械施工噪声亦可能会对线路附近的敏感点产生影响。线路施工过程中，噪声主要来自桩基阶段，其声级一般为 60dB(A)~84dB(A)。架空线路架线施工时牵张机、绞磨机等设备产生的机械噪声，其声级一般小于70dB(A)。
但由于塔基少、占地面积小、开挖量小，施工时间短，且夜间一般无施工作业，对声环境的影响范围小、周期短。通过加强施工期的环境管理，尽可能选用低噪声施工设备，定期保养施工机械，合理安排施工时间，居民点附近禁止夜间施工。输电线路施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，并且随着施工期的结束，该不利影响也会随之消失。
变电站间隔扩建开挖量小，施工时间短，夜间一般无施工作业，对声环境的影响范围小、周期短。通过加强施工期的环境管理，尽可能选用低噪声施工设备，定期保养施工机械，变电站施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求，并且施工期噪声影响具有暂时性，随着施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除。
（4）影响分析
本工程在采取相应污染防治措施后可将噪声影响减至最低，并将随着施工期的结束而消失。
4.固体废物影响

本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。施工产生的建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。
施工过程中的建筑垃圾分类堆存，并采取必要的防护措施（防雨、防扬尘等），委托有关单位及时清运至指定受纳场地。少量施工废料及生活垃圾纳入当地原有固体废物处理设施处理。塔基开挖量较少，及时分层回填并进行绿化，尽量做到土石方平衡。
变电站间隔扩建开挖量小，可基本做到挖填平衡，不产生弃土；少量施工废料及生活垃圾纳入当地原有固体废物处理设施处理。
通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。
5.生态环境影响分析

施工期对生态环境的影响主要表现在施工开挖和施工活动土地占用、地表植被破坏、野生动物活动、水土保持造成的影响。

1）土地占用影响分析

本工程对土地的占用主要表现为永久用地和临时用地。永久用地主要为架空线路塔基用地，临时用地主要为架空线路塔基施工区、牵引场、张力场、跨越场及施工临时道路。本项目施工期，设备、材料运输过程中，尽量利用现有公路，开辟的临时施工便道占地面积较小。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。塔基处施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。
2）植被破坏影响分析

本工程占用的植被均为区域植被中常见的种类和优势种，它们在评价区分布广、资源丰富，具有较明显的次生性，且本工程砍伐量相对较少，故对植物资源的影响只是一些数量上的减少，不会对它们的生存和繁衍造成威胁，也不会降低区域植被物种的多样性。经现场调查，本项目区域内未发现国家级和省级重点保护野生植物及其集中分布区，也未发现有古树名木分布。
输电线路施工占地分散，永久占地破坏的植被仅限塔基范围之内，单个塔基占地面积小，对植被的破坏也较少；临时占地对植被的破坏主要为建筑材料堆放、施工便道等对植被的压占，牵张场、跨越场对荒草地、林地、园地的占用以及施工人员对植被的践踏，但由于为点状作业，单塔施工时间短，建筑材料尽量堆放在塔基征地范围内，施工便道尽量利用已有道路或原有路基上拓宽，故临时占地对植被的破坏是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复。
3）野生动物的影响分析
工程施工期对评价区内的野生动物影响主要表现在两个方面：一方面，工程变电站占地、塔基占地、基础开挖和施工人员活动增加等干扰因素将缩小野生动物的栖息空间，树木的砍伐使动物食物资源减少，从而影响部分野生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等；另一方面表现在施工人员及施工机械的噪声，引起动物的迁移，使得工程范围内动物种类、数量减少，动物分布发生变化。

本工程拟建输电线路附近人类生产活动较频繁，大型野生动物分布较少。经现场调查，本工程评价范围内未发现珍稀野生动物分布，动物以常见类型为主，如蛙、蛇、鼠及鸟类等野生动物。以上动物的活动范围较大，觅食范围也较广，且本工程不涉及大面积开挖，工程量较小，对动物基本无影响。
4）水土流失影响分析

项目建设对水土流失的影响主要在建设期和植被恢复期。建设期损坏原地貌及植被，使工程用地范围内原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降低或丧失，大量松散堆积物易被冲刷造成流失；由于植被恢复是一个缓慢的过程，水土流失强度仍高于工程未建设前的水平。

此外，在项目建设过程中，若临时防护措施不到位，产生的新增水土流失将给项目区及其周边环境带来危害。为了减轻水土流失的影响，本环评要求项目在施工过程中严格按照水土保持相关要求落实各项水土保持措施。

6.施工期生态环境影响结论

综上分析，本工程施工期间，施工扬尘、噪声、废污水及固体废物等对周围环境影响较小，在有效落实污染防治和环境保护措施的前提下，不会对周边环境造成显著不利影响。同时，通过控制本工程的施工工期，对周边环境影响是暂时的、短暂的，施工结束后，周边环境可以恢复。

	运营期生态环境影响分析
	1.电磁环境影响分析

电磁环境影响评价方法：

①110kV架空线路：采用模式预测的方式进行评价；

②110kV江北变间隔扩建：采用定性分析的方式进行评价。

本工程电磁环境影响分析内容详见电磁环境影响专题评价，此处引用该专题评价结论：

（1）架空线路电磁环境影响
根据模式预测结果，本工程投运后线路下方地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度分别能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的公众曝露控制限值要求，也可满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值10kV/m的要求。且随着导线对地距离的增加，工频电场强度、工频磁感应强度整体呈衰减趋势。

（2）110kV江北变电站变间隔扩建电磁环境影响

110kV江北变电站本期扩建完成后，变电站间隔扩建侧厂界电磁环境水平能够维持现状水平，并分别小于4000V/m、100μT的控制限值。
2.声环境影响分析

声环境影响评价方法：

①110kV架空线路：采用类比分析的方式进行评价；

②110kV江北变间隔扩建：采用定性分析的方式进行评价。

（1）110kV架空线路声环境影响分析
1）类比对象

根据拟建输电线路的电压等级、架设形式、架设高度、环境特征等因素，本项目选择110kV古永线作为类比对象，类比对象监测基本情况及监测结果引自湖南省湘电试验研究院有限公司编号为JChh(xc)192-2019的检测报告。

类比对象的可行性分析：

本工程输电线路与类比检测输电线路可比性分析见表4-1。
表4-1 本工程输电线路与类比线路噪声类比可行性分析
项目
类比线路

本项目线路

结论

线路名称

110kV古永线
汨罗市屈子祠光伏发电项目110kV送出工程
--
地理位置

长沙市浏阳市
岳阳市汨罗市
--
电压等级

110kV

110kV
一致

架设方式

单回架空

单回架空
一致
线高

14m
26.5m（居民区）
类比项目线高

小于本项目
区域环境

农村

乡村
一致
本报告选取的类比线路与本工程输电线路在电压等级、架设方式、区域环境等方面均相同，类比线路线高比本工程线路途经居民区时的高度要低，具有较好的可比性，因此选用其进行类比是可行的。
2）类比监测

（1）类比监测位置
110kV古永线#19~#20杆塔断面。

（2）监测内容

等效连续A声级。

（3）监测方法及监测频次

按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的规定监测方法进行监测，昼间、夜间各监测一次。

（4）监测单位及测量仪器

监测单位：湖南省湘电试验研究院有限公司。

监测仪器：声级计（AWA5688）、声级校准器（AWA6221A）。

（5）监测时间、监测环境

测量时间：2019年8月30日；
气象条件：晴，温度：30.8~36.7°C，湿度：50.3%~57.5%RH，风速：静风~0.7m/s。

监测环境：类比线路监测点附近均为乡村道路，平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物，符合监测技术条件要求。

（6）监测工况

类比输电线路监测工况见下表。

表 4-2  类比监测期间线路运行工况

监测日期
类比监测线路名称

电压（kV）

电流（A）

有功功率（MW）

无功功率（Mvar）

2019.8.30

110kV古永线
113
34
4.3
1.1
（7）类比监测结果

类比输电线路中心下方距离地面1.2m高处噪声类比监测结果见下表。

表4-3  架空线路噪声类比监测结果 （单位：dB(A)）

序号

监测点位

监测结果

昼间

夜间

1

110kV古永线(#19-#20杆塔间、单回架设、线高14m)
中心线下

38.5
37.2
2

边导线下

38.1
37.4
3

距边导线对地投影 5m

38.7
37.1
4

距边导线对地投影 10m

38.5
37.3
5

距边导线对地投影 15m

38.4
37.6
6

距边导线对地投影 20m

38.0
37.4
7

距边导线对地投影 25m

38.6
37.0
8

距边导线对地投影 30m

39.0
37.5
9

距边导线对地投影 35m

38.4
37.3
10
距边导线对地投影 40m

38.6
37.6
11
距边导线对地投影 45m

38.7
37.2
12
距边导线对地投影 50m

38.1
37.3
（8）类比监测结果分析

由类比监测结果可知，运行状态下110kV古永线#19~#20杆塔间噪声水平昼间为38.0~39.0dB（A），夜间为37.0~37.6dB（A）。线路两侧噪声水平与线路的距离变化差异不大，表明110kV输电线路电晕噪声很小，对声环境的影响很小。因此，可以分析本工程110kV输电线路建成投运后产生的噪声较小。
3）声环境影响评价结论
经类比分析，本工程新建架空线路投运后产生的噪声较小，沿线的声环境质量基本维持现状水平，声环境保护目标处的噪声能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准限值要求。

（2）变电站间隔扩建工程声环境影响

110kV江北变电站本期仅扩建出线间隔，扩建在变电站围墙内进行、不新征地。本期扩建工程不新增主变压器、高压电抗器等主要声源设备，扩建工程完成后变电站区域及厂界噪声能够维持前期工程水平，不会增加新的影响。根据现状调查结果，110kV江北变电站间隔扩建侧厂界噪声监测值昼间为48dB（A），夜间为37dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值的要求。
因此，可以预测110kV江北变电站本期扩建完成后，变电站间隔扩建侧厂界噪声仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
3.环境空气影响

在运行期间，本工程线路无废气产生。

4.水环境影响

在运行期间，本工程线路无废污水产生。
5.固体废弃物影响

输电线路运行期无生产性固体废物产生，运行时间久的线路仅检修时产生少量检修垃圾，主要为废金具、绝缘子等，由线路巡检人员带回进行回收利用。
6.对生态环境的影响分析

（1）输电线路对生态环境的影响分析

本工程输电线路路径位于平地、丘陵区域，仅塔基占用部分土地，占地面积较小，对当地的整体生态影响较小。

工程运行期间，线路本身对灌丛、草地植被及植物资源没有影响。

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010），导线与树木最大风偏情况，最小垂直距离不得小于4m。为进一步确保电力设施及群众生命财产的安全，检修巡视人员需要对运行线路下方与树木垂直距离小于7m树木树冠进行定期修剪，由此将对沿线植被产生一定影响。但工程设计时，铁塔塔位一般选择在山腰、山脊或者山顶，这些区域树木高度一般低于 15m， 由于山腰、山脊或山顶等有利地形形成的高差原因，在塔位附近，树冠与导线之间的垂直距离超过 10m，不需要定期修剪树冠。山坳中的林木高度较半山、 山脊和山顶处虽然更高，但是由于位置低凹，导线与山坳处的乔木树冠之间的 垂直距离更大，故不需要砍伐通道，且设计时已考虑了沿线树木的自然生长高度，采取了在林区加高杆塔高度的措施，以最大程度的保证线路附近树木与导线垂直距离超过 7m 的安全要求，因此，运行期需砍伐树木的量很少，且为局部砍伐，对植物群落组成和结构影响微弱，对生态环境的影响较小。

（2）变电站间隔扩建工程生态环境影响
本工程进入运营期后，变电站运行维护活动均在站内，不影响变电站周边生态环境。

	选址选线环境合理性分析
	受110kV江北变电站110kV出线制约，同时考虑避让屈子祠镇远期城镇建设规划，且本工程路径较短，故路径方案唯一。本工程线路路径走向已取得了工程所在地人民政府、自然资源与规划局等部门的原则同意意见，与工程沿线区域的相关规划不冲突。

本工程线路杆塔塔基不占用国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区，也不占用湖南省生态保护红线。因此，从环境保护的角度分析，本评价认为本工程线路路径方案是合理的。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1.施工期大气环境保护措施

为减少施工期间对大气环境所产生的影响，施工场地要做到以下几点：
（1）施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。

（2）施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。

（3）车辆运输必须采取密闭、包扎、覆盖等措施，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。

（4）加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

（5）线路附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少扬尘产生。
2.施工期水环境保护措施

（1）施工人员临时租用附近民房或工屋，不单独设置施工营地，生活污水利用当地污水处理系统进行处理。
（2）施工废水、施工车辆清洗废水排入临时隔油沉淀池，隔油、去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理。
（3）施工单位要做好施工场地周边的拦挡措施，土石方作业尽量避开雨天。
（4）施工单位严格管理，落实文明施工原则，不漫排施工废水，禁止施工人员在线路周边水体排污，采取有效的拦蓄措施，防止施工废水进入附近水体。

（5）施工机械和运输车辆在专门维修点进行维修，施工现场不设置维修点， 
严格管理施工机械和运输车辆，严禁油料泄漏和随意倾倒废油料。施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。

（6）合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，尽量避免雨季施工。
3.施工期声环境保护措施

（1）选用低噪声机械设备，在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

（2）车辆出入现场和途经沿线居民敏感点时应低速、禁鸣；

（3）加强对施工场地的噪声管理，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；

（4）施工单位应合理规划施工过程与高噪声设备的使用时间，避开休息时间（中午12:00～14:00、夜间22:00～06:00）进行施工作业；

（5）与周围居民做好沟通工作，减少扰民问题；

（6）在施工过程中尽量减少噪声对人群和动物的影响，合理进行施工场地布设，高噪声设备作业地点要远离居民区。

项目施工期环境噪声产生的影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响及周边居民影响较小。
4.施工期固废环境保护措施

（1）少量塔基挖土及时分层回填并进行绿化。施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。

（2）施工过程中的建筑垃圾分类堆存，并采取必要的防护措施（防雨、防扬尘等），委托有关单位及时清运至指定受纳场地。少量施工废料及生活垃圾纳入当地原有固体废物处理设施处理。

5、施工期生态环境保护措施

（1）土地占用保护措施

①建设单位应严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规，合理安排建设用地，节约土地资源，做好土地恢复和保护工作。

②本工程不设置取土场，工程产生的少量弃土在塔基附近就地填充塔基，不另设弃土场。砂石料堆放在塔基处的施工场地，不再另设砂石料场。施工结束后，及时清理施工场地，并及时进行土地整治和施工迹地恢复。
③施工临时占地如牵张场，应尽量选择植被稀疏的荒草地，设置位置避开永久基本农田和自然水体。严禁随意进入临时施工区域以外的区域活动以及滥挖乱砍滥伐等破坏植被的行为，避免对野生动物栖息地的破坏；施工材料运输应充分利用现有道路等，减小施工场地占地。

④永久占地以及临时占地施工期间应严格根据施工规范施工，严禁扩大施工范围，避免因增加施工占地进一步造成对周边地表植被破坏，加强对施工人员的教育和管理，在施工中对施工人员进行教育和监督。
⑤施工弃渣及建筑垃圾必须全部清除，不得随意堆放；施工结束后对施工临时占地等恢复原有土地功能。

（2）植被恢复和保护措施

①建设单位在基础施工作业过程中应加强施工队伍和职工队伍的组织与管理，严格禁止强砍林木和乱毁作物，努力避免发生施工外围植被破坏，并应尽量缩小植被砍伐面积，以降低植被破坏程度。

②加强施工管理和对植被的保护，禁止乱挖、乱铲、乱占、滥用和其他破坏植被的行为；施工临时占地如跨越场、牵张场、施工临时便道等，尽量选择植被稀疏的荒草地；施工结束后，对塔基区(非硬化裸露地表)、牵张场、人抬道路、跨越场等临时占地区域进行植被恢复。

（3）动物保护措施

做好施工方式和时间的计划，尽量避免高噪声施工作业对鸟类的惊扰；加强对项目区的生态保护，严禁猎杀任何兽类，严禁打鸟、捕鸟和破坏鸟类的生存环境，严禁捕蛇、抓蛙和破坏两栖爬行动物的生存环境。

  （4）水土流失防治措施

①施工单位在土石方工程开工前应做到先防护，后开挖。土石方开挖尽量避免在雨天施工，土建施工期间注意收听天气预报，如遇大风、雨天，应及时做好施工区的临时防护。

②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的临时堆土应在土体表面覆上苫布防止水土流失。

③加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。

	运营期生态环境保护措施
	运营期电磁环境保护措施
线路设计按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备，适当提高导线对地高度、交叉跨越距离，提高导线和金具加工工艺。

输电线路铁塔座架上应于醒目位置设置安全警示标志，标明严禁攀登，以防居民尤其是儿童发生意外。
加强对线路走廊附近居民有关高压输电线路环保知识的宣传、解释工作。
运营期声环境保护措施
（1）优先选用加工工艺水平较高的导线和金具。
（2）设计施工阶段尽可能增加导线对地的距离。
运营期固体废物防治措施
输电线路运行期无生产性固体废物产生，运行时间久的线路仅检修时产生少量检修垃圾，主要为废金具、绝缘子等，由线路巡检人员带离现场，回收利用或送至就近的垃圾处理站处理。

运营期生态保护措施
对运行线路下方与树木垂直距离小于7m树木树冠进行定期修剪，不得进行大量砍伐。运行期进行线路巡检和维护时，应避免过多人员和车辆进入区域，减少对地表植被的破坏。

	其他
	1.环境管理

（1） 环境管理机构 

建设单位或运行单位应设立企业环境保护管理机构，具体环境保护部门的人员数量和层次结构，可以根据企业的规模和需要进行灵活配置。企业环境保护管理机构应加强环保法规的学习和应用，确保企业环保工作符合国家法规和标准要求。同时，应加强环保合规审计和评估工作，全面梳理企业环保工作的合规性，发现存在的问题和风险，及时纠正和改进。此外，企业环境保护管理机构应积极配合有关政府部门进行环境监管和审批工作，支持有关部门的环境治理行动，积极参与环保事务的沟通与交流。 

（2） 施工期环境管理 

鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。建设期环境管理的职责和任务如下： 

1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 

2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的日常管理。 

3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 

5）在施工计划中应考虑设备运输道路，以尽量减少对当地居民生活的影响，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不得随意占用多余土地。 

6）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

（3）运行期环境管理

运行期环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： 

1）制订和实施各项环境管理计划。 

2）建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。 

3）掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。 

4）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

（4）公众沟通协调应对机制 

建设单位或运行单位应设置警示标志，并建立公众沟通协调应对机制。加强同当地群众的宣传、解释和沟通工作。
2.环境监测 

（1） 环境监测任务 

制定监测计划，监测工程运行期环境要素及评价因子的变化。

（2） 监测点位布设 

监测点位应布置在线路周边居民点（可参照环评中的环境保护目标）及存在投诉纠纷的点位。 

（3） 监测因子及频次

根据输变电工程的环境影响特点，主要进行运行期的环境监测。运行期的环境影响因子主要包括工频电场、工频磁场、工业企业厂界噪声和环境噪声，针对上述影响因子，拟定环境监测计划如下表。
表5-1  环境监测计划

监测因子

监测方法

监测时间

监测频次

工频电场

工频磁场

按照《交流输变工程电磁环境监测方法（试行）》

（HJ 681-2013）中的方法进行

工程建成正式投产后结合竣工环境保护验收监测1次；运行期间建议每四年监测1次；存在投诉纠纷时进行监测

监测1次

工业企业厂界噪声、环境噪声
间隔扩建侧按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

、线路按照《声环境质量标准》

（GB 3096-2008）中的

方法进行

工程建成正式投产后结合竣工环境保护验收监测1次；运行期间存在投诉纠纷时进行监测

昼、夜间各监测1次

（4） 监测技术要求 

1）监测范围应与工程影响区域相符。 

2）监测位置与频次应根据监测数据的代表性、生态环境质量的特征、变化和环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定。 

3）监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法。 

4）监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印。 

5）应对监测提出质量保证要求。

3.竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》，本次项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本次建设项目正式投产运行后，应根据国家现行相关验收要求组织竣工验收，竣工环境保护验收内容见表5-2。
表5-2 工程竣工环境保护验收一览表

序号
验收对象
验收内容
1
相关资料、手续
项目相关批复文件（主要为环境影响评价审批文件）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全
2
实际工程内容及方案设计情况
核查工程实际建设内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况
3
环境保护目标基本情况
核查环境保护目标基本情况及变更情况
4
环保相关评价制度及规章制度
核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况
5
各项环境保护设施落实情况
核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果
6
污染物排放达标情况
输电线路投运后沿线敏感目标工频电场、工频磁场、噪声是否满足评价标准要求
7
生态保护及生态恢复

措施
工程施工场地是否清理干净，临时占地植被是否恢复，未落实的，应及时采取补救和恢复措施
8
公众意见收集与反馈

情况
工程施工期和运行期是否有公众反映环境问题，是否得以妥善解决
9
环境管理与监测计划
建设单位是否具有相关环境管理制度制定并实施监测计划


	环保投资
	根据拟建工程周围环境状况及本次评价提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出本工程环境保护投资见表5-3。拟建项目总投资1040万元，其中环保投资22.7万元，占工程总投资的2.18%。
表5-3  建设项目环保投资预算一览表

类别

治理措施

投资估算（万元）

施工期
围挡、遮盖和洒水等抑尘措施

1.0
施工废水沉淀处理设施

2.0
选用低噪声设备、定期维护保养等措施

0.7
废弃碎石及渣土清理
3.2
水土保持、绿化恢复措施

3.8
运营期
宣传、教育及培训措施

2.0
环境管理
10.0
合计

22.7



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生

生态
	变电站间隔扩建工程： 
扩建间隔施工应在站区范围内进行，文明施工，集中堆放材料，严禁踩踏施工区域外地表植被。

线路工程：
1、新建线路塔基开挖的土石方应优先回填，表层所剥离的 15～30cm 耕植土及水坑淤泥临时堆放，采取土工膜覆盖等措施，后期用于塔基边坡的覆土并进行绿化；
2、塔基开挖后根据地形修建护坡以及排水沟，防止雨水冲刷导致水土流失；
3、线路架线施工过程中，在跨越公路时，为保证交通运输的正常运行，一般采用搭过线跨越架的方式进行施工，因此架线不会对交通产生影响；线路跨越公路时，严格按有关规程设计，留有足够的净空距离，不影响车辆通行；

4、线路架线施工过程中，在跨越铁路时，为保证交通运输的正常运行，严格按“三跨”设计执行，采用独立耐张段，杆塔均采用全塔防松、防盗。因此架线不会对交通产生影响；线路跨越铁路时，严格按有关规程设计，留有足够的净空距离，不影响铁路正常运行；
5、植被恢复和保护措施：①建设单位在基础施工作业过程中应加强施工队伍和职工队伍的组织与管理，严格禁止强砍林木和乱毁作物，努力避免发生施工外围植被破坏，并应尽量缩小植被砍伐面积，以降低植被破坏程度。

②建设单位应对其建设区内边坡地、裸露地、闲置地、绿化用地、道路两旁通过撒播草籽，绿化裸地，美化环境，保持水土，净化污染，改善生态。③加强施工管理和对植被的保护，禁止乱挖、乱铲、乱占、滥用和其他破坏植被的行为；施工临时占地如跨越场、牵张场、施工场地及施工临时便道等，尽量选择植被稀疏的荒草地；施工结束后，对塔基区(非硬化裸露地表)、牵张场、跨越场、人抬道路等临时占地区域进行植被恢复。

5、动物保护措施：
做好施工方式和时间的计划，尽量避免高噪声施工作业对鸟类的惊扰；加强对项目区的生态保护，严禁猎杀任何兽类，严禁打鸟、捕鸟和破坏鸟类的生存环境，严禁捕蛇、抓蛙和破坏两栖爬行动物的生存环境。

6、水土流失防治措施：

①施工单位在土石方工程开工前应做到先防护，后开挖。土石方开挖尽量避免在雨天施工，土建施工期间注意收听天气预报，如遇大风、雨天，应及时做好施工区的临时防护。

②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的临时堆土应在土体表面覆上苫布防止水土流失。

③加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。
	1、变电站间隔改造施工区域需控制在 
原有位置上，施工过程中不破坏周边 植被，并在施工结束后进行植被恢复。
2、施工过程中杆塔基础分层开挖、分层堆放，施工结束后将土层按原顺序回填，及时清理塔基周边区域，并进行植被恢复。
3、施工期间需避免雨天施工，施工过程中场地周围需做好防护措施。
4、施工开挖的土石方采用就地或异地回填清理完毕。
5、加强施工期的施工管理，合理安排工期，施工过程中在施工场地周围设置围墙或围栏，降低施工对周边环境的影响。
	加强对运行维护人员的环境保护教育，提高环保意识，运行维护人员不得随意砍伐线路沿线树木，破坏线路沿线原有生态环境。 
	禁止运行维护人员随意砍伐线路沿线树木，破坏原有生态环境。

	水生

生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	1、间隔扩建工程施工期建设生活污水处理依托变电站生 
活污水处理设施。
2、输电线路施工人员临时租用附近村庄民房，生活污水利用租用民房内的化粪池进行处理。
3、施工废水主要为施工泥浆水、施工车辆及机械设备冲洗废水等。施工废水排入临时隔油、沉淀池，隔油、去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理。

4、施工单位要做好施工场地周边的拦挡措施，土石方作业尽量避开雨天。
5、落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。
	施工废水回用不外排，满足环保要求。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	文明施工、采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备、依法限制夜间施工。施工机械定期保养，尽可能选用低噪声设备。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。
	提高导线和金具加工工艺。增加导线对地的距离。
	输电线路敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相对应的声环境功能区标准限值要求。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气

环境
	1、施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。

2、车辆运输变电站及输电线路施工产生的多余土方或散体材料时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。

3、加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

4、输电线路附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。

5、临时堆土应及时苫盖、干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。
	落实施工扬尘防治措施。
	/
	/

	固体

废物
	1、收集存放，及时清运；实行袋装化，封闭贮存。

2、施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类处理，并收集到指定地点，集中运出。

3、新建输电线路塔基开挖多余土方应在塔基征地范围内进行平整，同时在表面进行绿化恢复。
	可得到妥善处理处置，满足环保要求。
	运行时间久的线路仅检修时产生少量检修垃圾，主要为废金具、绝缘子等，由线路巡检人员带回进行回收利用。
	固体废物得到妥善处置。

	电磁

环境
	线路设计按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备，适当提高导线对地高度、交叉跨越距离，提高导线和金具加工工艺。
	输电线路经过不同地区时导线对地距 离 、交叉跨越距离符合《110kV~ 750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010) 要求。
	运行期做好设施的维护和运行管理。
	居民区符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度10kV/m的公众曝露控制限值。

	环境

风险
	/
	/
	/
	/

	环境

监测
	/
	/
	按监测计划对工频电场、工频磁场、噪声进行监测
	确保各污染因子符合相关标准要求。

	其他
	/
	/
	/
	/


结论

	汨罗市屈子祠光伏发电项目110kV送出工程符合国家产业政策，建成后能确保光伏场区清洁电能顺利送至电网。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，项目施工期及营运期产生的各项污染物可达标排放，固体废物能得到妥善处置，对生态环境的影响较小。因此，从环境保护的角度分析，项目建设可行。




电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1评价因子

根据《环境影响评价技术导则
输变电》（HJ24-2020）表 1，电磁环境评价因子为工频电场、工频磁场。

1.2 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，详见下表。

表1  导则表2输变电工程电磁环境影响评价工作等级部分内容

	分类
	电压等级
	工程
	条件
	评价工作等级

	交流
	110kV
	输电

线路
	1、地下电缆 
2、边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线路
	三级

	
	
	
	边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线路
	二级


根据现场调查，本工程架空线路边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标，因此架空线路电磁环境评价等级为三级。110kV江北变电站本期仅扩建出线间隔，对其进行简要分析。
1.3 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）要求，本次评价范围如下：

架空线路：110kV架空线路边导线地面投影外两侧各30m；

变电站间隔扩建： 110kV 江北变电站间隔扩建侧站界外 30m 范围内。
1.4 评价标准

电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），居民区域工频电场强度限值为：4000V/m；工频磁感应强度限值为：100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

1.5 环境保护目标

本工程电磁环境敏感目标概况详见表3-5。

2 电磁环境质量现状评价

为了解工程所在区域的电磁环境现状，评价单位对线路沿线的电磁环境质量现状进行了现场检测。

2.1监测布点原则

江北变110kV变电站110kV间隔扩建工程：对间隔扩建侧进行布点监测。

汨罗市屈子祠光伏发电项目110kV送出工程：线路沿线评价范围内有电磁环境敏感目标时，对线路沿线评价范围内具有代表性（距边导线地面投影外两侧最近）的电磁环境敏感目标分别布点监测。

2.2检测布点

按照《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）并结合现场情况进行布点。电磁环境敏感目标测点布置在建筑外墙外1m，距地面1.5m高度处。变电站间隔扩建侧厂界测点布置在围墙外5m，距地面1.5m高度处。

2.3检测方法

按照《交流输变电工程电磁环境检测方法（试行）》(HJ 681-2013)要求进行。

2.4主要检测仪器

工频电场强度和工频磁感应强度测量仪器为电磁辐射分析仪。检测设备参数见表2。

表2 电磁环境检测仪器检定情况表

	仪器名称
	规格型号
	仪器编号
	校准单位
	校准证书编号
	有效期
	备注

	电磁辐射分析仪/低频电磁场探头
	SEM600

/LF-01D
	BYGC/YQ-11
	中国泰尔实验室
	24J02X002129
	2024.3.8~2025.3.7
	检测日期：2024.3.19

	电磁辐射分析仪/低频电磁场探头
	SEM600

/LF-01D
	BYGC/YQ-11
	中国泰尔实验室
	25J02X001598
	2025.3.10~2026.3.9
	检测日期：2025.5.29


2.5检测时间、检测环境条件

检测日期及检测环境条件见表3。
表3  检测期间气象参数

	检测日期
	天气
	风速m/s
	相对湿度%
	气温℃

	2024.3.19
	晴
	0.7~1.6
	61.4~68.7
	8.1~18.0

	2025.5.29
	晴
	0.5~0.9
	62.9~77.3
	26.2~29.4


2.6检测结果

表4  本工程电磁环境现状检测结果

	序号
	检测点位
	工频电场强度

（V/m）
	工频磁感应强度

（μT）

	1
	E1 110kV江北变电站厂界西侧外5m
	288.764
	0.1056 

	2
	E2 屈子祠镇新茶村胥家冲组民房
	0.974
	0.0893 

	3
	E3 屈子祠镇新茶村廖家组民房
	0.712
	0.0854 

	4
	E4 屈子祠镇新范村6组民房
	3.654
	0.0851 

	5
	E5 屈子祠镇范家村14组民房
	0.358
	0.0134


2.7检测结果评价

本工程沿线监测点的工频电场强度、工频磁感应强度监测值范围分别为0.712~3.654V/m、0.0134~0.0893μT，110kV江北变电站西侧围墙外监测点的工频电场强度、工频磁感应强度监测值分别为288.764V/m、0.1056μT，均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值。
3 电磁环境影响分析

3.1架空线路电磁环境影响分析
本项目架空线路电磁环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020）要求，本次评价采用模式预测的方式对架空线路工程的电磁环境影响进行预测和评价。理论计算根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

（1）工频电场强度预测方法

① 单位长度导线上等效电荷的计算
高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：


[image: image6.wmf]1111211

2212222

12

m

m

mmmmmm

UQ

UQ

UQ

lll

lll

lll

éùéùéù

êúêúêú

êúêúêú

=

êúêúêú

êúêúêú

êúêúêú

ëûëûëû

L

L

MMM

L

（公式1）

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，如图所示，电位系数可写为：


[image: image7.wmf]i

i

ii

R

h

2

ln

2

1

0

pe

l

=

（公式2）


[image: image8.wmf]ij

ij

ij

L

L

'

0

ln

2

1

pe

l

=

（公式3）

式中：ε0——真空介电常数，
[image: image9.wmf]m

F

/

10

36

1

9

0

-

´

=

p

e

；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：


[image: image10.wmf]n

i

R

nr

R

R

×

=

（公式4）

式中：R——分裂导线半径，m；（如图）

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用公式（1）即可解出[Q]矩阵。

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	图1  电位系数计算图
	图2  等效半径计算图


对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示：


[image: image13.wmf]iI

iR

i

jU

U

U

+

=

（公式5）

相应地电荷也是复数量：


[image: image14.wmf]iI

iR

i

jQ

Q

Q

+

=



 EMBED Equation.3 [image: image15.wmf]（公式6）

② 计算由等效电荷产生的电场
为计算地面工频电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的工频电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的工频电场强度分量Ex和Ey可表示为：


[image: image16.wmf](

)

å

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¢

-

-

-

=

m

i

i

i

i

i

i

x

L

x

x

L

x

x

Q

E

1

2

2

0

2

1

pe

（公式7）


[image: image17.wmf]å

=

¢

+

-

-

=

m

i

i

i

i

i

i

y

L

y

y

L

y

y

Q

E

1

2

2

0

)

)

(

(

2

1

e

p

（公式8）

式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m ——导线数目；

Li ，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据式（7）和（8）求得的电荷计算空间任一点工频电场强度的水平和垂直分量为：


[image: image18.wmf]å

å

=

=

+

=

m

i

ixI

m

i

ixR

x

E

j

E

E

1

1

= 
[image: image19.wmf]xI

xR

jE

E

+

（公式9）


[image: image20.wmf]å

å

=

=

+

=

m

i

iyI

m

i

iyR

y

E

j

E

E

1

1

= 
[image: image21.wmf]yI

yR

jE

E

+

（公式10）

式中：
[image: image22.wmf]xR

E

————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；


[image: image23.wmf]xI

E

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；


[image: image24.wmf]yR

E

————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；


[image: image25.wmf]yI

E

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的工频电场强度则为：


[image: image26.wmf]x

jE

E

E

xI

xR

)

(

+

=

 + 
[image: image27.wmf]y

jE

E

yI

yR

)

(

+



 EMBED Equation.3 [image: image28.wmf]y

x

E

E

+

=


（公式11）
式中：


[image: image29.wmf]2

2

xI

xR

x

E

E

E

+

=

（公式12）


[image: image30.wmf]2

2

yI

yR

y

E

E

E

+

=

（公式13）

（2）工频磁场强度预测方法
由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和工频电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：


[image: image31.wmf]f

d

r

660

=

（m）（公式14）

式中：ρ——大地电阻率，
[image: image32.wmf]m

×

W

；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：


[image: image33.wmf]2

2

2

H

L

h

I

+

=

p

（A/m）（公式15）

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

[image: image34.jpg]



图3  磁场向量图
（3）参数选取

1）导线型号及导线对地距离

根据工程设计资料，本工程导线采用JL3/G1A-240/40型钢芯高导电率铝绞线，本次评价选取该型号导线进行预测计算。

根据设计资料，本工程单回架空线路经过非居民区、居民区时底层导线对地高度最小值分别为21.2m、26.5m，本次评价分别进行预测。
2）杆塔

一般而言，杆塔横担越宽，电磁环境影响范围越宽，对环境的影响越不利，根据工程设计资料，本次评价选择横担最宽的110-DA31D-DJC1杆塔进行预测计算。

3）预测电压、电流

电压：保守按115kV进行预测计算。
电流：采用JL3/G1A-240/40型导线80℃长期允许最大载流量进行预测计算，电流为546A。

4）预测点位高度

根据本项目的实际情况，非居民区选取地面1.5m，居民区分别选取地面1.5m、二楼上方1.5m（约为地面上5m）、三楼上方1.5m（约为地面上8m）作为预测点位高度。

具体预测参数如表所示。
表5 本工程架空线路工频电磁场预测参数

	项目名称及回路数
	110kV单回线路

	杆塔型式
	110-DA31D-DJC1

	导线类型
	JL3/G1A-240/40

	导线分裂数
	1

	导线直径（mm）
	21.7

	计算电压（kV）
	115

	计算电流（A）
	546

	相序排列（坐标）（m）
	         B(0.65，H+3.7)
A（-3.8,H）      C（3.8,H）

	导线间距
	[image: image1.png]N

§ ————

T

IS

oy B~ o o e

C B A

AL 110KVAR B ik




[image: image35.png]6300

3700

) 2600 ) 2600

7

| |

. 3800 13800

| |






	底层导线对地高度H（m）
	非居民区：21.2；居民区：26.5

	预测点位高度（m）
	非居民区：地面1.5；居民区：地面1.5、5、8


（4）预测结果

经计算，本工程单回线路工频电场、工频磁感应强度预测结果见表6及图4~图5。

表6  工频电场、工频磁感应强度预测结果一览表
	距线路中心水平距离（m）
	工频电场(单位：V/m)
	工频磁感应强度(单位：μT)

	
	非居民区
	居民区
	非居民区
	居民区

	
	地面1.5m
	地面1.5m
	地面5m
	地面8m
	地面1.5m
	地面1.5m
	地面5m
	地面8m

	-50
	35.0 
	36.7 
	36.6 
	36.5 
	0.284 
	0.262 
	0.277 
	0.289 

	-49
	36.6 
	38.3 
	38.2 
	38.0 
	0.294 
	0.270 
	0.286 
	0.299 

	-48
	38.4 
	39.9 
	39.8 
	39.7 
	0.305 
	0.279 
	0.296 
	0.310 

	-47
	40.2 
	41.6 
	41.6 
	41.5 
	0.316 
	0.288 
	0.307 
	0.322 

	-46
	42.2 
	43.5 
	43.4 
	43.3 
	0.327 
	0.298 
	0.318 
	0.334 

	-45
	44.3 
	45.4 
	45.4 
	45.3 
	0.340 
	0.308 
	0.329 
	0.346 

	-44
	46.5 
	47.5 
	47.4 
	47.4 
	0.352 
	0.319 
	0.341 
	0.360 

	-43
	48.9 
	49.6 
	49.6 
	49.5 
	0.366 
	0.330 
	0.354 
	0.374 

	-42
	51.4 
	51.9 
	51.9 
	51.9 
	0.380 
	0.341 
	0.367 
	0.389 

	-41
	54.1 
	54.3 
	54.3 
	54.3 
	0.395 
	0.353 
	0.381 
	0.405 

	-40
	57.0 
	56.8 
	56.8 
	56.9 
	0.411 
	0.366 
	0.396 
	0.421 

	-39
	60.1 
	59.4 
	59.5 
	59.6 
	0.428 
	0.379 
	0.411 
	0.439 

	-38
	63.4 
	62.2 
	62.3 
	62.5 
	0.446 
	0.393 
	0.428 
	0.457 

	-37
	66.9 
	65.1 
	65.3 
	65.5 
	0.464 
	0.407 
	0.445 
	0.477 

	-36
	70.7 
	68.1 
	68.4 
	68.8 
	0.484 
	0.423 
	0.463 
	0.498 

	-35
	74.7 
	71.3 
	71.7 
	72.1 
	0.505 
	0.438 
	0.482 
	0.520 

	-34
	78.9 
	74.7 
	75.1 
	75.7 
	0.527 
	0.455 
	0.502 
	0.544 

	-33
	83.5 
	78.2 
	78.7 
	79.5 
	0.550 
	0.472 
	0.523 
	0.569 

	-32
	88.4 
	81.8 
	82.5 
	83.5 
	0.575 
	0.490 
	0.546 
	0.595 

	-31
	93.6 
	85.6 
	86.4 
	87.6 
	0.602 
	0.509 
	0.569 
	0.624 

	-30
	99.1 
	89.6 
	90.5 
	92.0 
	0.629 
	0.529 
	0.594 
	0.653 

	-29
	104.9 
	93.6 
	94.8 
	96.6 
	0.659 
	0.550 
	0.620 
	0.685 

	-28
	111.1 
	97.8 
	99.2 
	101.4 
	0.690 
	0.571 
	0.648 
	0.719 

	-27
	117.7 
	102.1 
	103.8 
	106.5 
	0.723 
	0.594 
	0.676 
	0.755 

	-26
	124.6 
	106.5 
	108.5 
	111.7 
	0.758 
	0.617 
	0.707 
	0.793 

	-25
	131.8 
	111.0 
	113.3 
	117.1 
	0.794 
	0.641 
	0.739 
	0.833 

	-24
	139.4 
	115.5 
	118.2 
	122.7 
	0.833 
	0.666 
	0.772 
	0.876 

	-23
	147.3 
	120.0 
	123.2 
	128.5 
	0.874 
	0.692 
	0.807 
	0.922 

	-22
	155.5 
	124.4 
	128.2 
	134.5 
	0.917 
	0.719 
	0.844 
	0.970 

	-21
	163.8 
	128.8 
	133.2 
	140.5 
	0.963 
	0.746 
	0.882 
	1.021 

	-20
	172.3 
	133.0 
	138.1 
	146.6 
	1.010 
	0.775 
	0.922 
	1.074 

	-19
	180.9 
	137.0 
	142.9 
	152.7 
	1.060 
	0.803 
	0.963 
	1.131 

	-18
	189.4 
	140.8 
	147.4 
	158.8 
	1.112 
	0.833 
	1.006 
	1.190 

	-17
	197.6 
	144.2 
	151.8 
	164.8 
	1.166 
	0.863 
	1.050 
	1.251 

	-16
	205.5 
	147.1 
	155.7 
	170.7 
	1.221 
	0.893 
	1.094 
	1.316 

	-15
	212.8 
	149.6 
	159.3 
	176.2 
	1.278 
	0.923 
	1.140 
	1.382 

	-14
	219.3 
	151.5 
	162.3 
	181.4 
	1.336 
	0.953 
	1.186 
	1.451 

	-13
	224.7 
	152.7 
	164.7 
	186.1 
	1.396 
	0.983 
	1.233 
	1.520 

	-12
	228.9 
	153.2 
	166.5 
	190.3 
	1.455 
	1.012 
	1.279 
	1.591 

	-11
	231.6 
	153.0 
	167.6 
	193.8 
	1.514 
	1.041 
	1.325 
	1.661 

	-10
	232.5 
	152.0 
	167.9 
	196.6 
	1.572 
	1.068 
	1.369 
	1.731 

	-9
	231.6 
	150.2 
	167.4 
	198.6 
	1.628 
	1.094 
	1.412 
	1.800 

	-8
	228.8 
	147.7 
	166.2 
	199.8 
	1.682 
	1.119 
	1.452 
	1.865 

	-7
	224.0 
	144.6 
	164.3 
	200.3 
	1.732 
	1.141 
	1.489 
	1.926 

	-6
	217.6 
	141.0 
	161.8 
	200.0 
	1.777 
	1.161 
	1.523 
	1.983 

	-5
	209.8 
	137.0 
	158.9 
	199.1 
	1.818 
	1.178 
	1.553 
	2.033 

	-4
	201.1 
	132.9 
	155.8 
	197.7 
	1.852 
	1.193 
	1.578 
	2.075 

	-3
	192.3 
	129.0 
	152.7 
	196.0 
	1.879 
	1.205 
	1.598 
	2.109 

	-2
	184.3 
	125.4 
	149.8 
	194.2 
	1.899 
	1.213 
	1.613 
	2.134 

	-1
	177.9 
	122.5 
	147.4 
	192.4 
	1.911 
	1.218 
	1.621 
	2.149 

	0
	173.9 
	120.5 
	145.6 
	190.9 
	1.915 
	1.220 
	1.624 
	2.154 

	1
	172.7 
	119.5 
	144.5 
	189.7 
	1.910 
	1.218 
	1.621 
	2.148 

	2
	174.3 
	119.4 
	144.1 
	188.8 
	1.898 
	1.213 
	1.612 
	2.132 

	3
	178.3 
	120.3 
	144.5 
	188.1 
	1.877 
	1.204 
	1.597 
	2.107 

	4
	183.8 
	121.9 
	145.3 
	187.6 
	1.849 
	1.192 
	1.576 
	2.072 

	5
	190.0 
	124.1 
	146.5 
	187.0 
	1.815 
	1.177 
	1.551 
	2.029 

	6
	196.0 
	126.5 
	147.8 
	186.3 
	1.774 
	1.160 
	1.521 
	1.978 

	7
	201.3 
	128.9 
	149.0 
	185.3 
	1.728 
	1.139 
	1.487 
	1.922 

	8
	205.4 
	131.1 
	149.9 
	183.9 
	1.678 
	1.117 
	1.449 
	1.860 

	9
	207.9 
	133.0 
	150.5 
	181.9 
	1.624 
	1.093 
	1.409 
	1.794 

	10
	208.8 
	134.3 
	150.5 
	179.4 
	1.568 
	1.067 
	1.366 
	1.726 

	11
	208.1 
	135.1 
	149.9 
	176.3 
	1.510 
	1.039 
	1.321 
	1.656 

	12
	205.9 
	135.3 
	148.8 
	172.7 
	1.451 
	1.011 
	1.276 
	1.586 

	13
	202.3 
	134.9 
	147.1 
	168.5 
	1.392 
	0.981 
	1.230 
	1.516 

	14
	197.5 
	133.9 
	144.8 
	164.0 
	1.333 
	0.952 
	1.183 
	1.446 

	15
	191.8 
	132.3 
	142.1 
	159.1 
	1.275 
	0.921 
	1.137 
	1.378 

	16
	185.4 
	130.2 
	138.9 
	153.9 
	1.218 
	0.891 
	1.092 
	1.312 

	17
	178.4 
	127.7 
	135.3 
	148.5 
	1.162 
	0.861 
	1.047 
	1.248 

	18
	171.0 
	124.7 
	131.5 
	143.0 
	1.109 
	0.831 
	1.003 
	1.186 

	19
	163.4 
	121.5 
	127.4 
	137.4 
	1.057 
	0.802 
	0.961 
	1.128 

	20
	155.8 
	118.0 
	123.2 
	131.8 
	1.008 
	0.773 
	0.920 
	1.071 

	21
	148.2 
	114.3 
	118.8 
	126.3 
	0.960 
	0.745 
	0.880 
	1.018 

	22
	140.7 
	110.5 
	114.4 
	120.8 
	0.915 
	0.717 
	0.842 
	0.967 

	23
	133.4 
	106.6 
	110.0 
	115.4 
	0.872 
	0.691 
	0.806 
	0.920 

	24
	126.3 
	102.7 
	105.5 
	110.2 
	0.832 
	0.665 
	0.771 
	0.874 

	25
	119.5 
	98.7 
	101.2 
	105.2 
	0.793 
	0.640 
	0.737 
	0.832 

	26
	113.0 
	94.8 
	96.9 
	100.3 
	0.756 
	0.616 
	0.706 
	0.791 

	27
	106.8 
	91.0 
	92.7 
	95.6 
	0.721 
	0.593 
	0.675 
	0.753 

	28
	101.0 
	87.2 
	88.7 
	91.1 
	0.689 
	0.570 
	0.646 
	0.718 

	29
	95.4 
	83.5 
	84.7 
	86.8 
	0.658 
	0.549 
	0.619 
	0.684 

	30
	90.2 
	79.9 
	81.0 
	82.6 
	0.628 
	0.528 
	0.593 
	0.652 

	31
	85.2 
	76.4 
	77.3 
	78.7 
	0.601 
	0.509 
	0.568 
	0.623 

	32
	80.6 
	73.1 
	73.8 
	75.0 
	0.574 
	0.490 
	0.545 
	0.595 

	33
	76.2 
	69.9 
	70.5 
	71.4 
	0.550 
	0.472 
	0.523 
	0.568 

	34
	72.1 
	66.8 
	67.3 
	68.1 
	0.526 
	0.454 
	0.501 
	0.543 

	35
	68.3 
	63.8 
	64.2 
	64.9 
	0.504 
	0.438 
	0.481 
	0.520 

	36
	64.7 
	61.0 
	61.3 
	61.9 
	0.483 
	0.422 
	0.462 
	0.498 

	37
	61.3 
	58.3 
	58.6 
	59.0 
	0.464 
	0.407 
	0.444 
	0.477 

	38
	58.2 
	55.7 
	55.9 
	56.3 
	0.445 
	0.393 
	0.427 
	0.457 

	39
	55.2 
	53.3 
	53.5 
	53.7 
	0.427 
	0.379 
	0.411 
	0.438 

	40
	52.5 
	51.0 
	51.1 
	51.3 
	0.411 
	0.366 
	0.395 
	0.421 

	41
	49.9 
	48.7 
	48.8 
	49.0 
	0.395 
	0.353 
	0.381 
	0.404 

	42
	47.4 
	46.6 
	46.7 
	46.8 
	0.380 
	0.341 
	0.367 
	0.388 

	43
	45.2 
	44.6 
	44.7 
	44.7 
	0.366 
	0.329 
	0.353 
	0.374 

	44
	43.0 
	42.7 
	42.8 
	42.8 
	0.352 
	0.318 
	0.341 
	0.359 

	45
	41.0 
	40.9 
	40.9 
	40.9 
	0.339 
	0.308 
	0.329 
	0.346 

	46
	39.1 
	39.2 
	39.2 
	39.2 
	0.327 
	0.298 
	0.317 
	0.333 

	47
	37.3 
	37.6 
	37.6 
	37.5 
	0.315 
	0.288 
	0.306 
	0.321 

	48
	35.7 
	36.0 
	36.0 
	36.0 
	0.304 
	0.279 
	0.296 
	0.310 

	49
	34.1 
	34.6 
	34.5 
	34.5 
	0.294 
	0.270 
	0.286 
	0.299 

	50
	32.6 
	33.2 
	33.1 
	33.1 
	0.284 
	0.262 
	0.277 
	0.289 


[image: image36.png][

250
- SifRiih21om, HELSm
- SfRiih2e.5m, HELSm

200 - SfRiih2s sm, HiESm

SRiHh26 5m, HiEEm

o
50 45 40 35 30 25 20 15 40 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

S FEH LEIFBE ()




图4  工频电场强度预测结果

[image: image37.png]rimigs &

00

50 45 40 35 30 25 20 45 10 5 0O

- SHRih212m, HiELSm
- SHRiH26 5m, HiELSm
- SHRi6 5m, s
- SHRi26 5m, HiEEm

3B o 43 FBR ()

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50




图5  工频磁感应强度预测结果

[image: image38.jpg]50

758 55 H R B, B AkV/m

45t

40+

35-

w
=
T

FEHEH M
N
T

20+

0.05

500

40

50




图6  工频电场强度预测结果等值线图（导线对地21.2m）

[image: image39.jpg]FEHEH M

50

AR S A A, E AT

45+

40+

35-

w
=
T

IN)
&
T

20+

0.5

05

50




图7  工频磁感应强度预测结果等值线图（导线对地21.2m）
根据预测结果，可得出如下结论：

线路经过非居民区，本工程单回架空线路地面上方1.5m处最大工频电场强度、工频磁感应强度分别为232.5V/m、1.915μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度10kV/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

线路经过居民区，本工程单回架空线路地面上方1.5m处最大工频电场强度、工频磁感应强度分别为153.2V/m、1.22μT；地面上方5m处最大工频电场强度、工频磁感应强度分别为167.9V/m、1.624μT；地面上方8m处最大工频电场强度、工频磁感应强度分别为200.3V/m、2.154μT，均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）居民区域工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

（5）敏感目标电磁环境影响预测分析

根据敏感点处导线架设高度及前文中架空输电线路工频电场强度和工频磁感应强度的预测方法及预测参数，电磁环境敏感点的工频电场强度、工频磁感应强度预测结果见表8。

表7  本工程架空线路电磁环境敏感目标影响预测结果

	序号
	预测点位
	导线对地高度（m）
	距本工程边导线地面投影水平距离（m）
	距本工程中心线地面投影水平距离（m）
	预测点高度（m）
	最大工频电场强度（V/m）
	最大工频磁感应强度（μT）

	1
	汨罗市屈子祠镇新茶村胥家冲组居民点
	民房①
	26.5
	28
	31.8
	1.5
	82.6 
	0.494 

	
	
	
	
	
	
	5
	83.3 
	0.550 

	
	
	
	
	
	
	8（2F楼顶）
	84.3 
	0.601 

	
	
	民房②
	26.5
	18
	21.8
	1.5
	125.3 
	0.724 

	
	
	
	
	
	
	5
	129.2 
	0.852 

	
	
	
	
	
	
	8（2F楼顶）
	135.7 
	0.980 

	
	
	民房③
	26.5
	21
	24.8
	1.5
	111.9 
	0.646 

	
	
	
	
	
	
	4（楼顶）
	113.4 
	0.716 

	
	汨罗市屈子祠镇新茶村廖家组居民点
	民房④
	29
	20
	23.8
	1.5
	105.3 
	0.604 

	
	
	
	
	
	
	5
	108.0 
	0.700 

	
	
	
	
	
	
	8（2F楼顶）
	112.6 
	0.796 

	
	
	民房⑤
	29
	17
	20.8
	1.5
	115.1 
	0.669 

	
	
	
	
	
	
	5
	119.1 
	0.789 

	
	
	
	
	
	
	9（2F楼顶）
	129.0 
	0.958 

	
	汨罗市屈子祠镇新范村6组居民点
	民房⑥
	27.5
	16
	19.8
	1.5
	127.3 
	0.743 

	
	
	
	
	
	
	3（楼顶）
	128.7 
	0.800 

	
	
	民房⑦
	27.5
	12
	15.8
	1.5
	138.9 
	0.850 

	
	
	
	
	
	
	5
	147.1 
	1.039 

	
	
	
	
	
	
	8（2F楼顶）
	161.2 
	1.248 

	
	汨罗市屈子祠镇范家村13组居民点
	民房⑧
	27
	29
	32.8
	1.5
	78.2 
	0.469 

	
	
	
	
	
	
	5
	78.8 
	0.520 

	
	
	
	
	
	
	8（2F楼顶）
	79.6 
	0.566 

	注：本次预测保守按照敏感点位于线路电磁环境影响较大一侧进行计算。


上表的预测结果表明：评价范围内电磁环境保护目标的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2004）居民区域工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

3.2 变电站间隔扩建工程电磁环境影响分析 
110kV江北变电站本期仅扩建1个110kV出线间隔，扩建工程不新增主变压器、高压电抗器等主要电磁环境污染源，新增其它电气设备的布置与规划的布置完全一致，并保持规划电气主接线不变，故其扩建后对环境的影响与变电站建成后对环境的影响基本一致，不会增加新的影响，扩建工程完成后变电站区域电磁环境水平与变电站前期工程建成后的电磁环境水平相当。结合110kV江北变电站电磁现状监测结果可知，其间隔扩建侧厂界外工频电场强度、工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》 （GB8702-2014）中 4000V/m、100μT 的标准限值要求。
4 电磁环境影响评价结论

（1）线路经过非居民区
根据模式预测结果，本工程投运后线路下方地面1.5m高处的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度10kV/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。且随着导线对地距离的增加，工频电场强度整体呈衰减趋势。

（2）线路经过居民区

线路经过居民区，本工程单回架空线路地面上方1.5m、5m、8m处最大工频电场强度、工频磁感应强度分别能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4000V/m、100μT的公众曝露控制限值要求。
（3）线路沿线电磁环境敏感目标
通过理论计算预测结果分析，本工程架空线路电磁环境敏感目标预测值可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）居民区域工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

附件

附件1 委托书

[image: image40.png]L H

WEEE LEEARERAA:

MR CRBFEMITE D CRBEIN E IR B4 2 28 244 451))
FHRZBBEANNE, UBREFARAHE_HEHETH
MR ELIE 110kV 36 H TFE FISREIm A TAE.

R

TR
/ i\ \,\Wﬁ ;\ \
o Ak 3 2





附件2 质量保证单

[image: image41.png]2 I H PR 0 DA DR B 58 B R B AR IE
N AL B T ARDERR BRI E 110KV 15 H TRERA 735
FREDUIRI I Bl , %t B 3R 4L B0 B B v e AN A 2tk £ 5t

BRI H AR HEP AT FHDER R BINH 110V & H T

BRI H BT W PE 48 55 BH T YH B T R AR

WA BELASE A4 R W E B LREHARARAF

IO S0 st 1] 202443 19 H, 202545 H29 H

7 Al 5 % I

k4 B OE D) xR H B OB
K / 7 3t /
Hh 2K / KK /
B2 %) 8 g p 2
4 3 / kB /
H A 35 10 [ /

ank: 25 % A





附件3 环境现状检测报告

[image: image42.png]N\ 1R 9T

a2 MA

201312052191

e R

WEHS: BYGC2403001

< Y e

HE R FHRNGRKEIE 110kV i H T
B & #: RIS, ISR 5 E TR AR I
il B R ORI
R B M AT B AL B R A TR A 7
N BAbE KIN TR AT R X EE 55 54 r7=&i
EIE g {uithit: (=) /BR/EIE 120 2 (1) AF=EH#E 1801

IR &= B HA: J 20254 6 A 5 H





[image: image43.png]RERE: BYGC2403001 : 2 5t 9

7:\

L BERRH. TR, BRAEERK,

AT RIMRITE, 4R R A H B 7592 1 S o

w9

 WELAR OB E, BEHE, HEFE TR,

. REBEREF ERNEAERLNELHK.

. WERK. EMIR.

\‘: N

. AREREER, TRAT 54

MMM ELRHE RN, FTREABREZERTEHANSEHR BAL TR

4, AT ZHE,

BARZANFME, TREAF (EXEHRKRI) Af &,

BRLHR: W TEEARERAT

Bk KT WIEX AR 188 5 14, 15 15 406 &

H

1&: 0731-85797599

R RS: 410000

&K WA N\



[image: image44.png]&GRS BYGC2403001

BITHKIN

—, BAER
®1 EXER
! 2024.3.19 . SR TETIIN
N 2025.5.29 i o R, BE
.  RWEROAERE: R¥E
#E O e ®
—. BUNAEKETE
£ 2 BWUANE
K5 gl P=Eia % I H SRR
[©7 E1110kV ITAbZS 3k A MAH Smo O AS,
E2 B FHEHRNERTAEARE
2N BN E3 BTSN ERARE T4z, TR Sl 1R
E4 JEFHREHTTEN 6 AR F
E5 Eﬁﬁliﬁﬁiﬁ 14 AR H | |
N1 110KVITIEAS f b~ PGS im Tkl R -
N2 EFHEFEANERHARE
oy N3 BT HAH AR R w8
Tt 0 7 K& 1R
N4 JEFFE A 64 R E
~ N5 BEFHASIRM4ERE
B %mHﬁMﬁ%ﬂmﬁlmhkﬁﬂﬁ%ﬂmﬁlm
=, RS RAEE
x® 3 BWNHEREENE
oy B3] ok [BUTE] AT EERAME
: F B 47 543 B (X /SEM600
RIR B REIA R SL/LF-01D
(AT i As iy TAE i REFA 1R B RE: BYGC/YQ-11
B | THRE. TS W GRAT) ) ORI HS: 24102X002129
HJ 681-2013 B R0 2024.3.8~2025.3.7
OREIERSS: 25J02X001598
B S0, 2025.3.10~2026.3.9
! T AT R IR A (1) ZINEEFERIT/AWAG228+
0 == .
u EEE geer WATHEY GB 12348-2008 #E%iiqg? BYGC/YQ-10
i — SEIEBRS: 2023101604292005
FRIg N (P ARBUR R AT K EEBOH: 2023.10.16~2024.10.15
GB 3096-2008 (2) ZIEEFEKIT/AWAG228+




[image: image45.png]WA RS : BYGC2403001 e

X245 : BYGC/YQ-01
MEIEBRS: 2024102904292002
MEES: 2024.10.29~2025.10.28

(3) FRITRAER/AWAGC021A
1Y 3% 5 : BYGC/YQ-02
OMEIEPHS: 2024022604292001
GEH R 2024.2.26~2025.2.25
QO EIEPRRT: 2025022804292001
KB RO, 2025.2.28~2026.2.27

87 by S\

[T 5 S s
x4 RIUWMENSKSH
BUMEH RO RGE mis B EY% SiReC
2024.3.19 i 0.7~1.6 61.4~68.7 8.1~18.0
2025.5.29 i} 0.5~0.9 62.9~77.3 26.2~29.4
F. KigR
G K51 LHHEG. THUEZRNER O
ORIIESES
AU H 3 R A
THEE (Vim) THss (T
E1 110kV YLALAR B3 S PG 41 Sm 288.764 0.1056
02410 E2 JETFEH RN ERMAHRS 0.974 0.0893
E3 BTFHEHANBEZFARE 0.712 O 0.0854
E4 JETHREREA 6 AR 3.654 0.0851
2025.5.29 ES JEFHEERN 14 AR5 0.358 0.0134
x52 WBEkgR
KL R LegdBA))]
BrAMEy | RAUmME _ o U
B 7] e
Tolk Al )~ 57 e s N1 110k VITA6 AR B3k )~ 5 F il b 1m 48 37
02410 N2 JETAER R E K MARE 50 42
N3 JEFHIEBFNBERARE 51 46
28 :
N4 JEFFIEFIA 6 H R B 40 35
2025529 | N5 BFREERNUARE | 45 2

BE: RS R (BEBA N SRR E R RABEIEY (GB/T 8170-2008) EAFIAN A1,




[image: image46.png]RS BYGC2403001

A AR 1

=R
R

% EREFRENA
A\ IR R R




[image: image47.png]ME R RAREE 2

EERET R 00V
TR

Wi 2024.091919:90
Aou
AT5G'N,11 2,001 6178

- 35 THIh

EEBET ARG R R 0kVi
54

B
Rk
FEHEE
TE el SRS e 2 H R 8 £ i o 2 PRI M 2 i
tﬁﬂ,ﬁ;i.rrj T o FAT [RAYE) 0502024) 05 ﬁﬁﬁiﬁﬂﬁﬂﬂﬁ{i




[image: image48.png]ME WA REE 3

L7 EETRESLORGER 100
pdzd

d: 202402491817
R e
8.875982°N.113.07 TOSTIE R ER]

(-7
REEE

L BRI o B s
S | % ORI RN
4 DR FETIRBARRT 3262005055 A\ TR U A




[image: image49.png]HREHT: BYGC2403001

HHE R AR 4

EFBEFORAECUAT10kVIEY,
s

R: 20240310 17:48

!

i)
HHIER
K FREERSRMON ST
A R RSN




[image: image50.png]WEHS: BYGC2403001

BOMIIW

BERAKLEHMAT 65(2024)0568%8 VAN '3 (- V-3 [} ={is

R, B i 3

ME RMRArEES

51
— RE4R
iR
% CRREREMOMA AL

*‘*****jﬁ%%ﬁ****** — -
s Bl & wssy, [RE
kxam w25 4 )

~




[image: image51.jpg]K % B 30 HL 4
& B\ E i

B HEEELEEAGRAR

ik : D TR X TR ES 188 2 14, 15 #5 406 2

2%, MPMELERARH LRE, FECEANTHA
AEMArk S, ATk, TAGALA L LA A/ A 05K
FAER, HANIE, FHIAE QIEA BRIt FRE,

IRAVAIAE S R B A AR 5 S B AL 5 2 TR A A TR,
VPl R

EA

201812052123

FEBHERMEATREERERSWEH, £ hEARSHEENEN,





[image: image52.jpg]EPR4iE: 201812052123

MEAEETREEABRAR

IR BE S1TE R

bl KW T WNAEXIFREHER 188514, 15854062 HIT FE5
i I K S I 7T N I
5| HWA/2%0 | & e LHERS (BES) /!
=
— |[BEAERRARNZS( (s (EHHBEFRPEET M
B 5 S I 43 28 A0 O vk
) HJ/T 10.2-1996 2Hi#
SRS R . 3—
P IR B E W 4R ST B
#y (BB R R
RS U5 E)  HY
# 972-2018
HEARS N 22 |HipRE R EAPERE SN
%M%%Vﬁu%ﬂﬁ$
Y 10.2-1996 23R
/ ;ﬁﬁmf TR IT v, 3—
3 A mﬂ@v S A 1
HEBESRNE3  |5s iﬁi;’ﬁ? LSRR 2
\;ﬁ i 1x2§$u£/£
10.£-1996 2 B
’ @MM WS Tk 3—
# e L U Ry 3
WA S|4 | T CAZ T AR B T RE B R B

#

BRI GRAT) ) HJ
681-2013; (BT
BRZs iR B RE . A G T
A1 R 37 TR 3 0 B 5 k)
DL/T 988-2005;  (Hi #7
AT b 57 B B4 85 15 0 R R
o BTy LA

LM W 3% W W) DL/T

799. 7-2019





[image: image53.jpg]=, i MEEELERAEGRAF
KIS M A gE el
4. 201812052123
Wbt KPP RERAMETEKI885 14, 1514065 FoT FH5W

e, | PR/mE/BN o
z KA (GFER/ IR HRAE () Rt i

WH/Z¥0 | F L%k LHRBERS (HFS)
2

MRS S5 | TR (T &) GB/T
12720-1991; (X%
R, TP R IR B M T
Cik 4T ) » HJ 681-
2013; (AL M
ARG, AR LA
YAz 77 iE)  DL/T
. (T1EGFY

e 4030 1Hz
105 Q=2
m 45' 3&7}:
. AR
%Q‘” Yy DL/T

pid %0,
BRSNS  |ThERBE . S| (D0 (S 5 R R S
IR A vkD)  HT 972+

i 3% 2018

ARSI S|T | CIE S RS AR 4 B 5
L T A A A3 28 0 O
Y HJ/T 10.2-1996 258
RS YRR VR, 3
i EZ AR = ==
s (CTRAR R TR
REFREE I 7 GRAT)
% Hl 681-2013





[image: image54.jpg]TN

_- \ ?tt;ﬁ :

WEHS: 201812052123

Hihk: VDT FE X R 26 188514,

SEE

1584065

HEEETEEABRAF
KIS MY e

4T FE5TT

W
%

FA G/
BH /B8O

P /B /B8

HARHRRE (i)

ain F

B

LN T (FFS)

S IR

iBA

R B AR G AR I

%

%3

R R R

CHR ST PR BT M T B AR TE )
HJ/T 61-2001;  {HEES4E4T
B 3P 5 A R 2 A B A AR
) GB 18871-2002; (X4t
KITEURERG LA
FRUEY  GBZ 127-2002; 4
Xo SR SKERNLARE 19 SR
AT AT TR 1 AT 1 )

FF BRET|

™t

7\
(X
Epk abii

zoogm
-%%ﬁ
(T

¥ GB
é ﬁ%@f TR AR HED

.132— o8t (e /%
%ﬁﬁt%ﬁ%fﬁﬁﬁﬁiﬁim)ﬂ
k) GBZ 143-2015;
HS 5 Wi RS BT 3 SR
GBZ 130-2020; (v 4§t&T
AP CT S 148 B 37 4 D)
GBZ 175-2006;  (EEH v 54
FE IR IT T3 5 2 2R
Y GBZ 161-2004; (v 5
SRBTFHREREENFR
WATE Y GBZ 141-2002 5
CRU MR ROV T DA
Bi4rARdEY  GBZ 134-2002;
(EMHBTHLINEERE
BRI MY WS 674-
2020

=be o

[l

e P f I 2 4

—

g

B

(FEABRERME) B
3096-2008;  (FREEMRA
WS F ARG S 7T P A
ALY I 640-2012

[odE =

ﬁ?
FH

Tolk dolk ) 5l

CoME Aol ) SR s ng s
HE bR M) GB 12348
2008

e P A I 2 5

L=

AT

CHE & A TS IR B B HETL
BRAEY  GB 22337-2008





附件4 汨罗市屈子祠光伏发电项目（升压站）环评批复
[image: image55.png]& P A4 O B

ERitReE (2024) 01 %
ESTEFRAAARTE GHE FEERERAHTE

FEAHEHAH R KRN AE A

AT HEM (AT EEAETTETAARAE (FHE)
FEYMBERGER) KA, E9E, RALT:

—. PEAFEHALFREALARLTEE 0T UL
%2600 Fn (HFFEXFN0FT) AHNELEMHHE &
BYASELAE TR THAARTE (FHE) . AEHLEH
% 7250m2( £ 1089 & ), % E 1 4 110kV/35kV. & ¥ 63MVA
HEF A ZHREAEEL RS, BE 1 £ 135MW2TMWh
Wfkg A, RNEEEERRE. REEEH. A7 HE
KEE. 110KV #4FH K. FHiEd. SVG FAREXRESK.
BRERBHE. ALENE. AETEFXNEEPAFET
110kV B i3 &KW, 110kV L% E P4 GISHE (FETE
FHETR 110kVGIS 4T £ ), 35kV R R EXRA 1 6 8%
HE12MVar SVG St AT HIERE (R RAAKX), AETFHE
T K. #E ALK E A E 60OMW (1204100460 ) , ARIE
MEE 1 £ 135MW2TMWh # i 8 R 40, BKA 2 /6.

1




[image: image56.png]Wk miE AR ALK, SRAKEE IS 1LSMW/AMWh f#
G635, B 4 2 35kV 3.15MW R AR — ALK K. 1 & 35kV
1L6MW f A5 — kil % 5. 9 & LSMW/AMWh fé i b R 4
(Al e neEL2%) . | FRECEALASTRAH
L)

FAR 8 B W BRI % RS R B AR TR MR L
Wik, tRFEEL, ARBLEEE (BEFWETAAR
FE (FEE) REPHRER UTER RERIREXR
B AT R R H RS NRT, WRRRP AR, R
REERTRE (REky REATEASE. wi. BE. £0
VR L 28

-, EIREW. BT, EAEES, LALEEEL (RE
) REGETRRERE, FFEMFETIE:

1. FAEETHE. #3755 R HEERREE, FRET
MBRT, RFEATEN SRR E R XA TIHRE
ZX.

2. FEE A RAREFRE, FRILEH BRI,
BRSRRF AL, HHETPHRRARE RAREE. B
ARk, BEBMBRENEPPETEE, TR
Fe .

3. WEATHOTEEE, XKL, FRLSRPEHE,
HAERF R TARAM T, BAREAKL, ZELETR

2



[image: image57.png]FLigARR.

4. Rk EHOE N H BT ERBATEE, #ATHER
AL, R EAT P A SRR A B R IR AL AR
%, RERRGABENZERTRE. AARLE.

5. mEEAFENH LSS, AHARS NS, HE—E
HRADEI, HRBALRFARE R, KRR A TR o
{347, R R EHABR L LT PHEE, ZELEHS.

Z L IBERNERAEAREHLAEFARAFHEL
BERFRPERTFE, wARLZERET S FHHTHE, %
REHFEAETRERFFHRFE

W, AKRERLRE, BHERHRERFREARRIE £
BRI, HFERELCEERFIRIAARPRRERTEH
HE o XM &

E. #AREAERAMEE 15 ATHEE ARRERFFX
HREERTLEIRFRA BT LR, RAIRHERETEIRIER
HP AR AFER A E FAFEEE T,

Pik: FETAARKAEE R, FETRRTREWREH
MR8





附件5 110kV江北变电站环保手续
[image: image58.png]A B R T

AEITIEE (20180 99 &

W BT RDT
HTH R PRI 110k V e TR
Ui H SR B Fenidit &

BERM#HEE e aRAE:

RGBS X THRARE CHBEEREFIT 110k &3
BIREFTEFRPHREAD) FHARFEHEXTEHEE. 8
., #EmT:

—. HE#R

HWEEHETEGHEAEAERRTE, SEMAEEH,
REEETEYE. DFMESEIFRLTHASH L —H#
S AT, AT E A EEE AR T 110y &
A THE, MR A 110KV SR THE, MR SRR
A LLOKV S F R T8, NEEEmEREHd 110kv Faako
ST, AEFREEEAEEE 110KV FES 2 S EFS R TRE,
MM EEEEEDE kY TS TR, AREMEREE
R0V b 1 S EF RS TR . HEHFEE L4ERH 110KV





[image: image59.png]TR R TR, SAHEEESEAENE 10KV R 1 5EFY
I, MBEEHAE - KPP o Pl 2206V BRETE. &
e I e BT 110kY T a5 110KV S TR AR ERE
ME SR TIES 8 10KV HERIRE 14 HE.FERR
fi FTHEAEHETEEEE. ELE. z2R. BERTER. #
i, RELE. EHE. FIE. ARFEEREH 24494. 59
Fit, HPEEAERY 39345 7, HAESGRSEEFELHAYY
1. 6%,

. MEHEESE

BEMNHEELEEFERAMASMAHTE AT
R EETHAFRPENWEREL, SR RS H F A,
PHFNY LA AR AR ER, ARETRE
FHTEERTFHRER B TEMAM. £, 4. BEEE.

=. IMRIEHRER

eI, @2 ESTFEe, AL EEENFRSE
£ HEGETRFRAER, FAFERFOT THE:

1, HENMEF RSN ERe P AR TR, TR
o3k 7R U AT M R AR M. FEAMEIE. EATHE RN
MEFELT TS, MRS SEE T

2. AEEEE R ERAGEFEEE, W 10KV EXK
AR RS 6508 (A) BLA, Wl B REARFTW
B R Ese, AT THAGRBRFRRALELME, BF

_E_




[image: image60.png]EFEE RRFREEM.

. BEE Y EREARYH BEFRREREEE, &
HSe FEERLRFEE M ET. £40 258
ZE, AESTEN, UREEEETRRFELRE.

4. WESRFUSH LEHEE, ERERAREERE, A
ErASERMA. RERS SHHEREE, HiLeAdFag
R B

5. BFILE 1KY ST TERELARARENFEET T
E¥ERAEHEFEEESHXSNHENSRREEET,
HHPBRAFR FHERREEEREE M ERNAEEEBY.

6. WESRERRERSEy, BREMHE, SEBHAY
HANEE, TLERULTRHAEER, FS5HEAEEFE
WE, FELHEHHEAEE, BREEREASRIHNFHHE
HERBEFERMEER.

1. FRETESANERSRTEAEEREE. Fhaus
RSN EE X REALE. FEEWEFEEARERN 73,
FH AR EESRA

8. EMERTHFILEEZRBEFSHRENHER, vE
GERNREE, BEXFEL. E1HENRAfoHbaty
HOYASHHAFT—EHES, EFEEELhTEHIHEEN
EHATEL, VERIEFRPARERE.

9. IBVANENEF. EATHFAERXAERH4H

RENFERTIHENFE.RLAGAEUEHES WATEER
-3 -




[image: image61.png]HHERFFAHAZTEETHRRARP D, F4WE B EHETRF
SRS fi 3 8 RIS T T,

#it: ERTHRAREE.
= _.1 =



[image: image62.jpg]IR B e 220KV HirAsHL TR 36 AIH
o5 TIREDRY S R L

B (EETEFERPEELN) (EHRAF 6825 ).
(3 F R AGERTE % THRERPBREATAE>HAE) (E
FHIFT (2017)4 %), 2021 £ 12 A 16 B, ER#EE LY
HRAAEKD T EHBFHEHET 220kV L TR% 36
AN ERIHRERFRK2.

e ERMEEHE (EARFITEA) ,EHN#HE
AR (KAKEEM), ERWEERL,AT. ERKDHE
AN, ERAEMNGEEAT, BEREREREAE ., BERKEFE
ANE L B LR AT B RN A B g A
. EFAMNEE AT, BRIRCatE AT BRE AR AT,
EFMERE AT (BEEM), HEANBRRIR A RA
7. E W TP A SR P Rt A R (BRI ERAL),
WMELRERBFAREARAT  FEE ) TRRE ST R ®
AT A RAF . PEIFEREARAE L LHAZARIE KN
BARARAT ., HENERRAFKARAT ., WER I TELH
ARAE (HYGRERA), RX PR TESMARAE (KN
BAL) URRE R, L, WEEEARE R ER, AR
B T4 (LEHE )

AP B K T AR KD . B, M. FE KK




[image: image63.jpg]Rk Kk, HE, e, B, AN, HIM. HESHK N E
BT NGB, A BT THAF TSN, AT HAFTFENL,
B A BRI BEARFTTELSRERTERTE

APRI T ARG B A TR B BRI GRS L
FWC AR B R AR A % T E 3R TIREAR Y I o AR UL B
THRAFATFEMETFRUAEXRFTITIELULAT R ER
WECAR, FEFE T AERE, 2NERR. T, PREBKE
AT

—. BIEEEEXRFR

AW WOR B FE R AR 220KV B TR % 36 MR
B, %8 EAEERLILHE 1,

=—. mBEER

ABFTEFBREALT,

=. MERPEEEZER

rERMEH T EMET T HRERFEX, TIERFHEHS
| THEEL, BRREEHAREREANED W,

FE#BIAEY HRERKAME XCHERER, RRT AR
By R I8 R 4P M o

M., IRERIPIEHE

ABTE F bk Ak B A E N, %N EEGT AN E
FE; AT MR ERER N, REEZEERELMEEE
BCRATHH W FE; TR HMEREITHRE XHER,




[image: image64.jpg]. TEEIEHTER R

APTERRT ARNAEARY R, ESRERART,
FERHRERERE RN EHFEARFEER; RN A
EEAREREN LG L ELAE, A BETIERRRAD; W
EHERN, FTERIEEF T4,

7N Wit

ABTEFBERPFEFT S, LT HRERHREREINF
WEXHER, ETRERPEEAK. HHRAK, BRAEX
HAMERAAT, B4 -2 A EART BRI R TIFHERY
3o

+t. BEEX

WS mETEETHRE FREE, AR L ER
T,

>
%%mﬁ&:%%ﬁ%
BRUHAEKR: Do,

feats (1%

2021 £ 12 A 16 8

Wi AL




[image: image65.jpg]PR 1
P AR PY 220KV HrAS TRESE 36 N0 H 8 1B
PP 23 100 H i

- 5 45 BES | mwes | omwnn | wEovERs
1 R A 22:ka 0 220kV | HETEEX
A LE R
ST BT [ é&Aa
2| BFEAII 200V | 206V | oo f?,%lz =
At TR v A
WKWK Bk s
3 | 110 FRAE 2 53 | 110kV | Kb KibE E”mw:l
B A
Ay T
Wi B B S A
4 10KV BT 110kV | EHMEHEE
T L B I R N I 9 & bl
51 ok sgmmTae | 0KV | EEWIERT | g
WA BT . o [ ) TR
6 i N
oy s | 10V | BREEEIE IS
WK R T R iR~ s Bt B RA R
7| e mEIM | 10KV %%ifmi S
110kV Fh3pft s TF% {ﬁ%f‘ﬁ
o | WEESAAEWE || kERmAE | “
110kV 7% B TF2 X
RS R LA
9 | dIEAERK L 110kV | 110kV | ZEEMHLE Wﬁiﬁ
N e AT
P TR
W BRI AR YE 220KV
10 | Azryh ZI;;HHI | 220KV | BRSHTIEREX A
‘/ﬁ)ﬂ@%ﬂ*r{fﬁ 110kV PRl
i AR & ol 2 %
11 N 110kV | R ZEbR &
Rk IR 3
- i;iifi@ﬁg ooy | MTEEAME | ERGHE | i TR
@TE ! HRAT WHIRA





附件6  光伏场区环评批复

[image: image66.png]i FH T A 2 B R

FHERGE (2023) 074 5

KXTIRSHEFFRAAAIE (6OM) FEFNHREFRMME

o 63T R I ALH R R AR E B A

AR (A TWIHMRERT TETRAAKRTE (60MV) 3F
B RETONREY IAXM. EHTHE £ARFES
N (R AEHEY A RBEFLARATEE 2L EETE
FHRKKTE (60MV) FEFHREREAFEREY CGHFF
W 02023) 57 5) K&, 2R, #HELT:

— . R AL 30572, 45 BT (A A GRS 313 F6),
WA W H T TR A EF W R TR E
(60MV) . AFEHHFEXEIFRE, ERKEHRE, ARHE
BITEAR 1939. 9785 5. ARWABEARERRET. £ak
B MBI, FEARE (ATERENTESMENREYE
BEBIRIMNARKEEE) . A5 ELHFEERNEIAE
T8MWp, RADHKE, EHFFFAFE, KREHERA 5500 £
FORTE AL 132184 3k, & 26 AR — 8, RRFRAERA
W FHE, kBAARRTITE, EATITERE -8R
B, StEE 28 &, 48X KB RS0 B QMR R AR

_——

B @ s





[image: image67.png]AT, AR b3 300kw 418 R K E 187 &, RAEHH
WARAHAHE, SR 4 45045, KFERIHREER
(204 ) WE L WEA K 158590.77 7 kWh, £FH L&
7929.54 75 kW.h, 4R %R /N B8 1017.08h. ARERAEF
A6 WA T IRIRILE 8 R4 A R bl 89 O B 8 FA 64K
TE (60MW) BREEMw & (RMAM) ) 4k, BUERER
WHEENL, UREAEIATELEE, NRERP O AEHE,
BHARTAT. ®A RN BRI T E SRR RS &
FEMMR. M. TZ. WA, Bb TR R LA SR
TR

PR B LT E it T f0E E AR A L AT IR
R ZFEE HE, SEAELTEFEYHRE LRI AR
WA A AR . TR EMREE EHEE, FEHFUTL
I AE:

1. FRELASRPEE. PEETASEE, BT
ASRPER, FHENANEEMER, RESERMRE,
SEA KT, BRI TR A SR I, Bt
4 MR EE, FRIITKERRET ERARLE R,
TR e, R EAERHRE, RRARMERTEAT S
B4R T W A ARG F

2. YISMUF KA TR BT, A E A THE L X
I. ALK FERNELFELRFEZE. HFLOREY
B s, EalAdnd. ERERREL. BAR
AUMAFHHRE A PERERERE, WRESFE. TE

2

B @ s



[image: image68.png]EEYPRKERATR. BIWPRDHRE CKATRM%EH
HAFHEY (B 16297-1996) 3 2 ¥ E k.

3. RITHUFAT By b TAE. AT E M T3 TE M,
MEABRERFRIARRE, £FFAKERTRE RS
AAERAHATLE, EIEALTREZLTRELEE 545
R, oo, BT, RERFFERTLETFE, K
DPEERINREMFERGYE. WEETIGEE, wI”
AWBEERAHEE, TSR ORE L R R 80 L &
E TR, 328 W BKE AR BEA BRI %
TR Sk

4 RBHEHGEEFTRER. KA IHRREER
HATHE . BARRFETEEHF MBI ERERRAES

ATHEEE G . 7o V7 FRBEAOUR AL TR WG o B4
#HiEhER. BENRRBRERKRRFREFHNFEAE. RARFE
HERIER, FRIFFRFPAT (TN FIRGE 7 Hek
AFEY) (6B 12348-2008) & 1 6y 2 KK He IR

5. ASEERENHEELE. BREMEAEN. KEL
Fo R EFE R SATUE. AE. AT E #0585 AR
B, AP INRKRETH, FTHMEER; IRREHEE
RGBT PATIR RS, WRD I AGEES L. BEH
BR EE AR RAAE, 7 AHE sk iy A0 B 2 oy B R 4 7 1A 7t
EREMHATRE T, wiRAEFRER £ERR YR
BT ACER TR HELIE, REMHE, FHEER CPEA
B Ao B 475 BRI kY Bk, MEAEARE .

2

\4’

<m
ii/g$

B @z





附件7 类比检测报告
[image: image69.png]Biw sam

WA SRR S AT R A
oA

e
WG JChh(x¢)192-2019 "

LA R AT

& TI0KV EKER 19 B3 ~20 GBI
il RS % N ]

0N R RHBCMN
® & H W 201949 A3 H

Zand® )

o AP emens

b MNERSIRE AR 410007
A 0731-85605873 AT haxdhhs@163.com
R 073185337959 BN 073185337959




[image: image70.png]B1x ma®

R4 M e R T LB A PR A A

RERY. ICh(xe)192:2019
A BB
% R 291 we | BN
IOy AR TS T
sh~20 R | o | SRR T e |2
s, o | RGN | e | X | 0
SR | Bt
R
) G TR GATD) (1 681.2015)
@) CREERT AT TED (H2e2018)
B RS,
Gmkw | GBne | GBmy | ahes R
THGM | SEM-G0LF- | FI0GD-106 =
o] R 10 xogaooamn | 200052 =
TO56Ta07
2000820
] )
v | 2eisoscssos
_E e | amosas *
o by
IR asess | ooz | 000 | oo &
Sl o003 &
~
FEmE | Avaszia | 10189 | Soioss | 20200504
R ARSMRE
L "
e o) 308367 e o0 | 50391
R
& 07
=

L AEAATTRE. FRASLS (SELBRI) ARE,
2, AR SRMERI TSR, DR RRIH AT

3 KRS, IR, HRL BEABTEL

4. A IR R TR




[image: image71.png]mix a3 E

WA I R T R A PR A

WY JChh(xc)192-2019

AT S8 wy r(aB (A) )
PUrLs MR wy | B -
v | > | | o
| HORT 06 | 0413 | s | 372
2 wsaT 2023 | 03m | w1 | 374
3 | mREEOREAST | 2001 | 03 | 87 | 1
o | mRmr OB om | 2026 | 0am | 385 | 373
s | me o m | 1570 | 0214 | 384 | 376
1ok
it 10 5 6 | msmronmAom | 157 | otes | 380 | 34
208 7 e 3 : 386 | 370
0 87 | onmam [ 76s | oo 5
3 | RREECREA I | 404 | 0062 | 390 | 315
o | mmmE ORI | 316 | 009 | 384 | 93
1o | mABECREAom | 23 | 0031 | 386 [ 376
11| mmeLREAsn | 17s | 0019 [ 387 | 372 3
12| FRHPLRGASm | 151 | 0017 | 381 | 373 K
10K AP AR FLRITF) Lo, TNDT 5 KFE T EIE 113KV, ]
LA, TN AIMW. IR LIMVer.

WA

AL

LTS %I;)LZ:




附件8 地方政府行政部门审查意见表

[image: image72.png]HEE e MERTE
7 BREATERH 1 2B A&

TEAMR: _BEWETAMREKETE 110kV #EH TE

BUE 3 K i [ 3 B
BE A r AR A R A A IRA S HE AE
Bt AL B BT W 4 R A IR A

=@ =gaE he G



[image: image73.png]i Lzl

1 ARZE & PR (20061872 5 30 G4 F B9 &< R4 % T
B A Aot ) TR 3 BRI T AR & &
K.

2 AR B RBETREEH VA INREEFEE

3 AR AT IR L o B B A R B &
HHRTHEEHETHE.



[image: image74.png]EEZ S

HEHRETAARKEHE 110kv R M TR

WESR | 110KV | ARAM | 44 0kn | FHMHM | EEF

HEWH

ARBRE : |
| wEEL i&

W% (g ]

WL Jinsstice Qﬁ@ %_f,ﬂ

HEW
B ARRER
FERL
nrofb Fhje . ;Azir)/md
W %WLQ @@ﬁ j%ﬁ pﬂbﬁdﬂw
wawan | M7 gq«wﬂ’t’ ¥ /f&
WERL 42j%j” -

: N
> 2V ot




[image: image75.png]B
EeTYy

WEEL |

B
Ak
HEEN

HE T
AH B
TERENL

HE T
XRE ]
HERN

S50 stttk oA

Y7 gmuﬂuyw»%¢72§¥k%§&




[image: image76.png]fro) Ak, 7 1 onoR L Al A Ry

% :
i fa v AT e
INF T %}%ﬁ(ﬁ 4\%‘ o
WEEIL #
|
| 70
JEZTL
ARBNE
WAL
;
| LRSI 1‘ :
! e |
WEEL ik |
i
£ A ®
|
|
HH 1T
WEEL i





附图
附图1 本项目地理位置图
[image: image77.png]Lt

PRI

74 REL
Lme

Custom(203) ®




附图2 线路路径方案图

[image: image78.png]il

ELE 35kViE 4K
EE110kViE B R
WE0K\VET
7] DOEER KD B

Fi o1

A3: 297X420





[image: image79.png]R 35kViEmAR

R0V B4
FR110kVEFRR
LB MADH




[image: image80.png]TR 35kVikHIZiK
CLE 110KV HI 22 %
HEL0kVAZ B 15
s 7] DUB A KT

W it
W8

BT R

A s W o1

A3: 297X 420






附图3 环境保护目标及检测点位示意图

[image: image81.png]



[image: image82.png]B :2024.0319
| e emwn
o | s aTseEaN13071967E

ox E?ﬁ A ERA R BN R R
ErT) / BEREXCEARAT 632020105655




[image: image83.png]. # R 2asonio e
i§ |a A 2e0mn e
4/ ! IR 20873468 W113063054E )
[

E?ﬁiﬁ#ﬁ?ﬂliiﬁ%&mﬁ{i—;—!m

BEEFEBEAMAT) 65(2024)85682





[image: image84.png]Yy

VI ’ .
# W: 20240319 1957 =t i 5
33 e \

8 ZRGTAZONN 12081035

SR T RERAR R
i*’ﬂ HERE X EMRAT 65(2024)





[image: image85.png]# i ssx .
L TSRS

R e SR B R
%“ﬂ WERFERECEHMAT) 65(2024)0568%"






附图4 土地利用现状图

[image: image86.png][ZLZ]
[ |wa [ izt
[ [ ] e [
W s s [ ]z
[k e [ mtw
[ st I [ mmmn
‘\ [eewe [ ciERs [ |HesHAL

I =BaEE WEEEEN —— pasn
I wEmEEn [ | WA





附图5 植被类型图
[image: image87.png]SEERE I e

W FEsaEt [l # ek
W st I ek
[ s [0 BR
I simsmEnt [ i
W FEsast [ wi
I st [ miek
W Aotk [l TEiem

73 | B L
B [ sz [ SEenm
. s I R [ e

—— bR
S EERTEE






附图6 杆塔图

[image: image88.png]110-DASID-ZNC3 E4k3%

SRR () | MEAR | AEREHUIT ()
.5 [%.0 a5 | 503 f o108 |

HulS 5 R (eI 41306200
KT EE: 500 B NG 750n: {RFHiHE:3500

2100 2400

2300 | 2300 300

6800

IR

(0, 0,

6800

w

e L
=
L=}
L
<H
e
&
-~

110-DA3ID-JC4 60° ~90° ¥ifak

,

‘

‘
4 ]51.0 Juisgr. | sese | 8656 |
MR 5 BRI 4366240
PR 400m: FE:6000; {RCITEE: 350n

5
9%
W R 026250

AT o, REFYR: s RRFRL00 0

5006

RN Y R bEE: 41486280
ACHEH450n; B T00n: {ERH4HE:2000/ 450

ISR () | UBAE | MRS (m)
Al i b
2.8 [ 18.0 ] Tig2.6 | 5372 | ¢
2.8

30.8

33.8

3.8

HRIRT G R 41488280

AT 500 B FSE 7000, R AE:2000450n

110-DA3ID BIBkBE i} 44F

iVE=

HAME:230/s | WitEK: 15m

P L

6800

=
()

I

110-DA3ID-DJCI 0° ~90° ¥tk

HRRE @ | HHAR | MR ()

10036. 1
10868. 6
IR G R 41488280

KPR, & EISH: 650 (KR 200040

FERRTRLRRAEINEY T i

R

LERIAE 05





附图7 区域水系图

[image: image89.png]"\

it

)- ol






附图8 “三区三线”套合图
[image: image90.png]I T TR AR L H 110KV3E TR T
A=K =R

1:20000

| — e

| I s iR
| W Esreas
| kamkkmEE




B





C





A









_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567913.unknown

_1234567914.unknown

_1234567915.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

