长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂

入河排污口设置论证报告

（报批稿）

建设单位：湘阴新隆建设投资开发有限公司

编制单位：湖南中汇环境科技有限公司

2026年8月

入河排污口设置申请书 入河排污口名称： 长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂排污口 申请单位： 湘阴新隆建设投资开发有限公司 申请日期：2026年 7 月 15 日

| 入河排污口类型 | □工矿企业入河排污口 ☑工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 □城镇污水处理厂入河排污口 □其他参照上述管理的入河排污口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置（申请）类型 | ☑新设 □改设 □扩大 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 | 尚未获取 |  |  |  |  |  |
| 责任主体基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体（申请单位）名称：湘阴新隆建设投资开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇长沙临港产业开发区湘江智造中心4号栋4-5层 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430624MAC4DEE949 |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 |  | 姓名： 魏小春 联系电话： 15388011751 |  |  |  |  |
| 行业类别 |  | D4620 污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |
| 排放标准 |  | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546 -2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值0.2mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级A标准 |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 |  | 尚未申请 |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 所在行政区域：湖南省岳阳市湘阴县石塘镇 |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：范家坝撇洪渠 |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：长江流域 |  |  |  |  |  |
|  | 经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：112.884896 纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：28.772666 |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | ☑连续 □间歇 |  | 入河 方式 | □明渠 ☑管道 □泵站 □涵闸 □箱涵 □其他：_______ |  |  |
| 是否共用 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 |  |  | ☑圆形截面：d=0.8m，S=0.5024m2 |  |  |  |
|  |  |  | □方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |
|  |  |  | □其他形状截面：S= m2 |  |  |  |
| 建成时间 | 2028年6月 |  |  |  |  |  |
| 申请的入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） |  | 全年 |  | 特殊时段（10月1日至次年3月1日） |  |
|  |  |  | 污水排放量（万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| 入河排污口合计 |  |  |  |  |  |  |
| COD | 30 |  | 365 | 109.5 | 10000 | 0.300 |
| NH3-N | 1.5（3） |  |  | 5.48 |  | 0.015 |
| TN | 10 |  |  | 36.50 |  | 0.100 |
| TP | 0.3（0.2） |  |  | 0.943 |  | 0.002 |
| （其他重点污染物） | / |  |  | / |  | / |
| 申请理由： 长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂属于园区配套的污水处理设施，主要处理长沙临港产业开发区中虞公港片区及虞公港港口一期范围内的污水，一期污水处理设计规模为1万m3/d。污水采用三级处理，其中一级处理（预处理）采用粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+调节/事故及气浮；二级处理采用水解酸化+AAO生化池+二沉池工艺；三级处理（深度处理）采用高效沉淀池+反硝化滤池工艺，消毒采用紫外消毒。出水中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546 -2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值0.2mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级A标准限值。 污水处理厂处理达标后的尾水由污水厂西南侧出水提升泵站引出，通过约2.5km的DN800专管排入范家坝撇洪渠高排闸上游右岸约500m处。一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江。 经论证该排污口对水体影响可控。 |  |  |  |  |  |  |
| 入河排污口设置论证结论： 长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂入河排污口的设置符合国家相关法律法规要求，影响范围内无重要敏感保护目标，项目排污对生态环境影响较小，对下游水功能区水质目标不会造成明显的影响，故长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂排污口的设置是可行的。 |  |  |  |  |  |  |

污水排放路径图（排污单位-排污管线-入河排污口-受纳水体）： 一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程时（高程28.0m），范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江。

目  录

1、 总 则	1

1.1 项目背景	1

1.2 论证目的	2

1.3 论证依据	3

1.4 论证范围	4

1.5 论证水平年	6

1.6 论证工作程序	6

1.7 论证的主要内容	7

2、 责任主体基本情况	8

2.1 责任主体名称、单位性质、地址	8

2.2 责任主体生产经营状况	8

3、 建设项目基本情况及产排污分析	9

3.1 建设项目基本情况	9

3.2 建设项目所在区域概况	10

3.3 建设项目建设及运行情况	16

3.4 建设项目水平衡及废污水排放分析	43

4、 水生态环境现状调查分析	50

4.1 现有入河排污口调查分析	50

4.2 水环境状况调查分析	50

4.3 水生态状况调查分析	68

4.4 生态敏感区调查	80

4.5 生态环境分区管控要求调查分析	85

5、 入河排污口设置方案设计	91

5.1 入河排污口设置基本情况	91

5.2 论证范围内主要的水利设施情况	92

5.3 入河排污口排污情况	95

5.4 申请的入河排污口重点污染物排放浓度、排放量和污水排放量	96

5.5 水域纳污能力核算	97

6、 入河排污口设置水环境影响分析	101

6.1 尾水通过范家坝撇洪渠高排闸自流情况下地表水的影响分析	101

6.2 尾水进入范家坝湖时对范家坝湖水质的影响分析	136

6.3 水环境影响分析总结	148

7、 入河排污口设置水生态影响分析	150

7.1 对水生生物区系组成的影响分析	150

7.2 对水生生物种群结构的影响分析	150

7.3 对鱼类等的影响分析	150

7.4 对生态敏感区的影响分析	151

7.5 对水功能区的影响	151

7.6 对临近水质监测断面的影响	153

7.7 对水体富营养化的影响	153

7.8 对地下水影响的分析	154

7.9 对第三者影响分析	154

8、 入河排污口设置水环境风险影响分析	156

8.1 风险事故分析	156

8.2 事故情况下风险影响分析	156

8.3 环境风险防范措施	158

9、 入河排污口设置合理性分析	159

9.1 法律法规政策的符合性	159

9.2 入河排污口设置位置的合理性	165

9.3 水生态环境保护目标的符合性	167

9.4 应采取的水生态环境保护措施及实施效果分析	167

10、 其他需要分析或者说明的事项	169

10.1 入河排污口规范化建设	169

10.2 管理措施	171

11、 论证结论与建议	173

11.1 论证结论	173

11.2 建议	176

附件1 项目可研批复	178

附件2 项目用地预审和选址审查意见	182

附件3 湘阴县水利局对排口位置的回复	183

附件4 园区规划环评审查意见	185

附件5 环境质量现状检测报告	190

附件6 枯水期水文数据说明	211

附件7 技术评审会专家意见	212

附图1 项目地理位置图	215

附图2 项目尾水排放路径图	216

附图3 项目区水系图及排污口论证范围图	217

附图4 项目排污口论证范围排污口及取水口分布图	218

附图5 项目污水厂总平面布置图	219

附图6 污水处理工艺流程图	220

附图7 地表水监测点位图	221

附图8 项目与生态保护红线的位置关系图	222

附图9 项目与湖南湘阴横岭湖省级自然保护区的位置关系图	223

附图10 项目与南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区的位置关系图	224

附图11 排污口与屈原湘江饮用水源保护区和附近水质控制断面的位置关系图	225

附图12 项目服务范围图	226

附图13 项目区域污水管网规划图	227

附图14 项目与园区的位置关系图	228

- 总 则

  - 项目背景

2022年11月，湖南省人民政府印发《关于筹建长沙临港产业开发区的批复》（湘政函〔2022〕169号），同意在湘阴县金龙产业组团和公港组团基础上筹建长沙临港产业开发区，纳入省级产业园区范畴管理。2023年10月，根据《湖南省自然资源厅关于长沙临港产业开发区设立用地审核意见的复函》，本规划划定的范围为：区块一（虞公港北区）：面积340.22公顷，东至芙蓉北路，南至规划进港大道、合华西路，西至规划临港路，北至规划沿湖西路、规划沿江大道。

根据《湖南省人民政府关于设立长沙临港产业开发区的批复》（湘政函〔2024〕83 号）：一、同意正式设立长沙临港产业开发区，纳入省级产业园区管理序列，由湖南湘江新区管理委员会直接管理。二、长沙临港产业开发区总面积为1158.35公顷，其中，区块一（虞公港北区）：面积340.22公顷，东至规划芙蓉北路，南至规划进港大道、合华西路，西至规划临港路，北至规划沿湖西路、规划沿江大道。

园区规划形成“一主两特”产业定位，以先进装备制造为主导产业，虞公港北区以临港物流为特色产业，新能源汽车零部件产业、机电产品制造产业为配套产业，布局再制造、装备集成及保税加工、新能源汽车装置及配件、港航物流四个组团。目前虞公港片区港口已在建设，部分道路如进港大道也在建设，但是其余大部分区域尚未 进行开发建设，雨污水管网系统均尚未建设。为保护环境，避免未来虞公港片区工业生活污水污染周围生态环境，长沙临港产业开发区拟在虞公港片区建设一座污水处理厂，收集处理虞公港片区内生活污水和工业污水。

2024年1月，《长沙临港产业开发区规划（2023-2035）环境影响报告书》通过了湖南省生态环境厅的审查（湘环评函〔2024〕14号），规划环评要求长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂的出水水质为“化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值0.2mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准”。排污口位置为范家坝撇洪渠入湘江口处，设置专管将污水处理厂的尾水输送至范家坝撇洪渠入湘江口处进行排放。

2024年10月，长沙临港产业开发区污水处理厂（一、二期）及配套基础设施工程可行性研究报告得到了岳阳市发改委的批复（岳发改审〔2024〕139号，详见附件1），批复的虞公港污水处理厂规划总用地面积约54507平方米（81.8亩），规划污水处理厂一期设计规模约1万吨/天，二期设计规模约2万吨/天，一、二期征地面积约49亩。尾水排放执行标准：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值0.2mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水最终排入湘江。本次排污口设置仅针对一期工程，即污水排放量1万吨/天。

长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂（一期）排污口拟设置于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，地理坐标为东经112.884896，北纬28.772666，排水规模为1万m3/d。

根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国水法》《入河排污口监督管理办法》《湖南省入河排污口监督管理办法》等法律法规的要求，为了加强入河排污口监督管理，控制入河污染物排放，保护和改善水生态环境，在江河、湖泊新建、改建或扩大排污口，需要对入河排污口设置的可行性和合理性进行论证。

受湘阴新隆建设投资开发有限公司委托，湖南中汇环境科技有限公司承担了《长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂（一期）入河排污口设置论证报告》（以下简称：入河排污口设置论证报告或论证报告）的编制工作。本次论证规模为1万m3/d，为长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂（一期）工程处理达标后的尾水。

  - 论证目的

1、为了加强入河排污口监督管理，控制入河污染物排放，保护和改善水生态环境，根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国水法》《入河排污口监督管理办法》《湖南省入河排污口监督管理办法》等法律法规的要求，在满足水功能区保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区水质、水生态的影响。

2、根据受纳水体纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，对排污口设置的合理性进行论证分析，优化入河排污口设置方案，并提出水环境管理措施，以保障所在水域生产生活和生态用水安全。

3、提供科学审批的依据：通过对入河排污口设置合理性的论证，为各级主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学根据。

  - 论证依据

    - 法律法规、规章

  - 《中华人民共和国生态环境法典》，2026年8月15日起施行；

  - 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修正版；

  - 《中华人民共和国渔业法》，2026年5月1日起施行；

  - 《中华人民共和国防洪法》，2016年7月2日实施；

  - 《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行；

  - 《中华人民共和国河道管理条例》，2018年3月19日实施；

  - 《城镇排水与污水处理条例》， 2014 年1月1日实施；

  - 《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

  - 《入河排污口监督管理办法》（生态环境	部令 第35号）；

  - 《水功能区监督管理办法》（水资源[2017]101 号）

  - 《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体〔2019〕36号，2019年4月24日）；

  - 《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省入河排污口监督管理办法>的通知》（湘政办发〔2026〕18号）；

  - 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省水功能区监督管理办法》的通知（湘政办发〔2016〕14 号）；

  - 湖南省生态环境厅《关于做好入河排污口设置审批和水功能区划相关工作的通知》（湘环发〔2019〕17号）；

  - 《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>的通知》，长江办〔2022〕7号；

  - 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》；

  - 《湖南省水功能区监督管理办法》（湘政办发〔2016〕14号），2016.2.23；

  - 《湖南省水功能区划（修编版）》（湖南省水利厅，2015年修编）；

  - 《岳阳市水环境功能区划分》（岳政办发〔2010〕30号）；

  - 《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；

  - 《湖南省入河（湖）排污口监督管理工作方案》（湘环发〔2023〕31号）；

  - 《湖南省生态环境厅等九部门<关于印发湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）>的通知》（湘环发〔2022〕110号）。

    - 有关技术标准

  - 《入河入海排污口监督管理技术指南  入河排污口设置》（HJ 1386-2024）；

  - 《入河入海排污口监督管理技术指南  监测》（HJ 1387-2024）；

  - 《入河入海排污口监督管理技术指南  入河排污口规范化建设》（HJ 1309—2023）；

  - 《入河入海排污口监督管理技术指南  排污口分类》（HJ 1312—2023）；

  - 《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ 1235-2021）；

  - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

  - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）；

  - 《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）；

  - 《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

  - 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

  - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

  - 《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）。

    - 其他有关文件

  - 《长沙临港产业开发区污水处理厂（一 、二期）及配套基础设施工程可行性研究报告》（2024年10月）；

  - 建设单位提供的其他资料和图件。

  - 论证范围

长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂（一期）位于长沙临港产业开发区虞公港产业园内，进港大道与沿江大道交叉口东北角，排污口位于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，地理坐标为东经112.884896，北纬28.772666。

按照《入河入海排污口监督管理技术指南  入河排污口设置》（HJ 1386-2024）要求，对地表水的影响论证以明确功能的水体（水域）为基础单元，论证重点区域为入河排污口所在水体（水域）、可能受到影响的周边水体（水域）以及可能受到影响的监测评价断面所在水域。涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护的珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等保护区域的，论证范围扩展到上述区域相关水域。入河排污口设置在未明确功能的水体（水域）的，其论证范围延伸到下游临近已明确功能的水体（水域），受纳水体水质目标可按照水体实际使用功能或参考其下游临近的水体（水域）水质目标确定。

本项目污水处理厂处理达标后的尾水由污水厂西南侧出水提升泵站引出，通过约2.5km的DN800专管排入范家坝撇洪渠高排闸上游右岸约500m处。一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江。

根据《湖南省水功能区划（2014修编）》，范家坝撇洪渠入湘江处河段一级区划为“湘江洪道东支湘阴保留区”，起于湘阴县白湖乡，止于	湘阴县三汊港垸营田闸，全长19.2km，水质目标为Ⅲ类。

本项目地表水论证范围为排污口入范家坝撇洪渠上游1.5km的滚水坝至至下游500m范家坝撇洪渠高排闸处（范家坝撇洪渠长度约2km），范家坝撇洪渠汇入湘江处至下游7km河段及范家坝湖，详见下图。

图1.4-1 排污口论证范围图

  - 论证水平年

入河排污口设置论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规定水平年相协调。根据长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂设计及实际建设情况，论证选取2025年为现状水平年，2028年为设计水平年。

  - 论证工作程序

湘阴新隆建设投资开发有限公司于2024年11月委托湖南中汇环境科技有限公司对该入河排污口设置进行论证，接受委托后我单位组织人员进行了现场踏勘和相关资料收集，按照《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ1386- 2024）等要求，开展了排污口设置论证工作。

本次论证工作过程如下：

图1.6-1  入河排污口设置论证流程

  - 论证的主要内容

根据《入河排污口监督管理办法》《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ 1386-2024）等要求，本次论证的主要内容如下：

- 建设项目基本情况及产排污分析；

- 水生态环境现状调查分析；

- 入河排污口设置方案设计；

- 入河排污口设置影响分析；

- 入河排污口设置合理性分析；

- 论证结论与建议。

- 责任主体基本情况

  - 责任主体名称、单位性质、地址

责任主体名称：湘阴新隆建设投资开发有限公司

责任主体单位性质：有限公司

责任主体地址：湖南省岳阳市湘阴县金龙镇长沙临港产业开发区湘江智造中心4号栋4-5层

  - 责任主体生产经营状况

湘阴新隆建设投资开发有限公司是由湖南湘江新区临港产业园区投资开发有限公司和湖南洋沙湖投资控股集团有限公司共同投资成立的，公司成立于2022年12月5日，注册地位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇长沙临港产业开发区湘江智造中心4号栋4-5层，法定代表人为魏小春。

经营范围包括许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；餐饮服务；食品销售；酒类经营；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；市政设施管理；水污染治理；规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；酒店管理；物业管理；商业综合体管理服务；住房租赁；停车场服务；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024年10月，长沙临港产业开发区污水处理厂（一、二期）及配套基础设施工程可行性研究报告得到了岳阳市发改委的批复（岳发改审〔2024〕139号，批复的虞公港污水处理厂规划总用地面积约54507平方米（81.8亩），规划污水处理厂一期设计规模约1万吨/天，二期设计规模约2万吨/天，一、二期征地面积约49亩。可研批复明确由湘阴新隆建设投资开发有限公司负责项目的建设和管理。

目前，该项目正在办理环评等前期相关手续，尚未开始建设。

- 建设项目基本情况及产排污分析

  - 建设项目基本情况

项目名称：长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂（一期）项目；

建设单位：湘阴新隆建设投资开发有限公司；

建设地点：

污水处理厂位于长沙临港产业开发区虞公港产业园内，进港大道与沿江大道交叉口东北角（中心经纬度为东经112.901224，北纬28.784021）；

入河排污口位置：设置于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，地理坐标为东经112.884896，北纬28.772666；

建设性质：新建；

污水处理规模：1万m3/d；

项目总投资：11886.71万元，可全部归为环保投资。

服务范围：长沙临港产业开发区虞公港片区及虞公港港口一期范围；

处理工艺：采用三级处理，其中一级处理（预处理）采用粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+调节/事故及气浮；二级处理采用水解酸化+AAO生化池+二沉池工艺；三级处理（深度处理）采用高效沉淀池+反硝化滤池工艺，消毒采用紫外消毒。

出水水质要求：本项目污水处理厂出水中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546 -2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值0.2mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级A标准限值。

入河排污口类型：工业排污口-工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口

入河排污口设置（申请）类型：新设

入河排污口纳污水体：一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江。

污水排放方式：连续排放；

入河方式：尾水通过DN800球墨铸铁专用管道采用加压泵形式排入范家坝撇洪渠，排污管道长约2.5km，管径Φ800mm，排污口处管底高程为29.70m，排污口出口处设置消能井。

  - 建设项目所在区域概况

    - 地理位置

湘阴县隶属于湖南省岳阳市，地处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，居湘江、资江两水尾间；东邻汨罗市，西接益阳市，南连长沙市、望城区，北抵岳阳市、沅江区；地理坐标为东经 112°30′20″- 113°01′50″ 、北纬 28°30′13-29°03′02″；南北长61公里，东西宽51.3公里。湘阴紧邻长沙市望城区，可以更加直接地接受长 沙的辐射与带动作用，京珠高速复线、S308构成了两条十字形交叉的主要对外通道，分别联络长沙、岳阳，益阳、修水等地。

长沙临港产业开发区位于岳阳市湘阴县境内，长沙临港产业开发区“一区二园”，虞公港北区位于湘阴县县城北侧三塘镇、石塘镇。本项目污水处理厂位于长沙临港产业开发区虞公港片区。入河排污口设置于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，地理坐标为东经112.884896，北纬28.772666。

    - 地形地貌

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、 岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一，地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆地中心的倾斜面。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，台阶下切，形成滨湖平原。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共 702.11 平方公里，占全县总面积的 44.4%；岗地占 13.59%；低山占 1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。湘江自南而北贯穿全境，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘蜿蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积 1581.5 平方公里，湖区、山丘区、湖州分别为 675.0 平方公里、484.6 平方公里、421.9 平方公里。水域面积 98.56 万亩， 占全县总面积的 41.56% 。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为 89.06 万亩，占 53.99%；江河平原为 2.37 万亩，占 21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占 15.54%；岗地为 2.95 万亩，占 8.92%，低山为 3600 亩，占 10.08%。

    - 地质情况

根据1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001），工程区地震动峰值加速度为 0.1g，地震动反应谱特征周期为 0.4s；相应场地地震基本烈度为Ⅶ度。场地整体稳定性良好，属相对稳定地块。

参考污水处理厂南侧的进港大道地质条件调查情况及勘探结果，项目区主要分布有第四系全新统、第四系中更新统地层，现按新到老地层的顺序描述如下。

1、第四系全新统（Q4）

①种植土（Qpd）：灰褐色，松散或松软，稍湿，主要由粉质黏土组成，含植物根系，厚度0.3～0.5m。

②填筑土（Qml）：褐黄色、灰褐色，稍湿，稍密～中密，局部松散，主要由粉质黏土组成，含少量砂砾石、砖块、混凝土块，未完成自重固结。厚度 0.5～1.0m，主要分布于既有道路区域。土石工程分级为Ⅰ级松土。

③淤泥（Qal+pl）：灰黑色，呈流塑-软塑状，含少量有机腐化物，具腥臭味。厚度 0.3-1.5m，主要分布在水塘、水沟等区域。

④粉质黏土（Qal+pl）：黄褐色，灰褐色，呈可塑状，黏粒为主要成分，粉粒次之，韧性中等，干强度中等，切面较光滑，具光泽，无摇振反应。层厚 0.5～2.6m，仅分布在鱼塘、水沟等低洼地段，层薄、量少。土石工程分级为Ⅰ级松土。

2、第四系中更新统（Q2）

⑤粉质黏土（Qal+pl）：褐黄色，红褐色，呈硬塑-坚硬状，黏粒为主要成分，次为粉粒，具网纹状结构，局部夹灰白色团块及铁锰质，切面稍光滑，稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，厚度约 12.0m，底部接近于坚硬状，仅 CQZK1 号钻孔揭穿。沿线都有分布。土石工程分级为Ⅱ级普通土。

⑥砾砂（Qal+pl）：黄色，灰褐色，稍密-中密，级配一般，砂粒成分主要为石英、长石等，粒径大于 2mm 的颗粒质量占总质量 30%～50%，充填粗细砂及黏性土，层厚一般为 3.5-5.0m，仅CQZK1 揭露，土石工程分级为Ⅱ级普通土。

⑧细砂（Qal+pl）：土黄色，饱和，中密，级配一般，砂粒矿物成分主要为石英、长石等，粒径 0.075～0.25mm 的颗粒质量占总质量 70%～80%，充填少量粗砂及黏性土，层厚约 5.8 米，仅CQZK1 揭露，土石工程分级为Ⅱ级普通土。

⑩粗砂（Q2al+pl）：灰黄色，浅灰色，饱和，中密，级配一般，砂粒矿物成分主要为石英、长石等，粒径大于 0.50～2.00mm 的颗粒质量占总质量 60%～65%，充填约 20%的中砂，15-20%的粉细砂，层厚一般为 3.30～6.7m，仅 CQZK1 揭露，土石工程分级为Ⅱ级普通土。

⑪圆砾（Q2al+pl）：黄褐色，饱和，中密，级配一般，骨架颗粒含量约 75%，粒径一般为 2～10mm，最大 30mm，磨圆度好，呈圆型、亚圆型，砾石成分主要为石英岩、硅质岩、石英砂岩等，充填中粗砂及少量黏性土，层厚约 4.7m，仅 CQZK1 揭露，土石工程分级为Ⅱ级普通土。

⑫卵石（Q2al+pl）：灰黄色，中密，饱和，颗粒级配一般,骨架颗粒含量约 65%,-75%，粒径一般为 30～50mm,最大 70mm,磨圆度好,呈圆形、亚圆形，砾石成分主要为石英岩、硅质岩、石英砂岩等,充填圆砾、中粗砂及少量黏性，层厚 5.0m，仅 CQZK1 揭露，未揭穿。土石工程分级为Ⅱ级普通土。

    - 气候与气象

湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985 年的 27 年间，共发生此类天气141 次，年均 5.2 次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨 25 次，占17.85%；干旱 23 次，占 16.42%，低温 31 次， 占22. 17%；大风 26 次，占18.57%；雷雹 13 次， 占 9.28%，冰冻23 次， 占 15.71%。湘阴县区域主要气象数据如下：

年平均气温                         16.9℃

最热月平均气温                     29.0℃

最冷月平均气温                     4.4℃

极端最高气温                       38.4℃

极端最低气温                       - 12.0℃

年总降水量                          1410.8mm

年总日照                            1610.5h

年总辐射量                          1410.4 千卡/平方厘米

年主导风向                          西北风

年平均风速                          2.5m/s

年相对湿度                          81%

年平均降雨量                        1383mm

年总蒸发量                          1329.4mm

全年无霜期                           274 天

    - 暴雨洪水分析

1）降雨特性

（1）区域降水年际变化大，年内分配极不均匀。区内多年平均降雨量1431.0mm，降雨在年内及年际间分配都很不均匀，4月~8月份降雨量占全年的60％以上，最大年降雨量为最小年降雨量的两倍以上。

（2）暴雨量大且集中。多年平均最大1天暴雨达70.7mm，3天达99.8mm，且长历时暴雨包含短历时暴雨，即最大3天暴雨包含1天暴雨，最大15天暴雨包含最大3天暴雨，一场暴雨时间为5~7天，3天暴雨前后还有降水。

（3）暴雨、洪水遭遇机率大。外河洪水位受资水与南洞庭洪水影响，高洪水位持续时间长，主汛期一般在6月~8月，其中7月份洪水出现机率更大，而该区暴雨也多出现在6月~8月，暴雨与外河洪水经常遭遇，据统计，3天暴雨与外河洪水遭遇机率占25.5%，15天暴雨遭遇外河洪水机率38.3%。

2）洪水特性

青潭垸连接南洞庭湖，南洞庭湖承纳西洞庭湖来水和湘、资洪水及东洞庭湖水位影响，同时洪水的时空变化特征也与暴雨一致。根据水文资料统计，年最大洪水大都发生在5~8月份，其中5、6月更甚，洪水具有峰高量大、涨落缓慢的特点，单峰洪水较多，一般历时7~12天，复峰洪水也常有发生，一般历时15~20天，此类洪水往往易构成大洪水。

    - 水文

湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。湘阴地区江湖甚多，水域面积占总面积的42%左右，河流主要有湘江、资江和白水江等，其支流纵横，河网密布，湖泊星罗棋布。湘资两水在湘阴县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的 41.56%以上，为养殖、捕捞、 灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。湘阴县区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江。

1、地表水

（1）湘江

湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长 856km。湘江江面宽 500～1500m ，一般水深 6～15m ，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。 其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在 5～7月，枯水期多出现在 12～翌年 2 月。湘江是湘阴县的一条景观河流和主要供水水源，保护好湘江水环境质量，是保证湘阴县可持续发展战略的重要因素之一。

青潭垸堤垸水文测站有营田水位站。营田水位站于1951年5月由长江水利委员会洞庭湖工程处设立，1957年改属长江流域规划办公室管理。站址位于湖南省汨罗市营田镇，为控制湘水注入横岭湖水雨情的基本水位站。

资水（东支）与湘水（西支）临资口汇合后，流经芦林潭与湘江（东支）汇合后下行10km流经本站，右岸上游200m为营田镇港务码头，下游15km在磊石山有汨罗江汇入。营田站冻结基面与吴淞基面的换算关系为-0.22m，与85国家基面的换算关系为-1.95m。

营田水位站历年最高水位34.56m，发生于1996年7月22日，最高洪水位7月份出现的机率达58%；历年最低水位18.41m，发生于2019年12月21日，营田站1954最高水位为33.33m；多年平均水位22.87m。

（2）范家坝湖

范家坝湖位于湘阴县石塘镇范家坝村北，东邻湘阴县的东塘镇、六塘镇，南连石塘镇东部片，西面与石塘镇白泥湖片接壤，北抵三塘镇。范家坝西堤距石塘镇楠竹山集镇1.5km，距湘阴县城11km，紧邻南洞庭湖,属湘江尾闾水系。

范家坝湖始建于1965年，1969年冬建成。现有水域面积4800亩，总集雨面积为70.2km2。该湖汛期限蓄水位为31.5m，相应库容为1760万m3。当外河水位较低，范家坝湖通过各外排闸自流外排进入湘江，当外河水位超过范家坝撇洪渠水位不能自流外排的情况下，通过电排闸排入湘江。

2、地下水

根据规划区内地下水赋存介质特性，区内地下水均属于松散岩类孔隙水，根据含水介质性质特征主要为双层或多层结构浅层承压水。

该类型地下水广泛分布于三塘镇片区，根据区域水文地质资料，含水层埋深 15.8m左右，含水层系中更新统白沙井组（Q2b）下部含砾粗砂，其次为砾石、 砂砾等组成，粒度粗大，含水层厚度中等，一般 20.0～40.0m 上下；含水层顶板岩性为中更新统网纹红土。

区内含水层含水较丰富，根据区域水文地质资料，受含水层组成物质空间上的变化，含水层渗透系数变化较大，为 0.93～34.46m/d ，平均 11.05m/d ，变异系数 1.15 。钻孔平均单位涌水量为 1.98L/s·m ，单井涌水量 1000~2500m3/d 。

区内地下水位埋藏较深，规划区地块西临湘江，加之北侧、南侧地表水体均可能切穿区内含水层，导致含水层与周边地表水水力联系密切，也同样导致地下水位下降，埋藏相对较深。

洞庭湖盆地在北淤东沉这一内外营力的联合作用下，使错综复杂的地表水系，遵循一总的运动趋势，即：西水东流，北水南流，湘江为汇水之地，于北东再注入东洞庭湖。规划区位于洞庭湖区东部，湘江之东的垄岗化平原，区内地表水均流向湖盆，地下水亦受其制约。

根据区域水文地质资料，区内丰季泉水为枯季的 1.7~ 15.8 倍，水位波动变化较明显，最大变化约1.3m。区内地下水化学动态比较稳定。

区内地层结构特点是：上覆网纹红土，透水性极差，下伏砂或沙砾石层，因此，大气降水不是区内地下水的主要补给来源，同时地表水亦只能使地下水产生回水延长高水位期（地下水高于地表水），动态曲线变化缓慢，地下水的主要补给来源以侧向径流补给为主，排入河湖等地表水体。洞庭湖东、南、西部均为丘岗区，中间为洞庭湖腹地，湖盆底为相对不透水基岩，因而从整体上看区内地下水径流方向是自丘岗区至中部洞庭湖腹地。根据《江汉-洞庭平原地下水资源及其环境问题调查（湖南）报告》，在本水源地所在区域内，表层分布连续厚层粘土，渗透系数较低，一般在 0.003m/d-0.06m/d 。

本区地下水系统属洞庭湖盆汇流型径流类型。周边丘岗区为地下水径流系统的源，洞庭湖腹地为地下水径流系统的排泄区。在丘岗区，地下水呈潜水状态，水力梯度较大，一般可达 3‰以上。在洞庭湖腹地地下水力梯度下降到 0.2‰以下。

    - 土壤

规划区出露地层岩性简单，为新生界第四系河流相冲洪积地层，其中虞公港北区出露中更新统白沙井组（Q2b）。上部绛红、赭红色网纹状砂质粘土，常具铁锰胶膜；下部黄褐、黄白色砾石、砂砾，局部相变为含砾粗砂。区域地层厚度 30.0～107.0m。下伏新生界第三系或中生界白垩系上统分水坳组 K2f 碎屑岩呈不整合接触。

    - 行政区划及社会经济

2023年12月，湘阴县全县辖文星街道、东塘镇、樟树镇、三塘镇、岭北镇、新泉镇、湘滨镇、南湖洲镇、鹤龙湖镇、静河镇、石塘镇、洋沙湖镇、金龙镇和六塘乡、杨林寨乡。辖153个建制村、57个社区。

2024年年末全县常住人口57.12万人。其中，城镇人口31.27万人，城镇化率54.74%。全年出生人口3470人，出生率为6.07‰；死亡人口4827人，死亡率为8.44‰；自然增长率为-2.37‰。年末全县户籍人口69.4万人。

初步核算，2024年全年地区生产总值476.39亿元，比上年增长6.7%。其中，第一产业增加值78.04亿元，比上年增长3.0%；第二产业增加值179.88亿元，增长9.4%；第三产业增加值218.47亿元，增长6.5%。三次产业结构为16.4:37.8:45.9。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为7.3%、49.7%、43%。其中，工业对经济增长的贡献率为47.9%。2024年全县居民人均可支配收入35416元，比上年增长4.5%。其中城镇居民人均可支配收入43139元，增长3.6%；农村居民人均可支配收入28404元，增长5.4%。全县居民人均消费支出27878元，比上年增长4.3%。其中城镇居民人均消费支出30617元，增长4.6%；农村居民人均消费支出25390元，增长4.0%。

  - 建设项目建设及运行情况

本项目为新建项目，正在办理前期相关手续，尚未开始建设。

    - 项目组成

本项目主要建设内容见下表。

工程建设内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 |  | 工程内容 | 数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 污水处理厂 | 粗格栅及提升泵池 | 土建规模按4万m3/d，设备安装规模1万m3/d | 1 | 土建按远期一次建成 |
|  |  | 细格栅渠及旋流沉砂池 | 一期设一座，分两个廊道，土建设计规模20000m3/d，设备安装规模20000m3/d，两个廊道互为备用 | 1 | / |
|  |  | 调节、事故池及气浮池 | 设计规模按1万m3/d 调节池有效水深为6.9m，有效容积为2397m3，调节时间为5.75h，事故池有效水深为6.9m，有效容积为2397m3，异常水质储存时间为5.75h。 气浮池设计流量为100 m3/h。 | 1 | 当污水厂进水石油类浓度异常偏高时，切换进水管路，超标污水优先进入气浮池应急处置 |
|  |  | 水解酸化池 | 设计规模按1万m3/d，一期设一座，分两组，单组池设计流量：Q＝5000m3/d | 1 | 一期设一座，分两组 |
|  |  | AAO池 | 设计规模按1万m3/d，一期设一座，分两组，单组池设计流量：Q＝5000m3/d | 1 | 一期设一座，分两组 |
|  |  | 二沉池 | 一期设两座，单座设计规模5000m3/d | 2 | 一期设两座 |
|  |  | 高效沉淀池 | 集机械混合池、机械絮凝池和斜管沉淀池于一体，一期设一座，分两组，两组并联运行，单组设计规模5000m3/d | 1 | 一期设一座，分两组 |
|  |  | 反硝化滤池 | 一期设一座，单座设计规模按1万m3/d | 1 | / |
|  |  | 紫外消毒池 | 一期设一座，分两个廊道，土建设计规模20000m3/d，设备安装规模20000m3/d，两个廊道互为备用 | 1 | / |
|  |  | 污泥泵站 | 一期设一座，单座设计规模1万m3/d | 1 | / |
|  |  | 贮泥池 | 117m3 | 1 | / |
|  |  | 污泥调理池 | 池按照远期规模建设，共设污泥调理池2格，单格有效容积为22.5m3 | 1 | 位于脱水机房内 |
|  |  | 出水提升泵站 | 土建设计规模按4万m3/d，设备按照1万m3/d，提升泵站上设置出水在线监测室 | 1 | 土建按远期一次建成 |
| 辅助工程 | 鼓风机房及变配电间 |  | 土建设计规模按4万m3/d，设备按照1万m3/d | 1 | 土建按远期一次建成 |
|  | 污泥脱水机房 |  | 土建设计规模按4万m3/d，设备按照1万m3/d | 1 | 土建按远期一次建成 |
|  | 综合加药间 |  | 土建设计规模按4万m3/d，设备按照1万m3/d | 1 | 土建按远期一次建成 |
|  | 仓库及维修间库 |  | 1F | 1 | / |
|  | 综合楼 |  | 3F，含办公、食堂和中控等 | 1 | / |
|  | 进水在线监测用房 |  | 1F | 1 | / |
|  | 中水回用水池 |  | 有效容积505.3m3 | 1 | 分为消毒接触区和调蓄区 |
| 公用工程 | 给水 |  | 由市政管网统一供给。 |  | / |
|  | 排水 |  | 厂区内采用雨污分流制，雨水排入主雨水管；污水处理厂生产废水、生活污水汇集到进水泵房，随工艺流程进行处理，做到厂内污水不直接向水体排放。 |  | / |
|  | 供电 |  | 由市政电网供给。 |  | / |
|  | 供热制冷 |  | 办公区域采用分体式空调供热制冷。 |  | / |
| 环保工程 | 废气污染防治 |  | 通过合理选址、合理布局、加大绿化力度降低其对环境的影响；整体设施中设有排气系统，把来自粗格栅渠及污水提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、调节池、事故池、气浮池等预处理区、水解酸化池及生化池的缺氧和厌氧段和污泥泵站、贮泥池、污泥脱水间的废气收集后通过生物滤池除臭后由15m高排气筒DA001高空排放。 |  | / |
|  | 废水污染防治 |  | 厂区内采用雨污分流制，雨水排入主雨水井；全厂污水汇集到进水泵房，随工艺流程进行处理，做到厂内污水不直接向水体排放。 |  | / |
|  | 噪声污染防治 |  | 采用低噪声的机械设备，并采取相应的隔声、减振措施；污水处理厂内噪声较大的设备，如污水泵、污泥泵、鼓风机等均设在水下和室内等。 |  | / |
|  | 固废污染防治 |  | 栅渣、沉砂暂存后交由环卫部门及时清运，废包装材料回收利用或外售，更换的滤布和滤料收集后委托有一般固废处理能力的单位处理，机修仓库设置一般工业固体废物的暂存场，面积约20m2；污泥暂存于污泥暂存间，在污水处理厂竣工环保验收前按要求对污泥属性进行鉴别，鉴别结果出来前按照危险废物进行管理。若鉴别属于危险废物则应委托有资质的单位进行处置，若不属于危险废物则外运焚烧处置或利用；废润滑油、含油抹布及手套、化验室、在线检测废物等经收集后交由有资质单位处理，机修仓库设危废暂存间（占地面积约为10m2）；生活垃圾交由环卫部门统一处理。 |  | / |
|  | 环境风险防治 |  | 事故池，有效容积2397m3 |  | / |

    - 项目服务范围情况

根据项目可研等相关资料，长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂服务范围与《湘江新区虞公港及港城融合发展区起步区控制性详细规划》保持一致，远景规划范围为14.35km2，为湘江以东，规划路以西，三汊港湖以南，范家坝湖以北。近期规划服务范围为控规编制范围，共5.41 km2，为湘江以东，芙蓉北路以西，三汊港湖以南，进港大道以北，含城镇开发边界3.42km2，港口一期用地1.56 km2，铁路用地0.43km2。

虞公港污水处理厂（一期）项目的服务范围为《湘江新区虞公港及港城融合发展区起步区控制性详细规划》确定的规划范围，主要为长沙临港产业开发区中虞公港片区及虞公港港口一期范围。本项目服务范围图如下。

- 项目服务范围图

    - 项目设计出水水质

1、进水水质

《长沙临港产业开发区污水处理厂（一、二期）及配套基础设施工程可行性研究报告》结合《虞公港污水处理厂项目水质水量调查报告》和《虞公港污水处理厂项目规划设计前期研究报告》等资料，确定了长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂（一期）的设计进水水质，相关内容摘录如下：

1、规划产业水质分析

根据《长沙临港产业开发区发展总体规划（修订稿）》，虞公港污水处理厂纳污范围的产业定位为：港口物流仓储业、港口服务业、工程机械配套零部件产业。

（1）港口物流仓储业、服务业污水水质分析

港口物流仓储业、港口服务业产生的污水类同生活污水，主要水质因子为CODcr、BOD5、氨氮、SS、TN、TP等几类。城镇生活污水中CODcr浓度一般为350mg/L，BOD5为200mg/L，SS为250mg/L，TN为40mg/L，NH3-N为25mg/L，TP为4mg/L。

（2）工程机械配套零部件产业污水水质分析

工程机械配套零部件产业工业企业污水水质，通过类比其他工程机械及新能源汽车零部件生产企业的废水水质情况可知，工程机械及新能源汽车零部件生产企业的工业废水产生量比较少，且除CODcr、BOD5、氨氮、SS、TN、TP 等常规因子外，特征因子主要为石油类。

（3）规划产业水质分析结论

根据《湖南省湘江保护条例》，位于湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。虞公港片区位于洞庭湖边，因此不得引进废水涉重的工业企业。

根据《临港产业开发区规划环评》，虞公港片区禁止引进以下行业：火电、钢铁、电解铝、煤炭、冶金、石化、焦化、造纸、制革和采矿业等重污染行业项目；危险废物利用和集中处置项目；《产业结构调整指导目录》（2024 年本）淘汰类工艺和设备；不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；根据国、省政策要求，须强制进入化工园区发展的项目；其他国家产业政策规定落后生产工艺装备和落后产品及国家明令禁止或淘汰工艺；禁止引入高耗水的落后产能。

通过以上各行业类比分析及环保要求分析，虞公港片区的机械加工及零部件生产行业、新能源汽车零部件生产行业的工业污水量都较少，水质较简单，特征因子主要为石油类，且不涉重。同时根据《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行《污水综合排放标准》三级标准，即 CODcr 为 500mg/L，BOD5为 300mg/L，SS 为 400mg/L，石油类 20mg/L。因此片区内各工业企业生产废水应先在厂内预处理达到《污水综合排放标准》三级标准后，方可排入到虞公港污水处理厂。

2、类比污水处理厂工程进水水质

虞公港污水处理厂规划区域（特别是近期规划区域）主要以港口、二类物流仓储用地、二类、三类工业用地、公园绿地、居住备建用地为主。因此，水质类别与湘阴第二、第三污水处理厂和城陵矶污水处理厂相似，均收集生活和工业废水。

湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂接管废水主要为港口物流、化工厂、重工机械加工厂、混凝土加工、商贸、生活用水。湖南城陵矶临港产业新区核心区排水单位中化工厂排水量大于虞公港污水处理厂，水质更复杂。

湘阴县城区内的污水处理厂包括：湘阴县第一污水处理厂、湘阴县第二污水处理厂、湘阴县第三污水处理厂。其中第一污水处理厂、第三污水处理厂主要收集生活污水。第二、第三污水处理厂收集处理范围内生活污水和工业污水。

这四座污水处理厂设计进水水质详见下表。

类比污水处理厂设计进水水质表  单位：mg/L

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘阴县第一污水处理厂 | 300 | 120 | 200 | 30 | 35 | 3.0 | / |
| 湘阴县第二污水处理厂 | 500 | 350 | 400 | 45 | 70 | 8.0 | / |
| 湘阴县第三污水处理厂 | 500 | 180 | 220 | 30 | 45 | 4.0 | / |
| 湖南城陵矶临港产业新 区污水处理厂 | 500 | 300 | 400 | 45 | 70 | 8.0 | 15 |

除参照以上四座污水处理厂设计进水水质外，还参照湘阴县第二污水处理厂 2021-2023 年度实际进水水质，见下表：

湘阴县第二污水处理厂2021-2023年实际进水水质  单位：mg/L

| 月份 | COD | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年1月 | 373.7 | 25 | 1.91 | 50.9 |
| 2021年2月 | 195.79 | 13.31 | 1.9 | 19.68 |
| 2021年3月 | 283.04 | 27.47 | 3.65 | 35.99 |
| 2021年4月 | 106.39 | 13.93 | 3.59 | 18.21 |
| 2021年5月 | 172.66 | 21.55 | 4.48 | 33.79 |
| 2021年6月 | 228.61 | 24.46 | 2.67 | 44.51 |
| 2021年7月 | 135.29 | 18.43 | 1.47 | 70.49 |
| 2021年8月 | 316.24 | 11.37 | 2.73 | 37.43 |
| 2021年9月 | 204.2 | 26.83 | 3.4 | 46.76 |
| 2021年10月 | 183.93 | 41.02 | 2.63 | 41.4 |
| 2021年11月 | 261.24 | 45. 12 | 3.61 | 63.95 |
| 2021年12月 | 607.75 | 77.93 | 5.03 | 75.98 |
| 2022年1月 | 474.46 | 36.66 | 2.04 | 49.48 |
| 2022年2月 | 286.19 | 27. 11 | 1.58 | 38.29 |
| 2022年3月 | 473.96 | 46.18 | 2.35 | 54.31 |
| 2022年4月 | 308.44 | 44.61 | 2.08 | 44.61 |
| 2022年5月 | 225.85 | 41.22 | 2.12 | 50.76 |
| 2022年6月 | 240.06 | 26.22 | 2.09 | 38.88 |
| 2022年7月 | 210.85 | 23.77 | 1.57 | 39.17 |
| 2022年8月 | 205.57 | 16.48 | 2. 14 | 26.75 |
| 2022年9月 | 412.41 | 53.97 | 3.31 | 74.46 |
| 2022年10月 | 347.2 | 33.36 | 2.91 | 47.67 |
| 2022年11月 | 294.24 | 43.17 | 3.02 | 50.75 |
| 2022年12月 | 169.83 | 29 | 2.5 | 29.02 |
| 2023年1月 | 151.66 | 24.31 | 2. 14 | 26.52 |
| 2023年2月 | 240.31 | 18.61 | 2.82 | 27.46 |
| 2023年3月 | 179.63 | 21.38 | 2. 11 | 25.35 |
| 2023年4月 | 121.04 | 30.75 | 2.62 | 30.75 |
| 2023年5月 | 195. 11 | 16.57 | 2.29 | 24.96 |
| 2023年6月 | 147.18 | 15.59 | 1.89 | 20.2 |
| 2023年7月 | 144.2 | 15.44 | 2.47 | 21.92 |
| 2023年8月 | 112.27 | 15.9 | 2.03 | 21.36 |
| 2023年9月 | 180.2 | 17.39 | 1.69 | 22.19 |
| 2023年10月 | 176.94 | 18.8 | 2.39 | 27.26 |
| 2023年11月 | 195.31 | 21.63 | 2.66 | 29.75 |
| 2023年12月 | 238.59 | 23.04 | 3.26 | 30.49 |
| 平均值 | 244.45 | 27.99 | 2.59 | 38.65 |

3、可研确定的设计进水水质

根据纳污范围内产业定位，以及相关环保要求，并参照湘阴县第一污水处理、湘阴县第二污水处理、湘阴县第三污水处理、湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂这四个污水处理厂的设计进水水质，以及湘阴县第二污水处理厂2021-2023年实际进水水质，综合考虑后，可研报告中污水处理厂设计进水水质见下表：

污水处理厂可研阶段设计进水水质  单位：mg/L

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度值 | 450 | 180 | 200 | 25 | 35 | 4 | 3 |

项目环评及初步设计考虑到根据《长沙临港产业开发区规划（2023-2035）环境影响报告书》及其审查意见（湘环评函〔2024〕14号），虞公港片区是以先进装备制造为主导产业，临港物流为特色产业，新能源汽车零部件产业、机电产品制造产业为配套产业。同时考虑到项目服务还涵盖了虞公港港口一期范围。装备制造、汽车零部件制造、机电产品制造和港口码头废水中均会含有一定量的石油类等特征因子。项目初步设计中已将石油类的设计进水浓度由可研阶段的3mg/L调整为了10mg/L，并增加了气浮应急处理装置。

《长沙临港产业开发区规划（2023-2035）环境影响报告书》中环境准入中禁止引进以下行业：火电、钢铁、电解铝、煤炭、冶金、石化、焦化、造纸、制革和采矿业等重污染行业项目；危险废物利用和集中处置项目；《产业结构调整指导目录》（2024 年本）淘汰类工艺和设备；不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；根据国、省政策要求，须强制进入化工园区发展的项目；其他国家产业政策规定落后生产工艺装备和落后产品及国家明令禁止或淘汰工艺；禁止引入高耗水的落后产能。同时《长沙临港产业开发区规划（2023-2035）环境影响报告书》中生态环境准入清单要求园区企业涉重金属废水应在企业排放口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）或相关行业标准中重金属排放限值要求后，方可纳入集中式污水处理厂处理。

项目污水厂的设计未考虑对重金属的去除，也基本不具备对重金属的处理能力，项目环评要求后续进入本污水处理厂处理的废水应严格执行《长沙临港产业开发区规划（2023-2035）环境影响报告书》中生态环境准入清单要求，园区企业涉重金属废水应在企业排放口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）或相关行业标准中重金属排放限值要求后，方可纳入污水处理厂处理，不满足要求的废水禁止进入本项目污水厂。同时要求进入本项目污水厂处理的废水水质还应满足污水厂的设计进水水质要求，详见下表。

污水处理厂设计进水水质表  单位：mg/L

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度值 | ≤450 | ≤180 | ≤200 | ≤25 | ≤35 | ≤4 | ≤10 |

2、出水水质

根据项目可研报告及规划环评要求，本项目污水处理厂出水中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546 -2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值0.2mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级A标准，详见下表：

污水处理厂设计出水水质  （单位：mg/L、PH为无量纲）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度值 | 6-9 | 30 | 10 | 10 | 1.5（3.0） | 10 | 0.3（0.2） | 1 |

根据《长沙临港产业开发区规划（2023-2035）环境影响报告书》《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）等要求，本项目废水排放标准限值见下表：

废水排放标准限值  （单位：mg/L、pH为无量纲）

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度值 | 30 | 10 | 10 | 1.5（3.0） | 10 | 0.3（0.2） | 1 |
| 项目 | 总汞 | 烷基汞 | 总镉 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 总铅 |
| 浓度值 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 项目 | 总镍 | 总铜 | 总锌 | 阴离子表面活性剂 | pH | 色度 | 粪大肠菌群数（MPN/L） |
| 浓度值 | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 6-9 | 30 | 103（回用） 104（非回用） |

注：表中氨氮括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标；总磷括号内数据为枯水期的控制指标。

3、处理效率

根据项目设计进出水水质，项目主要污染因子设计去除效率如下：

项目各因子处理效率表   单位：mg/L  pH无量纲

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 450 | 180 | 200 | 25 | 35 | 4 | 10 |
| 处理后 | 30 | 10 | 10 | 1.5（3.0） | 10 | 0.3（0.2） | 1 |
| 去除率（%） | 93.3% | 94.4% | 95.0% | 94.0%（88%） | 71.4% | 92.5%（95%） | 90% |

注：园区规划环评要求涉重金属废水应在企业排放口满足《污水综合排放标准（GB8978-1996）》或相关行业标准中重金属排放限值要求后，方可纳入污水处理厂处理，本项目处理工艺未对重金属的去除进行设计。

    - 设计处理规模

根据《长沙临港产业开发区污水处理厂（一、二期）及配套基础设施工程可行性研究报告》及其批复，长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂一期设计规模1万m3/天，二期设计规模2万m3/天，本次环评只考虑近期工程，即1万m3/d。

项目可研分别按用地类型与分类指标法进行污水量预测，项目设计规模确定相关依据如下：

      - 按用地类型计算水量

根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），不同类别用地用水量指标详见下表。

不同类别用地用水量指标 [m3/(hm2·d)]

| 类别代码 | 类别名称 |  | 用水量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 |  | 50~130 |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 | 行政办公用地 | 50~100 |
|  |  | 文化设施用地 | 50~100 |
|  |  | 教育科研用地 | 40~100 |
|  |  | 体育用地 | 30~50 |
|  |  | 医疗卫生用地 | 70~130 |
| B | 商业服务业设施用地 | 商业用地 | 50~200 |
|  |  | 商务用地 | 50~120 |
| M | 工业用地 |  | 30~150 |
| W | 物流仓储用地 |  | 20~50 |
| S | 道路与交通设施用地 | 道路用地 | 20~30 |
|  |  | 交通设施用地 | 50~80 |
| U | 公用设施用地 |  | 25~50 |
| G | 绿地与广场用地 |  | 10~30 |

注：1类别代码引自现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》B50137。2本指标已包括管网漏失水量。

根据《湘江新区虞公港及港城融合发展区起步区控制性详细规划》，虞公港片区远期规划用地类型详见下表：

远期纳污用地性质一览表

| 用地类型 | 占地面积 ha |
| --- | --- |
| 商业服务业设施用地 | 4.76 |
| 工业用地 | 188.33 |
| 物流仓储用地 | 53.54 |
| 道路与交通设施用地 | 32.9105 |
| 公用设施用地 | 7.22 |
| 城市发展备建用地 | 22.59 |
| 绿地与广场用地 | 18.84 |
| 铁路用地 | 42.93 |
| 港口用地 | 439.24 |
| 小计 | 810.3605 |

各地块用水量根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）计算，远期按不同类别用地计算用水量，日变化系数采用1.3，污水排放系数按0.9计算污水量，见下表。

远期污水量计算单位：m3/(hm2·d)

| 用地类型 | 占地面积ha | 用水量指标m3/(hm2·d) | 本次取值（m3/ha·d） | 最高日用水量m3/d | 平均日用水量m3/d | 污水量m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业服务业设施用地 | 4.76 | 50~200 | 50 | 238.00 | 183.08 | 164.77 |
| 工业用地 | 188.33 | 30~150 | 60 | 11299.80 | 8692.15 | 7822.94 |
| 物流仓储用地 | 53.54 | 20~50 | 20 | 1070.80 | 823.69 | 741.32 |
| 道路与交通设施用地 | 32.9105 | 20~30 | 25 | 822.76 | 632.89 | 569.60 |
| 公用设施用地 | 7.22 | 50~100 | 50 | 361.00 | 277.69 | 249.92 |
| 居住备建用地 | 20.2 | 50~130 | 60 | 1212.00 | 932.31 | 839.08 |
| 公服设施备建用地 | 2.39 | 50~100 | 50 | 119.50 | 91.92 | 82.73 |
| 绿地与广场用地 | 18.84 | 10~30 | 15 | 282.60 | 217.38 | 0.00 |
| 铁路用地 | 42.93 | 50~200 | 50 | 2146.50 | 1651.15 | 1486.04 |
| 港口用地 | 439.24 | 20~50 | 20 | 8784.80 | 6757.54 | 6081.78 |
| 小计 | 810.36 | / | / | 26337.76 | 20259.82 | 18038.19 |

按不同类别用地用水量预测的远期污水量为1.8万m3/d，该规模为《湘江新区虞公港及港城融合发展区起步区控制性详细规划》中整个控规范围，对应的规划年限为远期2035年，可研等设计考虑到园区发展情况及同类项目的建设经验，长沙临港产业开发区污水处理厂分期建设，污水厂一期对应规划近期2030年，污水厂二期对应规划远期2035年，规划近期2030年按远期规划2035年的一半考虑，污水量约为9000m3/d。

      - 分项指标法

城市总用水量包括综合生活用水、工业企业用水、浇洒道路和绿地用水、管网漏损水量和未预见水量五部分。分项指标法是将各单项指标用水量分项计算再累加，以总用水量为预测值的方法。

1、综合生活用水量Q1：

综合生活用水量根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）有关规定，湘阴县常住人口数为57.25万人，属于中等城市属一区中、小城市，最高日综合生活用水定额220～370L/人·d，设计采用最高日综合生活用水量定额为320L/人·d。

虞公港片区近期（2030年）规划范围内总人口数为0.6万人，经计算：近期综合生活用水量：6000×320÷1000=1920m3/d；

2、工业企业用水量Q2

根据《长沙临港产业开发区发展总体规划（修订稿）》，虞公港片区属于港口服务和工业园区，产业发展规划为：①重点发展临港现代物流业；②积极发展港口服务业；③聚力发展“工程机械”主导产业。这些行业用水量均不大，由于目前尚无企业入驻，无数据可参考。因此本处按工业用地面积乘以地块用水量指标来计算，根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），工业用地的用水量指标为30~150m3/（hm2·d），设计采用60m3/（hm2·d）考虑。近期工业用地面积约为113ha，则近期工业企业用水量为：113×60=6780m3/d。

3、浇洒道路和绿地用水量Q3

考虑到湘阴县城雨水较多，现状浇洒道路和绿化用水频率不高，用水量不大，根据其他城市相关经验，浇洒道路和绿化用水占生活用水量的5%考虑，即Q3=0.05Q1。

则虞公港浇洒市政道路、广场和绿地用近期水量为：Q3=1920×5%=96m3/d。

4、管网漏损水量Q4

管网漏损率按上述各用水量总和的10%计，即：近期：Q4=（1920+6780+96）×10%=880m3/d。

5、未预见水量Q5

未预见水量按上述各用水量总和的8%计，即近期：Q5=（1920+6780+96+880）×8%=774m3/d。

6、总用水量Q6

日变化系数采用1.3，计算得到日平均总用水量为：近期：（1920+6780+96+ 880+774）÷1.3=8038m3/d；

7、污水产生量Q7

污水排放系数按0.9，另考虑到湖区，地下水入渗量按10%考虑，经计算得：近期污水量为：8038×0.9×（1+10%）=7958m3/d。

      - 服务范围污水量

根据上述两种核算方式，按用地类型计算污水量，纳污范围内近期污水总量约为9000m3/d，按分项指标法计算污水量，近期污水量为7958 m3/d，两种方法平均后，纳污范围内近期污水量为8479 m3/d。

根据上述计算所确定的污水量规模，考虑到污水处理厂作为重要的市政基础设施，其建设规模应适当超前，并留有一定余量。因此，确定虞公港污水处理厂建设规模为：一期（近期）1.0万m3/d。

    - 主要原辅材料及资源能源消耗

项目主要原辅材料及资源能源消耗情况见下表：

项目主要原辅材料及资源能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 主要化学成分 | 年耗量 | 包装方式 | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAC | 聚合氯化铝 | 727 m3 | 罐装 | 30m3 | 液态，有效浓度10%，深度处理、除磷剂 |
|  | PAM | 聚丙烯酰胺 | 3.65t | 袋装 | 0.2t | 深度处理、除磷剂 |
|  | 三氯化铁 | 三氯化铁 | 231.8m3 | 罐装 | 30m3 | 液态，有效浓度25%，污泥调理用 |
|  | 乙酸钠 | 乙酸钠 | 1278 m3 | 罐装 | 40m3 | 液态，有效浓度20%，碳源 |
|  | 次氯酸钠 | 次氯酸钠 | 20 m3 | 罐装 | 30m3 | 液态，有效氯量10%，应急备用消毒和中水回用消毒 |
|  | 机油 | / | 0.5t | 桶装 | 0.18t | 设备维修 |
|  | 新鲜水 | / | 1500 m3 | / | / | / |
|  | 电 | / | 525万KWh | / | / | / |

    - 污水处理工艺流程

项目采用三级处理，其中一级处理（预处理）采用粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+调节/事故及气浮；二级处理采用水解酸化+AAO生化池+二沉池工艺；三级处理（深度处理）采用高效沉淀池+反硝化滤池工艺，消毒采用紫外消毒。

项目污水处理工艺流程详见下图：

- 污水处理工艺及产排污节点图

工艺流程简述

#### 1、一级处理

一级处理作为污水处理厂的第一个处理单元，对于保证后续处理设施的稳定运行具有重要作用。

（1）进厂污水的提升、拦渣和沉砂

本工程污水通过厂外污水干管自流进入污水处理厂，需经提升方可进入后续处理设施，故考虑设置污水的进水提升泵站。在泵站之前考虑设置粗格栅井，以拦截粗大的树枝木棍等杂物，有效地防止泵及其他处理构筑物的机械设备和管道被磨损或堵塞，使后续处理流程能顺利进行。

污水经提升后需设置细格栅井，进一步去除污水中的细小悬浮物细小纤维，降低生物处理负荷，防止布条等物体的带入对沉砂池叶轮及提砂装置造成影响。另外，沉砂池是污水处理厂必不可少的预处理设施，通常设置在细格栅后以去除进水中的砂粒，保证后续处理构筑物及设备的正常运行。

本项目预处理系统采用“粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+调节/事故及气浮”的一级处理工艺。

（2）进厂污水的检测、事故缓冲和调节

根据工艺方案的选择原则，工程应避免超标污水直接进入生物处理线。通过对生物区上游的有毒污水进行检测并引向事故池，来防止由于有毒污水引起的活性污泥微生物抑制导致的污水处理厂停产。

由于工业废水可能短期出现pH值超标、水质的可生化性不强、或者污染物浓度异常等问题，考虑此种事故情况，在事故池之前对污水进行监测，如有异常，则将此类事故废水引入事故池储存，经应急处理后再均匀少量的提升进入后续处理设施。

为了适应全天污染物浓度及水量变化，污水处理厂进水需采用调节池，将污染物负荷控制在尽量接近设计基础的值。设置调节池，不仅可以减少污水污染物含量和污水量的波动，以保证在生物工艺处理段进行的有效处理负荷更为均匀，还能防止污水处理厂由于恶劣的条件或维护造成停产。

（3）气浮

当污水厂进水石油类浓度异常偏高时，切换进水管路，超标污水优先进入气浮池应急处置。通过投加破乳剂、絮凝药剂，利用微气泡吸附絮体浮油，浮渣经刮渣机刮除外运处置；气浮出水去除大部分浮油与乳化油后，自流进入后续调节池、生化处理单元，避免大量油脂包覆活性污泥、堵塞曝气系统，保障生化池污泥活性与系统稳定运行；进水含油正常工况下，污水可跨越气浮池直接进常规生化处理单元，气浮池待机备用。气浮只接收事故池转输泵来水，流量由事故池排空周期控制，因此，气浮池设计流量为100 m3/h。

#### 2、二级处理

（1）生物处理

虞公港污水处理厂接纳了部分工业废水，COD、BOD5等设计进水水质指标高于完全的生活污水处理厂。考虑在污水处理前段采用“厌氧”工艺，在短时间和高负荷下，获得较高的污染物去除率，提高污水可生化性减少后续构筑物的处理负担。本项目废水拟先经过水解酸化预处理，提高废水的可生化性，再进行生化处理。可研推荐采用水解酸化及AAO的生物处理工艺。

水解（酸化）是厌氧消化过程的第一、二两个阶段，其目的是将原污水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物。在废水生物处理中水解指有机物在进入细胞前，在细胞外进行的生化反应，其特征是微生物通过释放胞外自由酶或固定酶来完成生物催化氧化反应（主要是大分子有机物的断链和水溶）；酸化是一类典型的发酵过程，其特征是微生物利用溶解性的基质产生各种有机酸。水解和酸化是不可分割地同时进行。本工程中，水解酸化的目的是将废水中难以生物降解的固体物质分解为溶解性物质；将复杂有机物降解为易生物降解的溶解性简单的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧生物处理。

AAO工艺（Anaerobic-Anoxic-Oxic）称为厌氧－缺氧－好氧三者结合系统，同步具有脱氮除磷的污水处理工艺。该工艺通过在不同功能区内营造特定的溶解氧条件，为聚磷菌、硝化菌和反硝化菌等微生物创造了分阶段发挥功能的序列化环境，从而在同一个流程内实现对碳、氮、磷污染物的协同去除。其核心理论认为：聚磷菌能否在厌氧环境下获得充足的碳源并实现充分的有效释磷，是决定整个系统最终除磷效能的关键前提。将厌氧区置于工艺流程的最前端，旨在让回流污泥中的聚磷菌在进入好氧吸磷阶段之前，优先接触并利用进水中的易生物降解有机物（如挥发性脂肪酸），从而最大程度地诱导其细胞内储存的聚磷酸盐水解并释放出磷酸盐，为后续好氧条件下超量吸磷、实现高效除磷奠定必要的生理基础。

AAO工艺适应范围广，且目前湘阴县现状一污~三污生化段均采用AAO工艺，未出现不适应情况，AAO工艺具有如下优点：①碳源利用充分；②脱氮除磷效率较高；③传质效率高，污染物降解彻底。但考虑本工程出水水质要求高，二级处理之后需采用深度处理工艺。

（2）沉淀处理

沉淀池是污水处理厂分离悬浮物的一种常用的构筑物。本工程二沉池选择沉淀效果好、对冲击负荷和温度变化的适应能力较强的辐流式二沉池。

#### 3、深度处理工艺

本项目出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级A标准，其中COD、氨氮、总氮、总磷执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018） 一级标准，枯水期等应急时段总磷执行≤0.2mg/L标准。采用二级生化处理一般无法达到本次工程的排放标准要求。本工程深度处理应以 SS 和TP的去除作为重点目标。通过去除仍然较高的 SS 值并进一步降低水中的 COD、BOD5 、TN 和 TP，确保出水达湖南省地标一级标准。工程可研推荐采用高效沉淀池+反硝化滤池的深度处理方案。

（1）高效沉淀池

混凝沉淀工艺去除的对象是污水中呈胶体和微小悬浮状态的有机和无机污染物，也即去除污水的色度和浊度。混凝沉淀还可以去除污水中的某些溶解性物质，以及氮、磷等。为强化高效沉淀池对SS及TP的去除，项目采用高效沉淀池，它综合了斜管沉淀和污泥循环回流的优点，并与混凝池和絮凝池合建。

高效沉淀池主要分为以下几个核心单元：

①混凝区

混凝区也可称之为快速混合池，为矩形，配备有快速搅拌器，用于混凝剂或其他化学药剂与污水的快速混合。本项目采用聚合氯化铝作为混凝剂。它具有两种功能：首先，作为一种除磷药剂，由于磷酸盐离子与作为混凝剂的三价铝离子结合而生成磷酸铝，其溶解度很低，以沉淀物形式存在。磷酸铝沉淀后与污泥一块排出。另外，由于进水中可能含有胶体污染物，作为混凝剂，它可使胶体脱稳并加强了聚合。

②絮凝区

该过程主要发生在反应池内，反应池兼具物理和化学反应。絮凝采用机械絮凝，反应池分为两个部份，具有不同的絮凝能量，中心区域配有一个轴流叶轮，使流量在反应池内快速絮凝和循环，产生的流量约八～十倍于处理流量；在周边区域，主要是推流使絮凝以较慢的速度进行，并分散低能量以确保絮凝物增大致密。混凝后水通过进水管从絮凝反应器的底部进入，进水管与絮凝区导流桶同心布置，进水管出口处设有稳流板起到缓流作用。

③斜管区：澄清区采用斜管进行泥水分离，形式为逆向流，剩余的絮凝物在斜管上进行去除。斜管安装的设计可获得均匀的配水，由于在整个斜管上的配水都均匀，不存在偏流，使得沉淀可以在最佳状态下完成。

（2）反硝化滤池

本项目采用反硝化深床滤池作为推荐过滤单元。深床反硝化滤池是当代污水处理领域一项集物理截留与生物转化于一体的深度净化技术。它通过将传统的过滤功能与生物反硝化过程进行创造性整合，在单一构筑物内实现了对悬浮固体的高效去除和对总氮的深度净化，成为满足日益严格的水质排放标准的关键工艺单元。其工艺原理根植于对自然生化过程的精准工程化控制。当经过二级生物处理的出水进入滤池时，水中仍含有一定浓度的硝酸盐氮和微细悬浮物。系统通过在进水端按精确比例投加外碳源，并创造缺氧的水力环境，使附着在特殊滤料表面的反硝化菌群被激活。这些微生物以碳源为能量，以硝酸盐为电子受体，通过一系列酶促反应最终将硝酸盐还原为氮气释放至大气。与此同时，深厚致密的滤料层如同一个三维细筛，通过机械截留、吸附和深层过滤作用，将水中的悬浮颗粒、胶体物质及脱落的生物膜有效分离，从而同步实现浊度与悬浮物的极低值控制。其最显著的优点是功能集成，将过滤与深度脱氮合二为一，大幅节约了占地面积和构筑物投资。由于采用深层过滤和生物膜工艺，其对水质水量的波动具有较好的缓冲能力，抗冲击负荷性强。通过优化碳源投加与控制策略，该工艺能够实现总氮的精确控制，出水总氮可稳定低于5mg/L 甚至更严格的标准。同时，其成熟可靠的气水反冲洗技术保障了滤料的长周期使用和系统的低维护需求。

#### 4、除磷工艺

化学除磷作为污水处理中一项成熟且高效的磷去除技术，其核心原理是通过向污水中投加特定的化学药剂，使其与水中的溶解性磷酸盐（主要为正磷酸盐，PO43-）发生化学反应，生成难溶于水的磷酸盐沉淀物，再通过后续的固液分离过程（如沉淀、过滤等）将这些沉淀物从水中分离，从而实现总磷的有效去除。这一过程本质上是将溶解态的磷转化为固态的颗粒物，进而通过物理方法将其从液相中移除。

本工程出水水质要求高，需要建设混合反应和过滤设施，因此本设计采用后置沉淀方式，须在高效沉淀池及过滤中实现化学除磷；此外，为进一步确保安全性，可以在高效池进水端增加化学除磷投加点。后置沉淀除磷，或称后沉淀工艺，是将化学除磷作为深度处理单元，设置在二级生物处理（即二沉池）之后。在二沉池出水中投加化学药剂，并设置独立的快速混合池、絮凝反应池及化学沉淀池（或高效澄清池）来完成化学反应与固液分离。该工艺的显著优点在于药剂利用率高、反应条件可控。由于进水为经过生物处理的清液，水质相对稳定，干扰物质少，药剂投加量可以更为精确，避免浪费。同时，其化学反应过程完全独立于生物处理系统，因此不会对生物池内的微生物群落、pH 环境及脱氮过程造成任何干扰，特别适用于对生物脱氮要求严格且需要深度除磷的污水处理厂。

#### 5、消毒工艺

紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。并且消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，占地面积和土建费用大大减少，本工程从投资省、运行成本低等角度出发，采用紫外消毒工艺，成品次氯酸钠消毒作为应急备用。

#### 6、污泥处理

本工艺处理污水产生的污泥采用机械浓缩+机械脱水方案处理。污泥首先排入贮泥池然后流入污泥调理池，经机械浓缩然后由高压隔膜板框压滤机脱水，污泥脱水至含水≤60%后，外运处置。

#### 7、除臭

本项目采用生物除臭法，生物除臭法是通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化，达到除臭目的。本工程的粗格栅渠及污水提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、调节池、事故池、气浮池等预处理区、水解酸化池及生化池的缺氧和厌氧段和污泥泵站、贮泥池、污泥脱水间等区域的臭气收集后通过生物滤池除臭后由排气筒高空排放。

    - 项目主要设备

本项目主要设备见下表：

项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粗格栅及污水提升泵站 |  |  |  |  |
|  | 启闭机 | 启闭力40kN | 台 | 5 | 上开式 |
|  | 铸铁镶铜方闸门 | SFZ800，正水方向 | 台 | 5 | 上开式 |
|  | 回转式格栅除污机 | 安装角75°，栅条间隙20mm，N=1.10kW，渠宽1.1m | 台 | 2 |  |
|  | 无轴螺旋输送机 | 处理量2.2m3/h，N=1.5kW，L=5m3 | 台 | 2 |  |
|  | 潜污泵 | Q=1500m3/h，H=19m，N=132kW，变频 | 台 | 2 |  |
|  |  | Q=600m3/h，H=19m，N=55kW,变频 | 台 | 1 |  |
|  | 细格栅及旋流沉砂池 |  |  |  |  |
|  | 回转式固液分离机 | 安装角75°，栅条间隙 3mm，渠宽1.20m | 台 | 2 | N=0.75kW |
|  | 无轴螺旋输送机 | 处理量2.2m3/h，L=5.0m | 台 | 1 | N=1.1kW |
|  | 旋流沉砂池除砂机 | 流量1800m3/h 排砂量 9.5L/s | 台 | 2 |  |
|  | 潜水排污泵(抽砂泵) | Q=15m3/h H=6.00m N=1.1kW | 台 | 2 | 带搅砂装置和抽砂泵滑轨 |
|  | 螺旋式砂水分离器 | Q=5~12L | 台 | 1 |  |
|  | 调节、事故池及气浮池 |  |  |  |  |
|  | 潜水搅拌器 | N=5.5kW 搅拌轮直径φ580 | 台 | 4 |  |
|  | 潜水泵 | Q=600m3/h，H=13m，N=30W 变频 | 台 | 2 | 安装在调节池内 |
|  | 成套气浮装置 | 处理量100m3/h | 套 | 1 |  |
|  | 潜水泵 | Q=275m3/h，H=13m，N=18.5kw变频 | 台 | 2 | 安装在调节池内，1用1备 |
|  | 潜水泵 | Q=1000m3/h，H=13m，N=130kw变频 | 台 | 2 | 安装在事故池内，1用1备 |
|  | 水解酸化 |  |  |  |  |
|  | 配水器 | / | 套 | 1 |  |
|  | 潜水排污泵 | Q=150m3/h,H=18m,N=15KW | 台 | 2 |  |
|  | AAO 生化池 |  |  |  |  |
|  | 高速潜水搅拌机 | 叶轮直径Φ260, N=0.85kW | 台 | 4 |  |
|  | 低速潜水推流器 | 叶轮直径Φ1400 N=3.0kW | 台 | 2 |  |
|  | 混合液回流泵 | N=2.5kW,Q=420m3/h,H=0.3-1.02m | 台 | 3 | 变频，2 用，另 1 台仓库冷备，备用泵两池共用 |
|  | 管式曝气器 | 硅橡胶膜片，L=1000，标准通气量 7.0~8.0m3/h，充氧能力>0.80kg/h，阻力 损失<4.8kPa，服务面积>0.5m2 /个 | 个 | 288 |  |
|  | 二沉池 |  |  |  |  |
|  | 中心传动单管吸泥机 | Φ18m,池边水深 4.0m,N=0.25kW | 套 | 1 |  |
|  | 高效沉淀池 |  |  |  |  |
|  | 混合池搅拌机 | 直径0.7米，2.2kW | 台 | 2 |  |
|  | 絮凝池搅拌机 | 直径1.0 米，2.2kW | 台 | 2 |  |
|  | 螺杆泵 | 15m3/h，30m，5.5kW | 台 | 6 | 4 台变频 |
|  | 刮泥机 | 直径6.7米， 0.37kW | 台 | 2 |  |
|  | 反硝化深床滤池 |  |  |  |  |
|  | 混合搅拌机 | 桨式，叶轮直径 D=800mm，N=3.0kW | 套 | 1 |  |
|  | 反洗风机 | 风量 Q=34.8m3/min，风压 P=78.4KPa， 功率 N=75KW，变频控制，含进出口 消声器、减振器、隔声罩、压力表、单 向阀、弹性接头、大小头等附件 | 台 | 3 | 2 用 1 备 |
|  | 反冲洗水泵 | 流量 Q=420m3 /h，扬程 H=10m，功率 N=22kW,变频控制 | 台 | 2 | 1用 1 备 |
|  | 空压机 | Q=1m3/min，风压 P=0.8MPa，功率N=7.5kW，配套前置过滤器和后置过滤器 | 台 | 2 | 1用 1 备 |
|  | 陶粒滤料 | 粒径 3~5mm | m3 | 300 |  |
|  | 卵石 | 粒径 3~38mm，层高 0.45m | m3 | 80 |  |
|  | 废水池排空泵 | Q=50m3/h ， H=7m ，功率N=4.0kW | 台 | 2 |  |
|  | 潜水搅拌器 | 叶轮直径：Φ400mm，转速 n=980r/min，电机功率：N=4kW | 台 | 1 |  |
|  | 紫外消毒池 |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒模块 | XARUO320610GL,功率:15kw 内含紫外线灯管 40 只 | 套 | 2 | 2 套设备互为备用 |
|  | 出水提升泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 尾水排放泵 | 潜污泵 Q=260m3 /h,H=11m,N=11kw | 台 | 4 | 3 用 1 备 |
|  | 污泥泵站 |  |  |  |  |
|  | 潜水泵 | Q=210m3/h H=6.0m N=5.5kW | 台 | 3 | 2 用 1 备 |
|  | 潜水排污泵 | Q=42m3/h H=10m N=4kW | 台 | 2 | 1用 1 备 |
|  | 贮泥池 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 | N=1.5kW | 台 | 2 |  |
|  | 鼓风机房及变配电间 |  |  |  |  |
|  | 磁悬浮鼓风机 | 流量 75m3/min 出口增压 70kPa N=110kW 变频 | 台 | 1 | 与两台小风机互为备用 |
|  | 磁悬浮鼓风机 | 流量 37m3 /min 出口增压 70kPa N=110kW 变频 | 台 | 2 | 与大风机互为备用 |
|  | 轴流风机 | #T35-11-3.15 -25° N=0.37kW | 台 | 8 |  |
|  | 污泥脱水机房 |  |  |  |  |
|  | 浓缩机进泥泵 | 干式螺旋离心泵，Q=45m3/h ，H=0.2MPa， N=7.5kW，变频调速 | 台 | 2 | / |
|  | 污泥浓缩机 | 转鼓浓缩机，处理能力 360kg/h，进泥 含水率 99.2%，出泥含水率约 95% N=1.5kW | 台 | 2 |  |
|  | 全自动滤布行走板框压滤机 | 设备型号 1500-34，滤板尺寸 1500x1500，腔室数量 34 个, 过滤面积 123m2，N=15kw+3.7kw | 套 | 2 | 1 用 1 备 |
|  | 板框进泥泵 | 螺杆泵，Q=50m3/h ，H=0.8MPa，N=18.5kW，变频调速 | 台 | 2 |  |
|  | 板框冲洗泵 | 立式多级离心水泵，Q=32m3/h，H=1.5MPa ， N=22.0kW | 台 | 2 |  |
|  | 板框压榨泵 | 立式多级离心水泵，Q=8m3/h，H=2.0MPa ，N=7.5kW,配变频电机 | 台 | 2 |  |
|  | 板框真空泵 | 水环式真空泵，1.5m3/min ，真空度-93.3kpa ，N=4kw | 台 | 2 |  |
|  | 综合加药间 |  |  |  |  |
|  | 卸料泵 | Q=14~23.3~27.9m3/h，H=11.5~10.9~10.2m，N=1.5kw，1用1备 | 套 | 2 | PAC投加系统 |
|  | 成品储罐 | V=15m3 ，Ø2600mm，H=3.25m，PE材料 | 台 | 2 |  |
|  | 卸料泵 | Q=14~23.3~27.9m3/h，H=11.5~10.9~10.2m，N=1.5kw，1用1备 | 套 | 2 | 乙酸钠投加系统 |
|  | 成品储罐 | V=20m3，Ø2750mm，H=3.50m，PE材料 | 台 | 2 |  |
|  | 卸料泵 | Q=14~23.3~27.9m3/h，H=11.5~10.9~10.2m，N=1.5kw，1用1备 | 套 | 2 | 三氯化铁投加系统 |
|  | 成品储罐 | V=15m3 ，Ø2600mm，H=3.25m，PE材料 | 台 | 2 |  |
|  | 卸料泵 | Q=14~23.3~27.9m3/h，H=11.5~10.9~10.2m，N=1.5kw，1用1备 | 套 | 2 | 次氯酸钠投加系统 |
|  | 成品储罐 | V=15m3 ，Ø2600mm，H=3.25m，PE材料 | 台 | 2 |  |
|  | PAM投加装置 | 制备能力为 1000L/h,N=5KW | 套 | 1 | PAM 投加系统 |
|  | 机械隔膜计重泵 | Q=1000L/h，H=20m，N=0.37kW，一用一备，变频 | 台 | 2 |  |
|  | 生物除臭装置 |  |  |  |  |
| 1 | 生物除臭设备 | 设计处理风量30000m3/h | 套 | 1 | / |
|  | 在线监测 |  |  |  |  |
|  | 进水在线监测系统 | 含COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、pH在线分析仪等 | 套 | 1 | 建议进水增加石油类在线监测 |
|  | 出水在线监测系统 | 含COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、总氮在线分析仪、总磷在线分析仪、SS在线分析仪、pH在线分析仪 | 套 | 1 | / |
|  | 化验设备 |  |  |  |  |
|  | 化验设备 | 分光光度计等分析设备 | 套 | 1 | / |

    - 项目主要工艺参数

根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）第 7.1.5 条，“旱季设计流量应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时，应满足雨季设计流量下运行要求；当污水为提升进入时，应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。提升泵站、格栅和沉砂池应按雨季设计流量计算。二级处理构筑物应按旱季设计流量设计，雨季设计流量校核。管渠应按雨季设计流量计算”。据此，本工程预处理系统按雨季设计流量选泵，二级处理构筑物按旱季设计流量计算（总变化系数取1.884），雨季设计流量校核。工艺联系管道按雨季设计流量计算。

项目主要建构筑物均为钢混结构，粗格栅及污水提升泵站为全地下结构，细格栅及旋流沉砂池为全地面结构，调节池、事故池为半地下结构，水解酸化池为地面结构，AAO 生化池、二沉池、高效沉淀池、反硝化滤池、紫外消毒池、出水提升泵站、贮泥池、污泥泵站均为半地下结构，鼓风机房及变配电间、污泥脱水机房、综合加药间、仓库及维修间库及综合楼均为地面结构。

- 粗格栅及污水提升泵站

设计规模：土建规模：4.0 万 m3/d；设备规模：1.0 万 m3/d；

粗格栅间：渠宽1.1m，安装一台GSHZ-1000型回转式格栅清污机，安装角75°，栅条间隙20mm，N=1.10kW；

污水提升泵站：一期安装潜水泵一大两小共三台，一大和两小互为备用（二期增加一台大泵）：一台大泵(Q=1500m3/h，H=17m，N=110kW)  两台小泵(Q=600m3/h，H=17m，N=45kW)

- 细格栅及旋流沉砂池

设计规模：一期设一座，分两个廊道，土建设计规模 20000m3/d，设备安装规模20000m3/d，两个廊道互为备用。

细格栅间：细格栅间隙 b=3mm，安装角度α=75°。渠宽 1200mm。

旋流沉砂池：沉砂池分两组，有效水深 1.2m，停留时间 31.32s

- 调节、事故池及气浮池

设计规模：1.0 万 m3/d；

（1）调节池：

a、调节池有效水深为 6.9m,有效容积为 2397m3，调节时间为 5.75h.

b、调节池一期安装潜水泵共 4 台，2 台大泵和 2 台小泵。大泵参数：WQ2368-609，Q=600m3/h，H=13m，N=30kW，变频；小泵参数：WQ2290-430，Q=275m3/h，H=13m，N=18.5kW，变频；

（2）事故池：

a、事故池有效水深为6.9m，,有效容积为2397m3，异常水质储存时间为5.75h。

b、当污水厂进水水质超过设计水质时，沉砂池出水进入事故池，事故池内存水经提升泵打入调节池，混合均化后进入后续生化处理。

c、事故池排空时间为24h，排水泵流量为100m3/h，经水力计算，排空水泵扬程为11m。池内设置2 台排空泵，一用一备，参数为：WQ2210-416，Q=100m3/h，H=11m，N=5.5kW，变频。

（3）气浮池

a、当污水厂进水石油类浓度异常偏高时，切换进水管路，超标污水优先进入气浮池应急处置。通过投加破乳剂、絮凝药剂，利用微气泡吸附絮体浮油，浮渣经刮渣机刮除外运处置；气浮出水去除大部分浮油与乳化油后，自流进入后续调节池、生化处理单元，避免大量油脂包覆活性污泥、堵塞曝气系统，保障生化池污泥活性与系统稳定运行；进水含油正常工况下，污水可跨越气浮池直接进常规生化处理单元，气浮池待机备用。

b、气浮只接收事故池转输泵来水，流量由事故池排空周期控制，因此，气浮池设计流量为100 m3/h。

- 水解酸化池

设计规模：一期设一座，分两组，单座设计规模10000m3 /d。

主要设计参数：

总有效容积为1260m3，水力停留时间 6.05h，上升流速 0.83m/h。

- A/A/O 生化池

设计规模：一期设一座，分两组，单座设计规模 10000m3 /d。

主要设计参数：

单组池设计流量：Q＝5000m3 /d

污泥负荷：Fw＝0.077kgBOD5/kgMLSS·d

悬浮固体浓度：MLSS＝3500mg/l

总水力停留时间：t＝17.20hr

预缺氧区停留时间：t＝0.55hr

厌氧池停留时间：t＝1.73hr

缺氧池停留时间：t＝4.92hr

好氧池停留时间：t＝10hr

污泥回流比 R=20~100%

混合液回流比 r=100%-400%

- 二沉池

设计规模：一期设两座，单座设计规模 5000m3 /d

尺寸：直径为 18m

主要设计参数：

有效水深：4m；

平均时表面负荷：0.82m3 /m2·h

高峰时表面负荷：1.5m3 /m2·h

- 高效沉淀池

设计规模：一期设一座，分两组，两组并联运行。单组设计规模 5000m3 /d，

主要设计参数：

均时混合时间 3.33min，高峰时混合时间 1.77min；

均时絮凝区絮凝时间 16.29min，高峰时絮凝时间 8.66min；

沉淀区均时液面负荷 6.37m3 /m2 ·h，高峰时液面负荷 11.97m3 /m2 ·h。

- 反硝化滤池

设计规模：

一期设一座，单座设计规模 10000m3 /d，

主要设计参数：

单座滤池分 4 格，

单格过滤面积为 29.00m2，

正常滤速为 6.77m/h，

强制滤速（1 格反冲洗时）为 9.02m/h。

反冲洗频率为 24~48h/格（依运行情况而定）。

滤池采用滤砖配气、配水系统。

滤层参数：

滤料介质：陶粒滤料

滤层厚度：1980mm

粒径：8~19mm

承托层参数：

承托层介质：天然鹅卵石

承托层厚度：300mm

承托层共分 4 层，自下而上粒径与厚度如下：

12~19mm 50mm

8~12mm 100mm

8~12mm 100mm

12~19mm 50mm

滤池反冲洗：

a）单独气冲，历时 4min，气冲强度 30.00 L/(m2 ·s)。

b）气水同时反冲洗：历时 10min，气冲强度 30.00L/(m2 ·s)，水冲强度4L/(m2 ·s)。

c）单独水洗：历时 6min，冲洗强度 4L/(m2 ·s)。

- 紫外消毒池

设计规模：

一期设一组，分两个廊道，土建设计规模 20000m3 /d，设备安装规模20000m3 /d，两个廊道互为备用。

主要设计参数：

有效紫外剂量为 22.00mJ/cm2。

- 污泥泵站

设计规模： 一期设一座，单座设计规模 10000m3/d

污泥回流系统主要设计参数： 回流比：20%-100%设备类型:潜污泵3台，2用1备WQ4210-452-5.5 型,Q=210m3/h,N=5.5kW,H=6m,2 用 1 备。

剩余污泥系统主要设计参数： 潜污泵 2 台，1 用 1 备，型号为：Q=21m3/h,N=1.5kW,H=7.5m

- 污泥处理系统

污泥来自水解酸化池排泥、二沉池的剩余污泥和高效沉淀池的剩余污泥。

（1）贮泥池设计

贮泥池主要贮存生化池及水解酸化池进泥，最大小时进泥量为 6.88+84=90.88m3 /h，则最大进泥量与出泥螺杆泵流量 Q=25m3 /h 差值约为 66m3，因此设计贮泥池为 6m×6m×3.25m=117m3。

（2）污泥调理池设计（位于脱水机房内）

污泥调理池按照远期规模建设，共设污泥调理池2格，机械浓缩后的污泥进入调理池进行改性，单格反应池尺寸为3×3×2.5，其单格有效容积为22.5m3。

（3）脱水机选型

近期1万m3/d设2台板框压滤机，共计运行时间6h（4个批次，每个批次1.5h），1用1备。

出泥含水率不高于60%，每批次运行时间2h。过滤能力取4kgDS/(m2 ·h) 脱水机的过滤面积：2561/(6×4)=106.7m2 选用 123m2的全自动滤布行走板框压滤机2台，1用1备。

- 鼓风机房及变配电间

设计规模：

土建规模4.0万m3 /d，设备安装规模 1.0 万 m3 /d

设备选型：

一期采用三台磁悬浮鼓风机，两小一大，两小和一大互为备用，小风机单台进口流量37m3 /min，出口增压70kPa，配套电机N=45kW，大风机单台进口流量75m3 /min，出口增压70kPa，配套电机 N=110kW。

- 加药间

加药间主要投加5种药剂：PAC、PAM、三氯化铁、乙酸钠和次氯酸钠。

（1）PAC投加系统

PAC作为絮凝剂投加于高效沉淀池，絮凝剂采用成品液态聚合氯化铝，有效浓度10%，最大加矾量20mg/L。近期平均时最大投加量为83L/h，最大时最大投加量为157L/h。近期设置2台计量泵，一用一备。单泵参数为：Q=200L/h，H=50m，N=0.37kW，变频。远期新增4台，4用2备。

（2）PAM投加系统

PAM作为助凝剂投加于高效沉淀池混合池，配药浓度0.5‰。

每日最大投加量1.0mg/L，则每日投PAM干粉为10kg/d，即0.42kg/h，最大时干粉投加量为0.79kg/h，近期设1台投加能力1000L/h的一体化PAM投加装置，并配套2台机械隔膜计量泵，一用一备，泵参数：Q=1000L/h，H=20m，N=0.75kW。

（3）三氯化铁投加系统

三氯化铁需投加至污泥调理池。

三氯化铁采用成品液态，有效浓度25%，每日加药量约635L。

本期设置2 台计量泵，一用一备。单泵参数为：Q=50L/h，H=50m，N=0.37kW。远期增加2台泵。

（4）乙酸钠投加系统

乙酸钠主要投加于反硝化滤池，补充反硝化所需碳源。碳源采用成品液态乙酸钠，有效浓度20%，最大加药量35mg/L。近期平均时最大投加量为146L/h，最大时最大投加量为275L/h。近期设置2台计量泵，一用一备。单泵参数为：Q=300L/h，H=50m，N=0.75kW，变频。远期新增4台，4用2备。

（5）次氯酸钠投加系统

次氯酸钠采用成品次氯酸钠溶液投加，成品次氯酸钠溶液含有效氯量10%。向紫外消毒渠出水端投加：投加量4mg/L，则平均时投加量13.6L/h，最大时投加量为25.568L/h，近期配置2台隔膜计量泵，一用一备。单泵参数为：Q=30L/h，H=30m，N=0.09kW，变频。向中水回用水池投加：近期中水回用量为1000m3/d，投加量6mg/L，则平均时投加量为2.27L/h，最大时投加量为4.28L/h，近期配置2台隔膜计量泵，一用一备。单泵参数为：Q=10L/h，H=30m，N=0.06kW，变频。

- 出水提升泵站

设计规模：土建设计规模 40000m3 /d，设备安装规模 10000m3 /d

设计流量：一期最大时流量 783m3 /h

出水提升泵站：提升泵站上设置出水在线监测室。

一期安装潜水泵共安装4台，3用1备：

水泵参数：Q=260m3 /h，H=11m，N=11kW

- 中水回用水池

本次设置中水回用水池一座，分为消毒接触区和调蓄区，消毒区接触消毒时间大于30min，调蓄区有效容积505.3m3，包含消防有效容积229.8m3（大于一次灭火用水量为216m3）和生产用水有效容积 275.7m3，主要用于厂区绿化、生产及消防用水。

- 除臭系统

采用生物滤池除臭设备，总除臭气量为30000m3/h。

- 尾水管及消能井

本项目污水处理厂处理达标后的尾水由虞公港污水处理厂西南侧出水提升泵站引出，沿进港大道非机动车道敷设至现状乡道后至杨家山社区附近的尾水排放点，尾水管网总长度约为2.5km，采用DN800球墨铸铁专用管道，采用加压泵形式排入范家坝撇洪渠，排污口处管底高程为29.70m，排污管出口处设置消能井。

项目消能井的设计如下：

图3.3-1 排污口消能井图

  - 建设项目水平衡及废污水排放分析

    - 项目水平衡

项目营运期废水主要为污水处理厂处理达标的尾水、员工生活污水、化验室废水和反冲洗废水。

1、生活污水

本项目劳动定员25人，人均用水量按145L/d·人计，污水产生量以用水量的80%计，则污水处理厂生活污水量为2.9m3/d。本项目新增生活污水由化粪池处理后，纳入污水处理厂预处理工序进行处理。

2、化验室废水

实验室用水量为0.1m3/d（36.5m3/a），污水产生量以用水量的90%计，则化验室一般废水量为0.09m3/d。该部分废水纳入污水处理厂预处理工序进行处理。

3、反冲洗等工艺废水

项目反硝化滤池的反冲洗用废水、板框冲洗水等污水处理过程工艺废水产生量平均约为500m3/d，该部分废水全部回到污水处理厂预处理工序进行处理。

4、污水处理工程排放尾水

本工程污水处理量为1万m3/d，采用三级处理工艺，其中一级处理（预处理）采用粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+调节/事故及气浮；二级处理采用水解酸化+AAO生化池+二沉池工艺；三级处理（深度处理）采用高效沉淀池+反硝化滤池工艺，消毒采用紫外消毒。污水处理厂出水中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546 -2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值0.2mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级A标准。

图3.4-1  项目水平衡图

    - 废水污染源

项目水污染物产排放情况表见下表。

表3.4-1 项目水污染物产排放情况表

| 污染因子 | 处理前 |  | 处理后 |  |  | 削减量t/d | 削减率% | 采取的处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/L | 产生量t/d | 浓度mg/L | 排放量t/d | 排放量 t/a |  |  |  |
| 废水量 | / | 10000 | / | 10000 | 365万 | / | / | 采用三级处理，其中一级处理（预处理）采用粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+调节/事故及气浮；二级处理采用水解酸化+AAO生化池+二沉池工艺；三级处理（深度处理）采用高效沉淀池+反硝化滤池工艺，消毒采用紫外消毒。 |
| CODcr | 450 | 4.500 | 30 | 0.300 | 109.50 | 4.200 | 93.3% |  |
| BOD5 | 180 | 1.800 | 10 | 0.100 | 36.50 | 1.700 | 94.4% |  |
| SS | 200 | 2.000 | 10 | 0.100 | 36.50 | 1.900 | 95.0% |  |
| NH3-N | 25 | 0.250 | 1.5 | 0.015 | 5.48 | 0.235 | 94.0% |  |
| TN | 35 | 0.350 | 10 | 0.100 | 36.50 | 0.250 | 71.4% |  |
| TP注1 | 4 | 0.040 | 0.3注1（0.2） | 0.003（0.002） | 0.943注2 | 0.037（0.038） | 92.5%（95.0） |  |
| 石油类 | 10 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.08 | 90% | 10 |  |

注1：枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值0.2mg/L，枯水期时间为每年10月1日至次年3月1日，上表中总磷括号中的数据为枯水期的相关内容。

注2：上表中总磷的年排放量为两个浓度对应排放时间的排放量和。

    - 污水处理措施的可行性分析

      - 污水处理工艺可行性

本项目污水主要是园区企业所排工业废水和生活污水，其主要处理对象为COD、BOD5、SS、氮磷营养物。一般情况下，生化处理部分是生活污水处理工艺的核心，也是工艺方案选择的主要对象。污水能否采用生物法处理工艺，特别是脱氮除磷工艺，对进水中污染物质的配比和平衡有较高的要求。

1、污水可生化性（BOD5/CODcr）

污水可生化性（BOD5/CODcr）指标是鉴定污水可生化性的最简单易行和最常用的方法，一般认为BOD5/CODcr＞0.40时污水具有较好的可生化性，BOD5/CODcr＞0.3时污水可用生化处理方法进行处理。本项目设计综合污水BOD5/CODcr=0.4，具有较好的可生化性。

对于工业园含难降解有机物的污水来说，一般二级生化处理可选择的方案是：先经过水解酸化预处理，提高废水的可生化性，再进生化处理。“水解-好氧生物”处理工艺是我国20世纪80年代开发的可用于城市生活污水处理亦可用于工业废水处理的一种新型工艺。水解（酸化）是厌氧消化过程的第一、二两个阶段，其目的是将原污水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物。对于工业废水处理，主要是将难生物降解物质转变为易生物降解物质，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧生物处理。水解工艺中的优势菌群以兼性微生物为主，仅部分兼性菌参加反应。水解工艺中的水解池污泥浓度可以达到15～29g/L，采用升流式反应器。水解反应器对有机物的降解在一定程度上只是一个预处理过程，水解反应过程中没有彻底完成有机物的降解任务，而是改变有机物的形态，即将大分子物质降解为小分子物质，将难生化物质降解为易生化物质，从而使B/C比值有所增加。

水解（酸化）工艺是着眼于整个系统的处理效率和经济效益，它放弃了厌氧反应中的甲烷发酵阶段，利用厌氧反应中的水解和产酸作用，使污水、污泥一次得到处理。

由于微生物对有机物的摄取只有溶解性的小分子物质可直接进入细胞体内，而不溶性大分子物质首先要通过细胞外酶的分解才能进入微生物体内的代谢过程，经水解处理，有机物在微生物的代谢途径上减少了一个重要的环节，因而可以加速有机物的降解。水解池相对于曝气池起到了预处理作用，使得经水解处理后的污水中有机物变得更易于被好氧菌降解。

“水解+生化处理工艺”处理工艺有机地结合在一起，与传统的好氧为主的生物处理工艺相比较，具有能耗低、停留时间短和污水产量较少等特点。水解池可以降低COD总量，提高B/C比，进而提高可生化性，这对于难降解有机废水的治理十分重要。

针对本项目COD、N及P去除率较高，较难生化等特点，采用“水解+生化处理工艺”工艺是一种稳妥可靠的工艺方案。

2、生物脱氮（BOD5/TN）

（1）生物脱氮的条件

脱氮必须使氨氮在好氧环境中硝化为亚硝酸盐、硝酸盐，硝化了的污水再进入缺氧环境后，由于反硝化菌的作用，使硝酸盐还原成分子氮，而逸入大气，从而脱氮。

BOD5/TN（即C/N）比值是鉴别能否采用生物脱氮的主要指标，由于硝酸盐还原为氮气的反硝化过程中，反硝化菌利用硝酸盐（NO3−）作为电子受体，而以污水中的有机物作为碳源提供能量并使之氧化稳定，在不投加外来碳源条件下，污水中必须有足够的有机物（碳源），才能保证反硝化的顺利进行，一般认为，C/N≥3.5才能进行有效脱氮，BOD5/TN＞4，即可认为污水有足够的碳源提供反硝化菌利用经过水解酸化后，提高了废水的可生化性，可进行生物脱氮设计。但碳源略小，需在脱氮工艺中考虑碳源的利用，以满足反硝化对碳源的需求。

（2）生物除磷的条件

聚磷菌在好氧段对磷的吸收，取决于在厌氧段对磷的释放，而磷的释放取决于污水中存在的可快速降解的有机物的含量。一般来说，这种有机物与磷的比值越大，除磷效果越好。据资料介绍在厌氧段释放磷的前提条件，是在厌氧段生物体，易生物降解的COD浓度必须大于25mg/L。而易生物降解COD的浓度仅占COD总量的20%左右，25mg/L易生物降解的COD浓度相当于总COD125mg/L左右。

BOD5/TP比值是鉴别能否采用生物除磷的主要指标，一般认为，较高的BOD5负荷可以取得较好的除磷效果，进行生物除磷的BOD5/TP＞17，有机基质不同对除磷也有影响。一般低分子易降解的有机物诱导磷释放的能力较强，高分子难降解的有机物诱导磷释放的能力较弱。而磷释放得越充分，其摄取量也就越大，本次采用生物除磷、脱氮的工艺。

3、悬浮物的去除

原水中的漂浮物、杂质、大颗粒及小颗粒分别通过粗格栅、细格栅拦截下来，微小的砂砾可经沉砂池沉淀下来，充分降低了生物处理的固体负荷。小直径的有机颗粒靠微生物的降解作用去除，而小直径的无机颗粒（包括尺度大小在胶体和亚胶体范围内的无机颗粒）则要靠活性污泥絮体的吸附、网络作用，与活性污泥絮体同时沉淀被去除。

污水处理厂出水中悬浮物浓度不仅涉及出水SS指标，出水中的BOD5、CODCr、TP等指标也与之有关。因为组成出水悬浮物的主要成分是活性污泥絮体，其本身的有机成分就高，而有机物本身就含磷，因此较高的出水悬浮物含量会使得出水的BOD5、CODCr和TP增加。因此，控制污水处理厂出水的SS指标是最基本的，也是很重要的。

深度去除SS的工艺主要分两类：第一类是混凝工艺，向水中投加混凝剂通过混合设备快速混合，使药剂均匀分散在污水中，然后慢速混合形成大的可沉絮体。胶体颗粒脱稳碰撞形成微粒的过程称为“凝聚”，微粒在外力扰动下相互碰撞、聚集而形成较大絮体的过程称为“絮凝”，混合、凝聚、絮凝合起来称为混凝，是化学处理的重要环节。由于污水中生物絮粒的存在，并且这种微粒之间及与药剂相互亲和力强，因而投加药剂后，絮凝过程可在较短的时间内完成。第二类是深度过滤工艺，主要原理是通过大小孔径的滤料或滤布深层截污。

本工程悬浮物出水要求达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546－2018）一级标准，仅靠二级生化处理去除SS是不够的，本项目增加深度处理工艺来保证出水达标。

4、除磷工艺

化学除磷作为污水处理中一项成熟且高效的磷去除技术，其核心原理是通过向污水中投加特定的化学药剂，使其与水中的溶解性磷酸盐（主要为正磷酸盐，PO43-）发生化学反应，生成难溶于水的磷酸盐沉淀物，再通过后续的固液分离过程（如沉淀、过滤等）将这些沉淀物从水中分离，从而实现总磷的有效去除。这一过程本质上是将溶解态的磷转化为固态的颗粒物，进而通过物理方法将其从液相中移除。

本工程出水水质要求高，需要建设混合反应和过滤设施，因此本设计采用后置沉淀方式，须在高效沉淀池及过滤中实现化学除磷；此外，为进一步确保安全性，可以在高效池进水端增加化学除磷投加点。后置沉淀除磷，或称后沉淀工艺，是将化学除磷作为深度处理单元，设置在二级生物处理（即二沉池）之后。在二沉池出水中投加化学药剂，并设置独立的快速混合池、絮凝反应池及化学沉淀池（或高效澄清池）来完成化学反应与固液分离。该工艺的显著优点在于药剂利用率高、反应条件可控。由于进水为经过生物处理的清液，水质相对稳定，干扰物质少，药剂投加量可以更为精确，避免浪费。同时，其化学反应过程完全独立于生物处理系统，因此不会对生物池内的微生物群落、pH 环境及脱氮过程造成任何干扰，特别适用于对生物脱氮要求严格且需要深度除磷的污水处理厂。

枯水期为保证出水总磷≤0.2mg/L，通过在生化池好氧段末端、高效沉淀池混合区进行多点加药，增加除磷剂的投加量来控制总磷出水。

5、石油类的去除

气浮法是一种利用微小气泡粘附水中污染物，通过浮力实现固液或液液分离的水处理技术。其核心是通过气泡载体使污染物上浮至水面形成泡沫层，经刮除后完成分离，需满足悬浮颗粒疏水性（接触角θ＞90°）及水中存在大量微气泡的条件。

当污水厂进水石油类浓度异常偏高时，切换进水管路，超标污水优先进入气浮池应急处置。通过投加破乳剂、絮凝药剂，利用微气泡吸附絮体浮油，浮渣经刮渣机刮除外运处置；气浮出水去除大部分浮油与乳化油后，自流进入后续调节池、生化处理单元，避免大量油脂包覆活性污泥、堵塞曝气系统，保障生化池污泥活性与系统稳定运行；进水含油正常工况下，污水可跨越气浮池直接进常规生化处理单元，气浮池待机备用。

      - 与排污许可技术规范符合性

本项目污水处理厂废水处理工艺与《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）推荐可行技术对比情况，详见下表。

表3.4-2  项目废水处理措施可行性分析一览表

| 序号 | 废水类别 | 处理工段 | 《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》推荐可行技术 | 项目拟采取主要处理工艺 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业废水 | 预处理 | 沉淀、调节、气浮、水解酸化 | 沉淀、调节、水解酸化 | 是 |
| 2 |  | 生化处理 | 缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器 | 水解酸化及改良AAO生化池、二沉淀 | 是 |
| 3 |  | 深度处理 | 反硝化深度滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换 | 反硝化深床滤池 | 是 |

根据上表可知，项目废水处理各阶段工艺均为《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）推荐可行技术。本项目采用三级处理，其中一级处理（预处理）采用粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+调节/事故及气浮；二级处理采用水解酸化+AAO生化池+二沉池工艺；三级处理（深度处理）采用高效沉淀池+反硝化滤池工艺，消毒采用紫外消毒。该工艺对污染物去除效率高，技术可靠，且处理效果稳定，在国内已经得到广泛应用，因此，其工艺是稳定合理可行的。

- 水生态环境现状调查分析

  - 现有入河排污口调查分析

本次排污口论证范围为排污口入范家坝撇洪渠上游1.5km的滚水坝至范家坝撇洪渠入湘江处及下游7km湘江洪道东支湘阴保留区下游边界（营田闸处）及范家坝湖。本次论证范围入河排污口现状情况见表4.1-1，排污口分布图见附图4。

表4.1-1  本次论证范围内入河排污口现状表

| 序号 | 编号 | 排污口正式名称 | 排污口正式编码 | 详细地址 | 排口类型 | 源头 | 排污情况 | 排污去向/ 受纳水体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 720 | 岳阳市湘阴县石塘镇杨家山村南200米种植业排口 | FF-430624- 0099-NY-00 | 湖南省岳阳市湘阴县石塘镇楠竹敬老院 | 农业农村排污口 | 农田灌溉水、生活污水及家禽养殖废水 | 流量太小，无法测量，COD21mg/L 氨氮2.17mg/L 总磷0.35mg/L | 范家坝撇洪渠 |
| 2 | 680 | 岳阳市湘阴县文星镇楠竹山五金批发西南30米沟渠 | FF-430624- 0059-GQ-00 | 湖南省岳阳市湘阴县楠竹山集团 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 居民生活污水、水产养殖废水 | 流量16.24m3/h，COD16mg/L 氨氮0.362mg/L 总磷0.06mg/L | 湘江 |
| 3 | 712 | 岳阳市湘阴县三塘镇黄陵港村龙船港闸沟渠 | FF-430624- 0091-GQ-00 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 农田灌溉水及水库排水 | 流量0.816m3/h，COD8mg/L 氨氮0.100mg/L 总磷0.03mg/L | 湘江 |

由上表可知，本次论证范围内有一个农业农村排污口和两个沟渠、河港（涌）、排干等排口，无工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口、城镇污水处理厂入河排污口。

  - 水环境状况调查分析

    - 水环境保护功能目标

项目入河排污口拟设置于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，地理坐标为东经112.884896，北纬28.772666；根据湘阴县水利局对污水处理厂尾水排口位置的复函，范家坝撇洪渠无明确水功能区划，其主要功能为排洪；根据《湖南省水功能区划（2014修编）》，项目范家坝撇洪渠入湘江处河段一级区划为“湘江洪道东支湘阴保留区”，起于湘阴县白湖乡，止于	湘阴县三汊港垸营田闸，全长19.2km，水质目标为Ⅲ类；范家坝湖主要功能为调蓄洪和渔业用水。

    - 水环境保护质量目标

范家坝撇洪渠目前无水环境功能区划，其主要功能是排洪，参照《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中IV类标准进行保护；项目区湘江段（范家坝撇洪渠汇入湘江处至下游7km河段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中河流Ⅲ类标准；范家坝湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。各类标准限值详见下表。

- 地表水环境质量标准单位：mg/L，pH值无量纲

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准限值 | IV类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 溶解氧 ≥ | 5 | 3 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 6 | 10 |
| 4 | COD | 20 | 30 |
| 5 | BOD5 | 4 | 6 |
| 6 | 氨氮 | 1.0 | 1.5 |
| 7 | 总磷 | 0.2（湖库0.05） | 0.3（湖库0.1） |
| 8 | 总氮 | 1.0 | 1.5 |
| 9 | 铜 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | 锌 | 1.0 | 2.0 |
| 11 | 氟化物 | 1.0 | 1.5 |
| 12 | 硒 | 0.01 | 0.02 |
| 13 | 砷 | 0.05 | 0.1 |
| 14 | 汞 | 0.0001 | 0.001 |
| 15 | 镉 | 0.005 | 0.005 |
| 16 | 铬（六价） | 0.05 | 0.05 |
| 17 | 铅 | 0.05 | 0.05 |
| 18 | 氰化物 | 0.2 | 0.2 |
| 19 | 挥发酚 | 0.005 | 0.01 |
| 20 | 石油类 | 0.05 | 0.5 |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.3 |
| 22 | 硫化物 | 0.2 | 0.5 |
| 23 | 粪大肠菌群（个/L） | 10000 | 20000 |

    - 水环境状况及变化特征

      - 常规断面水质

        - 常规断面水质总体情况

项目排污口所在的撇洪渠汇入湘江后，在其上游有屈原湘江取水口省控水质断面，在下游有虞公庙国控水质断面（2026年开始该断面取消）和横岭湖国控水质断面，其中屈原湘江取水口省控水质断面为河流考核断面，虞公庙国控水质断面和横岭湖国控水质断面均为洞庭湖考核断面（其中虞公庙国控水质断面2025年前按湖泊考核断面，2026年开始取消该断面）。屈原湘江取水口省控水质断面位于项目排污口所在范家坝撇洪渠汇入湘江处上游约5.25km处；虞公庙国控水质断面位于项目排污口所在范家坝撇洪渠汇入湘江处下游约6km处；横岭湖国控水质断面位于项目排污口所在范家坝撇洪渠汇入湘江处下游约6km处的西侧约2.5km。项目排污口与周边水质控制断面的位置关系见附图11。

根据岳阳市2021年度~2025年度生态环境质量公报及湖南省岳阳市生态环境监测中心的监测等资料可知，近五年项目排污口所在区域上游的屈原湘江取水口断面水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质要求；近五年排污口下游的虞公庙国控断面和横岭湖国控断面水质类别总体为IV类。

        - 常规断面水质

2021年至2025年屈原湘江取水口断面、虞公庙水质断面和横岭湖水质断面全年水质平均浓度情况如下。

- 屈原湘江取水口断面2021年至2025年水质结果 单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | Ⅱ类水质标准限值 | 2021年年均值 | 2022年年均值 | 2023年年均值 | 2024年年均值 | 2025年年均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 8.0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 溶解氧 | ≥6 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 9 |
| 高锰酸盐指数 | ≤4 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| 化学需氧量 | ≤15 | 9.3 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 8.5 |
| 五日生化需氧量 | ≤3 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.5 |
| 氨氮 | ≤0.5 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.09 |
| 总磷 | ≤0.1 | 0.049 | 0.051 | 0.042 | 0.034 | 0.049 |
| 总氮 | ≤0.5 | 2.10 | 1.71 | 1.78 | 1.65 | 1.79 |
| 铜 | ≤1.0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 锌 | ≤1.0 | 0.05L | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.28 | 0.230 | 0.257 | 0.291 | 0.254 |
| 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 砷 | ≤0.05 | 0.003 | 0.0043 | 0.0065 | 0.0075 | 0.0073 |
| 汞 | ≤0.00005 | 0.00004L | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
| 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 铅 | ≤0.01 | 0.002L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 0.001L | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | 0.0003L | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 硫化物 | ≤0.1 | 0.005L | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

- 屈原湘江取水口断面2025年各月主要污染物水质结果表 单位：mg/L

| 项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年1月 | 6.3 | 0.07 | 0.05 | 0.001 | 0.006 |
| 2025年2月 | 6.3 | 0.2 | 0.04 | 0.001 | 0.0047 |
| 2025年3月 | 7.3 | 0.1 | 0.03 | 0.001 | 0.0042 |
| 2025年4月 | 11.7 | 0.08 | 0.04 | 0.001 | 0.0047 |
| 2025年5月 | 7.3 | 0.07 | 0.06 | 0.001 | 0.0076 |
| 2025年6月 | 10.3 | 0.05 | 0.07 | 0.001 | 0.0081 |
| 2025年7月 | 11 | 0.08 | 0.05 | 0.001 | 0.0041 |
| 2025年8月 | 7.7 | 0.09 | 0.047 | 0.001 | 0.0086 |
| 2025年9月 | 7.3 | 0.12 | 0.04 | 0.001 | 0.0104 |
| 2025年10月 | 7.7 | 0.1 | 0.047 | 0.001 | 0.0102 |
| 2025年11月 | 8.7 | 0.01 | 0.06 | 0.001 | 0.0121 |
| 2025年12月 | 10.3 | 0.08 | 0.05 | 0.001 | 0.007 |
| 年均 | 8.5 | 0.09 | 0.049 | 0.001 | 0.0073 |

根据上表的数据可知，不考虑总氮的情况下，2021年至2025年屈原湘江取水口断面水质可稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质要求。

- 虞公庙断面2021年至2025年水质结果 单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | Ⅲ类水质标准限值 | 2021年年均值 | 2022年年均值 | 2022年年均值 | 2022年年均值 | 2022年年均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 溶解氧 | ≥5 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 |
| 高锰酸盐指数 | ≤6 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2 | 1.9 |
| 化学需氧量 | ≤20 | 7.9 | 6.6 | 8.2 | 9.1 | 8.4 |
| 五日生化需氧量 | ≤4 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| 氨氮 | ≤1.0 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.14 | 0.16 |
| 总磷 | ≤0.05（湖库） | 0.057 | 0.048 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
| 总氮 | ≤1.0 | 1.79 | 1.57 | 1.91 | 1.66 | 1.04 |
| 铜 | ≤1.0 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| 锌 | ≤1.0 | 0.009 | 0.019 | 0.012 | 0.015 | 0.019 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.203 | 0.185 | 0.230 | 0.158 | 0.219 |
| 硒 | ≤0.01 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 砷 | ≤0.05 | 0.0038 | 0.0044 | 0.0050 | 0.0044 | 0.0054 |
| 汞 | ≤0.0001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 |
| 镉 | ≤0.005 | 0.00004 | 0.00013 | 0.00005 | 0.00008 | 0.00005 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 铅 | ≤0.05 | 0.0003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 氰化物 | ≤0.2 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 |
| 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 |
| 石油类 | ≤0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 硫化物 | ≤0.2 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.006 | 0.005 |

根据上表的数据可知，不考虑总氮的情况下，2021年至2025年期间，2022年虞公庙断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中湖泊Ⅲ类水质要求，其余年份总磷均超出了Ⅲ类湖泊水质要求（2026年年开始该断面取消）。

- 横岭湖断面2021年至2025年水质结果 单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | Ⅲ类水质标准限值 | 2021年年均值 | 2022年年均值 | 2023年年均值 | 2024年年均值 | 2025年年均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 溶解氧 | ≥5 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 7.9 | 7.5 |
| 高锰酸盐指数 | ≤6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 |
| 化学需氧量 | ≤20 | 8.0 | 5.9 | 8.2 | 9.9 | 7.3 |
| 五日生化需氧量 | ≤4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
| 氨氮 | ≤1.0 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.12 |
| 总磷 | ≤0.05（湖库） | 0.063 | 0.058 | 0.058 | 0.06 | 0.051 |
| 总氮 | ≤1.0 | 1.57 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.25 |
| 铜 | ≤1.0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 锌 | ≤1.0 | 0.014 | 0.019 | 0.012 | 0.014 | 0.013 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.122 | 0.103 | 0.195 | 0.125 | 0.16 |
| 硒 | ≤0.01 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 砷 | ≤0.05 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0030 | 0.0038 | 0.0012 |
| 汞 | ≤0.0001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 |
| 镉 | ≤0.005 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00006 | 0.00004 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 铅 | ≤0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
| 氰化物 | ≤0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
| 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 |
| 石油类 | ≤0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 硫化物 | ≤0.2 | 0.010 | 0.004 | 0.016 | 0.007 | 0.005 |

根据上表的数据可知，不考虑总氮的情况下，2021年至2025年期间，横岭湖断面水质总磷超出了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，其余各因子均满足Ⅲ类水质要求。

项目区下游虞公庙和横岭湖断面总磷超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类湖泊标准要求主要受上游来水中总磷偏高影响，同时与整体洞庭湖区农业面源污染和生活源污染有关。

《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022-2025年）》、《洞庭湖水环境综合治理规划》等相关文件和规划方案已经颁布实施，已加强对洞庭湖水域的保护和污染治理，随着相关治理方案、工程等的实施，洞庭湖的主要水质污染的总磷等指标将逐步好转，湖体水环境质量状况有望达到水质管理目标要求。

        - 常规断面水质变化趋势

项目区2021年至2025年上游屈原湘江取水口断面，下游虞公庙水质断面和横岭湖水质断面中化学需氧量、氨氮和总磷的变化情况如下：

1、2021年至2025年屈原湘江取水口断面水质变化情况

- 2021年至2025年屈原湘江取水口断面水质变化情况

从上图可以看出：屈原湘江取水口断面化学需氧量浓度在近五年间有所波动，但整体保持在较低水平，所有年份均远低于20 mg/L的Ⅲ类限值；氨氮浓度在5年间呈逐年下降趋势，所有年份均远低于1.0mg/L的Ⅲ类限值；总磷浓度在5年间有所波动，但所有年份均远低于0.2 mg/L的Ⅲ类限值。

2、2021年至2025年虞公庙断面水质变化情况

- 2021年至2025年虞公庙断面水质变化情况

从上图可以看出：虞公庙断面化学需氧量浓度在近五年间有所波动，但同样整体保持在较低水平，所有年份均远低于20 mg/L的Ⅲ类限值；氨氮浓度在5年间有所波动，但整体保持稳定，所有年份均远低于1.0mg/L的Ⅲ类限值；总磷浓度在5年间有所波动，其中2022年低于0.05 mg/L，其余年份均高于0.05mg/L的Ⅲ类湖泊限值（2026年开始该断面取消）。

3、2021年至2025年横岭湖断面水质变化情况

- 2021年至2025年横岭湖断面水质变化情况

从上图可以看出：横岭湖断面化学需氧量浓度在近五年间有所波动，但同样整体保持在较低水平，所有年份均远低于20 mg/L的Ⅲ类限值；氨氮浓度在5年间有所波动，但整体保持稳定，所有年份均远低于1.0mg/L的Ⅲ类限值；总磷浓度在5年间均略高于0.05mg/L的Ⅲ类限值。

      - 项目区水质

        - 丰水期水质

依据湘江流域1990~2016年113个监测断面实测资料以及湘江的水文特征，4~8月作为丰水期。为了解项目区丰水期水质，本次论证于2025年6月11日至6月13日委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目区水质进行了监测，具体情况如下：

1、监测断面

本次在拟建虞公港临港产业开发区污水处理厂所在水域布设了5个监测断面，分别为W1-W5，详见下表及附图7。

- 地表水监测断面表

| 点位编号 | 监测点位置 |
| --- | --- |
| W1 | 板桥港汇入范家坝撇洪渠滚水坝上游500m处 |
| W2 | 板桥港汇入范家坝撇洪渠滚水坝下游10m处 |
| W3 | 范家坝撇洪渠进入湘江处范家坝撇洪闸上游约100m处 |
| W4 | 范家坝撇洪渠汇入湘江处下游50m处 |
| W5 | 范家坝湖 |

2、监测因子

pH、总磷、BOD5、CODcr、氨氮、悬浮物、总氮、溶解氧、石油类、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、LAS、硫化物、高锰酸盐指数、硒和粪大肠菌群。

3、监测频次

监测3天，每天监测一次。

4、评价标准

范家坝撇洪渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，湘江及范家坝湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。即W1-W3执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，W4和W5执行Ⅲ类标准。

5、监测结果

水质监测结果如下：

- 水质监测结果表  单位：mg/L，pH无量纲

| 点位 | 项目 | 监测时间 |  |  | 标准限值 | 水质达标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20250611 | 20250612 | 20250613 |  | 20250611 | 20250612 | 20250613 |
| W1 | pH | 7 | 7 | 7 | 6~9 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.3 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | BOD5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 6 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | CODcr | 5 | 4 | 5 | 30 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.451 | 0.472 | 0.456 | 1.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 9 | 10 | 9 | / | / | / | / |
|  | 总氮 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 1.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 溶解氧 | 6 | 7.2 | 6.8 | ≥3 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 2.0 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 1.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 砷 | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 0.1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 0.001 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.005 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铅 | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | LAS | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.3 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 10 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 硒 | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 0.02 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 20L | 20L | 20L | 20000 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W2 | pH | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6~9 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.3 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | BOD5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 6 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | CODcr | 12 | 12 | 13 | 30 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.631 | 0.626 | 0.636 | 1.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 11 | 13 | 12 | / | / | / | / |
|  | 总氮 | 1.07 | 1.06 | 1.12 | 1.5 | 超标 | 超标 | 超标 |
|  | 溶解氧 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | ≥3 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 2.0 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 1.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 砷 | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 0.1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 0.001 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.005 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铅 | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | LAS | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.3 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 10 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 硒 | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 0.02 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 110 | 150 | 120 | 20000 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W3 | pH | 7 | 7 | 7 | 6~9 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | BOD5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 6 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | CODcr | 5 | 5 | 5 | 30 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.728 | 0.723 | 0.728 | 1.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 8 | 8 | 9 | / | / | / | / |
|  | 总氮 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 溶解氧 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | ≥3 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 2.0 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 1.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 砷 | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 0.1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 0.001 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.005 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铅 | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | LAS | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.3 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 10 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 硒 | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 0.02 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 20L | 20L | 20L | 20000 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W4 | pH | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6~9 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | BOD5 | 2.1 | 2 | 2 | 4 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | CODcr | 14 | 13 | 14 | 20 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.821 | 0.831 | 0.836 | 1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 12 | 11 | 13 | / | / | / | / |
|  | 总氮 | 1.4 | 1.42 | 1.45 | 1 | 超标 | 超标 | 超标 |
|  | 溶解氧 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | ≥5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 砷 | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 0.0001 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.005 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铅 | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | LAS | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 6 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 硒 | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 0.01 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 130 | 140 | 120 | 10000 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W5 | pH | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6~9 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | BOD5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 4 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | CODcr | 16 | 16 | 15 | 20 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.612 | 0.605 | 0.625 | 1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 13 | 13 | 14 | / | / | / | / |
|  | 总氮 | 1.04 | 1.02 | 1.08 | 1 | 超标 | 超标 | 超标 |
|  | 溶解氧 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | ≥5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 砷 | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 0.0001 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.005 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铅 | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | LAS | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 硒 | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 0.01 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 170 | 160 | 140 | 10000 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：上表中W1-W3执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，W4和W5执行Ⅲ类标准。

根据对项目区的水质监测可知，项目区范家坝撇洪渠各因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）IV类标准要求；湘江和范家坝湖除总氮超出《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准要求外，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准要求。

监测期间的水文参数情况如下：

- 2025年6月范家坝撇洪渠水文参数表

| 时间 | 位置 | 水温（℃） | 深度（m） | 宽度（m） | 流速（m/s） | 流量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20250611 | W1 | 15.9 | 0.84 | 7.21 | 0.2 | 4360.61 |
|  | W2 | 15.1 | 0.73 | 8.60 | 0.2 | 4520.16 |
|  | W3 | 15.3 | 0.51 | 15.42 | 0.2 | 5662.22 |

        - 枯水期水质

根据湘阴县生态环境保护委员会关于印发《湘阴县落实湖南省枯水期水生态环境管理强化措施(试行)实施方案》的通知，湘阴县全县枯水期为每年10月1日至次年3月31日。

为了解枯水期范家坝撇洪渠的地表水环境质量现状，本次论证范家坝撇洪渠枯水期水质引用《长沙临港产业开发区规划（2023-2035）环境影响报告书》中对范家坝撇洪渠入湘江处的水质数据。

1、监测时间：2023年12月27日-2023年12月29日。

2、监测因子为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群。

3、监测频次为：监测3天，每天监测一次。

4、监测结果

枯水期范家坝撇洪渠水质监测结果如下：

- 枯水期范家坝撇洪渠水质监测结果表  单位：mg/L，pH无量纲

| 点位 | 项目 | 监测时间 |  |  | IV水标准限值 | 水质达标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20231227 | 20231228 | 20231229 |  | 20250611 | 20250612 | 20250613 |
| 范家坝撇洪入湘江处W6 | pH | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6~9 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | DO | 6.44 | 6.42 | 6.44 | ≥3.0 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 10 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | COD | 12 | 12 | 14 | 30 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | BOD5 | 3 | 3 | 3. 1 | 6 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.335 | 0.356 | 0.346 | 1.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.61 | 0.69 | 0.64 | 1.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 镉 | 1.85×10-4 | 2.36×10-4 | 2.28×10-4 | 0.005 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铅 | 9×10-5L | 9×10-5L | 9×10-5L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 锌 | 3.72×10-3 | 4. 18×10-3 | 4.08×10-3 | 2.0 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铜 | 1.26×10-3 | 1.55×10-3 | 1.47×10-3 | 1.0 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 砷 | 6.87×10-3 | 7. 10×10-3 | 6.97×10-3 | 0.1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 0.001 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 1.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | LAS | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.3 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.5 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 5.6×102 | 5.4×102 | 5.2×102 | 20000 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | SS | 7 | 8 | 7 | / | 达标 | 达标 | 达标 |

根据上表的监测结果可知，枯水期范家坝撇洪入湘江处水质各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）IV类标准要求。

    - 水资源与开发利用状况

        - 区域水资源概况

根据《2024年岳阳市水资源公报》，区域水资源情况如下：

岳阳市位于湖南省东北部，北枕长江，环抱洞庭湖。长江流经湖南163公里，全部位于岳阳境内。长江三口、湘资沅澧四水及汨罗江、新墙河等9条主要河流汇入洞庭湖后经城陵矶处汇入长江。汨罗江和新墙河贯穿岳阳市境内，湘江、藕池河在岳阳境内汇入洞庭。

1、水资源量

2024年全市平均年降水量1677.7mm，折合水量249.9亿m3，较上年（182.9亿m3）偏多36.7%，较多年平均（212.9亿m3）偏多17.4%，属偏丰水年份。地表水资源量148.5亿m3，较上年（75.33亿m3）偏多97.2%，较多年平均（103.2亿m3）偏多43.9%；地下水资源量21.22亿m3，水资源总量151.0亿m3（其中地下水非重复计算资源量2.526亿m3），较上年（77.55亿m3）偏多94.7%，较多年（104.5亿m3）平均偏多44.5%。

2、出入境水量

2024年岳阳市入境水量2322亿m3，其中由长江三口入境水量404.3亿m3（采用新江口、沙道观、弥陀寺、藕池管、藕池康三口控制站年径流量），湘资沅澧四水汇入洞庭湖水量1888亿m3（采用湘潭、桃江（二）、桃源、津市四水流量站年径流量），纯湖区入境水量26.84亿m3，汨罗江江西入境水量3.162亿m3；2024年岳阳市出境水量2763亿m3，其中城陵矶水文站实测出境2742亿m3，黄盖湖出境21.14亿m3。（三口四水入境水量采用三口四水控制站年径流量且未考虑控制站与岳阳境区间产水。出入境水量未考虑长江干流岳阳段过境水量。）

3、蓄水动态

2024年末全市水库、塘坝总蓄水量8.370亿m3，较历年同期（9.111亿m3）偏少8.1%。其中大型水库年末蓄水量3.961亿m3，较上年末（3.666亿m3）增加0.295亿m3；中型水库年末蓄水量1.463亿m3，较上年末（1.698亿m3）减少0.235亿m3。大中型水库合计蓄水5.424亿m3，较历年同期（5.364亿m3）偏多1.1%。

4、供用水量

2024年全市供用水总量313273万m3，较上年（340898万m3）减少27625万 m3。

5、用水指标

2024年全市人均综合用水量628.12m3，较上年（683.01m3）减少54.89m3，按当年价计算，万元国内生产总值用水量61.09m3，万元工业增加值用水量47.87m3；按2020年不变价计算，万元国内生产总值用水量62.99m3，万元工业增加值用水量47.82m3，农田灌溉水有效利用系数为0.579。全市水资源开发利用率为30.0%。

        - 水资源开发利用状况

根据湘阴县水利局对污水处理厂尾水排口位置的复函，本次排污口所在的范家坝撇洪渠无明确水功能区划，其主要功能为排洪；范家坝撇洪渠在排污口入范家坝撇洪渠上游1.5km的滚水坝以下无饮用水源保护区，无工农业取水口，无自然保护区等生态环境敏感区。

范家坝湖主要功能为调蓄洪和渔业用水，湘阴县生活垃圾焚烧发电厂在范家坝湖东南设有一个取水口，取水口经纬度为112°55′06″，28°45′57″，日最大取水量为2880m3，年最大取用水量为60万m3。

项目范家坝撇洪渠入湘江处河段一级区划为“湘江洪道东支湘阴保留区”，起于湘阴县白湖乡，止于	湘阴县三汊港垸营田闸，全长19.2km，水质目标为Ⅲ类，水资源开发利用程度不高。

项目水环境保护目标如下：

- 项目水环境保护目标表

| 环境保护目标 | 方位 | 与厂界/尾水管最近距离m | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范家坝撇洪渠 | / | 尾水直接受纳水体 | 小河 | 无明确的水环境功能区划，按GB3838-2002中IV类标准保护 |
| 范家坝湖 | 南 | 洪水期通过与排口上游630米处的穿孔涵闸相连 | 小湖 | 无明确的水环境功能区划，按GB3838-2002中Ⅲ类标准保护 |
| 湘江（湘江洪道东支湘阴保留区） | / | 排污口下游约500m | 大河，渔业用水区 | GB3838-2002中Ⅲ类标准（河流） |
| 屈原管理区湘江湘阴段饮用水水源保护区 | 上游 | 饮用水水源保护区下游边界位于项目排污口汇入湘江处上游约4.5km | 县级饮用水水源保护区 | GB3838-2002中Ⅱ类（一级保护区）、Ⅲ（二级保护区）标准 |
| 屈原湘江取水口省控水质断面（河流考核断面） | 上游 | 项目排污口所在范家坝撇洪渠汇入湘江处上游约5.25km处 | 大河，渔业用水区 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
| 虞公庙国控水质断面（2026年已取消） | 下游 | 项目排污口所在范家坝撇洪渠汇入湘江处下游约6km | 渔业用水区，2025年前按湖泊考核断面，2026年开始为河流 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
| 横岭湖国控水质断面（湖泊考核断面） | 下游 | 范家坝撇洪渠汇入湘江处下游约6km处的西侧约2.5km | 洞庭湖，渔业用水区 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
| 湖南湘阴横岭湖省级自然保护区 | 排污口位于保护区上游约510 m，见附图9 |  |  | GB3838-2002中Ⅲ类标准，省级自然保护区， 保护区的保护对象为区域内包括野生动植物在内的所有生物物种及由其构成的湿地生态系统、水域景观、地貌景观等。 |
| 南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区内 | 不在保护区范围内，排污口距离保护区最近约1700m，见附图10 |  |  | GB3838-2002中Ⅲ类标准，主要保护对象有大口鲶、青虾、中华鳖，其他保护物种包括青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鳊、鲫、鳜、鱤、乌鳢、黄颡、黄鳝、秀丽白虾等。 |

项目范家坝撇洪渠入湘江处至	湘阴县三汊港垸营田闸段，不涉及饮用水源取水口、饮用水源保护区和集中工农业生产取水口。

根据《湘阴县城乡供水一体化专项规划（2023-2035）暨实施方案）》，长沙临港产业开发区虞公港产业园内将由湘江水厂供水，取水水源为湘江，接驳三水厂再通过一体化泵站输水至虞公港。该取水口位于静河镇金星村，位于范家坝撇洪渠入湘江处上游约28km。目前项目区生活用水由湘阴县三塘镇拦河坝水厂提供，湘阴县拦河坝自来水厂为地下水水厂。

工业取水口：经调查，论证范围内范家坝撇洪渠及湘江无经许可的工业企业取水口，无工业园取水口；范家坝湖内有一个工业取水口，为湘阴县生活垃圾焚烧发电厂取水口，设置在范家坝湖东南，取水口经纬度为112°55′06″，28°45′57″（具体位置详见附图4），日最大取水量为2880m3，年最大取用水量为60万m3。该取水口距离本项目进入范家坝湖处（范家坝撇洪渠穿孔涵闸）约2.7km。

集中式生活饮用水取水口：经调查，湘江本次论证范围无集中式生活饮用水取水口。

渔业养殖用水：一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，该段范围内不涉及利用天然水体进行渔业养殖的企业单位，范家坝湖目前具有养殖功能。

  - 水生态状况调查分析

    - 鱼类资源调查

继长江禁捕后，农业农村部办公厅印发了《关于加强和规范长江流域水生生物监测调查工作的通知》（农办长渔〔2021〕2 号），要求加强成果共享，避免重复监测。各地涉鱼工程影响专项监测原则上应纳入省级水生生物监测体系，不再单独开展。本报告中鱼类资源等相关数据引用历年的文献资料。

1、种类及其区系组成

洞庭湖历史记录有鱼类 125 种，隶属于11目23科。其中鲤科鱼类有69种，占总数的55.20% ；其次是鲿科10种，占8.00% ；鳅科9种，占7.20%；鮨科6种，占4.80%；其他各科鱼类共31种，占24.80%。

李思忠将中国淡水鱼类分为北方区、华西区、宁蒙区、华东区和华南区五大区系。从地理位置看，洞庭湖湖区位于华南区，从鱼类区系组成看，东洞庭湖江豚自然保护区范围内暖水性的鲌亚科鱼类居多；鲇属、鮨科鱼类均为常见种，也符合华南区鱼类区系特点。

2、生态类型

按照生态习性，洞庭湖鱼类主要分为 3 种类型。

① 江海洄游性鱼类：包括中华鲟、长江银鱼、鳗鲡等，该类型鱼类鲜见。

② 江湖半洄游性鱼类：包括鲢、鳙、青鱼、草鱼、鳡、鳤、鯮等，该类型鱼类资源处于衰退状态。

③ 定居性鱼类：包括鲤、鲫、鳜、鲇、黄颡鱼、翘嘴鲌等，该生态类型鱼类是洞庭湖的渔业主体。

按照栖息习性，洞庭湖鱼类大致分为中上层、中下层和底栖3种类型。

①中上层鱼类：鲢、鳙、似鳊等；

② 中下层鱼类：蛇鮈、鳊、鲶等；

③ 底栖鱼类：鲫、鲤、鳅科、鲿科等。

按照摄食类型(即营养结构) ，洞庭湖鱼类可分为杂食性、肉食性、植食性和滤食性 4 种类型。

① 杂食性鱼类：包括短颌鲚、鲤、鲫、黄鳝等；

② 肉食性鱼类：如乌鳢、鱤、黄颡鱼、鳜类、鲌类、刺鳅等；

③ 植食性鱼类：包括草鱼、鳊、黄尾鲴、银鲴等；

④ 滤食性鱼类：含鲢、鳙、银鱼类和间下鱵。

按照产卵类型，可将洞庭湖鱼类分为3种类型。

① 产浮性卵鱼类：如刀鲚、短颌鲚、黄鳝、乌鳢、鲚属在敞水、清洁带产卵，卵随风或水流移动，繁殖力较高；黄鳝和乌鳢在水草丛中生殖，繁殖力较低，亲鱼具护巢的习性；

② 产漂流性卵鱼类：主要产卵类型之一，如青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳊、鱤 等，其卵的比重稍大于水，可借助于水流的翻滚在水层中漂流，种类多，繁殖力 高，绝大多数为纯淡水鱼类。

③ 产粘性卵鱼类：以定居型鱼类为主，如鲤、鲫、鲇、鮠属、黄颡鱼等，卵的比重大于水，粘性强。鲤、鲫、鲇产卵于水草上，鮠属、南方大口鲇为典型的河道型鱼类，在砾石上产卵。

图4.3-1 鱼类种类组成占比

3、渔业资源调查结果

2021年10月，湖南水产科学研究所采用定置刺网对横岭湖水域进行渔获物调查，共采集到鱼类22种，隶属于4目5科16属。其中，鲤形目共15种，占68. 18%，其次为鲇形目5种，占22.72% ，鲈形目1种，占比4.55% ，鲱形目1种，占4.55% 。

调查水域日均单船产量(CPUE) 为1.64kg/ ( 1000m2·h) 。调查到的22种鱼类体长、体重分布见表3-20。其中，尾数占比前三位的分别为鳊、大鳍鱊和鲫，占比分别为 15.99%、9.46%和9.01% ；而重量占比前三位的分别为鳡、鳊和翘嘴鲌，占比分别为 28.26%、20.62%和14.36% 。

- 2021年评价区水域渔获物体长、体重分布

| 编号 | 种类 | 数量 (尾) | 百分比(%) | 重量(g) | 百分比(%) | 体长范围 (mm) | 体重范围(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 鳊 | 71 | 15.99 | 22419.68 | 20.62 | 183.7~254.5 | 284.32~429. 18 |
| 2. | 大鳍鱊 | 42 | 9.46 | 368.32 | 0.34 | 55.4~71.2 | 6.98~10.32 |
| 3. | 鲫 | 40 | 9.01 | 3361.21 | 3.09 | 155.6~206.3 | 325.68~756.23 |
| 4. | 短颌鲚 | 35 | 7.88 | 1756.25 | 1.62 | 133.2~165.7 | 45.56~62.35 |
| 5. | 鳡 | 30 | 6.76 | 30729.82 | 28.26 | 642.8~1123.3 | 874.21~1658.42 |
| 6. | 黄颡鱼 | 28 | 6.31 | 1325.68 | 1.22 | 136.3~189.2 | 100.25~175.89 |
| 7. | 翘嘴鲌 | 26 | 5.86 | 15611.23 | 14.36 | 214.2~324.8 | 578.30~1350.28 |
| 8. | 团头鲂 | 24 | 5.41 | 7578.48 | 6.97 | 177.4~263.8 | 280.22~367. 14 |
| 9. | 拟尖头鲌 | 23 | 5.18 | 3599.90 | 3.31 | 132.5~178.2 | 84. 13~203.22 |
| 10. | 达氏鲌 | 22 | 4.95 | 2175.54 | 2.00 | 87.5~189.2 | 50.24~235.55 |
| 11. | 鳜 | 17 | 3.83 | 7693.29 | 7.08 | 167.5~257.6 | 213.25~1246.58 |
| 12. | 光泽拟鲿 | 15 | 3.38 | 89.38 | 0.08 | 50.2~78.6 | 13.56~35.62 |
| 13. | 红鳍原鲌 | 12 | 2.70 | 2012.01 | 1.85 | 80. 1~172.3 | 47.20~152.26 |
| 14. | 光唇蛇鮈 | 11 | 2.48 | 222.98 | 0.21 | 81.3~144.8 | 18.64~27.21 |
| 15. | 鲇 | 10 | 2.25 | 1225.36 | 1.13 | 162.3~223.6 | 256.36~879.56 |
| 16. | 鲤 | 8 | 1.80 | 5684.90 | 5.23 | 165.3~232.8 | 563.28~1374.89 |
| 17. | 长须拟鲿 | 8 | 1.80 | 151.26 | 0.14 | 95.2~103.5 | 72.44~78.82 |
| 18. | 蒙古鲌 | 7 | 1.58 | 9264.44 | 8.52 | 201.2~356.3 | 323.25~894.62 |
| 19. | 瓦氏拟鲿 | 6 | 1.35 | 741.29 | 0.68 | 101.2~156.3 | 89.69~159.38 |
| 20. | 䱗 | 2 | 0.45 | 68.43 | 0.06 | 77.4~123.8 | 31.23~44.25 |
| 21. | 花䱻 | 3 | 0.68 | 256.59 | 0.24 | 82.3~123.5 | 56.28~83.69 |
| 22. | 黑鳍鳈 | 4 | 0.90 | 93.45 | 0.09 | 84. 1~99.7 | 21.22~32. 17 |
| 合计 |  | 444 | 100 | 108736.2 | 100 | / | / |

2022年3月，湖南水产科学研究所采用定置刺网对下塞湖水域进行渔获物调查，共采集到鱼类16种，隶属于4目5科16属。其中，鲤形目共12种，占 75%，其次为鲇形目2种，占12.5%，鲈形目1种，占比 6.25%，鲱形目1种，占 6.25%。

调查到的16种鱼类体长、体重分布见表3-21。其中，尾数占比前三位的分别为短颌鲚、鲂和鳊，占比分别为21.43%、14.29%和12.50%；而重量占比前三位的分别为胭脂鱼、鳙和鲢，占比分别为28.01% 、19.86%和18.53%。胭脂鱼、鳙和鲢渔获数量较少，但个体较大，导致重量占比较高。

- 2022 年评价区水域渔获物体长、体重分布

| 编号 | 种类 | 数量(尾) | 百分比(%) | 重量(g) | 百分比(%) | 体长范围 (mm) | 体重范围(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 短颌鲚 | 12 | 21.43 | 685.3 | 1.78 | 111-321 | 4. 1- 105. 1 |
| 2. | 鲂 | 8 | 14.29 | 2698.3 | 7.02 | 101-443 | 19.7-2235.6 |
| 3. | 似鳊 | 7 | 12.50 | 99.7 | 0.26 | 62- 125 | 7.3-31.3 |
| 4. | 达氏鲌 | 6 | 10.71 | 1133.9 | 2.95 | 85-262 | 7.3-260.6 |
| 5. | 大眼鳜 | 6 | 10.71 | 1215.7 | 3.16 | 199-298 | 87.9-347.9 |
| 6. | 鳊 | 3 | 5.36 | 79 | 0.21 | 146- 153 | 25.2-26.9 |
| 7. | 鳙 | 1 | 1.79 | 7630 | 19.86 | 720 | 7630 |
| 8. | 鲢 | 2 | 3.57 | 7120 | 18.53 | 560-585 | 3480-3640 |
| 9. | 鲇 | 2 | 3.57 | 912.2 | 2.37 | 318-405 | 305.7-606.5 |
| 10. | 鲤 | 2 | 3.57 | 514.8 | 1.34 | 185-227 | 176.2-338.6 |
| 11. | 胭脂鱼 | 1 | 1.79 | 10760 | 28.01 | 785 | 10760 |
| 12. | 草鱼 | 1 | 1.79 | 5210 | 13.56 | 625 | 5210 |
| 13. | 花䱻 | 2 | 3.57 | 297 | 0.77 | 200-219 | 122- 175 |
| 14. | 长须拟鲿 | 1 | 1.79 | 26.2 | 0.07 | 120 | 26.2 |
| 15. | 大鳍鱊 | 1 | 1.79 | 20.4 | 0.05 | 88 | 20.4 |
| 16. | 蛇鮈 | 1 | 1.79 | 15.8 | 0.04 | 122 | 15.8 |
| 合计 |  | 56 | 100.00 | 38418.3 | 100.00 |  |  |

4、范家坝湖渔业资源情况

湘阴县（白泥湖、范家坝、三汊港南湖）内湖采砂规划（2023~2027年）环境影响报告书编制期间委托武汉市伊美净科技发展有限公司于2022年11月对采砂规划评价区生态环境现状进行了实地调查。本次评价收集了其中范家坝湖区域相关资料，具体情况如下：

范家坝被私人承包，主要养殖鱼类以鲢鳙为主，鳊、鲫、鳜鱼和鲤等为辅。范家坝湖内没有国家级和湖南省级重点保护鱼类，也没有被列入《中国生物多样性红色名录》中极危、濒危、易危的鱼类。范家坝调查到鱼类18种，具体情况如下：

- 2022年11月范家坝渔获物统计表

| 种类 | 数量 | 数量百分比 | 重量（g） | 重量百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 鲢 | 15 | 24.59 | 3023.1 | 19.17 |
| - 鳙 | 8 | 13.11 | 1161.8 | 7.37 |
| - 鳊 | 7 | 11.48 | 1340.2 | 8.50 |
| - 鲫 | 5 | 8.20 | 934.2 | 5.92 |
| - 花䱻 | 3 | 4.92 | 203.1 | 1.29 |
| - 似刺鳊鮈 | 3 | 4.92 | 507.7 | 3.22 |
| - 䱗 | 3 | 4.92 | 31.2 | 0.20 |
| - 翘嘴鲌 | 2 | 3.28 | 225.5 | 1.43 |
| - 蒙古鲌 | 2 | 3.28 | 220.1 | 1.40 |
| - 达氏鲌 | 2 | 3.28 | 191.0 | 1.21 |
| - 鳜 | 2 | 3.28 | 423.8 | 2.69 |
| - 鲤 | 2 | 3.28 | 3495.0 | 22.17 |
| - 赤眼鳟 | 2 | 3.28 | 432.5 | 2.74 |
| - 青鱼 | 1 | 1.64 | 2078.2 | 13.18 |
| - 草鱼 | 1 | 1.64 | 1470.2 | 9.32 |
| - 华鳈 | 1 | 1.64 | 10.1 | 0.06 |
| - 中华沙塘鳢 | 1 | 1.64 | 7.8 | 0.05 |
| - 大鳍鱊 | 1 | 1.64 | 12.1 | 0.08 |
| 合计 | 61 | 100.00 | 15767.60 | 100.00 |

    - 水生生物现状调查

本项目收集了《岳阳港湘阴港区虞公作业区工程对湖南横岭湖省级自然保护区生物多样性影响评价报告》（湖南省林业科学院，2019年）中的水生生物调查资料，该报告调查范围为虞公港作业区工程建设占地面积和沿红线两侧直线距离外延各1000m的影响区域面积，涵盖了本排污口论证的主要范围。

- 鱼类多样性

在虞公港拟建码头上下1km开展鱼类资源多样性监测，本次调查共鉴定鱼类共282尾。根据对渔获物的分析，共鉴定鱼类26种，隶属5目8科。

- 鱼类调查名录

| 科目 | 拉丁名 | 种名 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲱形目 | CLUPEIFORMES |  |  |
| 鳀科 | Engraulidae | 短颌鲚 | C.brachygnathus |
| 鲤形目 | CYPRINIFORMES |  |  |
| 鲤科 | Cyprinidae | 草鱼 | C.idellus |
|  |  | 银飘鱼 | Pseudolaubuca sinensis |
|  |  | 粲 | H.leucisculus |
|  |  | 油粲 | H.bleekeri |
|  |  | 似鱼乔 | Toxabramis swinhonis |
|  |  | 翘嘴鲌 | C.alburnus |
|  |  | 红鳍原鲌 | Cultrichthys erythropterus |
|  |  | 团头鲂 | Megalobrama amblycephala |
|  |  | 大鳍鱊 | A.macropterus |
|  |  | 黑鳍鳈 | Sarcocheilichthys nigripinnis |
|  |  | 鲤鱼 | C.carpio |
|  |  | 鲢 | H.molitrix |
|  |  | 鲫鱼 | C.auratus |
| 鲇形目 | SILURIFORMES |  |  |
| 鲇科 | Siluridae | 鲇鱼 | S.asotus |
| 鲿科 | Bagridae | 黄颡鱼 | P.fulvidraco |
|  |  | 瓦氏黄颡鱼 | Pelteobagrus vachellii |
|  |  | 长脂拟鲿 | Pseudobagrus adiposalis |
|  |  | 短尾拟鲿 | Pseudobagrus brericaudatus |
|  |  | 粗吻鮠 | Leiocassis crassirostrils |
| 颌针鱼目 | BELONIFORMES |  |  |
| 鱵科 | Hemiramphidae | 鱵 | Hemiramphus kurumeus |
| 鲈形目 | PERCIFORMES |  |  |
| 鮨科 | Serranidae | 斑鳜 | Siniperca scherzeri |
|  |  | 大眼鳜 | Siniperca kneri |
| 塘鳢科 | Eleotridae | 沙塘鳢 | O.obscurus |
| 虾虎鱼科 | Gobiidae | 栉虾虎鱼 | Ctenogobius giurinus |

根据鱼类生活习性，本次调查鱼类可以分为 3 个生活类群：1 ) 河湖洄游性鱼类：包括短颌鲚、草鱼、翘嘴鲌、红鳍原鲌、团头鲂、 鲢、斑鳜、大眼鳜；2) 湖泊定居性鱼类：其余16 种为湖泊定居性鱼类。

- 浮游植物

通过查阅文献及实地调查，工程区河道宽阔，水流较缓，窗口横向流速大于0.3m/s，是开放性河流生态系统，其浮游植物主要依赖上游输入，调查河段浮游植物现存量总体水平较低，表现出以硅藻为主，同时蓝藻、绿藻和隐藻也占较高比例的缓流生境浮游植物组成特点。丰水期由于地表径流汇集了各种水体的浮游植物，浮游植物种类和现存量较枯水期多，两次调查该区域共检出浮游植物40种，隶属于7个门，详见下表。

- 调查水域浮游植物名录

| 名录 |  | 龙船港 | 吴公庙 | 香炉山 | 营田 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅藻门 | Bacillariophyta |  |  |  |  |
| 变异直链藻 | Melosira varians | + | + | + | + |
| 颗粒直链藻 | M. granulata var | + |  | + | + |
| 冰岛直链藻 | M. islandica | + |  |  |  |
| 弯羽纹藻 | Pinnularia gibba |  | + | + |  |
| 歧纹羽纹藻 | P. divergentissima | + | + | + |  |
| 微绿羽纹藻 | P. viridis | + |  |  |  |
| 间断羽纹藻 | P. interrupta | + |  | + |  |
| 海生胸隔藻 | Mastogloia smithii |  | + | + |  |
| 海生胸隔藻双头变 | M. smithii var. amphicephala |  | + | + |  |
| 透明双肋藻 | Amphipleura pellucida | + |  |  | + |
| 盒形藻 | Biddulphia sp. |  | + | + | + |
| 弧形峨嵋藻 | Ceratoneis arcus | + | + | + |  |
| 绿藻门 | Chlorophyta |  |  |  |  |
| 盘星藻 | Pediastrum clathratum | + | + |  |  |
| 单角盘星藻 | P.simplex |  |  | + | + |
| 单角盘星藻具孔变种 | P. simplex var.duodenarium |  | + | + | + |
| 短棘盘星藻 | P. boryanum | + |  |  |  |
| 二角盘星藻纤细变种 | P. duplex var. gracillimum |  | + | + | + |
| 小球藻 | Chlorella vulgaris | + | + | + |  |
| 粗刺四刺藻 | Treubaria crassispina | + |  | + |  |
| 纤细新月藻 | C. gracile | + |  |  | + |
| 反曲新月藻 | C. sigmoideum | + |  | + | + |
| 月牙新月藻 | C. cynthia |  | + | + |  |
| 毛枝藻一种 | Stigeoclonium SP. | + | + | + |  |
| 蓝藻门 | Cyanophyta |  |  |  |  |
| 水华微囊藻 | Microcystisflos-aqua | + |  | + | + |
| 具缘微囊藻 | M. marginata | + |  |  |  |
| 小型色球藻 | Chroococcus minor |  | + | + | + |
| 优美平列藻 | Merismopedia elegans | + | + | + | + |
| 微小平列藻 | M. tenuissima | + |  |  | + |
| 巨颤藻 | Oscillatoria princeps | + |  | + | + |
| 小颤藻 | O. tenuis |  | + |  |  |
| 清净颤藻 | O. sancta | + |  | + | + |
| 裸藻门 | Euglenophyta |  |  |  |  |
| 尖尾裸藻 | Euglena oxyuris | + | + |  |  |
| 梭形裸藻 | E. acus | + | + |  | + |
| 扁裸藻一种 | Phacus sp. | + |  | + | + |
| 长尾扁裸藻 | P. longicauda |  |  | + | + |
| 囊裸藻一种 | Trachelomonas sp. | + |  |  |  |
| 隐藻门 | Cryptophyta |  |  |  |  |
| 卵形隐藻 | Cryptomonas ovata | + | + | + | + |
| 啮蚀隐藻 | C. erosa | + |  |  |  |
| 金藻门 | Chrysophyta |  |  |  |  |
| 分歧锥囊藻 | Dinobryon divergens | + |  |  | + |
| 飞燕角甲藻 | Ceratium hirundinella | + | + | + |  |

- 浮游动物

调查各监测点水域浮游动物组成中原生动物、轮虫种类占绝对优势，枝角类、桡足类种类较少，为典型的河流生境群落结构，本次调查共检出21种，原生动物最多，枝角类和轮虫数量相当，详见下表。

- 调查水域浮游动物名录

| 名录 |  | 龙船港 | 吴公庙 | 香炉山 | 营田 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原生动物 | Protozoa |  |  |  |  |
| 变形虫 | Ameoeba sp. | + | + | + |  |
| 普通表壳虫 | Arcella vulgaris | + |  | + |  |
| 湖累枝虫 | E. lacustris | + | + |  |  |
| 蚤中缢虫 | Mesodinium pulex |  | + | + | + |
| 单环栉毛虫 | Didinium balbianii | + | + | + |  |
| 陀螺侠盗虫 | Strobilidium velox | + |  | + |  |
| 锥形铃壳虫 | T. conicus | + | + |  |  |
| 轮虫 | Rotifera |  |  |  |  |
| 角突臂尾轮虫 | Brachionus angular | + | + | + |  |
| 盘镜轮虫 | T. patina | + |  | + |  |
| 双齿镜轮虫 | T. bidentata | + | + |  |  |
| 胶鞘轮虫 | Collotheca sp. |  |  | + | + |
| 旋轮虫 | Philodina sp. |  | + | + | + |
| 枝角类 | Cladocera |  |  |  |  |
| 长肢秀体溞 | Diaphanosoma Leuchtenbergianum |  | + | + | + |
| 透明溞 | Daphnia hyalina | + | + | + |  |
| 僧帽溞 | D. cucullata | + |  | + |  |
| 网纹溞 | Ceriodaphnia sp. | + |  |  | + |
| 卵形盘肠溞 | Chydorus ovalis | + |  | + | + |
| 桡足类 | Copepoda |  |  |  |  |
| 哲水蚤 | Calanoida | + | + | + |  |
| 球状许水蚤 | Schmackeriaforbesi | + |  |  |  |
| 舌状叶镖水蚤 | Phyllodiaptomus tunguidus | + |  | + | + |
| 剑水蚤 | Cyclopoida | + |  |  |  |

- 底栖动物

该处河段底质以卵石、泥沙为主，底栖动物40种，其中环节动物6种；软体动物16 种；节肢动物18种。优势种有水丝蚓、颤蚓、梨形环棱螺、铜锈环棱螺、湖沼股蛤、二翼蜉、米虾等，详见下表。

- 调查水域底栖动物名录

| 名录 |  | 龙船港 | 吴公庙 | 香炉山 | 营田 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环节动物 |  |  |  |  |  |
| 水丝蚓 Linmodrilus sp. |  | + | + | + |  |
| 颤蚓 | Tubifex sp. | + |  |  |  |
| 尾腮蚓 Branchiura sp. |  | + |  |  | + |
| 单孔蚓 Monopylephorus sp. |  |  |  |  | + |
| 腹平扁蛭 Glossiphonia complanata |  |  |  |  | + |
| 宁静泽蛭 Helobdella stagnlis |  |  |  |  | + |
| 软体动物 |  |  |  |  |  |
| 静水椎实螺 Lymnaea stagnalis |  |  | + |  |  |
| 卵萝卜螺 Radix ovata |  | + | + | + | + |
| 椭圆萝卜螺 Radix swinhoei |  |  | + | + | + |
| 耳萝卜螺 Radix auricularia |  |  | + |  | + |
| 中华园田螺 Cipangopaludina chinensis |  |  |  |  | + |
| 梨形环棱螺 Bellamya purificata |  | + | + |  |  |
| 铜锈环棱螺 Bellamya aeruginasa |  |  | + |  |  |
| 方形环棱螺 Bellamya uadrata |  |  | + |  |  |
| 光滑狭口螺 Sternothyra glabra |  |  | + | + |  |
| 放逸短沟蜷 Semisulcospira libertina |  |  |  | + | + |
| 方格短沟蜷 Semisulcospira cancellata |  | + |  | + | + |
| 泥泞拟钉螺 Tricula hunida |  |  |  | + |  |
| 尖口园扁螺 Hippeutis cantorl |  |  |  |  | + |
| 河蚬 Corbiculidae.fluminea |  | + |  | + |  |
| 闪蚬 Corbiculidae nitens |  | + |  |  |  |
| 湖沼股蛤 Limnoperna lacustris |  | + |  | + |  |
| 节肢动物 |  |  |  |  |  |
| 二翼蜉 Cloeon dipterum |  | + | + |  | + |
| 二尾蜉 Siphlonurus |  |  | + | + |  |
| 小裳蜉 Leptophlebia |  | + | + | + | + |
| 箭蜓 Gomphus |  |  | + |  | + |
| 虎蜻 Epitheca marginata |  | + | + |  | + |
| 黄蜻 Pantalaflavescens |  |  | + | + | + |
| 马大头 Anax |  |  | + | + |  |
| 蟌 Caenagrion |  |  |  | + | + |
| 亚洲瘦蟌 Ischnura asiatica |  |  | + | + | + |
| 石蝇 | Perla |  | + |  | + |
| 洼龙虱 Laccophilus |  | + | + |  |  |
| 长跗摇蚊 Tanytarsus sp. |  |  | + | + |  |
| 前突摇蚊 Pelopia sp. |  | + | + | + |  |
| 摇蚊 Tendipus sp. |  |  |  | + | + |
| 粗腹摇蚊 Pelopia sp. |  | + | + |  |  |
| 秀丽白虾 Palaemon modestus |  |  | + | + | + |
| 米虾 Caridina sp. |  |  | + |  | + |
| 钩虾 Gammarus |  | + |  | + | + |

- 范家坝水生生物情况

湘阴县（白泥湖、范家坝、三汊港南湖）内湖采砂规划（2023~2027年）环境影响报告书编制期间委托武汉市伊美净科技发展有限公司于2022年11月对采砂规划评价区生态环境现状进行了实地调查，范家坝水生生物情况如下：

（1）浮游植物

范家坝湖中浮游植物的平均密度为50.779×104ind./L，其中硅藻门的平均密度最高为20.755×104ind./L；其次为绿藻门，平均密度为16.148×104ind./L；蓝藻门平均密度为11.435×104ind./L；其他门的平均密度为2.441×104ind./L。评价区水体中浮游植物的平均生物量为3.894 mg/L，其中硅藻门的平均生物量最大为1.890 mg/L；蓝藻门的平均生物量为0.934 mg/L；绿藻门的平均生物量为1.048 mg/L；其他藻的平均生物量为0.022 mg/L。

（2）浮游动物

评价区共检出浮游动物4类40种（属）。其中原生动物有13种（属），占总数的32.50%；轮虫类有17种（属），占总数的42.50%；枝角类和桡足类各有5种（属），分别占总数的12.50%。

从种类分布看，评价区水域浮游动物以轮虫占优势，其次为原生动物、枝角类和桡足类。评价区常见类群为原生动物的表壳虫（Arcella sp.）；轮虫类的萼花臂尾轮虫（Brachionus calyciflorus）、囊形单趾轮虫（Moonostyla bulla）；枝角类的长额象鼻溞（Bosmina longirostris）；桡足类的桡足无节幼体（Nauplius sp.）等。

（3）底栖动物

现场调查发现，评价区内共检出底栖动物3门31种（属），其中软体动物门有16种（属），占总数的56.61%；节肢动物门10种（属），占总数的32.26%；环节动物5种（属），占总数的16.13%。

从种类分布看，评价区水域底栖动物以软体动物占优势，其次为节肢动物，环节动物相对较少。优势种有河蚬（Corbicula fluminea）、隐摇蚊（Cryptochironomus sp.）、日本沼虾（Macrobrachium nipponensis）等。

    - 保护动物

评价区主要保护对象为长江江豚等野生动物。本项目毗邻横岭湖省级自然保护区，从调查结果上看，整个项目评价区两栖爬行动物及兽类种群结构一般，均为湖南省常见种类，本区域毗邻湘江航道，是长江江豚等重要水生动物的迁移洄游通道。根据已有研究资料，洞庭湖长江江豚主要分布在鹿角—磊石码头区间的主湖区，主要分布在岳阳市至鲶鱼口40km水域，横岭湖、三江口、君山后湖、磊石码头上游江段以及洞庭湖其他湖区发现少量长江江豚活动。

长江江豚的食物主要为小型鱼类。江豚捕鱼分为个体捕鱼和群体捕鱼两种方式。个体捕鱼一般在近岸的浅水区(水深 3m 左右) ，江豚身体出水急促，潜水时头部猛然扎入水中，激起涌浪，潜水时间相对较长，出水后又会在附近水域重复这种行为；群体捕鱼时， 一般3 ~ 5头江豚汇合形成不规则的半弧形，从不同方向猛然扎入水中，激起涌浪。江豚摄食特别是群体摄食时对干扰反应较为迟钝。

江豚活动范围较大，不同季节可能在不同江段、湖泊的不同区域或者长江干支流间迁移洄游。根据已有研究资料，洞庭湖长江江豚主要分布在鹿角—磊石码头区间的主湖区， 主要分布在岳阳市至鲶鱼口40km 水域( 2011年1月77 头，5月52 头，11月41 头)和鲢鱼口至屈原30km水域( 2011年1月28头，5月20 头，11月41 头) ， 三江口、君山后湖、磊石码头上游江段以及洞庭湖其他湖区发现少量长江江豚活动，在鹿角水域出现频次最高， 磊石码头水域出现频次较少， 2016年的3次考察结果显示见表，目测共发现江豚74头次。其中观察数量最多的月份为11月，最少的月份为7月份。根据3次考察结果分析发现，洞庭湖长江江豚有聚群现象也有单独活动行为，聚群次数约占发现江豚位点数量的60%，单独活动个体数占江豚位点数量的 40%。观测结果也显示， 洞庭湖江豚呈不均匀、点块状，主要分布在扁山至鲶鱼口段，在扁山下游的南岳坡和磊石山上游湘江也偶有出现，磊石山上游江段未发现长江江豚的踪迹，同时3次调查在保护 区缓冲区和三江口水域也没有发现江豚踪迹。其中，鹿角水域江豚46头次数约占江豚观察总头次的22.3%。

- 2016年保护区江豚考察记录

| 调查批次 | 日 期 | 出现水域 | 目测头次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次调查 | 2016-02- 10 | 鲶鱼口 | 11 |
|  | 2016-02- 10 | 磊石码头 | 1 |
|  | 2016-02- 10 | 鲶鱼口 | 4 |
|  | 2016-02- 11 | 鹿角镇 | 4 |
|  | 2016-02- 11 | 煤炭湾 | 3 |
|  | 2016-02- 11 | 南岳坡 | 6 |
| 第二次调查 | 2016-07-20 | 煤炭湾 | 1 |
|  | 2016-07-20 | 鹿角水域 | 2 |
|  | 2016-07-20 | 鲶鱼口 | 2 |
| 第三次调查 | 2016- 11-08 | 煤炭湾 | 14 |
|  | 2016- 11-08 | 煤炭湾 | 3 |
|  | 2016- 11-08 | 鹿角 | 2 |
|  | 2012- 11-09 | 鹿角上游约 3km | 20 |
|  | 2016- 11-09 | 鲶鱼口 | 1 |

江豚所面临的主要生态问题有：

①洞庭湖容量减小

洞庭湖城陵矶水位33.5m时面积2625 km2，33.5m以上水位时东、西、南洞庭湖、“四水”下游、汨罗江、新墙河等入湖河道均有江豚分布。现城陵矶长年远离33.5m水位，洞庭湖长期处于枯水位和平水位，洞庭湖面积、湖容减少50%左右，江豚分布已从“四水”下游、汨罗江、新墙河入湖河道，压缩至目前仅东洞庭湖有分布，主要分布在鲶鱼口至扁山一带的敞水区，洞庭湖各入湖河道下游、南洞庭湖、西洞庭湖、东洞庭湖的君山后湖已多年未发现江豚分布，磊石山至鲶鱼口段丰水期偶尔有江豚出没，渔都至城陵矶段已很难发现有江豚洄游。

②洞庭湖水迅速回落造成江豚搁浅

三峡的修建对洞庭湖水位变化影响很大，洞庭湖汛期过后水迅速回落，进入芦苇荡、洲滩等水域的江豚，可能出现浅搁、迷途，退水后，浅滩水草腐烂，水质恶化，迷途江豚生存环境恶劣，江豚因搁浅、迷途和局部环境恶劣造成对江豚的不利影响，直至死亡。

③采砂、航运对江豚生存造成严重影响，干扰江豚定位、迷途

江豚通过回声定位，辨别方向、交流传递信息、寻找食物。一是采砂破坏了河床，造成对江豚生存环境的破坏；二是采砂船马力巨大，持续产生的水下噪声会严重干扰江豚的回声定位系统，使其无法在该区域准确定位，干扰江豚信息交流，影响了江豚的正常生活和洄游，使江豚迷途；三是船舶螺旋桨等可直接造成迷途等江豚的机械性损伤。

  - 生态敏感区调查

    - 横岭湖省级自然保护区

2000年6月，湘阴县人民政府批准建立了县级横岭湖鸟类和湿地自然保护区，2003年4月经省人民政府批准升级为横岭湖省级自然保护区。2021年，保护区委托湖南省农林工业勘察设计研究总院负责编制《湖南湘阴横岭湖省级自然保护区总体规划（2021～2030年）》，对保护区范围和功能区进行调整。横岭湖省级自然保护区已完成调规，并得到了湖南省人民政府的批准同意。调整后保护区范围为：湘阴县鹤龙湖镇、杨林寨乡、三塘镇、石塘镇；岳阳县中洲乡；汨罗市白塘镇；沅江市茶盘洲镇。地理坐标介于112°38′～112°57′E，28°35′～29°03′N。保护区总面积38741.25公顷，其中：核心区面积14426.19公顷，缓冲区面积11441.76公顷，实验区面积12873.30公顷。

      - 保护区生态环境现状

1、湿地资源

横岭湖湖盆区为八百里洞庭湖的一部分，由24个常年性湖泊和三大片季节性洲土组成。横岭湖湿地是我国乃至国际典型的内陆淡水 湖泊湿地生态系统类型，其鸟类、鱼类等生物多样性丰富， 主要包括 湿地植物 397 种、鸟类 207 种、鱼类 112 种，是亚洲最重要的候鸟越 冬地之一（“国际重要湿地”界定标准是“某个种群有全球数量的１％栖息”， 而据 WWF 提供的资料， 在横岭湖及东洞庭越冬的全球性“易危”鸟类小白额雁就超过其全球种群数量的 50％）。包括横岭湖在内的长江流域也是中国鱼类生物多样性最丰富的地区之一，还是我国野外灭绝种——麋鹿自然野化种群的野放栖息地之一。同时横岭湖是西、南洞庭湖通往东洞庭湖的咽喉要道，是洞庭湖重要的行、蓄洪通道，它的生态环境状况将直接影响洞庭湖的蓄洪和行洪能力。

横岭湖区具有碟形盆地、圈带状立体景观结构的特征，形成三种类型的湿地：

①浅水水体湿地： 主要分布在湖区内环， 包括湖泊、河流、塘堰和沟渠等亚类，其中以湖泊湿地为主。

②过水洲滩地：主要分布在湖区中环，包括湖洲、河滩两个亚类，以洪水期被淹没，枯水季节露出的湖洲沙滩为主。

③渍水低位田：主要分布在湖区外环， 以渍害低田（主要种植水稻），包括少量沼泽地及草甸地。这类湿地地下水位过高，植物根系层过湿，旱作物不能正常生长，却适于湿生植物发育繁衍。

2、野生动植物资源

①植物资源：横岭湖在植被区划上属于泛北极植物区、中国--日本森林植物亚区、华东区。以湿生植被为主，依水分梯度的变化，从水底到陆地依次出现沉水植物、浮水植物、挺水植物、蒿草+苔草 草甸、鸡婆柳灌丛、荻群落、洲滩木本落叶阔叶林群落、常绿阔叶林带。从湖沼---洲滩---丘岗，植物种类逐渐增多，区系成分渐趋复杂。据调查，保护区内有植物106 科、196 属、397 种。其中包括野生的金荞麦、野菱等珍稀植物种群分布。国家重点保护野生植物、名贵中药蔓荆子（单叶蔓荆 Vitex  rotundifolia  的果实）、列当 Orobanchecoerulescens在青山岛上局部分布，保护区内还发现有花榈木（人工 栽培种）、古银杏（人工栽培种）存在。列当、单叶蔓荆均是湖南新 记录。

②野生动物资源：横岭湖湿地是中国鱼类生物多样性最丰富的地区之一，也是亚洲最重要的候鸟越冬地之一。已知境内分布有各类野生动物 440 种，其中鱼类12目21 科112种，鸟类16目47科207种，爬行类8科29种，哺乳类16科28种，两栖类5科12种，虾蟹类5科11种，贝类 5科41种。属国家重点保护的野生动物 50 种。其中Ⅰ级保护动物有东方白鹳、黑鹳、白颧、青头潜鸭、白尾海雕、中华 秋沙鸭、大鸨、白鹤、白头鹤、长江江豚等， 国家Ⅱ级保护动物有白脸琵鹭、大天鹅、小天鹅、白头鹞、白尾鹞、赤腹鹰、雀鹰、松雀鹰、苍鹰、燕隼、游隼、小杓鹬、虎纹蛙等。其中5种是极危级，7 种濒危级，17 种近危级，8种低危级，另外2种为中国特有种。

起源古老的中华鲟、白鳍豚早年常有发现，1952年曾捕获2条体重520千克的中华鲟，珍贵水产品银鱼常见。长江流域被认为是中国鱼类生物多样性最高的三个区域之一，横岭湖分布有112种。有包含胭脂鱼在内的4种濒危鱼类生活在横岭湖。另有两种具有全球重要意义的哺乳类生活在洞庭湖和横岭湖一带，即白鳍豚、长江江豚，前者为极危种，后者为濒危种。

横岭湖湿地是亚洲最重要的候鸟越冬地之一，是国家Ⅰ级重点保护动物中华秋沙鸭、青头潜鸭的主要越冬区，洞庭湖的“标志鸟”白额雁有占全球种群数量50%以上在此栖息， 鸿雁在洞庭湖的数量曾多于2万只（全球数量小于 3.5 万只），另还有花脸鸭、白眼潜鸭及青头潜鸭。横岭湖还是国家Ⅰ级重点保护动物长江江豚主要分布区之一。

3、旅游资源

境内青山岛是横岭湖中一座神秘而美丽的岛屿，全岛面积0.58平方千米，呈南北带状分布。南为横岭湖，北为荷叶湖，东为梅子 湖和湘江，青山岛四面环水，地貌独特，山青水清，气象万千，沙 滩绕岛，绿草茵茵，历史悠久，文物丰富，巨型鱼类洄游，珍稀鸟 类翔集，植被资源茂盛。这里是世界三大鸟类飞行线之一，冬春时 节，鸟飞遮住半边天，鸟落占去半边湖，十分奇异壮观，有“渔舟 唱晚”的温馨、有“一碧万顷”的壮美、有“白银盘旦一青螺”的 画面、有“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的奇丽风光等洞庭 湖原始的自然神韵尽可使游人陶醉。还有青山渔村等人文景观。周边有乌龙塔、全国六大名窑之一的岳州窑、左宗棠故居等湘阴县著 名景点。

      - 保护对象

湖南湘阴横岭湖省级自然保护区的保护对象为区域内包括野生动植物在内的所有生物物种及由其构成的湿地生态系统、水域景观、地貌景观等。重点保护典型的淡水湿地生态系统；保护大批珍稀濒危动植物物种的天然集中分布区和生物多样性，拯救濒临灭绝的珍稀动植物。

1、典型的淡水湖泊型自然湿地生态系统及其生物多样性

横岭湖湿地环境完整、自然，自然资源丰富，植被类型多样且保存较完好，已知的维管束植物106科（196属）397 种，有各类野生动物440种。其中鱼类12目21科112 种，鸟类16目47科207种，爬行类8科29种；兽类16科28 种；两栖类5科12种，虾蟹类5科11种，贝类5科41种。横岭湖原生性湿地生态系统在我国乃至世界湿地自然保护区网络中占有极其重要的地位，包括横岭湖在内的洞庭湖在1992年中国加入《国际湿地公约》时被列入首批指定的7块国际重要湿地之一，具有全球影响，生态区位非常重要。

2、国家保护的珍稀物种及其栖息地

横岭湖省级自然保护区悠久的历史和丰富的水热资源为植物的生存繁衍提供了得天独厚的条件，在动物区系中含有大量的古老孑遗物种， 如鱼类中的中华鲟、白鲟， 哺乳类的白暨豚等。保护区内仅国 家重点保护的Ⅰ、Ⅱ级野生动物 50 种，其中Ⅰ级保护动物有东方白 鹳、黑鹳、白颧、青头潜鸭、白尾海雕、中华秋沙鸭、大鸨、白鹤、白头鹤、长江江豚等，国家Ⅱ级保护动物有白脸琵鹭、大天鹅、小天 鹅、白头鹞、白尾鹞、赤腹鹰、雀鹰、松雀鹰、苍鹰、燕隼、游隼、小杓鹬、虎纹蛙等。部分物种濒于灭绝，其中 5 种是极危级，7 种濒危级，17种近危级，8种低危级，另外2种为中国特有种。长江流域被认为是中国鱼类生物多样性最高的三个区域之一，包含胭脂鱼在内的4种濒危鱼类生活在横岭湖。另有一种具有全球重要意义的哺乳类生活在横岭湖一带，即长江江豚。

横岭湖湿地也是亚洲最重要的候鸟越冬地之一，是国家Ⅰ级重点保护动物中华秋沙鸭主要越冬区，洞庭湖的“标志鸟”白额雁有占全球种群数量 50%以上在此栖息，鸿雁在洞庭湖的数量曾多于2万只（全球数量小于3.5万只）。横岭湖还是国家Ⅰ级重点保护动物长江江豚主要分布区之一，特别适合大型鹿科动物麋鹿（我国野外灭绝种）的栖息活动。

3、典型的水体与湿地自然景观

横岭湖境内青潭垸沙滩绕岛，绿草茵茵，文物丰富，珍稀鱼类、鸟类汇聚，水体、湿地景观特色鲜明，极为优美。还分布有青山渔村、黄鹤将军家冢、杨幺营寨、杨幺纪念馆等文化积淀厚重的人文景观。

      - 保护区类型

根据自然保护区内的保护对象和中华人民共和国国家标准《自然保护区类型与级别划分原则》（GB/T14529-1993），确定湖南湘阴横岭湖省级自然保护区为自然生态类型中的“湿地生态系统类型自然保护区”。

      - 保护区功能区划

（1）核心区

①区域范围：横岭湖保护区的核心区包括横岭湖、严家山和青山之间所包绕的水域及沙洲，核心区总面积14426.19公顷，其边界东起严家山，沿青山向北至杨么头，西至老龙潭与下神湖，向南达慈场湖，向东经南湖边缘到达严家山。核心区为保存完好的自然状态的湿地生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地，主要供珍稀鱼类和珍稀鸟类繁殖、栖息。

②核心区保护基本要求：禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要， 必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护 区行政主管部门批准。在自然保护区的核心区内，不得建设任何生产设施，禁止一切除科学研究以外的人为活动。

（2）缓冲区

①区域范围： 湖南湘阴横岭湖省级自然保护区的缓冲区包括沱莲湖、荷叶湖和慈场湖之间所包络的除核心区外的水域及洲滩，总面积 11441.76公顷。其边界西起老爷山，向东南经大顺围南端，淳湖下界至慈场湖，向东北经芦林潭至严家山东，向北沿青山至虾湖，向西南经黄土缎至沱莲湖。

②缓冲区保护基本要求：缓冲区只准进入从事科学研究观测活动。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事上述活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区的管理机构。在自然保护区的缓冲区内，不得建设任何生产设施。

③缓冲区的发展方向：缓冲区的湿地在经过多年保育后，如生态质量能恢复至核心区水平，则可以考虑调整划入核心区进行严格保护，扩大核心区范围。

（3）实验区

①区域范围：实验区为除核心区和缓冲区以外的其余水域、洲滩及单退垸，包括湘江河、芦苇场及浩河、弯河等退田还湖的“单退垸”、青山岛。实验区总面积12873.30 公顷。

②实验区保护基本要求：在湖南湘阴横岭湖省级自然保护区的实验区开展科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动的，由自然保护区管理机构提出方案，经由自然保护区管理机构提出方案，经省级自然保护区行政主管部门批准。在自然保护区组织参观、旅游活动的，必须按照批准的方案进行，并加强管理；进入自然保护区参观、旅游的单位和个人，应当服从自然 保护区管理机构的管理。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参 观、旅游项目。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施：建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成 的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理：造成损害的， 必须采取补救措施。因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成自然保护区污染破坏的单位和个人，必须立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民， 并向自然保护区管理机构、当地环境保护行政主管部门和自然保护区行政主管部门报告，接受调查处理。

③实验区的发展方向：实验区的部分湿地在经过多年保护后，如顺向演替的速度较快，成效良好，在达到实验区的生态质量水平时，可考虑调整至缓冲区继续进行保育。

      - 项目与保护区位置关系

本项目污水处理厂位于长沙临港产业开发区虞公港产业园内，位于横岭湖省级自然保护区范围外，排污口距离自然保护区最近距离约510m，项目与该保护区位置关系见附图9。

    - 南洞庭湖大口鲶中华鳖青虾国家级水产种资源保护区

      - 保护区概况

南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区于2008年经农业部批准设立（农业部2008年第1130号），总面积4.3万公顷，范围为湘阴县所辖南洞庭湖（横岭湖）。保护区核心区总面积1.2万公顷，分为3个片区：一是西口核心保护区，面积7200公顷，是主要保护鱼类的产卵和索饵场；二是畎口核心保护区，面积3000公顷，是主要保护鱼类的越冬和产卵场；三是荷叶湖核心保护区，即整个荷叶湖水域面积1800公顷，是主要保护鱼类的越冬和索饵场。核心保护区外围为实验区，面积3.1万公顷。

      - 保护区主要保护对象

保护区主要保护对象有大口鲶、青虾、中华鳖，其他保护物种包括青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鳊、鲫、鳜、鱤、乌鳢、黄颡、黄鳝、秀丽白虾、三角帆蚌、中华绒螯蟹、乌龟等。

      - 项目与国家级水产种质资源保护区位置关系

本项目污水处理厂位于长沙临港产业开发区虞公港产业园内，位于南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区范围外，排污口距离该水产种质资源保护区最近距离约1700m，项目与该保护区位置关系见附图10。

  - 生态环境分区管控要求调查分析

1、污水处理厂

本项目污水处理厂位于长沙临港产业开发区虞公港片区，根据湘阴县生态保护红线分布图，本项目不在生态保护红线内，符合生态保护红线要求。本项目所在区域暂未纳入《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》中。

本项目污水处理厂所在区域暂未纳入《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》中，本项目与园区规划环评的环境准入清单的符合性分析如下：

表4.4-1 污水处理厂与规划环评中环境准入清单相关内容的相符性分析表

| 管控要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元名称 | 长沙临港产业开发区 |  |  |
| 单元分类 | 重点管控单元 |  |  |
| 区域主体功能定位 | 城市化地区 |  |  |
| 空间布局约束 | 新引进项目及园外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局，不得在工业用地上布局与之功能定位不相符的工业项目。对于园区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。 靠近交通干线两侧一定范围不得新建对噪声敏感的建筑物，居民安置区与工业用地之间设置一定宽度的防护距离，防止功能干扰。 | 本项目为污水处理工程，不涉及工业生产；本项目位于园区规划的污水处理设施位置，与居民安置区有一定的距离。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 废水：加快园区污水收集管网及集中处理设施建设，实行雨污分流、污污分流，确保园区生产生活污水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理。园区企业涉重金属废水应在企业排放口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）或相关行业标准中重金属排放限值要求后，方可纳入集中式污水处理厂处理，集中式污水处理厂排放标准为：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值 0.2mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准；做好园区污水处理厂及配套管网的建设，确保其与新建涉生产废水排放项目同步投入使用，园区后续不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。 废气：促进能源结构低碳化，推广使用清洁能源，加强园区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对园区企业颗粒物、VOCs 排放的治理；对各企业工艺废气产出的生产节点须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放。园区涉喷涂项目优先采用水性涂料或低挥发性涂料，引进涉油性涂料项目应在项目环评报告中开展油性涂料不可替代性论证。 固体废物：建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。 建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。 | 本项目为污水处理工程，为长沙临港产业开发区虞公港片区的污水处理提供服务，属于集中式污水处理设施，本项目废水中“化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值 0.2mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级 A 标准”。将按要求同步进行排污口论证和审批。 本项目将对预处理、生物池厌氧区、贮泥池、污泥脱水机房等区域收集后通过生物滤池除臭后由排气筒高空排放。 项目将按要求做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。 按要求进行环境监测。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，生产、收集、贮存、运输危险废物的企业， 应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 强化源头风险隐患排查，建立土壤环境风险管控清单，对重点监管源实施分类别、分用途和分阶段的全过程监管和综合整治，逐步构建形成具有区域特色的土壤环境管理体系，推动区域土壤环境质量逐步改善与提升。 | 本项目将按要求制定突发环境事件应急预案并备案，做好相关风险防控措施。按要求进行土壤污染隐患排查。 | 符合 |

根据上表可知，本项目污水处理厂的建设符合生态环境分区管控的相关要求。

2、排污口

项目排污口位于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，地理坐标为东经112.884896，北纬28.772666，排污口所在位置属于湖南省岳阳市湘阴县石塘镇。

根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号）可知，本项目排污口所在区域石塘镇属于一般管控单元（环境管控单元编码：ZH43062430002）。本项目排污口所在位置与当地管控要求及符合性分析具体如下：

表4.4-1 排污口所在区域与生态环境准入相关内容的相符性分析表

| 管控要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元名称 | 东塘镇/鹤龙湖镇/金龙镇/六塘乡/石塘镇/洋沙湖镇/樟树镇 |  |  |
| 单元分类 | 一般管控单元 |  |  |
| 区域主体功能定位 | 石塘镇：城市化地区 |  |  |
| 空间布局约束 | （1.1）严格执行畜禽禁养区、适养区的管理规定，落实“三区”管控政策，严格控制区域畜禽养殖种类、总量，加强禁养区日常监管。 （1.2）积极推广水产生态健康养殖模式。实施池塘标准化改造，推进养殖尾水稳定达标排放和节水减排。 | 本项目为污水处理工程及排污口，不涉及养殖相关内容 | 不冲突 |
| 污染物排放管控 | 废气： 持续开展建筑工地扬尘污染专项整治，确保建筑工地严格落实“六个百分百”扬尘防治要求；加密城市道路清洗频次，城郊结合部裸露地面要全硬化、全绿化；渣土运输车严禁带泥上路。 对全县餐饮服务单位油烟处理设施安装、定期清洗净化情况进行全面排查整治；坚决禁止“露天烧烤、移动烧烤”。 开展汽修行业 VOCs 治理专项行动，实施汽修集中喷涂作业；全县城区范围内加油站禁止在 8 时-17 时期间装（卸）油品。 加强机动车和非道路移动机械环保达标监管，加强对机动车尾气排放检验检测机构的执法监督检查工作。 废水： 按照“一河（湖）一策”的要求，综合采取截污、治污、清淤、修复等措施，深入推进洞庭湖等重点河湖的系统治理。 扎实推进各项污染治理工程，推进长江内河主要港口船舶污染物接收转运处置。深化长江“三磷排查整治，认真实施“十年禁渔”。 继续实施洞庭湖污染整治等重点工程项目，推动湖体总磷浓度持续下降。 统筹好上下游左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。 固体废物：以县域为单元统筹推进农村生活垃圾分类收集，加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量；推进生活垃圾焚烧发电设施建设，有序推进厨余垃圾处理设施建设。 畜禽养殖：鼓励规模养殖场流转承包周边农田、林地进行畜禽粪污就近还田利用；建立粪污资源化利用计划编制和台账建设，确定粪肥还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、使用时间及使用量等，建立粪污处理和粪肥利用台账，台账应当载明畜禽养殖畜种、规模以及养殖废弃物产生数量、处理方式等。 农业面源：深入推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制。推进科学用药，提高农药利用率。统筹推进农膜秸秆回收利用。 | 本项目施工过程将按要求做好扬尘污染防治；本项目将对预处理、生物池厌氧区、贮泥池、污泥脱水机房等区域收集后通过生物滤池除臭后由排气筒高空排放。 项目为污水处理工程，为长沙临港产业开发区虞公港片区的污水处理提供服务，属于集中式污水处理设施，本项目废水中“化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值0.2mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级 A 标准”。 项目将按要求做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。 不涉及畜禽养殖和农业面源。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，分类建立环境风险隐患清单。制定风险隐息问题整改措施，实行台账管理，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。 加强土壤污染源头防控，持续推进受污染耕地安全利用，严格管控耕地土壤环境风险，提升农产品质量安全保障水平。 推进农用地土壤污染防治和安全利用。配合省生态环境厅开展受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。 有效管控建设用地土壤污染风险。配合省、市开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查。 强化在产企业土壤和地下水污染源头管控，启动地下水污染防治重点区划定工作。加强地下水环境监测监管能力建设，推进地下水污染预防、风险管控与修复试点，加强地下水型饮用水水源安全保障工作。 | 本项目将按要求制定突发环境事件应急预案并备案，做好相关风险防控措施。按要求进行土壤和地下水污染隐患排查。 |  |
| 资源开发效率要求 | 水资源：2025，湘阴县用水总量控制在3.455亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.26%，万元工业增加值用水量比2020年下降1.55%，农田灌溉水有效利用系数为0.565。 能源：湘阴县“十四五”能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。推动煤炭清洁高效利用，严格控制主要用煤行业煤炭消费；全面推动天然气消费应用，引导居民高效用气。 土地资源：石塘镇，到2035年，耕地保有量不低于2463.07公顷，永久基本农田保护面积不低于1956.19公顷，生态保护红线面积不低于175.86公顷；城镇开发边界规模控制在148.18公顷以内，村庄建设用地控制在707.27公顷以内。 | 本项目水资源为区域自来水，能源为电；污水厂用地已取得自然资源局的同意。 |  |

根据上表可知，排污口的建设符合生态环境分区管控要求。

- 入河排污口设置方案设计

  - 入河排污口设置基本情况

入河排污口名称：长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂排污口

申请单位：湘阴新隆建设投资开发有限公司

入河排污口类型：工业排污口-工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口。

设置类型：新设

设置地点：湖南省湘阴县范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，地理坐标为东经112.884896，北纬28.772666。

排放方式：连续排放。

入河方式：尾水通过约2.5km长的DN800球墨铸铁专用管道采用加压泵形式排入范家坝撇洪渠，排污口处管底高程为29.70m，排污管出口处设置消能井。

是否多排放源共用：否

入河排污口建成时间或拟启用时间：2028年6月

入河排污路线：本项目排污口的排污单位为长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂，处理达标后的尾水由虞公港污水处理厂西南侧出水提升泵站引出，沿进港大道非机动车道敷设至现状乡道后至杨家山社区附近的范家坝撇洪渠高排闸上游右岸约500m处，尾水管网总长度约为2.5km。一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江。项目尾水排放路径见如下。

图5.1-1 尾水排放路径图

  - 论证范围内主要的水利设施情况

论证范围内主要的水利设施为范家坝撇洪渠高排闸、范家坝撇洪渠穿堤泄洪闸、范家坝撇洪渠滚水坝和范家坝泵站，各水利设施位置见上图。

1、范家坝高排闸

范家坝高排闸位于石塘镇楠竹山村，上游为范家坝撇洪渠，外河为湘江，设计排涝标准为10年一遇15日暴雨第15日末排干，设计排水流量为17.43m³/s，属小（2）型水闸工程。高排闸为C30 钢筋砼结构，总长度为9.8m，宽度为7m，两闸孔结构，每个闸孔宽3.5m，闸底板高程25.0m（吴淞高程26.99m），考虑到撇洪渠内灌溉机埠抽水对水位的要求，水闸设计成双面止水形式，钢闸门孔口尺寸3.5×3.0m。上部采用排架式结构，排架柱尺寸0.4m×0.3m。

图5.2-1 范家坝高排闸现状

2、穿堤泄洪闸

穿堤泄洪闸是一座连通范家坝撇洪渠、范家坝湖的穿堤建筑物，当外河湘江水位高于范家坝高排闸底板高程时，高排闸关闭时，开启穿堤泄洪闸，将范家坝撇洪渠与范家坝湖连通，使范家坝撇洪渠内水流入范家坝湖，最终通过范家坝泵站抽排入外河湘江。现状穿堤泄洪闸为1孔，闸门尺寸为2.0×2.0m。

图5.2-2 穿堤泄洪闸现状

3、滚水坝

滚水坝由当地村民自建，是一座以抬高撇洪渠低水位时水位，保证上游灌溉用水的小型拦水坝工程，坝顶高程27.25m（吴淞高程 29.24m），纵向长度12.5m，下游撇洪渠渠底高程在26.00～26.33m（吴淞高程 27.99m～28.32m）。

图5.2-3 滚水坝现状

4、范家坝泵站

范家坝泵站为排涝泵站，于2019年建成投入运行，位于石塘镇楠竹山村，设计排涝标准为10年一遇15日暴雨第15日末排至内湖最低控制水位，设计排水流量为5.3m³/s，装机容量3×220kW，总装机660kW，属小（1）型泵站工程。范家坝电排主要是发挥防洪功能，从内水位28m开始起排，控制最高内湖水位30.0m，保证房屋及农田不会被水淹，挽救撇洪渠两岸人民群众财产安全。

图5.2-4 范家坝泵站现状

  - 入河排污口排污情况

    - 污水来源

长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂污水主要来源于长沙临港产业开发区虞公港片区工业企业废水和生活污水，设计污水排放量为10000m3/d（0.116m3/s）。

    - 水污染物排放标准

本项目污水处理厂出水中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546 -2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值0.2mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级A标准限值，详见下表：

- 表5.3-1  废水排放标准限值  （单位：mg/L、pH为无量纲）

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度值 | 30 | 10 | 10 | 1.5（3.0） | 10 | 0.3（0.2） | 1 |
| 项目 | 总汞 | 烷基汞 | 总镉 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 总铅 |
| 浓度值 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 项目 | 总镍 | 总铜 | 总锌 | 阴离子表面活性剂 | pH | 色度 | 粪大肠菌群数（MPN/L） |
| 浓度值 | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 6-9 | 30 | 103（回用） 104（非回用） |

注：表中氨氮括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标；总磷括号内数据为枯水期的控制指标。

  - 申请的入河排污口重点污染物排放浓度、排放量和污水排放量

本项目为新建项目，项目未运行，未取得排污许可证。

本次论证申请入河污水排放量为10000m3/d，365万m3/a。

本项目申请的入河排污口重点污染物为COD、NH3-N、TN、TP，排放浓度COD≤30mg/L、氨氮≤1.5（3.0）mg/L、TN≤10mg/L、TP≤0.3mg/L（枯水期10月1日-次年3月1日小于0.2mg/L），则重点污染物排放浓度限值、年污水排放量、年污染物排放总量具体见下表。

- 表5.4-1  入河排污口重点污染物排放浓度、排放量和污水排放量计算表

| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全年 |  | 特殊时段（10月1日至次年3月1日） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水排放量（万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| COD | 30 | 365 | 109.5 | 10000 | 0.300 |
| NH3-N | 1.5（3） |  | 5.48 |  | 0.015 |
| TN | 10 |  | 36.50 |  | 0.100 |
| TP注 | 0.3（0.2） |  | 0.943注 |  | 0.002 |

注：由于总磷在枯水期（每年10月1日至次年3月1日）的排放浓度限值为0.2mg/L，其余时间为0.3mg/L，上表中总磷的年排放量为两个浓度对应排放时间的和。

  - 水域纳污能力核算

    - 水域纳污能力计算模型

一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江。

本次地表水环境影响预测范家坝撇洪渠和湘江段选用河流数学模型，范家坝选用湖泊数学模型。

项目处理后的尾水排入范家坝撇洪渠后至入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）全长约500m的范围内尚未完全混合，根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010），该段不适用于纵向一维模型，本项目范家坝撇洪渠段可采用平面二维模型预测物质的混合状况。由于本项目尾水进入湘江后混合过程段较长，不适用于纵向一维模型，湘江段也采用平面二维模型预测物质的混合状况。当尾水进入范家坝湖时对范家坝湖也未完全混合，该情况下可采用湖泊平面二维模型预测对范家坝湖的影响。

计算公式如下：

式中：

C（x，y）——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

m——污染物排放速率，g/s。

K：河流中污染物的降解速率，l/d；由于本项目在范家坝撇洪渠和范家坝湖的长度较短，污染物的降解有限，保守考虑，本次预测不考虑污染物在范家坝撇洪渠和范家坝湖的降解，k=0；湘江段参考《长沙临港产业开发区规划（2023-2035）环境影响报告书》中成果CODcr水质降解系数为0.15（1/d），氨氮的水质降解系数为0.08（1/d），总磷的水质降解系数为0.042（1/d），均不考虑铅砷等重金属的降解。

2、相应的水域纳污能力：

M = （CS -C（x，y））Q

式中：M—水域纳污能力，g/s

Cs—水质目标浓度值， mg/L

C（x，y）—计算水域代表点的污染物平均浓度，mg/L；

Q—初始断面的河流流量，m3/s。

    - 各计算参数的确定

1、水质目标Cs的确定

范家坝撇洪渠的水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准；湘江项目论证范围段及范家坝湖的水质目标均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准执行，各水体及污染物的水质目标见下表：

表5.5-1 各水体及污染物的水质目标表

| 项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范家坝撇洪渠（IV类） | 30 | 1.5 | 0.3 | 0.05 | 0.1 |
| 湘江及范家坝湖（III类） | 20 | 1.0 | 0.2（河） 0.05（湖库） | 0.05 | 0.05 |

2、初始断面入流流量Q的确定

枯水期范家坝撇洪渠：0.24 m3/s；湘江枯水期410m3/s；

枯水期项目尾水不进入范家坝湖，只有当湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程时（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江，此时范家坝湖岸入湖流量与出湖流量基本一致考虑，为范家坝排涝泵站的排涝流量，为5.3m3/s。

3、初始断面的污染物浓度

范家坝撇洪渠：采用枯水期监测范家坝撇洪渠入湘江处的平均值，COD浓度为12.6mg/L，氨氮浓度为0.346mg/L，总磷浓度为0.09mg/L，铅为0.00009mg/L（现状未检出，按检测限考虑），砷为0.007mg/L。

湘江：考虑到虞公庙水质断面已于2026年取消，且2026年后项目区湘江段（范家坝撇洪渠汇入湘江处至下游7km河段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中河流Ⅲ类标准，本次纳污能力计算时湘江（范家坝撇洪渠入湘江处至营田闸段）统一按河流类型考虑，其污染物初始浓度取屈原湘江取水口断面2025年1月、11月和12月枯水期的平均值为初始浓度，则COD浓度为8.43mg/L，氨氮浓度为0.053mg/L，总磷浓度为0.053mg/L，铅为0.001mg/L，砷未0.0084mg/L。

范家坝湖：采用2025年6月的现状监测数据平均值，COD 浓度为15.7mg/L，氨氮浓度为0.614mg/L，总磷浓度为0.04mg/L，铅为0.01mg/L（现状未检出，按检测限考虑），砷为0.0003mg/L（现状未检出，按检测限考虑）。

4、废水排放源强参数

本项目入河排污口废水排放量1万m3/d，废水排放流量为0.116m³/s，污染物排放浓度为：COD 浓度为30mg/L，氨氮浓度为3.0mg/L，总磷浓度为0.2mg/L，铅浓度为0.1mg/L，砷浓度为0.1mg/L。

5、控制断面

范家坝撇洪渠：范家坝撇洪渠项目排污口处断面；范家坝撇洪渠入湘江断面。

湘江：湘江营田闸断面。

范家坝湖：范家坝撇洪渠项目排污口处断面；范家坝撇洪渠入湘江断面。

    - 水域纳污能力核算结果

项目区水域纳污能力计算结果见下表。

表5.5-2 水域纳污能力计算结果

| 目标水体 | 污染物名称 | 水域纳污能力（g/s） | 水域纳污能力（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 范家坝撇洪渠（排污口处至范家坝撇洪渠入湘江处） | COD | 4.1760 | 131.694 |
|  | 氨氮 | 0.2770 | 8.734 |
|  | 总磷 | 0.0504 | 1.589 |
|  | 铅 | 0.0120 | 0.378 |
|  | 砷 | 0.0223 | 0.704 |
| 湘江（范家坝撇洪渠入湘江处至营田闸段） | COD | 4743.7000 | 149597.323 |
|  | 氨氮 | 388.2700 | 12244.483 |
|  | 总磷 | 60.2700 | 1900.675 |
|  | 铅 | 20.0900 | 633.558 |
|  | 砷 | 17.0560 | 537.878 |
| 范家坝湖（范家坝撇洪渠穿孔涵闸至范家坝排涝泵站） | COD | 22.7900 | 718.705 |
|  | 氨氮 | 2.0458 | 64.516 |
|  | 总磷 | 0.0530 | 1.671 |
|  | 铅 | 0.2120 | 6.686 |
|  | 砷 | 0.2634 | 8.307 |
| 设计排污量 | COD | 3.480 | 109.50 |
|  | 氨氮 | 0.174 | 5.48 |
|  | 总磷 | 0.035（0.023） | 0.943 |
|  | 铅 | 0.0116 | 0.365 |
|  | 砷 | 0.0116 | 0.365 |

由上表可知，范家坝撇洪渠、湘江项目段及范家坝湖尚有一定的纳污能力，能满足论证排污口需求。

    - 限制排污总量

本项目申请的入河排污口污水排放量为10000m3/d，重点污染物为COD、NH3-N、TN、TP，排放浓度COD≤30mg/L、氨氮≤1.5（3.0）mg/L、TN≤10mg/L、TP≤0.3mg/L（枯水期10月1日-次年3月1日小于0.2mg/L）、铅≤0.1mg/L、砷≤0.1mg/L，污染物限制排放总量为：COD≤109.5t/a、NH3-N≤5.48t/a、TN≤36.5 t/a、TP≤0.943t/a、铅≤0.365t/a、砷≤0.365t/a。

- 入河排污口设置水环境影响分析

长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂（一期）项目入河排污口设置在湘阴县范家坝撇洪渠入湘江处上游约500m处，入河排污口位置E112.884896，N28.772666；污水排放方式为连续排放；入河方式为尾水通过约2.5km的DN800球墨铸铁专用管道采用加压泵形式排入范家坝撇洪渠，排污口处管底高程为29.70m，排污口出口处设置消能井。

一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江。

排污口所在河段涉及的范家坝撇洪渠目前无水环境功能区划，其主要功能是排洪，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准进行保护；湘江项目段水功能区为湘江洪道东支湘阴保留区，项目区湘江段（范家坝撇洪渠汇入湘江处至下游7km河段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中河流Ⅲ类标准；范家坝湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

本次地表水影响分析分为①尾水通过范家坝撇洪渠高排闸自流情况下对范家坝撇洪渠和湘江的影响分析和②尾水进入范家坝湖时对范家坝湖水质的影响分析两大部分进行。

  - 尾水通过范家坝撇洪渠高排闸自流情况下地表水的影响分析

    - 废水正常排放时对地表水的影响分析

#### 1、预测因子

按照《地表水环境质量评价办法（试行）》中相关要求，地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标，总氮不作为日常水质评价指标。

根据项目排污特点，本次正常排放情况下地表水影响预测因子为COD、氨氮、总磷，同时考虑到废水排放标准限值和地表水环境质量标准限值，将铅、砷作为预测因子。

#### 2、预测时段

本项目地表水环境评价等级为一级，本次地表水影响分析预测时段为枯水期和丰水期。

#### 3、预测范围

本项目入河排污口设置于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，本次正常排放时对地表水的影响分为对范家坝撇洪渠和湘江的两段分别进行预测。其中范家坝撇洪渠的预测范围为排污口至下游500m范家坝撇洪渠入湘江处；湘江的预测范围为范家坝撇洪渠入湘江处至下游7km（湘阴和屈原分界区，湘江洪道东支湘阴保留区边界）。

#### 4、预测模型及预测结果

由于本项目废水经处理后通过500m的范家坝撇洪渠进入湘江，因此地表水环境影响预测选用河流数学模型。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）河流数学模型适用条件见下表。

- 河流数学模型使用条件

| 模型分类 | 模型空间分类 |  |  |  |  |  | 模型时间分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 零维模型 | 纵向一维模型 | 河网模型 | 平面二维 | 立面二维 | 三维模型 | 稳态 | 非稳态 |
| 使用条件 | 水域基本均匀混合 | 沿程横断面均匀混合 | 多条河道相互连通，使得水流运动和污染物交换相互影响的河网地区 | 垂向均匀混合 | 垂向分层特征明显 | 垂向及平面分布差异明显 | 水流恒定、排污稳定 | 水流不恒定，或排污不稳定 |

##### （1）范家坝撇洪渠段

根据监测及石塘镇人民政府提供的相关数据，范家坝撇洪渠丰水期和枯水期的水文参数见下表：

- 范家坝撇洪渠水文参数一览表

| 河流 | 时期 | 深度（m） | 宽度（m） | 流速（m/s） | 流量（m3/s） | 水力坡降(‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范家坝撇洪渠 | 丰水期 | 0.51 | 15.42 | 0.2 | 1.57 | 1 |
|  | 枯水期 | 0.3 | 8 | 0.1 | 0.24 | 1 |

①横向扩散系数Ey

范家坝撇洪渠宽深比＜100，横向扩散系数Ey适用泰勒公式，

Ey=（0.058H+0.0065B）（gHJ）1/2

式中：

H—平均水深m；

g—重力加速度，9.81m/s2；

J—河流水力比降，本项目范家坝撇洪渠段为1‰。

经计算，范家坝撇洪渠丰水期横向扩散系数取0.0092 m2/s；枯水期横向扩散系数取0.0038 m2/s。

②混合过程段长度

混合过程段长度采用地表水导则附录E.1公式推荐的混合过程段长度计算公式。

式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，m；

a——排放口到岸边的距离，m，本项目为岸边排放，a=0；

u——断面流速，m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s；

根据计算结果，范家坝撇洪渠丰水期的混合过程段长度为2290m，枯水期的混合过程段长度为752m。

③预测模型

由于项目处理后的尾水排入范家坝撇洪渠后至入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）全长约500m的范围内尚未完全混合，在该段不适用于纵向一维模型。本项目范家坝撇洪渠段可采用平面二维模型预测物质的混合状况。

本项目废水排污口可视为点源稳定排放，在不考虑岸边反射影响的情况下，可采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E.35 公式计算下游污染物浓度分布。计算公式如下：

式中：

C（x，y）——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

m——污染物排放速率，g/s。

k：河流中污染物的降解速率，l/d；由于本项目在范家坝撇洪渠的长度较短，污染物的降解有限，本次预测不考虑污染物在范家坝撇洪渠的降解，k=0。

④水环境背景值及污染源强

根据现状监测等资料，范家坝撇洪渠的水环境背景值如下：

- 范家坝撇洪渠预测河段背景值  mg/L

| 因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 砷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰水期背景值 | 5.0 | 0.726 | 0.05 | 0.010L | 3×10-4L | 范家坝撇洪渠进入湘江处范家坝撇洪闸上游约100m处的平均值 |
| 枯水期背景值 | 12.6 | 0.346 | 0.09 | 9×10-5L | 0.007 | 范家坝撇洪渠入湘江处的平均值 |

注：上表中丰水期铅和砷及枯水期的铅均为未检出，本次预测中背景值均按检出限考虑。

正常排放时污染物的排放源强如下：

- 正常排放污染物源强表

| 因子 | 污水流量 | COD | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰水期 | 0.116m3/s（10000m3/d） | 30 mg/L （3.48g/s） | 1.5 mg/L （0.174g/s） | 0.3 mg/L（0.0348g/s） | 0.1 mg/L （0.0116g/s） | 0.1 mg/L （0.0116g/s） |
| 枯水期 | 0.116m3/s（10000m3/d） | 30 mg/L （3.48g/s） | 1.5 mg/L（0.174g/s） | 0.2 mg/L（0.0232g/s） | 0.1 mg/L （0.0116g/s） | 0.1 mg/L （0.0116g/s） |

根据上文表4.1-1的本项目地表水评价范围内已有入河排污口情况表可知，直接排入范家坝撇洪渠的排污口有一个，该排污口流量太小，无法测量，COD、氨氮、总磷等污染物浓度均较低，且范家坝撇洪渠的水质背景浓度已包含该排污口的影响，本项目尾水排放对范家坝撇洪渠的影响预测不再另行考虑该排污口的叠加影响。

⑤预测结果

本项目采用二维稳态混合衰减模式预测范家坝撇洪渠排污口至下游500m入湘江处范家坝撇洪渠高排闸处污染物浓度结果如下：

###### A.丰水期预测结果

丰水期范家坝撇洪渠的预测结果如下：

- 正常排放时丰水期范家坝撇洪渠COD预测结果表  单位：浓度mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y（横向距离） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| X（排污口下游距离） | 10 | 21.481 | 8.228 | 5.213 | 5.005 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  | 20 | 20.293 | 11.768 | 6.739 | 5.260 | 5.022 | 5.000 | 5.000 |
|  | 30 | 18.671 | 12.939 | 8.209 | 5.903 | 5.177 | 5.000 | 5.000 |
|  | 40 | 17.388 | 13.241 | 9.178 | 6.614 | 5.475 | 5.000 | 5.000 |
|  | 50 | 16.385 | 13.217 | 9.772 | 7.230 | 5.838 | 5.000 | 5.000 |
|  | 60 | 15.583 | 13.065 | 10.127 | 7.720 | 6.204 | 5.001 | 5.000 |
|  | 70 | 14.926 | 12.863 | 10.333 | 8.097 | 6.540 | 5.005 | 5.000 |
|  | 80 | 14.375 | 12.647 | 10.444 | 8.384 | 6.836 | 5.011 | 5.000 |
|  | 90 | 13.906 | 12.430 | 10.494 | 8.600 | 7.091 | 5.023 | 5.000 |
|  | 100 | 13.500 | 12.221 | 10.503 | 8.762 | 7.306 | 5.039 | 5.000 |
|  | 150 | 12.067 | 11.339 | 10.289 | 9.104 | 7.962 | 5.196 | 5.002 |
|  | 200 | 11.176 | 10.693 | 9.969 | 9.109 | 8.217 | 5.419 | 5.014 |
|  | 250 | 10.554 | 10.203 | 9.668 | 9.009 | 8.296 | 5.646 | 5.043 |
|  | 300 | 10.089 | 9.819 | 9.402 | 8.878 | 8.294 | 5.847 | 5.088 |
|  | 350 | 9.723 | 9.508 | 9.172 | 8.742 | 8.254 | 6.015 | 5.146 |
|  | 400 | 9.427 | 9.250 | 8.971 | 8.611 | 8.195 | 6.153 | 5.211 |
|  | 450 | 9.180 | 9.031 | 8.795 | 8.487 | 8.128 | 6.264 | 5.279 |
|  | 500 | 8.970 | 8.843 | 8.640 | 8.373 | 8.059 | 6.354 | 5.348 |

- 正常排放时丰水期范家坝撇洪渠氨氮预测结果表  单位：浓度mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y（横向距离） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| X（排污口下游距离） | 10 | 1.550 | 0.887 | 0.737 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
|  | 20 | 1.491 | 1.064 | 0.813 | 0.739 | 0.727 | 0.726 | 0.726 |
|  | 30 | 1.410 | 1.123 | 0.886 | 0.771 | 0.735 | 0.726 | 0.726 |
|  | 40 | 1.345 | 1.138 | 0.935 | 0.807 | 0.750 | 0.726 | 0.726 |
|  | 50 | 1.295 | 1.137 | 0.965 | 0.837 | 0.768 | 0.726 | 0.726 |
|  | 60 | 1.255 | 1.129 | 0.982 | 0.862 | 0.786 | 0.726 | 0.726 |
|  | 70 | 1.222 | 1.119 | 0.993 | 0.881 | 0.803 | 0.726 | 0.726 |
|  | 80 | 1.195 | 1.108 | 0.998 | 0.895 | 0.818 | 0.727 | 0.726 |
|  | 90 | 1.171 | 1.098 | 1.001 | 0.906 | 0.831 | 0.727 | 0.726 |
|  | 100 | 1.151 | 1.087 | 1.001 | 0.914 | 0.841 | 0.728 | 0.726 |
|  | 150 | 1.079 | 1.043 | 0.990 | 0.931 | 0.874 | 0.736 | 0.726 |
|  | 200 | 1.035 | 1.011 | 0.974 | 0.931 | 0.887 | 0.747 | 0.727 |
|  | 250 | 1.004 | 0.986 | 0.959 | 0.926 | 0.891 | 0.758 | 0.728 |
|  | 300 | 0.980 | 0.967 | 0.946 | 0.920 | 0.891 | 0.768 | 0.730 |
|  | 350 | 0.962 | 0.951 | 0.935 | 0.913 | 0.889 | 0.777 | 0.733 |
|  | 400 | 0.947 | 0.939 | 0.925 | 0.907 | 0.886 | 0.784 | 0.737 |
|  | 450 | 0.935 | 0.928 | 0.916 | 0.900 | 0.882 | 0.789 | 0.740 |
|  | 500 | 0.925 | 0.918 | 0.908 | 0.895 | 0.879 | 0.794 | 0.743 |

- 正常排放时丰水期范家坝撇洪渠TP预测结果表  单位：浓度mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y（横向距离） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| X（排污口下游距离） | 10 | 0.215 | 0.082 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  | 20 | 0.203 | 0.118 | 0.067 | 0.053 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  | 30 | 0.187 | 0.129 | 0.082 | 0.059 | 0.052 | 0.050 | 0.050 |
|  | 40 | 0.174 | 0.132 | 0.092 | 0.066 | 0.055 | 0.050 | 0.050 |
|  | 50 | 0.164 | 0.132 | 0.098 | 0.072 | 0.058 | 0.050 | 0.050 |
|  | 60 | 0.156 | 0.131 | 0.101 | 0.077 | 0.062 | 0.050 | 0.050 |
|  | 70 | 0.149 | 0.129 | 0.103 | 0.081 | 0.065 | 0.050 | 0.050 |
|  | 80 | 0.144 | 0.126 | 0.104 | 0.084 | 0.068 | 0.050 | 0.050 |
|  | 90 | 0.139 | 0.124 | 0.105 | 0.086 | 0.071 | 0.050 | 0.050 |
|  | 100 | 0.135 | 0.122 | 0.105 | 0.088 | 0.073 | 0.050 | 0.050 |
|  | 150 | 0.121 | 0.113 | 0.103 | 0.091 | 0.080 | 0.052 | 0.050 |
|  | 200 | 0.112 | 0.107 | 0.100 | 0.091 | 0.082 | 0.054 | 0.050 |
|  | 250 | 0.106 | 0.102 | 0.097 | 0.090 | 0.083 | 0.056 | 0.050 |
|  | 300 | 0.101 | 0.098 | 0.094 | 0.089 | 0.083 | 0.058 | 0.051 |
|  | 350 | 0.097 | 0.095 | 0.092 | 0.087 | 0.083 | 0.060 | 0.051 |
|  | 400 | 0.094 | 0.093 | 0.090 | 0.086 | 0.082 | 0.062 | 0.052 |
|  | 450 | 0.092 | 0.090 | 0.088 | 0.085 | 0.081 | 0.063 | 0.053 |
|  | 500 | 0.090 | 0.088 | 0.086 | 0.084 | 0.081 | 0.064 | 0.053 |

根据上述的预测结果可知，在污水处理厂正常排放的情况下，丰水期污水处理厂排污口下游的范家坝撇洪渠氨氮的浓度预测值均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，氨氮纵向最大超标距离不超过20m，横向最大超标距离不超过2m；预测网格精度内COD和总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值要求。

- 正常排放时丰水期范家坝撇洪渠铅预测结果表  单位：浓度mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y（横向距离） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| X（排污口下游距离） | 10 | 0.065 | 0.021 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  | 20 | 0.061 | 0.033 | 0.016 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  | 30 | 0.056 | 0.036 | 0.021 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010 |
|  | 40 | 0.051 | 0.037 | 0.024 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.010 |
|  | 50 | 0.048 | 0.037 | 0.026 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.010 |
|  | 60 | 0.045 | 0.037 | 0.027 | 0.019 | 0.014 | 0.010 | 0.010 |
|  | 70 | 0.043 | 0.036 | 0.028 | 0.020 | 0.015 | 0.010 | 0.010 |
|  | 80 | 0.041 | 0.035 | 0.028 | 0.021 | 0.016 | 0.010 | 0.010 |
|  | 90 | 0.040 | 0.035 | 0.028 | 0.022 | 0.017 | 0.010 | 0.010 |
|  | 100 | 0.038 | 0.034 | 0.028 | 0.023 | 0.018 | 0.010 | 0.010 |
|  | 150 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.024 | 0.020 | 0.011 | 0.010 |
|  | 200 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.011 | 0.010 |
|  | 250 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.012 | 0.010 |
|  | 300 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.013 | 0.010 |
|  | 350 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.013 | 0.010 |
|  | 400 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.014 | 0.011 |
|  | 450 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.014 | 0.011 |
|  | 500 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.015 | 0.011 |

- 正常排放时丰水期范家坝撇洪渠砷预测结果表  单位：浓度mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y（横向距离） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| X（排污口下游距离） | 10 | 0.055 | 0.011 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 20 | 0.051 | 0.023 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 30 | 0.046 | 0.027 | 0.011 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 40 | 0.042 | 0.028 | 0.014 | 0.006 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 0.038 | 0.028 | 0.016 | 0.008 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
|  | 60 | 0.036 | 0.027 | 0.017 | 0.009 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
|  | 70 | 0.033 | 0.027 | 0.018 | 0.011 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
|  | 80 | 0.032 | 0.026 | 0.018 | 0.012 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
|  | 90 | 0.030 | 0.025 | 0.019 | 0.012 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0.029 | 0.024 | 0.019 | 0.013 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
|  | 150 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 0.010 | 0.001 | 0.000 |
|  | 200 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 |
|  | 250 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.000 |
|  | 300 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.003 | 0.001 |
|  | 350 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.004 | 0.001 |
|  | 400 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.004 | 0.001 |
|  | 450 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.005 | 0.001 |
|  | 500 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |

根据上述的预测结果可知，在污水处理厂正常排放的情况下，丰水期污水处理厂排污口下游的范家坝撇洪渠铅的浓度预测值均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，铅纵向最大超标距离不超过50m，横向最大超标距离不超过2m；预测网格精度内砷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值要求。

###### B.枯水期预测结果

枯水期范家坝撇洪渠的预测结果如下：

- 正常排放时枯水期范家坝撇洪渠COD预测结果表  单位：浓度mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | 10 | 67.588 | 20.240 | 12.885 | 12.603 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
|  | 20 | 66.628 | 32.739 | 16.488 | 12.989 | 12.620 | 12.601 | 12.600 | 12.600 |
|  | 30 | 61.826 | 38.096 | 21.117 | 14.435 | 12.855 | 12.623 | 12.601 | 12.600 |
|  | 40 | 57.633 | 40.094 | 24.681 | 16.420 | 13.469 | 12.742 | 12.617 | 12.601 |
|  | 50 | 54.226 | 40.650 | 27.128 | 18.384 | 14.370 | 13.016 | 12.675 | 12.610 |
|  | 60 | 51.441 | 40.553 | 28.756 | 20.099 | 15.395 | 13.437 | 12.801 | 12.639 |
|  | 70 | 49.128 | 40.153 | 29.822 | 21.520 | 16.428 | 13.962 | 13.001 | 12.698 |
|  | 80 | 47.173 | 39.614 | 30.507 | 22.669 | 17.404 | 14.544 | 13.267 | 12.794 |
|  | 90 | 45.495 | 39.017 | 30.929 | 23.588 | 18.291 | 15.147 | 13.585 | 12.929 |
|  | 100 | 44.035 | 38.405 | 31.171 | 24.318 | 19.082 | 15.743 | 13.936 | 13.098 |
|  | 150 | 38.836 | 35.601 | 31.072 | 26.189 | 21.757 | 18.252 | 15.796 | 14.255 |
|  | 200 | 35.572 | 33.413 | 30.256 | 26.625 | 23.031 | 19.864 | 17.337 | 15.492 |
|  | 250 | 33.282 | 31.712 | 29.356 | 26.537 | 23.598 | 20.833 | 18.448 | 16.541 |
|  | 300 | 31.563 | 30.356 | 28.512 | 26.247 | 23.803 | 21.402 | 19.218 | 17.363 |
|  | 350 | 30.211 | 29.246 | 27.753 | 25.884 | 23.817 | 21.722 | 19.744 | 17.989 |
|  | 400 | 29.113 | 28.318 | 27.077 | 25.502 | 23.727 | 21.886 | 20.098 | 18.459 |
|  | 450 | 28.197 | 27.528 | 26.475 | 25.126 | 23.581 | 21.950 | 20.332 | 18.809 |
|  | 500 | 27.418 | 26.845 | 25.938 | 24.764 | 23.406 | 21.949 | 20.480 | 19.068 |

- 正常排放时枯水期范家坝撇洪渠氨氮预测结果表  单位：浓度mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | 10 | 3.095 | 0.728 | 0.360 | 0.346 | 0.346 | 0.346 | 0.346 | 0.346 |
|  | 20 | 3.047 | 1.353 | 0.540 | 0.365 | 0.347 | 0.346 | 0.346 | 0.346 |
|  | 30 | 2.807 | 1.621 | 0.772 | 0.438 | 0.359 | 0.347 | 0.346 | 0.346 |
|  | 40 | 2.598 | 1.721 | 0.950 | 0.537 | 0.389 | 0.353 | 0.347 | 0.346 |
|  | 50 | 2.427 | 1.748 | 1.072 | 0.635 | 0.434 | 0.367 | 0.350 | 0.347 |
|  | 60 | 2.288 | 1.744 | 1.154 | 0.721 | 0.486 | 0.388 | 0.356 | 0.348 |
|  | 70 | 2.172 | 1.724 | 1.207 | 0.792 | 0.537 | 0.414 | 0.366 | 0.351 |
|  | 80 | 2.075 | 1.697 | 1.241 | 0.849 | 0.586 | 0.443 | 0.379 | 0.356 |
|  | 90 | 1.991 | 1.667 | 1.262 | 0.895 | 0.631 | 0.473 | 0.395 | 0.362 |
|  | 100 | 1.918 | 1.636 | 1.275 | 0.932 | 0.670 | 0.503 | 0.413 | 0.371 |
|  | 150 | 1.658 | 1.496 | 1.270 | 1.025 | 0.804 | 0.629 | 0.506 | 0.429 |
|  | 200 | 1.495 | 1.387 | 1.229 | 1.047 | 0.868 | 0.709 | 0.583 | 0.491 |
|  | 250 | 1.380 | 1.302 | 1.184 | 1.043 | 0.896 | 0.758 | 0.638 | 0.543 |
|  | 300 | 1.294 | 1.234 | 1.142 | 1.028 | 0.906 | 0.786 | 0.677 | 0.584 |
|  | 350 | 1.227 | 1.178 | 1.104 | 1.010 | 0.907 | 0.802 | 0.703 | 0.615 |
|  | 400 | 1.172 | 1.132 | 1.070 | 0.991 | 0.902 | 0.810 | 0.721 | 0.639 |
|  | 450 | 1.126 | 1.092 | 1.040 | 0.972 | 0.895 | 0.813 | 0.733 | 0.656 |
|  | 500 | 1.087 | 1.058 | 1.013 | 0.954 | 0.886 | 0.813 | 0.740 | 0.669 |

- 正常排放时枯水期范家坝撇洪渠TP预测结果表  单位：浓度mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | 10 | 0.457 | 0.141 | 0.092 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  | 20 | 0.450 | 0.224 | 0.116 | 0.093 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  | 30 | 0.418 | 0.260 | 0.147 | 0.102 | 0.092 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  | 40 | 0.390 | 0.273 | 0.171 | 0.115 | 0.096 | 0.091 | 0.090 | 0.090 |
|  | 50 | 0.368 | 0.277 | 0.187 | 0.129 | 0.102 | 0.093 | 0.091 | 0.090 |
|  | 60 | 0.349 | 0.276 | 0.198 | 0.140 | 0.109 | 0.096 | 0.091 | 0.090 |
|  | 70 | 0.334 | 0.274 | 0.205 | 0.149 | 0.116 | 0.099 | 0.093 | 0.091 |
|  | 80 | 0.320 | 0.270 | 0.209 | 0.157 | 0.122 | 0.103 | 0.094 | 0.091 |
|  | 90 | 0.309 | 0.266 | 0.212 | 0.163 | 0.128 | 0.107 | 0.097 | 0.092 |
|  | 100 | 0.300 | 0.262 | 0.214 | 0.168 | 0.133 | 0.111 | 0.099 | 0.093 |
|  | 150 | 0.265 | 0.243 | 0.213 | 0.181 | 0.151 | 0.128 | 0.111 | 0.101 |
|  | 200 | 0.243 | 0.229 | 0.208 | 0.183 | 0.160 | 0.138 | 0.122 | 0.109 |
|  | 250 | 0.228 | 0.217 | 0.202 | 0.183 | 0.163 | 0.145 | 0.129 | 0.116 |
|  | 300 | 0.216 | 0.208 | 0.196 | 0.181 | 0.165 | 0.149 | 0.134 | 0.122 |
|  | 350 | 0.207 | 0.201 | 0.191 | 0.179 | 0.165 | 0.151 | 0.138 | 0.126 |
|  | 400 | 0.200 | 0.195 | 0.187 | 0.176 | 0.164 | 0.152 | 0.140 | 0.129 |
|  | 450 | 0.194 | 0.190 | 0.183 | 0.174 | 0.163 | 0.152 | 0.142 | 0.131 |
|  | 500 | 0.189 | 0.185 | 0.179 | 0.171 | 0.162 | 0.152 | 0.143 | 0.133 |

根据上述的预测结果可知，在污水处理厂正常排放的情况下，枯水期污水处理厂排污口下游的范家坝撇洪渠CODCr、氨氮和总磷的浓度预测值均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，其中CODcr纵向最大超标距离不超过400m，横向最大超标距离不超过4m；氨氮纵向最大超标距离不超过200m，横向最大超标距离不超过5m；总磷纵向最大超标距离不超过100m，横向最大超标距离不超过2m。

- 正常排放时枯水期范家坝撇洪渠铅预测结果表  单位：浓度mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | 10 | 0.1834 | 0.0256 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 20 | 0.1802 | 0.0672 | 0.0131 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 30 | 0.1642 | 0.0851 | 0.0285 | 0.0062 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 40 | 0.1502 | 0.0917 | 0.0404 | 0.0128 | 0.0030 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 50 | 0.1388 | 0.0936 | 0.0485 | 0.0194 | 0.0060 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 60 | 0.1296 | 0.0933 | 0.0539 | 0.0251 | 0.0094 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0002 |
|  | 70 | 0.1218 | 0.0919 | 0.0575 | 0.0298 | 0.0129 | 0.0046 | 0.0014 | 0.0004 |
|  | 80 | 0.1153 | 0.0901 | 0.0598 | 0.0337 | 0.0161 | 0.0066 | 0.0023 | 0.0007 |
|  | 90 | 0.1097 | 0.0881 | 0.0612 | 0.0367 | 0.0191 | 0.0086 | 0.0034 | 0.0012 |
|  | 100 | 0.1049 | 0.0861 | 0.0620 | 0.0391 | 0.0217 | 0.0106 | 0.0045 | 0.0018 |
|  | 150 | 0.0875 | 0.0768 | 0.0617 | 0.0454 | 0.0306 | 0.0189 | 0.0107 | 0.0056 |
|  | 200 | 0.0767 | 0.0695 | 0.0589 | 0.0468 | 0.0349 | 0.0243 | 0.0159 | 0.0097 |
|  | 250 | 0.0690 | 0.0638 | 0.0559 | 0.0465 | 0.0367 | 0.0275 | 0.0196 | 0.0132 |
|  | 300 | 0.0633 | 0.0593 | 0.0531 | 0.0456 | 0.0374 | 0.0294 | 0.0222 | 0.0160 |
|  | 350 | 0.0588 | 0.0556 | 0.0506 | 0.0444 | 0.0375 | 0.0305 | 0.0239 | 0.0181 |
|  | 400 | 0.0551 | 0.0525 | 0.0483 | 0.0431 | 0.0372 | 0.0310 | 0.0251 | 0.0196 |
|  | 450 | 0.0521 | 0.0498 | 0.0463 | 0.0418 | 0.0367 | 0.0313 | 0.0259 | 0.0208 |
|  | 500 | 0.0495 | 0.0476 | 0.0445 | 0.0406 | 0.0361 | 0.0313 | 0.0264 | 0.0217 |

- 正常排放时枯水期范家坝撇洪渠砷预测结果表  单位：浓度mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | 10 | 0.190 | 0.032 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 20 | 0.187 | 0.074 | 0.020 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 30 | 0.171 | 0.092 | 0.035 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 40 | 0.157 | 0.099 | 0.047 | 0.020 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 50 | 0.146 | 0.100 | 0.055 | 0.026 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |
|  | 60 | 0.136 | 0.100 | 0.061 | 0.032 | 0.016 | 0.010 | 0.008 | 0.007 |
|  | 70 | 0.129 | 0.099 | 0.064 | 0.037 | 0.020 | 0.012 | 0.008 | 0.007 |
|  | 80 | 0.122 | 0.097 | 0.067 | 0.041 | 0.023 | 0.013 | 0.009 | 0.008 |
|  | 90 | 0.117 | 0.095 | 0.068 | 0.044 | 0.026 | 0.015 | 0.010 | 0.008 |
|  | 100 | 0.112 | 0.093 | 0.069 | 0.046 | 0.029 | 0.017 | 0.011 | 0.009 |
|  | 150 | 0.094 | 0.084 | 0.069 | 0.052 | 0.038 | 0.026 | 0.018 | 0.013 |
|  | 200 | 0.084 | 0.076 | 0.066 | 0.054 | 0.042 | 0.031 | 0.023 | 0.017 |
|  | 250 | 0.076 | 0.071 | 0.063 | 0.053 | 0.044 | 0.034 | 0.026 | 0.020 |
|  | 300 | 0.070 | 0.066 | 0.060 | 0.052 | 0.044 | 0.036 | 0.029 | 0.023 |
|  | 350 | 0.066 | 0.062 | 0.058 | 0.051 | 0.044 | 0.037 | 0.031 | 0.025 |
|  | 400 | 0.062 | 0.059 | 0.055 | 0.050 | 0.044 | 0.038 | 0.032 | 0.027 |
|  | 450 | 0.059 | 0.057 | 0.053 | 0.049 | 0.044 | 0.038 | 0.033 | 0.028 |
|  | 500 | 0.056 | 0.054 | 0.051 | 0.048 | 0.043 | 0.038 | 0.033 | 0.029 |

根据上述的预测结果可知，在污水处理厂正常排放的情况下，枯水期污水处理厂排污口下游的范家坝撇洪渠铅和砷的浓度预测值均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，铅纵向最大超标距离不超过500m，横向最大超标距离不超过4m；砷纵向最大超标距离不超过150m，横向最大超标距离不超过3m。

##### （2）湘江段

根据湘阴水文站和营田水文站等相关资料，湘江范家坝撇洪渠入湘江处至下游湘江洪道东支湘阴保留区边界段的水文参数见下表：

- 湘江项目段水文参数一览表

| 河流 | 时期 | 深度（m） | 宽度（m） | 流速（m/s） | 流量（m3/s） | 水力坡降(‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘江 | 丰水期 | 7.8 | 1210 | 0.68 | 6450 | 1 |
|  | 枯水期 | 4.5 | 510 | 0.18 | 410 | 1 |

    - 横向扩散系数Ey

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010），由于湘江段计算区域的河流宽深比＞100，不适用泰勒公式，可采用《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）附录A中费休公式计算顺直河段平水期横向扩散系数Ey。

Ey=（0.1~0.2）H（gHJ）1/2

式中：

H—平均水深m；

g—重力加速度，9.81m/s2；

J—河流水力比降，本项目湘江段为1‰。

经计算，本项目湘江段丰水期横向扩散系数取2.30 m2/s；枯水期横向扩散系数取0.75 m2/s。

②混合过程段长度

混合过程段长度采用地表水导则附录E.1公式推荐的混合过程段长度计算公式。

式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，m；

a——排放口到岸边的距离，m，本项目为岸边排放，a=0；

u——断面流速，m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s；

根据计算结果，本项目湘江段丰水期的混合过程段长度为191378m，枯水期的混合过程段长度为27558m。

③预测模型

由于本项目尾水进入湘江后混合过程段较长，不适用于纵向一维模型。本项目采用平面二维模型预测物质的混合状况。

本项目污水处理厂尾水和范家坝撇洪渠来水在范家坝撇洪渠高排闸一起排入湘江，可视为点源稳定排放，在不考虑岸边反射影响的情况下，可采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E.35 公式计算下游污染物浓度分布。计算公式如下：

cx，y=ch+mhπEyuxexp⁡（−uy24Eyx）exp⁡（−kxu）

式中：

式中：

C（x，y）——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

m——污染物排放速率，g/s。

K：河流中污染物的降解速率，l/d；参考《长沙临港产业开发区规划（2023-2035）环境影响报告书》中成果CODcr水质降解系数为0.15（1/d），氨氮的水质降解系数为0.08（1/d），总磷的水质降解系数为0.042（1/d），不考虑铅砷的降解。

④水环境背景值及污染源强

本评价中，项目区湘江段的水环境背景值采用排污口上游屈原湘江取水口断面2025年丰水期和枯水期的监测值，取值如下表所示。

- 湘江预测河段背景值  mg/L

| 项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 砷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰水期背景值 | 9.60 | 0.074 | 0.053 | 0.001 | 0.0066 | 湘江每年4~8月为丰水期，数据来源于项目上游屈原湘江取水口断面2025年4~8月丰水期的平均值 |
| 枯水期背景值 | 8.43 | 0.053 | 0.053 | 0.001 | 0.0084 | 湘江每年11月至次年1月为枯水期，数据来源于项目上游屈原湘江取水口断面2025年1月、11月和12月枯水期的平均值 |

考虑到项目尾水排入范家坝撇洪渠后通过范家坝撇洪渠高排闸进入湘江时的水量除污水处理厂的水量外，还包含了范家坝撇洪渠来水，本次预测中进入湘江的水量为污水处理厂的尾水量和范家坝撇洪渠来水量两部分，水污染物的量也为两部分之和，项目对湘江的影响预测源强如下：

- 对湘江的影响预测污染物源强表

| 因子 | 污水流量 | COD | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰水期 | 1.686 m3/s（其中污水处理厂0.116m3/s，撇洪渠来水1.57m3/s） | 11.330 g/s（其中污水处理厂30 mg/L，3.48g/s） | 1.314 g/s（其中污水处理厂1.5mg/L，0.174g/s） | 0.113 g/s（其中污水处理厂0.3mg/L，0.0348g/s） | 0.0273g/s（其中污水处理厂0.1mg/L，0.0116g/s） | 0.0120g/s（其中污水处理厂0.1mg/L，0.0116g/s） |
| 枯水期 | 0.356 m3/s（其中污水处理厂0.116m3/s，撇洪渠来水0.24m3/s） | 6.504g/s（其中污水处理厂30 mg/L，3.48g/s） | 0.257 g/s（其中污水处理厂1.5mg/L，0.174g/s） | 0.045 g/s（其中污水处理厂0.2mg/L，0.0232g/s） | 0.0116g/s（其中污水处理厂0.1mg/L，0.0116g/s） | 0.0133g/s（其中污水处理厂0.1mg/L，0.0116g/s） |

根据上文表4.1-1的本项目地表水评价范围内已有入河排污口情况表可知，直接排入湘江的排污口有两个，流量分别为16.24m3/h和0.816m3/h，占本项目尾水排放量和湘江来水量的比例很小，且两个排污口中的COD、氨氮、总磷浓度均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准限值，不会对湘江水质产生明显不利影响，因此本项目尾水排放对湘江的影响预测不考虑上述两个排污口的叠加影响。

⑤预测结果

本项目采用二维稳态混合衰减模式预测范家坝撇洪渠入湘江处至下游7km处污染物浓度结果如下：

###### A.丰水期预测结果

丰水期范家坝撇洪渠入湘江处至下游7km处的预测结果如下：

- 正常排放时丰水期湘江段COD预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| X | 10 | 9.619 | 9.611 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 20 | 9.602 | 9.601 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 30 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 40 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 50 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 60 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 70 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 80 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 90 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 300 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 700 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 900 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 1000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 1500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 2000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 2500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 3000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 4000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 4500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 5000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 6000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 7000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |

- 正常排放时丰水期湘江段氨氮预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| X | 10 | 0.080 | 0.078 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 20 | 0.075 | 0.075 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 30 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 40 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 50 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 60 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 70 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 80 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 90 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 100 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 200 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 300 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 400 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 500 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 600 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 700 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 800 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 900 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 1000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 1500 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 2000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 2500 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 3000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 4000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 4500 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 5000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 6000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 7000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |

- 正常排放时丰水期湘江段总磷预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| X | 10 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 20 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 30 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 40 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 50 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 60 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 70 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 80 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 90 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 100 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 200 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 300 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 400 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 600 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 700 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 800 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 900 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 1000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 1500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 2000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 2500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 3000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 4000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 4500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 5000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 6000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 7000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |

- 正常排放时丰水期湘江段铅预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| X | 10 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 30 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 40 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 70 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 80 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 90 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 100 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 300 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 400 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 500 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 600 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 700 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 800 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 900 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 1000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 1500 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 2000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 2500 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 3000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 4000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 4500 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 5000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 6000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 7000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

- 正常排放时丰水期湘江段砷预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| X | 10 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 20 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 30 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 40 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 50 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 60 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 70 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 80 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 90 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 100 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 200 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 300 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 400 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 500 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 600 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 700 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 800 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 900 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 1000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 1500 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 2000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 2500 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 3000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 4000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 4500 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 5000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 6000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | 7000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |

由以上数据可看出，本项目废水正常排放情况下，丰水期尾水通过范家坝撇洪渠进入湘江后，由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，河道污染物浓度基本无变化，且在混合过程中浓度不断被稀释，各预测点的COD、氨氮、总磷、铅、砷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类河流标准限值。

###### B.枯水期预测结果

枯水期范家坝撇洪渠入湘江处至下游7km处的预测结果如下：

- 正常排放时枯水期湘江段COD预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| X | 10 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 20 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 30 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 40 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 50 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 60 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 70 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 80 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 90 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 100 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 200 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 300 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 400 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 500 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 600 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 700 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 800 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 900 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 1000 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 1500 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 2000 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 2500 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 3000 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 4000 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 4500 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 5000 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 6000 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
|  | 7000 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |

- 正常排放时枯水期湘江段氨氮预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| X | 10 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 20 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 30 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 40 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 50 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 60 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 70 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 80 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 90 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 100 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 200 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 300 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 400 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 600 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 700 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 800 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 900 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 1000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 1500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 2000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 2500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 3000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 4000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 4500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 5000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 6000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 7000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |

- 正常排放时枯水期湘江段总磷预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| X | 10 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 20 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 30 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 40 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 50 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 60 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 70 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 80 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 90 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 100 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 200 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 300 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 400 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 600 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 700 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 800 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 900 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 1000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 1500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 2000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 2500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 3000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 4000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 4500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 5000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 6000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 7000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |

- 正常排放时枯水期湘江段铅预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| X | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 30 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 40 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 50 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 70 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 80 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 90 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 100 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 300 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 400 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 500 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 600 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 700 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 800 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 900 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 1000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 1500 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 2000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 2500 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 3000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 4000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 4500 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 5000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 6000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 7000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |

- 正常排放时枯水期湘江段砷预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| X | 10 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 20 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 30 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 40 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 50 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 60 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 70 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 80 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 90 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 100 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 200 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 300 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 400 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 500 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 600 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 700 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 800 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 900 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 1000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 1500 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 2000 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 2500 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 3000 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 4000 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 4500 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 5000 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 6000 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 7000 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |

由以上数据可看出，本项目废水正常排放情况下枯水期尾水通过范家坝撇洪渠进入湘江后，由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，污染物浓度也基本无变化，且在混合过程中浓度不断被稀释，各预测点的COD、氨氮、总磷、铅、砷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类河流标准限值。

    - 废水非正常排放时对地表水的影响分析

本项目设有在线分析仪，处理后的污水经监控达标后才能外排，水质出现超标时自动打开回流流程进入事故池，关闭外排阀门。一般情况下不达标的废水不会外排。本评价中按极端情况考虑，即进入污水处理厂的污水全部未经处理直接通过排污口排放的情况进行预测。

#### 1、预测因子

项目污水厂的设计未考虑对重金属的去除，也基本不具备对重金属的处理能力，园区企业涉重金属废水应在企业排放口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）或相关行业标准中重金属排放限值要求后，方可纳入污水处理厂处理，不满足要求的废水禁止进入本项目污水厂。根据项目排污特点，本次非正常排放情况下地表水影响预测因子为COD、氨氮和总磷，不考虑铅砷等因子的非正常排放情况。

#### 2、预测情景及时段

本次地表水影响分析主要考虑废水非正常排放的情景，预测时段为丰水期和枯水期。

#### 3、预测范围

本项目入河排污口设置于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，本次废水非正常排放时对地表水的影响也分为对范家坝撇洪渠和湘江的两段分别进行预测。其中范家坝撇洪渠的预测范围为排污口至下游500m范家坝撇洪渠入湘江处；湘江的预测范围为范家坝撇洪渠入湘江处至下游7km（湘阴和屈原分界区，湘江洪道东支湘阴保留区边界）。

#### 4、预测模型及预测结果

本次废水非正常排放时采用平面二维模型预测，相关水文参数及水质背景值与上文正常排放时的参数一致，不再赘述。

##### （1）非正常排放对范家坝撇洪渠段的影响

非正常排放时污染物的排放源强如下：

- 非正常排放污染物源强表

| 因子 | 污水流量 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰水期 | 0.116m3/s（10000m3/d） | 450 mg/L （52.2g/s） | 25 mg/L （2.9g/s） | 4 mg/L（0.464g/s） |
| 枯水期 | 0.116m3/s（10000m3/d） | 450 mg/L （52.2g/s） | 25 mg/L （2.9g/s） | 4 mg/L（0.464g/s） |

###### A.非正常排放时丰水期预测结果

非正常排放时丰水期范家坝撇洪渠的预测结果如下：

- 非正常排放时丰水期范家坝撇洪渠COD预测结果表 单位：mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y（横向距离） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| X（排污口下游距离） | 10 | 252.222 | 53.417 | 8.198 | 5.071 | 5.001 | 5.000 | 5.000 |
|  | 20 | 234.396 | 106.518 | 31.090 | 8.894 | 5.337 | 5.000 | 5.000 |
|  | 30 | 210.059 | 124.083 | 53.136 | 18.544 | 7.652 | 5.000 | 5.000 |
|  | 40 | 190.814 | 128.611 | 67.664 | 29.209 | 12.127 | 5.000 | 5.000 |
|  | 50 | 175.775 | 128.256 | 76.578 | 38.445 | 17.574 | 5.004 | 5.000 |
|  | 60 | 163.746 | 125.973 | 81.912 | 45.797 | 23.054 | 5.020 | 5.000 |
|  | 70 | 153.884 | 122.949 | 85.002 | 51.459 | 28.100 | 5.068 | 5.000 |
|  | 80 | 145.627 | 119.698 | 86.665 | 55.759 | 32.541 | 5.169 | 5.000 |
|  | 90 | 138.589 | 116.453 | 87.407 | 58.999 | 36.359 | 5.338 | 5.000 |
|  | 100 | 132.501 | 113.319 | 87.545 | 61.425 | 39.597 | 5.587 | 5.001 |
|  | 150 | 111.007 | 100.089 | 84.333 | 66.561 | 49.431 | 7.935 | 5.032 |
|  | 200 | 97.640 | 90.388 | 79.540 | 66.628 | 53.257 | 11.287 | 5.211 |
|  | 250 | 88.312 | 83.052 | 75.013 | 65.129 | 54.444 | 14.683 | 5.640 |
|  | 300 | 81.329 | 77.291 | 71.031 | 63.167 | 54.416 | 17.700 | 6.319 |
|  | 350 | 75.850 | 72.625 | 67.573 | 61.128 | 53.808 | 20.230 | 7.186 |
|  | 400 | 71.403 | 68.750 | 64.563 | 59.159 | 52.926 | 22.299 | 8.165 |
|  | 450 | 67.700 | 65.469 | 61.925 | 57.310 | 51.923 | 23.967 | 9.191 |
|  | 500 | 64.554 | 62.643 | 59.594 | 55.594 | 50.879 | 25.304 | 10.218 |

- 非正常排放时丰水期范家坝撇洪渠氨氮预测结果表 单位：mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y（横向距离） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| X（排污口下游距离） | 10 | 14.461 | 3.416 | 0.904 | 0.730 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
|  | 20 | 13.470 | 6.366 | 2.175 | 0.942 | 0.745 | 0.726 | 0.726 |
|  | 30 | 12.118 | 7.342 | 3.400 | 1.478 | 0.873 | 0.726 | 0.726 |
|  | 40 | 11.049 | 7.593 | 4.207 | 2.071 | 1.122 | 0.726 | 0.726 |
|  | 50 | 10.214 | 7.574 | 4.703 | 2.584 | 1.425 | 0.726 | 0.726 |
|  | 60 | 9.545 | 7.447 | 4.999 | 2.993 | 1.729 | 0.727 | 0.726 |
|  | 70 | 8.997 | 7.279 | 5.171 | 3.307 | 2.009 | 0.730 | 0.726 |
|  | 80 | 8.539 | 7.098 | 5.263 | 3.546 | 2.256 | 0.735 | 0.726 |
|  | 90 | 8.148 | 6.918 | 5.304 | 3.726 | 2.468 | 0.745 | 0.726 |
|  | 100 | 7.809 | 6.744 | 5.312 | 3.861 | 2.648 | 0.759 | 0.726 |
|  | 150 | 6.615 | 6.009 | 5.133 | 4.146 | 3.194 | 0.889 | 0.728 |
|  | 200 | 5.873 | 5.470 | 4.867 | 4.150 | 3.407 | 1.075 | 0.738 |
|  | 250 | 5.354 | 5.062 | 4.616 | 4.067 | 3.473 | 1.264 | 0.762 |
|  | 300 | 4.966 | 4.742 | 4.394 | 3.957 | 3.471 | 1.432 | 0.799 |
|  | 350 | 4.662 | 4.483 | 4.202 | 3.844 | 3.438 | 1.572 | 0.847 |
|  | 400 | 4.415 | 4.268 | 4.035 | 3.735 | 3.389 | 1.687 | 0.902 |
|  | 450 | 4.209 | 4.085 | 3.889 | 3.632 | 3.333 | 1.780 | 0.959 |
|  | 500 | 4.035 | 3.928 | 3.759 | 3.537 | 3.275 | 1.854 | 1.016 |

- 非正常排放时丰水期范家坝撇洪渠TP预测结果表  单位：mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y（横向距离） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| X（排污口下游距离） | 10 | 2.248 | 0.480 | 0.078 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  | 20 | 2.089 | 0.952 | 0.282 | 0.085 | 0.053 | 0.050 | 0.050 |
|  | 30 | 1.873 | 1.109 | 0.478 | 0.170 | 0.074 | 0.050 | 0.050 |
|  | 40 | 1.702 | 1.149 | 0.607 | 0.265 | 0.113 | 0.050 | 0.050 |
|  | 50 | 1.568 | 1.146 | 0.686 | 0.347 | 0.162 | 0.050 | 0.050 |
|  | 60 | 1.461 | 1.125 | 0.734 | 0.413 | 0.210 | 0.050 | 0.050 |
|  | 70 | 1.373 | 1.098 | 0.761 | 0.463 | 0.255 | 0.051 | 0.050 |
|  | 80 | 1.300 | 1.070 | 0.776 | 0.501 | 0.295 | 0.051 | 0.050 |
|  | 90 | 1.237 | 1.041 | 0.783 | 0.530 | 0.329 | 0.053 | 0.050 |
|  | 100 | 1.183 | 1.013 | 0.784 | 0.552 | 0.358 | 0.055 | 0.050 |
|  | 150 | 0.992 | 0.895 | 0.755 | 0.597 | 0.445 | 0.076 | 0.050 |
|  | 200 | 0.873 | 0.809 | 0.713 | 0.598 | 0.479 | 0.106 | 0.052 |
|  | 250 | 0.791 | 0.744 | 0.672 | 0.584 | 0.490 | 0.136 | 0.056 |
|  | 300 | 0.728 | 0.693 | 0.637 | 0.567 | 0.489 | 0.163 | 0.062 |
|  | 350 | 0.680 | 0.651 | 0.606 | 0.549 | 0.484 | 0.185 | 0.069 |
|  | 400 | 0.640 | 0.617 | 0.579 | 0.531 | 0.476 | 0.204 | 0.078 |
|  | 450 | 0.607 | 0.587 | 0.556 | 0.515 | 0.467 | 0.219 | 0.087 |
|  | 500 | 0.579 | 0.562 | 0.535 | 0.500 | 0.458 | 0.230 | 0.096 |

根据上述的预测结果可知，在污水处理厂非正常排放的情况下，丰水期污水处理厂排污口处至范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）处的整个范家坝撇洪渠CODCr和氨氮和总磷的浓度均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，对范家坝撇洪渠的影响较大，项目应加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对环境的影响。

###### B.非正常排放时枯水期预测结果

非正常排放时枯水期范家坝撇洪渠的预测结果如下：

- 非正常排放时枯水期范家坝撇洪渠COD预测结果表  单位：mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | 10 | 837.426 | 127.205 | 16.872 | 12.643 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
|  | 20 | 823.015 | 314.684 | 70.921 | 18.432 | 12.902 | 12.608 | 12.600 | 12.600 |
|  | 30 | 750.983 | 395.039 | 140.350 | 40.122 | 16.424 | 12.943 | 12.620 | 12.601 |
|  | 40 | 688.096 | 425.013 | 193.810 | 69.902 | 25.641 | 14.736 | 12.852 | 12.621 |
|  | 50 | 636.986 | 433.347 | 230.522 | 99.355 | 39.146 | 18.843 | 13.729 | 12.757 |
|  | 60 | 595.222 | 431.902 | 254.941 | 125.083 | 54.528 | 25.151 | 15.617 | 13.183 |
|  | 70 | 560.519 | 425.900 | 270.933 | 146.401 | 70.025 | 33.023 | 18.619 | 14.070 |
|  | 80 | 531.188 | 417.808 | 281.198 | 163.642 | 84.655 | 41.761 | 22.612 | 15.516 |
|  | 90 | 506.018 | 408.855 | 287.542 | 177.422 | 97.968 | 50.802 | 27.370 | 17.534 |
|  | 100 | 484.131 | 399.674 | 291.170 | 188.364 | 109.826 | 59.751 | 32.647 | 20.073 |
|  | 150 | 406.140 | 357.620 | 289.680 | 216.430 | 149.953 | 97.383 | 60.539 | 37.429 |
|  | 200 | 357.173 | 324.793 | 277.446 | 222.974 | 169.065 | 121.561 | 83.648 | 55.977 |
|  | 250 | 322.830 | 299.280 | 263.935 | 221.651 | 177.565 | 136.102 | 100.321 | 71.711 |
|  | 300 | 297.045 | 278.934 | 251.274 | 217.309 | 180.644 | 144.626 | 111.876 | 84.047 |
|  | 350 | 276.771 | 262.286 | 239.889 | 211.866 | 180.853 | 149.425 | 119.762 | 93.433 |
|  | 400 | 260.291 | 248.366 | 229.753 | 206.137 | 179.508 | 151.885 | 125.072 | 100.482 |
|  | 450 | 246.552 | 236.513 | 220.729 | 200.483 | 177.319 | 152.849 | 128.574 | 105.736 |
|  | 500 | 234.871 | 226.268 | 212.664 | 195.060 | 174.683 | 152.842 | 130.793 | 109.623 |

- 非正常排放时枯水期范家坝撇洪渠氨氮预测结果表  单位：mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | 10 | 46.170 | 6.713 | 0.583 | 0.348 | 0.346 | 0.346 | 0.346 | 0.346 |
|  | 20 | 45.369 | 17.128 | 3.586 | 0.670 | 0.363 | 0.346 | 0.346 | 0.346 |
|  | 30 | 41.367 | 21.593 | 7.443 | 1.875 | 0.558 | 0.365 | 0.347 | 0.346 |
|  | 40 | 37.874 | 23.258 | 10.413 | 3.529 | 1.070 | 0.465 | 0.360 | 0.347 |
|  | 50 | 35.034 | 23.721 | 12.453 | 5.166 | 1.821 | 0.693 | 0.409 | 0.355 |
|  | 60 | 32.714 | 23.641 | 13.809 | 6.595 | 2.675 | 1.043 | 0.514 | 0.378 |
|  | 70 | 30.786 | 23.307 | 14.698 | 7.779 | 3.536 | 1.481 | 0.680 | 0.428 |
|  | 80 | 29.156 | 22.858 | 15.268 | 8.737 | 4.349 | 1.966 | 0.902 | 0.508 |
|  | 90 | 27.758 | 22.360 | 15.621 | 9.503 | 5.089 | 2.468 | 1.167 | 0.620 |
|  | 100 | 26.542 | 21.850 | 15.822 | 10.111 | 5.747 | 2.965 | 1.460 | 0.761 |
|  | 150 | 22.209 | 19.514 | 15.739 | 11.670 | 7.977 | 5.056 | 3.009 | 1.725 |
|  | 200 | 19.489 | 17.690 | 15.060 | 12.033 | 9.039 | 6.399 | 4.293 | 2.756 |
|  | 250 | 17.581 | 16.273 | 14.309 | 11.960 | 9.511 | 7.207 | 5.219 | 3.630 |
|  | 300 | 16.148 | 15.142 | 13.606 | 11.719 | 9.682 | 7.681 | 5.861 | 4.315 |
|  | 350 | 15.022 | 14.217 | 12.973 | 11.416 | 9.693 | 7.947 | 6.299 | 4.837 |
|  | 400 | 14.107 | 13.444 | 12.410 | 11.098 | 9.619 | 8.084 | 6.594 | 5.228 |
|  | 450 | 13.343 | 12.786 | 11.909 | 10.784 | 9.497 | 8.138 | 6.789 | 5.520 |
|  | 500 | 12.694 | 12.216 | 11.461 | 10.483 | 9.351 | 8.137 | 6.912 | 5.736 |

- 非正常排放时枯水期范家坝撇洪渠TP预测结果表  单位：mg/l，长度m

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | 10 | 7.422 | 1.109 | 0.128 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  | 20 | 7.294 | 2.775 | 0.608 | 0.142 | 0.093 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  | 30 | 6.653 | 3.489 | 1.226 | 0.335 | 0.124 | 0.093 | 0.090 | 0.090 |
|  | 40 | 6.094 | 3.756 | 1.701 | 0.599 | 0.206 | 0.109 | 0.092 | 0.090 |
|  | 50 | 5.640 | 3.830 | 2.027 | 0.861 | 0.326 | 0.145 | 0.100 | 0.091 |
|  | 60 | 5.269 | 3.817 | 2.244 | 1.090 | 0.463 | 0.202 | 0.117 | 0.095 |
|  | 70 | 4.960 | 3.764 | 2.386 | 1.279 | 0.600 | 0.272 | 0.143 | 0.103 |
|  | 80 | 4.700 | 3.692 | 2.478 | 1.433 | 0.730 | 0.349 | 0.179 | 0.116 |
|  | 90 | 4.476 | 3.612 | 2.534 | 1.555 | 0.849 | 0.430 | 0.221 | 0.134 |
|  | 100 | 4.281 | 3.531 | 2.566 | 1.652 | 0.954 | 0.509 | 0.268 | 0.156 |
|  | 150 | 3.588 | 3.157 | 2.553 | 1.902 | 1.311 | 0.844 | 0.516 | 0.311 |
|  | 200 | 3.153 | 2.865 | 2.444 | 1.960 | 1.481 | 1.059 | 0.722 | 0.476 |
|  | 250 | 2.848 | 2.638 | 2.324 | 1.948 | 1.556 | 1.188 | 0.870 | 0.615 |
|  | 300 | 2.618 | 2.457 | 2.212 | 1.910 | 1.584 | 1.264 | 0.972 | 0.725 |
|  | 350 | 2.438 | 2.309 | 2.110 | 1.861 | 1.586 | 1.306 | 1.043 | 0.809 |
|  | 400 | 2.292 | 2.186 | 2.020 | 1.810 | 1.574 | 1.328 | 1.090 | 0.871 |
|  | 450 | 2.170 | 2.080 | 1.940 | 1.760 | 1.554 | 1.337 | 1.121 | 0.918 |
|  | 500 | 2.066 | 1.989 | 1.868 | 1.712 | 1.531 | 1.337 | 1.141 | 0.952 |

根据上述的预测结果可知，在污水处理厂非正常排放的情况下，枯水期的影响比丰水期更大，污水处理厂排污口处至范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）处的整个范家坝撇洪渠CODCr、氨氮和总磷的浓度均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，对范家坝撇洪渠的影响较大，项目应加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对环境的影响。

##### （2）非正常排放时对湘江段的影响

污水处理厂非正常排放时，叠加范家坝撇洪渠中的污染物后，对湘江段的排放源强如下：

- 非正常排放时对湘江的影响预测污染物源强表

| 因子 | 污水流量 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰水期 | 1.686 m3/s（其中污水处理厂0.116m3/s，撇洪渠来水1.57m3/s） | 60.050 g/s（其中污水处理厂450 mg/L，52.2g/s） | 4.040 g/s（其中污水处理厂25mg/L，2.9g/s） | 0.543 g/s（其中污水处理厂4mg/L，0.464g/s） |
| 枯水期 | 0.356 m3/s（其中污水处理厂0.116m3/s，撇洪渠来水0.24m3/s） | 55.224 g/s（其中污水处理厂450 mg/L，52.2g/s） | 2.983 g/s（其中污水处理厂25mg/L，2.9g/s） | 0.486 g/s（其中污水处理厂4mg/L，0.464g/s） |

###### A.非正常排放时丰水期预测结果

非正常排放时丰水期范家坝撇洪渠入湘江处至下游7km处的预测结果如下：

- 非正常排放时丰水期湘江段COD预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| X | 10 | 9.606 | 9.603 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 20 | 9.605 | 9.603 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 30 | 9.604 | 9.603 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 40 | 9.603 | 9.603 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 50 | 9.603 | 9.603 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 60 | 9.603 | 9.603 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 70 | 9.603 | 9.602 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 80 | 9.602 | 9.602 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 90 | 9.602 | 9.602 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 100 | 9.602 | 9.602 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 200 | 9.602 | 9.602 | 9.601 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 300 | 9.601 | 9.601 | 9.601 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 400 | 9.601 | 9.601 | 9.601 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 500 | 9.601 | 9.601 | 9.601 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 600 | 9.601 | 9.601 | 9.601 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 700 | 9.601 | 9.601 | 9.601 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 800 | 9.601 | 9.601 | 9.601 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 900 | 9.601 | 9.601 | 9.601 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 1000 | 9.601 | 9.601 | 9.601 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 1500 | 9.601 | 9.601 | 9.601 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 2000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 2500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 3000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 4000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 4500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 5000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 6000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
|  | 7000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |

- 非正常排放时丰水期湘江段氨氮预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| X | 10 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 20 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 30 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 40 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 50 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 60 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 70 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 80 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 90 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 100 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 200 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 300 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 400 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 500 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 600 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 700 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 800 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 900 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 1000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 1500 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 2000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 2500 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 3000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 4000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 4500 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 5000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 6000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | 7000 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |

- 非正常排放时丰水期湘江段总磷预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| X | 10 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 20 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 30 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 40 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 50 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 60 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 70 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 80 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 90 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 100 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 200 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 300 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 400 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 600 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 700 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 800 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 900 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 1000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 1500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 2000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 2500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 3000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 4000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 4500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 5000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 6000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 7000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |

由以上数据可看出，本项目废水非正常排放情况下，丰水期尾水进入湘江后由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，污染物浓度略有所升高，在混合过程中浓度不断被稀释，各预测点的COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类河流标准限值。本项目废水非正常排放不会对湘江水质造成明显不利影响。故本次环评认为项目非正常排放时对湘江的影响有限，基本不改变湘江现状水质，本项目地表水环境影响可以接受。但仍需加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对湘江水质的影响。

###### B.非正常排放时枯水期预测结果

非正常排放时枯水期范家坝撇洪渠入湘江处至下游7km处的预测结果如下：

- 非正常排放时枯水期湘江段COD预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| X | 10 | 8.475 | 8.458 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.475 | 8.458 | 8.430 |
|  | 20 | 8.464 | 8.457 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.464 | 8.457 | 8.430 |
|  | 30 | 8.458 | 8.455 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.458 | 8.455 | 8.430 |
|  | 40 | 8.455 | 8.452 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.455 | 8.452 | 8.431 |
|  | 50 | 8.452 | 8.451 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.452 | 8.451 | 8.431 |
|  | 60 | 8.451 | 8.449 | 8.432 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.451 | 8.449 | 8.432 |
|  | 70 | 8.449 | 8.448 | 8.432 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.449 | 8.448 | 8.432 |
|  | 80 | 8.448 | 8.447 | 8.433 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.448 | 8.447 | 8.433 |
|  | 90 | 8.447 | 8.446 | 8.433 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.447 | 8.446 | 8.433 |
|  | 100 | 8.446 | 8.445 | 8.434 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.446 | 8.445 | 8.434 |
|  | 200 | 8.441 | 8.441 | 8.435 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.441 | 8.441 | 8.435 |
|  | 300 | 8.439 | 8.439 | 8.436 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.439 | 8.439 | 8.436 |
|  | 400 | 8.438 | 8.438 | 8.436 | 8.432 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.438 | 8.438 | 8.436 |
|  | 500 | 8.437 | 8.437 | 8.435 | 8.432 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.437 | 8.437 | 8.435 |
|  | 600 | 8.437 | 8.437 | 8.435 | 8.432 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.437 | 8.437 | 8.435 |
|  | 700 | 8.436 | 8.436 | 8.435 | 8.433 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.436 | 8.436 | 8.435 |
|  | 800 | 8.436 | 8.436 | 8.435 | 8.433 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.436 | 8.436 | 8.435 |
|  | 900 | 8.435 | 8.435 | 8.435 | 8.433 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.435 | 8.435 | 8.435 |
|  | 1000 | 8.435 | 8.435 | 8.434 | 8.433 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.435 | 8.435 | 8.434 |
|  | 1500 | 8.434 | 8.434 | 8.434 | 8.433 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.434 | 8.434 | 8.434 |
|  | 2000 | 8.434 | 8.434 | 8.433 | 8.433 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.434 | 8.434 | 8.433 |
|  | 2500 | 8.433 | 8.433 | 8.433 | 8.433 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.433 | 8.433 | 8.433 |
|  | 3000 | 8.433 | 8.433 | 8.433 | 8.432 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.433 | 8.433 | 8.433 |
|  | 4000 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.431 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.432 | 8.432 | 8.432 |
|  | 4500 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.431 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.432 | 8.432 | 8.432 |
|  | 5000 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.431 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.432 | 8.432 | 8.432 |
|  | 6000 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.431 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.432 | 8.432 | 8.432 |
|  | 7000 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.431 | 8.431 | 8.430 | 8.430 | 8.432 | 8.432 | 8.432 |

- 非正常排放时枯水期湘江段氨氮预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| X | 10 | 0.055 | 0.055 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.055 | 0.055 | 0.053 |
|  | 20 | 0.055 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.055 | 0.054 | 0.053 |
|  | 30 | 0.055 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.055 | 0.054 | 0.053 |
|  | 40 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 |
|  | 50 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 |
|  | 60 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 |
|  | 70 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 |
|  | 80 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 |
|  | 90 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 |
|  | 100 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 |
|  | 200 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 |
|  | 300 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 |
|  | 400 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 600 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 700 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 800 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 900 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 1000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 1500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 2000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 2500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 3000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 4000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 4500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 5000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 6000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 7000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |

- 非正常排放时枯水期湘江段总磷预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| X | 10 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 20 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 30 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 40 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 50 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 60 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 70 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 80 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 90 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 100 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 200 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 300 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 400 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 600 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 700 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 800 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 900 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 1000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 1500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 2000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 2500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 3000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 4000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 4500 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 5000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 6000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
|  | 7000 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |

由以上数据可看出，枯水期本项目废水非正常排放情况下，尾水进入湘江后由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，污染物浓度略有所升高，但在混合过程中浓度不断被稀释，各预测点的COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类河流标准限值。本项目废水非正常排放不会对湘江水质造成明显不利影响。故本次环评认为项目非正常排放时对湘江的影响有限，基本不改变湘江现状水质，本项目地表水环境影响可以接受。但仍需加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对湘江水质的影响。

  - 尾水进入范家坝湖时对范家坝湖水质的影响分析

一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江。

#### 1、预测时段

本部分预测主要是针对项目区湘江水位高于28.0m，项目尾水不能通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，需要通过范家坝湖及范家坝排涝泵站进入湘江的时段进行预测，根据查询湖南省水文水资源勘测中心发布数据，该情况主要出现在每年的7月左右。

#### 2、预测因子

尾水进入范家坝湖时对范家坝湖水质的影响预测因子根据项目排污特点确定，筛选出COD、氨氮、总磷、铅和砷作为预测因子。

#### 3、预测范围

考虑到范家坝湖的径流情况和宽度，本次尾水进入范家坝湖时对范家坝湖水质的影响预测范围为范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖处下游纵向约1200m，横向约580m的范围。

#### 4、预测水文情况

根据《湖南省湘阴县范家坝高排闸改建、范家坝排涝泵站新建工程可研报告》等资料，范家坝电排主要是发挥防洪功能，从内水位28m开始起排，控制最高内湖水位30.0m，保证房屋及农田不会被水淹，挽救撇洪渠两岸人民群众财产安全。范家坝排涝泵站设有三台220kW的水泵，泵站排水流量为5.3m3/s。

范家坝排涝泵站主要是调节范家坝湖的水位，本次预测中范家坝湖岸入湖流量与出湖流量基本一致考虑，为范家坝排涝泵站的排涝流量，为5.3m3/s。根据湖南化工地质勘察院有限责任公司编制的范家坝湖采区勘察报告，范家坝湖湖底高程约为20.0m，当范家坝湖水位达到28.0m时，水深为8.0m。范家坝湖水域面积约为4800亩，约3.2km2，平均宽度约为580m，按5.3m3/s流量计，平均流速约为0.0011m/s。

范家坝湖宽深比＜100，横向扩散系数Ey适用泰勒公式，

Ey=（0.058H+0.0065B）（gHJ）1/2

式中：

H—平均水深m；

g—重力加速度，9.81m/s2；

J—河流水力比降，本项目范家坝湖段为1‰。

经计算，范家坝湖横向扩散系数取1.18 m2/s；

#### 5、预测模型

当项目西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程时（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江。该情景下主要考虑对范家坝湖的影响，因此该情景下地表水环境影响预测选用湖库数学模型。项目处理后的尾水不能通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入湘江时，会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江，该情况下可采用湖泊平面二维模型预测对范家坝湖的影响。

本项目废水排污口可视为点源稳定排放，在不考虑岸边反射影响的情况下，可采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E.35 公式计算下游污染物浓度分布。计算公式如下：

cx，y=ch+mhπEyuxexp⁡（−uy24Eyx）exp⁡（−kxu）

式中：

C（x，y）——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

m——污染物排放速率，g/s。

k：污染物的降解速率，l/d；由于本项目尾水在范家坝湖的停留时间有限，保守考虑，本次预测不考虑污染物在范家坝湖的降解，k=0。

#### 6、预测参数

本项目尾水经由范家坝湖排放时，范家坝湖的水环境质量背景数据采用2025年6月的现状监测数据，范家坝湖的水环境背景值如下：

- 范家坝湖水质背景值  mg/L

| 因子 | COD | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 砷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目尾水经由范家坝湖排放时背景值 | 15.7 | 0.614 | 0.04 | 0.010L | 3×10-4L | 数值来源于监测期间范家坝湖的平均值 |

注：上表中丰水期铅和砷及枯水期的铅均为未检出，本次预测中背景值均按检出限考虑。

本项目尾水经由范家坝湖排放时，污染物的排放源强如下：

- 尾水经由范家坝湖排放时污染物源强表

| 因子 | 污水流量 | COD | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放源强 | 0.116m3/s（10000m3/d） | 30 mg/L （3.48g/s） | 1.5 mg/L （0.174g/s） | 0.3 mg/L（0.0348g/s） | 0.1 mg/L （0.0116g/s） | 0.1 mg/L （0.0116g/s） |
| 非正常排放源强 | 0.116m3/s（10000m3/d） | 450 mg/L （52.2g/s） | 25 mg/L （2.9g/s） | 4 mg/L（0.464g/s） | / | / |

注：由于污水厂的设计未考虑对重金属的去除，也基本不具备对重金属的处理能力，污水厂从源头控制进水中重金属含量，不考虑铅砷等因子的非正常排放情况。

#### 7、正常排放时预测结果

本项目尾水处理达标后经由范家坝湖排放时对范家坝湖水质的预测结果如下：

- 尾水经由范家坝湖正常排放时对范家坝湖COD预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 580 |
| X | 10 | 17.853 | 17.849 | 17.823 | 17.732 | 17.406 | 16.975 | 16.548 | 15.964 | 15.752 | 15.706 | 15.701 |
|  | 20 | 17.223 | 17.221 | 17.212 | 17.179 | 17.056 | 16.872 | 16.656 | 16.234 | 15.936 | 15.783 | 15.730 |
|  | 30 | 16.943 | 16.943 | 16.938 | 16.920 | 16.851 | 16.744 | 16.612 | 16.318 | 16.059 | 15.878 | 15.791 |
|  | 40 | 16.777 | 16.776 | 16.773 | 16.762 | 16.716 | 16.645 | 16.553 | 16.338 | 16.124 | 15.951 | 15.852 |
|  | 50 | 16.663 | 16.663 | 16.661 | 16.652 | 16.619 | 16.567 | 16.500 | 16.333 | 16.157 | 16.000 | 15.901 |
|  | 60 | 16.579 | 16.579 | 16.577 | 16.571 | 16.546 | 16.506 | 16.453 | 16.320 | 16.172 | 16.033 | 15.938 |
|  | 70 | 16.514 | 16.514 | 16.513 | 16.507 | 16.488 | 16.455 | 16.413 | 16.303 | 16.178 | 16.054 | 15.966 |
|  | 80 | 16.462 | 16.461 | 16.460 | 16.456 | 16.440 | 16.413 | 16.378 | 16.286 | 16.178 | 16.068 | 15.986 |
|  | 90 | 16.418 | 16.418 | 16.417 | 16.413 | 16.400 | 16.377 | 16.347 | 16.269 | 16.174 | 16.076 | 16.001 |
|  | 100 | 16.381 | 16.381 | 16.380 | 16.377 | 16.366 | 16.346 | 16.321 | 16.252 | 16.169 | 16.080 | 16.011 |
|  | 200 | 16.182 | 16.182 | 16.181 | 16.180 | 16.176 | 16.169 | 16.160 | 16.134 | 16.100 | 16.060 | 16.025 |
|  | 300 | 16.093 | 16.093 | 16.093 | 16.093 | 16.090 | 16.086 | 16.081 | 16.067 | 16.047 | 16.024 | 16.003 |
|  | 400 | 16.041 | 16.041 | 16.040 | 16.040 | 16.039 | 16.036 | 16.033 | 16.023 | 16.010 | 15.994 | 15.980 |
|  | 500 | 16.005 | 16.005 | 16.005 | 16.004 | 16.003 | 16.001 | 15.999 | 15.992 | 15.983 | 15.971 | 15.960 |
|  | 600 | 15.978 | 15.978 | 15.978 | 15.978 | 15.977 | 15.976 | 15.974 | 15.969 | 15.961 | 15.952 | 15.944 |
|  | 700 | 15.957 | 15.957 | 15.957 | 15.957 | 15.957 | 15.956 | 15.954 | 15.950 | 15.944 | 15.937 | 15.930 |
|  | 800 | 15.941 | 15.941 | 15.941 | 15.941 | 15.940 | 15.939 | 15.938 | 15.935 | 15.930 | 15.924 | 15.918 |
|  | 900 | 15.927 | 15.927 | 15.927 | 15.927 | 15.926 | 15.926 | 15.925 | 15.922 | 15.918 | 15.913 | 15.908 |
|  | 1000 | 15.915 | 15.915 | 15.915 | 15.915 | 15.915 | 15.914 | 15.913 | 15.911 | 15.908 | 15.903 | 15.899 |
|  | 1100 | 15.905 | 15.905 | 15.905 | 15.905 | 15.905 | 15.904 | 15.904 | 15.902 | 15.899 | 15.895 | 15.891 |
|  | 1200 | 15.897 | 15.897 | 15.897 | 15.897 | 15.896 | 15.896 | 15.895 | 15.893 | 15.891 | 15.887 | 15.884 |

- 尾水经由范家坝湖正常排放时对范家坝湖氨氮预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 580 |
| X | 10 | 0.722 | 0.721 | 0.720 | 0.716 | 0.699 | 0.678 | 0.656 | 0.627 | 0.617 | 0.614 | 0.614 |
|  | 20 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.688 | 0.682 | 0.673 | 0.662 | 0.641 | 0.626 | 0.618 | 0.616 |
|  | 30 | 0.676 | 0.676 | 0.676 | 0.675 | 0.672 | 0.666 | 0.660 | 0.645 | 0.632 | 0.623 | 0.619 |
|  | 40 | 0.668 | 0.668 | 0.668 | 0.667 | 0.665 | 0.661 | 0.657 | 0.646 | 0.635 | 0.627 | 0.622 |
|  | 50 | 0.662 | 0.662 | 0.662 | 0.662 | 0.660 | 0.657 | 0.654 | 0.646 | 0.637 | 0.629 | 0.624 |
|  | 60 | 0.658 | 0.658 | 0.658 | 0.658 | 0.656 | 0.654 | 0.652 | 0.645 | 0.638 | 0.631 | 0.626 |
|  | 70 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.654 | 0.653 | 0.652 | 0.650 | 0.644 | 0.638 | 0.632 | 0.627 |
|  | 80 | 0.652 | 0.652 | 0.652 | 0.652 | 0.651 | 0.650 | 0.648 | 0.643 | 0.638 | 0.632 | 0.628 |
|  | 90 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.649 | 0.648 | 0.646 | 0.642 | 0.638 | 0.633 | 0.629 |
|  | 100 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.647 | 0.646 | 0.645 | 0.642 | 0.637 | 0.633 | 0.630 |
|  | 200 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.637 | 0.637 | 0.636 | 0.634 | 0.632 | 0.630 |
|  | 300 | 0.634 | 0.634 | 0.634 | 0.634 | 0.634 | 0.633 | 0.633 | 0.632 | 0.631 | 0.630 | 0.629 |
|  | 400 | 0.631 | 0.631 | 0.631 | 0.631 | 0.631 | 0.631 | 0.631 | 0.630 | 0.630 | 0.629 | 0.628 |
|  | 500 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.628 | 0.628 | 0.627 |
|  | 600 | 0.628 | 0.628 | 0.628 | 0.628 | 0.628 | 0.628 | 0.628 | 0.627 | 0.627 | 0.627 | 0.626 |
|  | 700 | 0.627 | 0.627 | 0.627 | 0.627 | 0.627 | 0.627 | 0.627 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 |
|  | 800 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
|  | 900 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.624 |
|  | 1000 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.624 | 0.624 | 0.624 |
|  | 1100 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 |
|  | 1200 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.623 | 0.623 |

- 尾水经由范家坝湖正常排放时对范家坝湖总磷预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 580 |
| X | 10 | 0.062 | 0.061 | 0.061 | 0.060 | 0.057 | 0.053 | 0.048 | 0.043 | 0.041 | 0.040 | 0.040 |
|  | 20 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.052 | 0.050 | 0.045 | 0.042 | 0.041 | 0.040 |
|  | 30 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.049 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.041 |
|  | 40 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.049 | 0.049 | 0.046 | 0.044 | 0.043 | 0.042 |
|  | 50 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.042 |
|  | 60 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.042 |
|  | 70 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.043 |
|  | 80 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.043 |
|  | 90 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.043 |
|  | 100 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.043 |
|  | 200 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.043 |
|  | 300 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
|  | 400 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
|  | 500 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
|  | 600 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 |
|  | 700 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
|  | 800 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
|  | 900 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
|  | 1000 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
|  | 1100 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
|  | 1200 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |

- 尾水经由范家坝湖排放时对范家坝湖铅预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 580 |
| X | 10 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  | 20 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 |
|  | 30 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
|  | 40 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  | 50 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |
|  | 60 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |
|  | 70 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |
|  | 80 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |
|  | 90 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |
|  | 100 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |
|  | 200 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  | 300 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  | 400 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  | 500 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  | 600 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  | 700 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  | 800 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  | 900 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  | 1000 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  | 1100 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  | 1200 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |

- 尾水经由范家坝湖排放时对范家坝湖砷预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 580 |
| X | 10 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
|  | 30 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 40 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
|  | 50 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
|  | 60 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
|  | 70 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
|  | 80 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
|  | 90 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
|  | 100 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
|  | 200 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
|  | 300 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 400 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 500 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 600 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 700 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 800 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 900 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 1000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 1100 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 1200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

由以上的预测结果可以看出，当尾水经由范家坝湖排放时，正常情况下各预测点的COD、氨氮、铅、砷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类要求，总磷在范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖附近会超出《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）的Ⅲ类限值，纵向最大超标距离约为50m，横向最大超标距离约为150m，总体基本不会对范家坝湖水质产生明显不利影响。

#### 8、非正常排放时预测结果

本项目尾水非正常情况下经由范家坝湖排放时对范家坝湖水质的预测结果如下：

- 尾水经由范家坝湖非正常排放时对范家坝湖COD预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 580 |
| X | 10 | 47.994 | 47.937 | 47.545 | 46.184 | 41.295 | 34.827 | 28.421 | 19.667 | 16.476 | 15.795 | 15.713 |
|  | 20 | 38.542 | 38.522 | 38.382 | 37.892 | 36.035 | 33.279 | 30.036 | 23.706 | 19.241 | 16.941 | 16.153 |
|  | 30 | 34.352 | 34.341 | 34.265 | 33.997 | 32.961 | 31.364 | 29.373 | 24.972 | 21.083 | 18.375 | 17.067 |
|  | 40 | 31.854 | 31.847 | 31.797 | 31.623 | 30.942 | 29.871 | 28.498 | 25.263 | 22.060 | 19.465 | 17.976 |
|  | 50 | 30.149 | 30.144 | 30.108 | 29.983 | 29.492 | 28.712 | 27.693 | 25.199 | 22.555 | 20.206 | 18.712 |
|  | 60 | 28.890 | 28.886 | 28.859 | 28.764 | 28.389 | 27.788 | 26.993 | 25.000 | 22.786 | 20.695 | 19.271 |
|  | 70 | 27.912 | 27.909 | 27.888 | 27.812 | 27.513 | 27.031 | 26.390 | 24.751 | 22.869 | 21.013 | 19.685 |
|  | 80 | 27.123 | 27.121 | 27.103 | 27.041 | 26.796 | 26.399 | 25.868 | 24.489 | 22.868 | 21.215 | 19.988 |
|  | 90 | 26.470 | 26.468 | 26.453 | 26.401 | 26.195 | 25.861 | 25.411 | 24.232 | 22.817 | 21.338 | 20.208 |
|  | 100 | 25.917 | 25.916 | 25.903 | 25.859 | 25.683 | 25.396 | 25.009 | 23.985 | 22.738 | 21.406 | 20.365 |
|  | 200 | 22.925 | 22.924 | 22.920 | 22.904 | 22.842 | 22.738 | 22.596 | 22.206 | 21.696 | 21.099 | 20.582 |
|  | 300 | 21.599 | 21.599 | 21.597 | 21.588 | 21.554 | 21.497 | 21.419 | 21.201 | 20.910 | 20.558 | 20.243 |
|  | 400 | 20.809 | 20.809 | 20.807 | 20.802 | 20.779 | 20.742 | 20.691 | 20.548 | 20.354 | 20.117 | 19.900 |
|  | 500 | 20.270 | 20.269 | 20.268 | 20.264 | 20.248 | 20.222 | 20.185 | 20.082 | 19.941 | 19.767 | 19.606 |
|  | 600 | 19.871 | 19.871 | 19.870 | 19.867 | 19.855 | 19.835 | 19.807 | 19.728 | 19.620 | 19.485 | 19.361 |
|  | 700 | 19.562 | 19.562 | 19.561 | 19.559 | 19.549 | 19.533 | 19.511 | 19.448 | 19.362 | 19.254 | 19.153 |
|  | 800 | 19.313 | 19.313 | 19.312 | 19.310 | 19.302 | 19.289 | 19.271 | 19.219 | 19.148 | 19.059 | 18.975 |
|  | 900 | 19.106 | 19.106 | 19.105 | 19.104 | 19.097 | 19.086 | 19.071 | 19.028 | 18.968 | 18.893 | 18.822 |
|  | 1000 | 18.931 | 18.931 | 18.931 | 18.929 | 18.924 | 18.914 | 18.901 | 18.864 | 18.813 | 18.748 | 18.688 |
|  | 1100 | 18.781 | 18.781 | 18.780 | 18.779 | 18.774 | 18.766 | 18.755 | 18.723 | 18.678 | 18.622 | 18.569 |
|  | 1200 | 18.650 | 18.650 | 18.649 | 18.648 | 18.644 | 18.637 | 18.627 | 18.599 | 18.559 | 18.510 | 18.463 |

- 尾水经由范家坝湖非正常排放时对范家坝湖氨氮预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 580 |
| X | 10 | 2.408 | 2.405 | 2.383 | 2.308 | 2.036 | 1.677 | 1.321 | 0.834 | 0.657 | 0.619 | 0.615 |
|  | 20 | 1.883 | 1.882 | 1.874 | 1.847 | 1.744 | 1.591 | 1.410 | 1.059 | 0.811 | 0.683 | 0.639 |
|  | 30 | 1.650 | 1.650 | 1.645 | 1.630 | 1.573 | 1.484 | 1.374 | 1.129 | 0.913 | 0.763 | 0.690 |
|  | 40 | 1.511 | 1.511 | 1.508 | 1.499 | 1.461 | 1.401 | 1.325 | 1.145 | 0.967 | 0.823 | 0.740 |
|  | 50 | 1.417 | 1.416 | 1.414 | 1.408 | 1.380 | 1.337 | 1.280 | 1.142 | 0.995 | 0.864 | 0.781 |
|  | 60 | 1.347 | 1.347 | 1.345 | 1.340 | 1.319 | 1.286 | 1.241 | 1.131 | 1.008 | 0.892 | 0.812 |
|  | 70 | 1.292 | 1.292 | 1.291 | 1.287 | 1.270 | 1.244 | 1.208 | 1.117 | 1.012 | 0.909 | 0.835 |
|  | 80 | 1.249 | 1.248 | 1.248 | 1.244 | 1.230 | 1.208 | 1.179 | 1.102 | 1.012 | 0.920 | 0.852 |
|  | 90 | 1.212 | 1.212 | 1.211 | 1.209 | 1.197 | 1.179 | 1.153 | 1.088 | 1.009 | 0.927 | 0.864 |
|  | 100 | 1.182 | 1.182 | 1.181 | 1.178 | 1.169 | 1.153 | 1.131 | 1.074 | 1.005 | 0.931 | 0.873 |
|  | 200 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 1.011 | 1.005 | 0.997 | 0.975 | 0.947 | 0.914 | 0.885 |
|  | 300 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.941 | 0.939 | 0.936 | 0.932 | 0.920 | 0.903 | 0.884 | 0.866 |
|  | 400 | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.897 | 0.896 | 0.894 | 0.891 | 0.883 | 0.873 | 0.859 | 0.847 |
|  | 500 | 0.868 | 0.868 | 0.868 | 0.868 | 0.867 | 0.865 | 0.863 | 0.857 | 0.850 | 0.840 | 0.831 |
|  | 600 | 0.846 | 0.846 | 0.846 | 0.846 | 0.845 | 0.844 | 0.842 | 0.838 | 0.832 | 0.824 | 0.817 |
|  | 700 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.828 | 0.828 | 0.827 | 0.826 | 0.822 | 0.817 | 0.811 | 0.806 |
|  | 800 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.814 | 0.813 | 0.812 | 0.810 | 0.806 | 0.801 | 0.796 |
|  | 900 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.802 | 0.801 | 0.799 | 0.796 | 0.791 | 0.787 |
|  | 1000 | 0.794 | 0.794 | 0.793 | 0.793 | 0.793 | 0.793 | 0.792 | 0.790 | 0.787 | 0.783 | 0.780 |
|  | 1100 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.784 | 0.784 | 0.782 | 0.779 | 0.776 | 0.773 |
|  | 1200 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.777 | 0.777 | 0.775 | 0.773 | 0.770 | 0.768 |

- 尾水经由范家坝湖非正常排放时对范家坝湖总磷预测结果表  （单位：浓度mg/l，长度m）

| C（x，y） |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 580 |
| X | 10 | 0.327 | 0.327 | 0.323 | 0.311 | 0.268 | 0.210 | 0.153 | 0.075 | 0.047 | 0.041 | 0.040 |
|  | 20 | 0.243 | 0.243 | 0.242 | 0.237 | 0.221 | 0.196 | 0.167 | 0.111 | 0.071 | 0.051 | 0.044 |
|  | 30 | 0.206 | 0.206 | 0.205 | 0.203 | 0.193 | 0.179 | 0.162 | 0.122 | 0.088 | 0.064 | 0.052 |
|  | 40 | 0.184 | 0.184 | 0.183 | 0.182 | 0.175 | 0.166 | 0.154 | 0.125 | 0.097 | 0.073 | 0.060 |
|  | 50 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.167 | 0.163 | 0.156 | 0.147 | 0.124 | 0.101 | 0.080 | 0.067 |
|  | 60 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.156 | 0.153 | 0.147 | 0.140 | 0.123 | 0.103 | 0.084 | 0.072 |
|  | 70 | 0.149 | 0.149 | 0.148 | 0.148 | 0.145 | 0.141 | 0.135 | 0.120 | 0.104 | 0.087 | 0.075 |
|  | 80 | 0.142 | 0.142 | 0.141 | 0.141 | 0.139 | 0.135 | 0.130 | 0.118 | 0.104 | 0.089 | 0.078 |
|  | 90 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.135 | 0.133 | 0.130 | 0.126 | 0.116 | 0.103 | 0.090 | 0.080 |
|  | 100 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.130 | 0.129 | 0.126 | 0.123 | 0.114 | 0.103 | 0.091 | 0.081 |
|  | 200 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.103 | 0.103 | 0.101 | 0.098 | 0.093 | 0.088 | 0.083 |
|  | 300 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.091 | 0.089 | 0.086 | 0.083 | 0.080 |
|  | 400 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.083 | 0.081 | 0.079 | 0.077 |
|  | 500 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.079 | 0.078 | 0.076 | 0.075 |
|  | 600 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.076 | 0.075 | 0.074 | 0.073 |
|  | 700 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.073 | 0.073 | 0.072 | 0.071 |
|  | 800 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.071 | 0.070 | 0.069 |
|  | 900 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.069 | 0.068 | 0.068 |
|  | 1000 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.067 | 0.067 |
|  | 1100 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
|  | 1200 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |

根据上述的预测结果可知，在污水处理厂非正常排放的情况下，尾水经由范家坝湖排放时对范家坝湖CODCr、氨氮和总磷的浓度预测值在范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖附近均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，其中CODcr纵向最大超标距离不超过600m，最大整个横向都会超标；氨氮纵向最大超标距离不超过300m，横向最大超标距离不超过500m；范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖下游区域总磷均会出现超标。在污水处理厂非正常排放的情况下对范家坝湖的影响较大，项目应加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对环境的影响。

  - 水环境影响分析总结

在污水处理厂正常排放的情况下，丰水期污水处理厂排污口下游的范家坝撇洪渠氨氮和铅的浓度预测值均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值的情况，其中氨氮纵向最大超标距离不超过20m，横向最大超标距离不超过2m；铅纵向最大超标距离不超过50m，横向最大超标距离不超过2m；预测网格精度内COD和总磷及砷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值要求。枯水期污水处理厂排污口下游的范家坝撇洪渠CODCr、氨氮、总磷、铅和砷的浓度预测值均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，其中CODcr纵向最大超标距离不超过400m，横向最大超标距离不超过4m；氨氮纵向最大超标距离不超过200m，横向最大超标距离不超过5m；总磷纵向最大超标距离不超过100m，横向最大超标距离不超过2m；铅纵向最大超标距离不超过500m，横向最大超标距离不超过4m；砷纵向最大超标距离不超过150m，横向最大超标距离不超过3m。

本项目废水正常排放情况下，丰水期和枯水期尾水通过范家坝撇洪渠进入湘江后，由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，污染物浓度基本无变化，且在混合过程中浓度不断被稀释，各预测点的COD、氨氮、总磷、铅、砷等均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类河流标准限值。

在污水处理厂非正常排放的情况下，丰水期和枯水期污水处理厂排污口处至范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）处的整个范家坝撇洪渠CODCr和氨氮和总磷的浓度均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，对范家坝撇洪渠的影响较大，项目应加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对环境的影响。在污水处理厂非正常排放的情况下，丰水期和枯水期污水处理厂尾水通过范家坝撇洪渠进入湘江后，由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，污染物浓度略有所升高，在混合过程中浓度不断被稀释，各预测点的COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类河流标准限值。本项目废水非正常排放不会对湘江水质造成明显不利影响。故本次环评认为项目非正常排放时对湘江的影响有限，基本不改变湘江现状水质，本项目地表水环境影响可以接受。但仍需加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对湘江水质的影响。

当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江。正常情况下各预测点的COD、氨氮、铅、砷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类要求，总磷在范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖附近会超出《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）的Ⅲ类限值，纵向最大超标距离约为50m，横向最大超标距离约为150m，总体基本不会对范家坝湖水质产生明显不利影响。在污水处理厂非正常排放的情况下，尾水经由范家坝湖排放时对范家坝湖CODCr、氨氮和总磷的浓度预测值在范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖附近均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，其中CODcr纵向最大超标距离不超过600m，最大整个横向都会超标；氨氮纵向最大超标距离不超过300m，横向最大超标距离不超过500m；范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖下游区域总磷均会出现超标。在污水处理厂非正常排放的情况下对范家坝湖的影响较大，项目应加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对环境的影响。

- 入河排污口设置水生态影响分析

  - 对水生生物区系组成的影响分析

一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过500m的撇洪渠在范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江。

尾水的排入会导致水体营养物质增加，耗氧量增加，水体氧含量下降；排水口附近局部区域氨氮等污染物浓度较高，将对鱼类等水生生物产生一定的毒副作用。论证排污口排污量相对较小，由于河水自身的稀释作用，污染物进入水体后被迅速稀释至地表水环境质量标准范围内。因此运营期正常排放时，尾水排放对区域水生生物区系组成的影响有限。

  - 对水生生物种群结构的影响分析

项目运营期尾水排放将导致氮磷增加，富营养化风险增加。排污口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。

污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是范家坝撇洪渠及汇入湘江口附近水域。因此，运营期对水生生物种群结构的影响较小。

  - 对鱼类等的影响分析

根据废污水性质，对下游鱼类影响较大的水质因子为有机污染物，经过模拟计算，本项目正常排放情况下，所排污水中COD、NH3-N等使范家坝撇洪渠水污染物浓度有所增加，但主要功能是排洪，无渔业功能。尾水进入湘江后，由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，污染物浓度基本无变化，能够满足河道水质管理目标。当尾水进入范家坝湖时，范家坝湖中各预测点的COD、氨氮、铅、砷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类要求，总磷在范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖附近会超出《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）的Ⅲ类限值，纵向最大超标距离约为50m，横向最大超标距离约为150m，总体基本不会对范家坝湖水质产生明显不利影响。因此，在废污水正常排放情况下，工程实施所造成的水质变化幅度是鱼类可以承受的。

  - 对生态敏感区的影响分析

本项目污水处理厂位于长沙临港产业开发区虞公港产业园内，位于南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区和横岭湖省级自然保护区范围外，排污口距离该水产种质资源保护区最近距离约1700m，距离自然保护区最近距离约510m。

南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区于2008年经农业部批准设立的，本项目入河排污量为0.116m3/s（10000m3/d），仅占丰水期湘江水量6450m3/s的不到十万分之二，枯水期的占比也不超过万分之三，项目尾水的排放流量相较于湘江流量而言极小，对该江段水文水量几乎无影响。

根据预测，项目尾水在正常排放和非正常排放的情况下，尾水进入湘江后，由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，污染物浓度略有所升高，在混合过程中浓度不断被稀释，各预测点的COD、氨氮、总磷等均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类限值。根据地表水环境质量标准规定，Ⅲ类水质可以满足水产养殖区等渔业水域的需求，项目尾水排放对鱼类的影响较小。

浮游植物种群数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响，浮游动物以细菌、有机碎屑和藻类等为食，因此，从总体上来讲，这些营养对象的数量高低，决定着浮游动物数量的多少。

排污口废水排放主要污染物为COD、NH3-N、TP等常规污染物，排污口正常排放情况下，不会改变当前湘江江段的水质类别，江段氮磷浓度增加的污染带影响范围有限，污染带影响范围内可能会引起浮游植物生物量少量增加，但不会对该江段浮游动物和底栖动物的群落结构和生物量产生明显影响，对珍稀濒危物种的影响也较小。

同时本项目污水处理厂也按照目前最高的排放标准来控制尾水排放，处理达标后的废污水排放使得保护区水域 COD、NH3-N、TN、TP 等物质将在很小的范围内被稀释接近背景值，不会对主要保护对象造成严重的毒副作用，对鱼类等保护物种的影响较小。

  - 对水功能区的影响

根据《湖南省水功能区划（2014修编）》，项目范家坝撇洪渠入湘江处河段一级区划为“湘江洪道东支湘阴保留区”，起于湘阴县白湖乡，止于	湘阴县三汊港垸营田闸，全长19.2km，水质目标为Ⅲ类。

根据湘阴县水利局对污水处理厂尾水排口位置的复函，范家坝撇洪渠无明确水功能区划，其主要功能为排洪，范家坝撇洪渠按照《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中IV类标准进行保护。根据上文的预测结果可知，丰水期污水处理厂排污口下游的范家坝撇洪渠氨氮和铅的浓度预测值均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值的情况，其中氨氮纵向最大超标距离不超过20m，横向最大超标距离不超过2m；铅纵向最大超标距离不超过50m，横向最大超标距离不超过2m；预测网格精度内COD和总磷及砷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值要求。枯水期污水处理厂排污口下游的范家坝撇洪渠CODCr、氨氮、总磷、铅和砷的浓度预测值均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，其中CODcr纵向最大超标距离不超过400m，横向最大超标距离不超过4m；氨氮纵向最大超标距离不超过200m，横向最大超标距离不超过5m；总磷纵向最大超标距离不超过100m，横向最大超标距离不超过2m；铅纵向最大超标距离不超过500m，横向最大超标距离不超过4m；砷纵向最大超标距离不超过150m，横向最大超标距离不超过3m。

项目尾水通过范家坝撇洪渠进入湘江后下游7km为湘江洪道东支湘阴保留区边界，根据上文的预测结果可知，排污口尾水在正常排放和非正常排放的情况下，由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，污染物浓度略有所升高，但在混合过程中浓度不断被稀释，各预测点的COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类河流标准限值。

范家坝湖主要功能为调蓄洪和渔业用水，按《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）的Ⅲ类标准保护。当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江后。正常情况下各预测点的COD、氨氮、铅、砷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类要求，总磷在范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖附近会超出《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）的Ⅲ类限值，纵向最大超标距离约为50m，横向最大超标距离约为150m，总体基本不会对范家坝湖水质产生明显不利影响。

因此项目尾水正常排放对范家坝撇洪渠和范家坝湖的影响不大，基本不会对湘江水功能区水质达标产生影响。

  - 对临近水质监测断面的影响

项目排污口所在的撇洪渠汇入湘江后，在其上游有屈原湘江取水口省控水质断面，在下游有虞公庙国控水质断面（2026年开始该断面取消，本项目预计建成投运时间为2028年6月，本次不考虑对虞公庙国控水质断面的影响）和横岭湖国控水质断面，其中屈原湘江取水口省控水质断面为河流考核断面，横岭湖国控水质断面均为洞庭湖考核断面。屈原湘江取水口省控水质断面位于项目排污口所在范家坝撇洪渠汇入湘江处上游约5.25km处；虞公庙国控水质断面位于项目排污口所在范家坝撇洪渠汇入湘江处下游约6km处；横岭湖国控水质断面位于项目排污口所在范家坝撇洪渠汇入湘江处下游约6km处的西侧约2.5km。项目排污口与周边水质控制断面的位置关系见附图11。

由于屈原湘江取水口省控水质断面位于项目排污口所在范家坝撇洪渠汇入湘江处上游，项目尾水排放不会对其造成影响；根据上文的预测可知，项目尾水通过范家坝撇洪渠进入湘江后，由于排水量占湘江来水的比例很小，正常排放情况下，COD、	氨氮、	总磷等污染物对下游约6km处的污染物增量几乎为0，因此，项目尾水正常排放情况下，对横岭湖国控水质断面的影响很小。

本项目尾水通过范家坝撇洪渠进入湘江后，基本不会对下游水质断面产生影响。

  - 对水体富营养化的影响

论证排污口废水经处理达标排放后其污染负荷得到削减，对水生生态环境影响不大，排污口排出的污水中含有一定浓度的氮磷，能够增加水体中的养分，导致藻类繁殖，对排污口附近喜清水鱼类水生生物生长、繁殖产生一定影响，论证排污口污水含有机物浓度较低，其影响的范围和程度较小。

论证排污口排放水体污染物不涉及典型营养盐类污染物，不涉及温排水，排污受纳水体湘江水量丰沛，水质较好，水动力作用和稀释能力较强，同时论证排污口排水流量所造成的影响很有限，基本可忽略不计，不会造成受纳水体富营养化现象。一般情况下，项目尾水不会进入范家坝湖，只有当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江后。尾水进入范家坝湖的时候主要为区域水量相对较大时，需通过排涝泵站排放，本项目尾水仅占范家坝排涝泵站排涝量的2.1%，且该时期水质相对较好，本项目处理达标后的尾水通过范家坝湖进入湘江时，基本不会对范家坝湖水体造成富营养化。

  - 对地下水影响的分析

根据《湘阴县城乡供水一体化专项规划（2023-2035）暨实施方案）》，长沙临港产业开发区虞公港产业园内将由湘江水厂供水，取水水源为湘江，接驳三水厂再通过一体化泵站输水至虞公港。该取水口位于静河镇金星村，位于范家坝撇洪渠入湘江处上游约28km。目前项目区生活用水由湘阴县三塘镇拦河坝水厂提供，湘阴县拦河坝自来水厂为地下水水厂，该水厂位于污水处理厂西北约3.2km，三汊港南湖以北，与本项目区不属于同一个水文地质单元。同时，从受纳水体与地下水的补给排泄角度分析，项目区域地下水是向西侧湘江水体汇集，且按要求做好防渗措施，因此，论证排污口尾水排放不会对项目附近地下水产生影响。

  - 对第三者影响分析

1、对水域用水户的影响

本项目论证范围内不涉及地表水饮用水源，周边现状无约束性和敏感性的项目建设。

论证范围内有一个工业取水口，为湘阴县生活垃圾焚烧发电厂取水口，设置在范家坝湖东南，取水口经纬度为112°55′06″，28°45′57″，日最大取水量为2880m3，年最大取用水量为60万m3。该取水口距离本项目进入范家坝湖处（范家坝撇洪渠穿孔涵闸）约2.7km，且该取水口位于范家坝湖排泄的上游区域，本项目尾水排放基本不会对该取水口造成影响。

2、对渔业养殖户的影响

一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，该段范围内无渔业养殖。因此，一般情况下，本排污口的设置不会对渔业养殖产生影响。

当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游630m处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江，范家坝湖有渔业养殖功能，但由于该情况下，区域水量较大，水质相对较好，根据预测，当尾水经由范家坝湖排放时，正常情况下各预测点的COD、氨氮、铅、砷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类要求，总磷在范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖附近会超出《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）的Ⅲ类限值，纵向最大超标距离约为50m，横向最大超标距离约为150m，总体基本不会对范家坝湖水质产生明显不利影响。

综上，本项目排污口设置，对有利害关系的第三者权益产生影响较小，该入河排污口设置基本合理。

- 入河排污口设置水环境风险影响分析

  - 风险事故分析

本项目发生水环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式如下：

（1）污水处理系统失效。

（2）突发性外部事故。

（3）由于操作不当，出现事故性排放。

（4）管网、废水处理池破损、泄漏事故等。

  - 事故情况下风险影响分析

    - 废水事故排放影响分析

项目废水处理设施故障，导致废水未经处理直接排入范家坝撇洪渠和湘江及范家坝湖。根据上文废水非正常排放时对地表水的影响分析可知，本项目废水非正常排放情况下，污水进入范家坝撇洪渠后，丰水期和枯水期污水处理厂排污口处至范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）处的整个范家坝撇洪渠CODCr和氨氮和总磷的浓度均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，对范家坝撇洪渠的影响较大，项目应加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对环境的影响。

在污水处理厂非正常排放的情况下，丰水期和枯水期污水处理厂尾水通过范家坝撇洪渠进入湘江后，由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，污染物浓度略有所升高，在混合过程中浓度不断被稀释，各预测点的COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类河流标准限值。本项目废水非正常排放不会对湘江水质造成明显不利影响。故本次环评认为项目非正常排放时对湘江的影响有限，基本不改变湘江现状水质，本项目地表水环境影响可以接受。但仍需加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对湘江水质的影响。

在污水处理厂非正常排放的情况下，尾水经由范家坝湖排放时对范家坝湖CODCr、氨氮和总磷的浓度预测值在范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖附近均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，其中CODcr纵向最大超标距离不超过600m，最大横向都会超标；氨氮纵向最大超标距离不超过300m，横向最大超标距离不超过500m；范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖下游区域总磷均会出现超标。在污水处理厂正常排放的情况下对范家坝湖的影响较大，项目应加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对环境的影响。

本项目设有在线分析仪，处理后的污水经监控达标后才外排，水质出现超标时自动打开回流流程进入事故池，关闭外排阀门。一般情况下不达标的废水不会外排。本项目应加强运营期管理，建立应急预案和风险防范措施，确保事故发生时，能将污水堵截在厂内，禁止废水超标排放。

    - 废水管线破裂引起泄漏影响分析

由于本项目涉及的废水管道较长，若废水管道发生破裂或渗漏，废水进入土壤，渗入地下，可能会对地下水和土壤造成一定的污染，冒出地面水可能在死角处汇集散发恶臭，对周围居民的生活产生一定的影响。

    - 其他风险事件分析

（1）电力及机械故障

污水处理设施一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，影响环境。本污水处理厂设计中均采用双回路电源，电力有保障。机械设备选型采用先进产品，其自控水平很高，因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。

（2）污水处理厂停车检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来健康损害；污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险，因此检修作业时应严格按规程操作。

（3）原辅料罐泄漏

加药罐等罐体及运输管线，可能因操作失误、设备失修、腐蚀或设备自身的原因等，导致破损破裂、阀门损坏引起物品泄漏，且可能泄漏的部分物质间可发生化学反应。虽然本项目上述物质储存量不大，但仍存在发生环境污染的风险。项目建设单位应对各类物质储罐分别设置围堰，并配备相应的应急物资，减轻可能发生的泄漏事件引起的环境污染。

（4）	污泥的影响

本项目每天都有污泥产生，污泥中含有一定有机物、油类、微生物及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发异味，对环境造成二次污染。

（5）防洪影响

根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）：“污水处理厂不应受洪涝灾害影响，防洪标准不应低于城镇防洪标准”。污水处理厂设计时已充分考虑防洪要求，使污水处理厂标高满足防洪要求。

（6）极端天气情况下的环境风险

在高温或低温等极端天气状况下，污水处理厂存在活性污泥失效的情况，主要是由于温度过低，细菌受影响失活，影响处理能力。在低温天气状况下，可采取降低污泥负荷、延长污泥龄、增加水力停留时间等方式确保污泥细菌活性与处理能力。

当出现极端洪水情况，项目尾水出现不能排放时，应提前向园区管委会和生态环境部门报告，通知园区企业停产截污，从源头控制污水的产生和排放。

  - 环境风险防范措施

根据环境风险事故分析，采取的预防和减轻环境风险的措施对策如下：

1、设有2397m3的事故应急池，可以暂存处理不达标的污水和进水异常的污水，同时在事故应急池内设置了液位报警器，对事故池内的水泵进行控制，当水位达到35.00m时，启动2台水泵满负荷运行，同时发出高液位报警信号，中控联动园区企业排污总阀，向园区管委会下发通知，限排高浓度排污企业排水；当水位达到36.00m时，启动2台水泵仍满负荷运行，同时启动紧急排空泵，槽罐车待命，暂停高浓度排污企业排水。当水位达到37.40m时，启动2台水泵仍满负荷运行，调节池水泵满负荷运行，同时启动紧急排空泵，高浓度废水外运。停产截污，上报生态环境部门。持续化验水质，限流进厂，待事故池池容释放后逐步恢复园区正常排水。

2、当出现极端洪水情况，项目尾水出现不能排放时，应提前向园区管委会和生态环境部门报告，通知园区企业停产截污，从源头控制污水的产生和排放。

3、本项目设有在线分析仪，处理后的污水经监控达标后才外排，水质出现超标时自动打开回流流程进入事故池。

4、定期巡检，项目建成设备远程网络化监测诊断系统，实现故障及泄漏早期预警，能够自动处理监测参数，支持通过声光、短信、邮件发出报警信息，一旦发生废水泄漏，可及时发现，进行检修。

5、污水处理厂采用双路供电，在计划停电或突发停电时及时启用备用电源，确保电力供应正常，机械设备采用性能可靠优质产品。

6、编制突发环境事件应急预案，储备环境风险物资，定期演练。

- 入河排污口设置合理性分析

  - 法律法规政策的符合性

    - 与《入河排污口监督管理办法》（生态环境部部令 第35号）的符合性分析

《入河排污口监督管理办法》（部令 第35号）第十八条规定：有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口：（一）在饮用水水源保护区内； （二）在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内； （三）不符合法律、行政法规规定的其他情形。对流域水生态环境质量不达标的水功能区，除城镇污水处理厂等重要民生工程的入河排污口外，严格控制入河排污口设置。

本项目入河排污口拟设置于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，不涉及饮用水水源保护区，距离最近的饮用水水源保护区为项目排污口汇入湘江处上游约4.5km；排污口位于湖南湘阴横岭湖省级自然保护区上游约510 m；距离南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区最近约1700m，本入河排污口设置符合法律、行政法规规定。本项目排口的设置满足《入河排污口监督管理办法》的相关要求。

    - 与湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省入河排污口监督管理办法》的通知（湘政办发〔2026〕18号）的符合性分析

《湖南省入河排污口监督管理办法》要求有下列情形之一的，禁止设置入河排污口：（一）在饮用水水源保护区内；（二）在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值水体的保护区内新建；（三）不符合法律、行政法规规定的其他情形。除城镇污水处理厂等重要民生工程的入河排污口外，严格限制在流域水生态环境质量不达标的水功能区设置入河排污口。严格限制可能影响或干扰国控、省控监测断面正常监测的入河排污口设置。

本项目入河排污口拟设置于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，不涉及饮用水水源保护区，距离最近的饮用水水源保护区为项目排污口汇入湘江处上游约4.5km；排污口位于湖南湘阴横岭湖省级自然保护区上游约510 m；距离南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区内最近约1700m，本入河排污口设置符合法律、行政法规规定。本项目入河排污口设置论证范围内水环境质量满足相应标准要求，其现状水质满足水质管理目标。同时项目区上游最近的水质断面为屈原湘江取水口省控水质断面（河流考核断面），该断面位于项目排污口所在范家坝撇洪渠汇入湘江处上游约5.25km处；下游最近的断面为虞公庙国控水质断面（湖泊考核断面，2026年开始该断面取消），项目排污口所在范家坝撇洪渠汇入湘江处下游约6km。根据岳阳市2021年度~2025年度生态环境质量公报及湖南省岳阳市生态环境监测中心的监测等资料可知，近五年项目排污口所在区域上游的屈原湘江取水口断面水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质要求。近五年排污口下游的虞公庙国控断面水质类别总体为Ⅳ类，主要是总磷按湖泊考虑评价超标。

本项目废水正常排放情况下，丰水期和枯水期尾水通过范家坝撇洪渠进入湘江后，由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，污染物浓度基本无变化，且在混合过程中浓度不断被稀释，各预测点的COD、氨氮、总磷等均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类河流标准限值。本项目排污口的设置满足《湖南省入河排污口监督管理办法》的相关要求。

    - 与水体保护及相关政策要求的符合性分析

本项目与《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》等相关要求的符合性分析如下：

表9.1-1 与水体保护及相关政策要求的符合性分析

| 文件名称 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国生态环境法典》 | 新设、改设、扩大入河排污口，应当按照规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者国务院生态环境主管部门流域生态环境监督管理机构同意。新设、改设、扩大可能影响防洪、供水、堤防安全、河势稳定的入河排污口的，审批时应当征求地方人民政府水行政主管部门或者有关流域管理机构的意见。 水生态环境质量不达标的水功能区，除城乡污水集中处理设施等重要民生工程的入河排污口外，应当严格控制新设、改设、扩大入河排污口。 入河排污口的责任主体应当加强源头治理、排污通道巡查维护和入河排污口整治、规范化建设、维护管理等。 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 在自然保护地水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，禁止新设排污口；法律、行政法规另有规定的除外。在保护区附近新设排污口，应当科学论证，制定水污染防治方案，采取有效措施保证保护区水体不受污染。 | 本次属于新设入河排污口，拟通过本次入河排污口论证，申请入河排污口设置许可。湘阴县水利局已原则同意虞公港污水处理厂尾水排口设置于范家坝撇洪渠高排闸右岸上游约0.5km处（详见附件3）。 本入河排污口为工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口，项目排污口直接收纳水体范家坝撇洪渠满足《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中IV类标准要求，排污口的设置对水环境的影响有限。 入河排污口的责任主体将按要求做好源头治理、排污通道巡查维护和入河排污口整治、规范化建设、维护管理等工作。 排污口论证影响范围不涉及饮用水水源保护区；排污口没有直接设置在自然保护地水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内； 排污口所在位置距离南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区最近距离约1700m，距离横岭湖省级自然保护区最近距离约510m，虞公港污水处理厂按照目前最高的排放标准来控制尾水排放，同时设置了事故应急池等应急设施，能保证保护区水体不受污染。 | 符合 |
| 《中华人民共和国水法》 | 禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。 禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。 | 本项目入河排污口拟设置于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，排污口及其影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 本项目排污口为岸边排放，采取了消能措施，不会对河道防洪产生影响。 | 符合 |
| 《中华人民共和国渔业法》 | 禁止在水产种质资源保护区内新建、扩建排污口。 | 本项目排污口距离南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区内最近约1700m | 符合 |
| 《中华人民共和国长江保护法》 | 长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 | 本项目所在水域水质满足水功能区要求，本项目的实施将控制污染物进入湘江的污染物的量。 本项目属于污水处理工程，不属于化工项目，本项目将按要求设置排污口。 本项目不在河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 | 满足相关要求 |
| 《水污染防治行动计划》 | 新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 | 本项目为工业污水的集中处理设施的建设，主要服务于长沙临港产业开发区虞公港片区规划范围内企业一般工业废水、生活污水。 项目将按要求安装自动在线监控装置。 | 符合相关要求 |
| 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目将按要求办理用地手续，不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线。 本项目将按要求设置排污口。 本项目属于污水处理工程，不属于化工项目。 本项目不属于落后产能，不属于产能过剩的项目，也不属于高耗能高排放项目。 | 满足相关要求 |
| 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目排污口不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不涉及非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 本项目属于污水处理工程，有利于生态环境的保护，不属于化工项目，不属于落后产能，不属于产能过剩的项目，也不属于高耗能高排放项目。 | 符合 |
| 《长江经济带生态环境保护规划》 | 长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，抓紧制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线 1 公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严控下游高污染、高排放企业向上游转移。 | 本项目属于污水处理工程，不属于产业准入负面清单内的项目，满足生态环境分区管控的相关要求，污染物排放可控。 | 满足相关要求 |
| 《中华人民共和国自然保护区条例》 | 自然保护区划分为核心保护区和一般控制区，实行分区管控。 除下列活动外，自然保护区核心保护区内禁止人为活动：（一）为保护自然保护区开展的调查监测、生态修复、管护巡护等活动，科研观测、基础测绘、文物和其他文化遗产保护、防灾减灾、应急救援活动，以及国家机关依法履行执法职责确需开展的活动；（二）原有居民必要的生产生活活动，以及确需保留、无法避让的已有重要基础设施的运行、维护、改造；（三）必须且无法避让、以生态环境无害化方式穿越地下、水下或者空中的线性基础设施建设；（四）为维护国家安全、实施国家重大战略确需开展的活动，以及无法避让的国家重大项目建设；（五）法律、行政法规规定或者国务院批准的其他活动。 自然保护区一般控制区内仅允许开展下列人为活动：（一）核心保护区允许开展的活动；（二）符合国土空间规划且无法避让的重要基础设施的建设、运行和维护；（三）古生物化石调查发掘，基础地质调查，战略性矿产资源远景调查和规定范围内的战略性矿产资源勘查；（四）珍稀濒危野生动植物的野化、繁殖，非破坏性的标本采集活动；（五）与自然保护区保护目标一致的人工商品林抚育、树种更新等森林经营活动；（六）科普宣传、生态旅游、教育文化体育等公共服务活动；（七）法律、行政法规规定或者国务院批准的其他活动。 | 本项目不涉及自然保护区，项目排口距离湖南湘阴横岭湖省级自然保护区一般控制区最近约510m。 | 满足相关要求 |
| 《洞庭湖保护条例》 | 湖区市、县（市、区）人民政府应当按照国家、省有关标准统筹安排城乡排水与污水收集处理管网建设、改造和运行，确保生产生活污水全面收集，达标排放。 | 本项目污水处理厂作为园区发展的重要配套基础设施，可以使园区废水得到有效处理，减少进入水体的污染物。 项目处理后的尾水排放执行标准：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值 0.2mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，符合现行要求。 | 满足相关要求 |
| 《湖南省环境保护条例》 | 县级以上人民政府及其有关部门、园区管理机构，应当依法规划和建设园区污水处理设施及其配套管网、固体废物收集处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施运行、维护制度，保障设施正常运行；引导和规范危险废物综合利用和安全处置。 排污单位应当按照排污许可证的要求设置排污口，并在排污口设置标志牌；按照有关规定建立环境管理台账，按规定开展自行监测；排放污染物不得超过国家和本省污染物排放标准，不得超过重点污染物排放总量控制指标。 重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装、使用自动监测设备，并确保自动监测设备与生态环境主管部门的监控设备联网；原始监测记录应当按照规定保存，不得篡改、伪造。 | 本项目属于园区配套的污水处理设施。 项目建设完成后将按要求办理排污许可证和安装废水在线自动监测设备。 | 满足相关要求 |

  - 入河排污口设置位置的合理性

    - 水功能区管理合理性分析

项目排污口位于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，污水处理厂尾水通过管道进入范家坝撇洪渠再进入湘江，根据湘阴县水利局对污水处理厂尾水排口位置的复函，范家坝撇洪渠无明确水功能区划，其主要功能为排洪；根据《湖南省水功能区划（2014修编）》，范家坝撇洪渠入湘江处河段一级区划为“湘江洪道东支湘阴保留区”，起于湘阴县白湖乡，止于	湘阴县三汊港垸营田闸，全长19.2km，水质目标为Ⅲ类；范家坝湖主要功能为调蓄洪和渔业用水。

本工程达标排放工况时，尾水经范家坝撇洪渠进入湘江后，主要污染物均能够达到Ⅲ类水质标准，满足水功能区水质目标管理要求，没有改变功能区的使用功能，也不会对相邻功能区产生影响。该排污口的设置满足湘江水功能区管理要求。

    - 排污口对河势的影响分析

本排污口为24小时连续排放，本排污口纳污河流河床基本稳定，排污口位置与污水排放方式较合理，河道条件满足本入河排污口设置的基本要求。且项目在排污口出口处设置了消能井，排污口基本不会对河势产生明显影响。

尾水排口拟布置在范家坝撇洪渠高排闸右岸上游0.5km处。尾水排口断面以上控制集雨面积约9.5km²，采用《湖南省暴雨查算手册》（湖南省水利厅，2015年5月）中的推理公式法求得尾水排口10年一遇设计洪峰流量为22.76m³/s。

污水处理厂纳污范围主要为长沙临港产业开发区虞公港片区工业尾水和生活污水，位于范家坝撇洪渠、范家坝泵站撇洪排涝面积之外，故尾水排口建成后需考虑污水处理厂新增的尾水排放流量，尾水排放流量一期为0.116m³/s。

本次通过尾水排口工程前、后边坡冲刷成果分析排口对撇洪渠岸坡、堤坡影响。根据工程处水流方向，本次冲刷分析计算采用《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）中护岸冲刷计算公式分别计算工程断面处河段边坡冲刷，计算公式如下：

式中：hs——局部冲刷深度（m）；

H0——冲刷处的水深（m）；

Ucp——近岸垂线平均流速（m/s）；

Uc——河床面上泥沙的起动流速（m/s）；

n——与防护岸坡在平面上的形状有关，一般取n=1/4~1/6。本次取0.25；

η——水流流速不均匀系数，根据水流流向与岸坡交角α,本次计算取 1.0；

U——行近流速（m/s）；

γa、γ——泥沙与水的容重（kN/m³）；

d50——床沙的中值粒径（m）。

根据上述公式计算，由于本项目尾水排口的建设，在发生10年一遇洪水情况下，求得工程断面边坡局部冲刷深度较工程前增加0.02m。需采取相应的消能、防冲刷工程措施消除排口对撇洪渠的影响，具体工程措施设计应委托有对应设计资质的设计单位进行设计。

当极端洪水情况，项目尾水出现不能排放时，应提前向园区管委会和生态环境部门报告，通知园区企业停产截污，从源头控制污水的产生和排放。

    - 与污染物排放总量控制符合性分析

根据5.5节纳污能力计算结果可知，范家坝撇洪渠、湘江及范家坝湖尚有一定的纳污能力，能满足论证排污口需求。

  - 水生态环境保护目标的符合性

项目排污口位于范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江，尾水不直接入湘江，属于新建排放口。根据调查，拟建排污口论证范围内不存在集中式饮用水水源保护区，对湖南湘阴横岭湖省级自然保护区、南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区内水生生物等其他水生态环境敏感目标的影响较小。

因此，拟建排污口的位置设置与水生态环境保护目标相符。

  - 应采取的水生态环境保护措施及实施效果分析

1、加强进出水水质管控，安装在线监测系统：对进水水量、水质进行实时监控，有效防止废水超标准接入；在出水口设置在线监测系统，对出水的流量及COD、NH3-N、TP、TN等因子进行监控，并做好与相关部门的联网工作，确保出水水质能达标排放。一旦发现出水中污染物浓度高于排放标准要求，必须立即查找原因，检修相关设备，防止超标污水外排。

2、加强运营管理：须认真做好项目废水处理设施的日常管理工作，加强员工培训和教育，增强工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而导致的事故。

3、定期检修机械设备：加强对各类设备的检查、维护和管理，以减少事故隐患。

4、加强基础保障：易出现故障或损耗较快的设备、零部件必须备份，在出现问题的时候可及时更换，防止事态恶化。

5、设置警示牌：规范建设排水管道及排污口，在管道相应位置及排污口设置明显的警示标志，确保管道及排污口的安全运行。

6、配备足够的备用设备和应急零部件。加强对污水处理站设备维修与保养，要求设施管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防止突发事件发生。

7、制定污水处理站污染事故应急预案，实行污染事故应急处理分级负责制，层层落实责任人，并建立应对突发事故的机制和措施。

8、本项目应在污水处理站区域设置事故应急水池，如有事故情况，第一时间停止外排，待事故排除后再将污水重新提升至后续处理单元。

- 其他需要分析或者说明的事项

  - 入河排污口规范化建设

总体需按照《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）的要求进行建设。

    - 总体要求

1、便于采集样品、计量监控、设施安装及维护、日常现场监督检查、公众参与监督管理。

2、充分考虑安全生产要求，统筹防洪、供水、堤防安全、航运、渔业生产等方面需要，避免破坏周围环境或造成二次污染。

3、分类施策，规范建设。排污口建立档案；工业排污口排口设置标识牌、监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，在口门附近设置检查井。

    - 监测采样点设置

1、监测采样点设置在厂区外、污水入河前。

2、根据排污口入河方式和污水量大小，选择适宜的监测采样点设置形式。监测采样点设置应考虑实际采样的可行性和便利性。污水排放管道或渠道监测断面应为矩形、圆形、梯形等规则形状。测流段水流应平直、稳定、有一定水位高度。

    - 检查井设置

1、检查井设置位置与污水入河处的最大间距根据疏通方法等情况确定，具体要求参照 GB 50014规定。

2、检查井满足排污口检修维护工作需求，各部分尺寸要求参照GB 50014规定。

3、检查井设置的安全防护要求参照GB 50014 规定。

    - 标识牌设置

1、标识牌设置在污水入河处或监测采样点等位置，便于公众监督。

2、标识牌公示信息包含但不限于排污口名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话等，可根据实际需求采用文字或二维码等形式展示。标识牌可选用立柱式、平面式等。

3、标识牌应具有耐候、耐腐蚀等理化性能，保证一定的使用寿命。

4、标识牌公示信息发生变化的，责任主体应及时更新或更换标识牌。

    - 视频监控系统及水质流量在线监测系统设置

1、设置视频监控系统对监测采样点和污水出流状况进行监控和记录的，设置应满足以下要求：

a）基座宜采用混凝土材质，基座的浇筑应满足后期线缆敷设需要，基座埋设在基坑内，基坑的开挖深度满足立杆抗风、抗震等稳定性要求；

b）立杆高度满足前端视频监控器使用及检修需要，立杆表层应进行防腐防锈处理，底部与基座稳固连接，设置防雷及接地系统；

c）高清数字摄像头水平分辨率不低于1080P ，网络视频录像机硬盘满足当前站点90 天的视频存储容量要求；

d）设备箱空间尺寸满足所有箱体内设备的安装布线要求，箱体宜采用不锈钢材质，设置百叶窗散热，并满足防水、防虫、防盗等要求；

e）路由器应支持多种数据采集和视频监控设备，满足 4G 及以上通信要求，支持全网通信制式；

f）优先采用双路供电，可选供电方式包括太阳能供电、风力供电、有线供电等，保证设备稳定持续运行，同时预留远程控制和设备重启功能接口，提高设备的可维护性。

2、按照国家有关规定开展摄像等活动，做好安全保密工作。

3、水质和流量在线监测系统安装在监测采样点处，安装、验收、运行、数据有效性判别等要求参照 HJ 353 、HJ 354 、HJ 355 、HJ 356 规定。

4、鼓励利用现有公安、交通等视频监控系统开展排污口监控，统筹安装排污口视频监控系统与公安、交通等视频监控系统。

5、鼓励规模以上工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂排污口设置视频监控系统及水质流量在线监测系统。

    - 档案建设

1、排污口档案应当真实、完整和规范。

2、排污口文件材料、影像资料等的形成与积累、整理、归档及档案的管理与利用等其他要求参照 HJ/T 8.4 规定。

3、下列文件、记录和数据属于归档范围：

a）排污口基本信息资料；

b）排污口设置审批相关文件（包括申请文件或登记表、同意或不予同意设置决定书、管理部门盖章的证明文件、排污口设置论证报告等）；

c）排污口监督检查资料；

d）排污口监测资料；

e）其他有关文件和资料。

  - 管理措施

    - 日常管理

1、健全运行管理规章制度

为了保证污水处理设施安全、稳定、达标运行，必须制定岗位责任制、设施设备巡视制度、运行调度制度、设施设备管理制度、交接班制度、设施设备操作规程、维护保养手册等一系列规章制度和操作手册。要编制进水水质严重超标、停电造成污水处理设施停运、暴雨造成污水处理设施淹泡、设施设备故障、人员触电等突发事件的应急预案。根据实际情况和要求，定期对规章制度、操作手册和应急预案进行更新。

2、加强设备日常管理

设备日常管理包括建立和完善设备管理制度、台账资料、操作规程；进行设备分类、主要设备的性能评估、重要设备进行一机一档管理等内容。

设备使用过程中，运行人员应严格按照操作规程、注意事项进行操作和使用，以确保设备安全使用；并记录每天设备的运行台时、核心设备运行参数等运行情况。同时设备管理人员应每天定期对设备进行巡检，及时发现设备异常情况，采取必要措施及时处理，避免带病运行影响设备的使用寿命。

设备运行一段时间后（一般以半年或一年为周期）需定期对主要设备进行性能评估，分析其运行状况、存在的问题以及可能出现的故障等；并结合评估情况，合理安排设备维修、维护保养计划。

3、加强设备维护保养

定期、定时做好设备维护保养，不仅能保持设备完好，延长设备使用寿命；还要保持设备良好的运行状态有利于节省能耗。污水处理设施管理过程中应高度重视设备维护保养；有计划、定期、定时对各类设备进行维护保养。

4、加强运行管理人员和操作人员的专业培训和素质提升

污水处理设施的管理人员和操作人员对污水处理设施的持续正常运行起到直接且重要的影响。因此各岗位的运行管理人员和设备操作人员都应该持有相关职业技能上岗证书，并且在上岗前对其进行一定的培训，使其了解设备的各种功能特性，并能独立操作。在上岗工作后也应定期对工作人员进行相关测试，以提高技术水平和运行管理水平。

    - 污水排放监控措施

根据入河排污口管理要求，加强入河排污口规范化建设。责任主体应在生态环境主管部门的指导下，对项目运行期进行定期的监测。根据《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）、《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ1387- 2024），本项目排污口监测点位、监测指标最低监测频次如下表。

表10.2-1 项目环境监测计划表

| 监测点位 | 监测频率 | 监测因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水排放口 | 自动监测 | 流量、pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级A标准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准，枯水期等应急时段总磷执行≤0.2mg/L标准） |
|  | 每月一次 | 五日生化需氧量、石油类 |  |
|  | 每日一次 | 悬浮物、色度 |  |
|  | 每月一次 | 总镉、总铬、总汞、总砷、六价铬 |  |

    - 排污口设置验收要求

入河排污口试运行满3个月，正式投入使用前，入河排污口设置单位应向有管辖权的县级以上人民政府入河排污口主管部门提出入河排污口设置验收申请，验收合格后方可投入运行。

验收内容包括：（1）污水处理设施验收合格；（2）污水排放检测数据符合排放限值及总量控制要求；（3）污水处理设施水质水量监测设备、报送信息方式符合有关规定的要求；（4）有完善的水污染事件应急预案，风险控制措施落实到位。

- 论证结论与建议

  - 论证结论

    - 入河排污口设置基本情况

入河排污口名称：长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂排污口

申请单位：湘阴新隆建设投资开发有限公司

入河排污口类型：工业排污口-工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口。

设置类型：新设

设置地点：湖南省湘阴县范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）上游约500m处，地理坐标为东经112.884896，北纬28.772666。

排放方式：连续排放。

入河方式：尾水通过DN800球墨铸铁专用管道采用加压泵形式排入范家坝撇洪渠，排污管道长约2.5km，排污口处管底高程为29.70m，排污口出口处设置消能井。

入河排污口纳污水体：一般情况下，项目处理达标后的尾水排入范家坝撇洪渠后，通过范家坝撇洪渠高排闸自流进入西侧湘江，当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游约630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江。

是否多排放源共用：否

入河排污口建成时间或拟启用时间：2028年6月

本次论证申请入河污水排放量为10000m3/d，365万m3/a。

本项目申请的入河排污口重点污染物为COD、NH3-N、TN、TP，排放浓度COD≤30mg/L、氨氮≤1.5（3.0）mg/L、TN≤10mg/L、TP≤0.3mg/L（枯水期10月1日-次年3月1日小于0.2mg/L）污染物排放总量为：COD≤109.5t/a、NH3-N≤5.48t/a、TN≤36.5 t/a、TP≤0.943t/a。

    - 对水体（水域）水环境、水生态的影响

在污水处理厂正常排放的情况下，丰水期污水处理厂排污口下游的范家坝撇洪渠氨氮和铅的浓度预测值均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值的情况，其中氨氮纵向最大超标距离不超过20m，横向最大超标距离不超过2m；铅纵向最大超标距离不超过50m，横向最大超标距离不超过2m；预测网格精度内COD和总磷及砷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值要求。枯水期污水处理厂排污口下游的范家坝撇洪渠CODCr、氨氮、总磷、铅和砷的浓度预测值均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，其中CODcr纵向最大超标距离不超过400m，横向最大超标距离不超过4m；氨氮纵向最大超标距离不超过200m，横向最大超标距离不超过5m；总磷纵向最大超标距离不超过100m，横向最大超标距离不超过2m；铅纵向最大超标距离不超过500m，横向最大超标距离不超过4m；砷纵向最大超标距离不超过150m，横向最大超标距离不超过3m。

本项目废水正常排放情况下，丰水期和枯水期尾水通过范家坝撇洪渠进入湘江后，由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，污染物浓度基本无变化，且在混合过程中浓度不断被稀释，各预测点的COD、氨氮、总磷、铅、砷等均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类河流标准限值。

在污水处理厂非正常排放的情况下，丰水期和枯水期污水处理厂排污口处至范家坝撇洪渠入湘江处（范家坝撇洪渠高排闸）处的整个范家坝撇洪渠CODCr和氨氮和总磷的浓度均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，对范家坝撇洪渠的影响较大，项目应加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对环境的影响。在污水处理厂非正常排放的情况下，丰水期和枯水期污水处理厂尾水通过范家坝撇洪渠进入湘江后，由于排水量占湘江来水的比例很小，污水进入河道后，污染物浓度略有所升高，在混合过程中浓度不断被稀释，各预测点的COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类限值。本项目废水非正常排放不会对湘江水质造成明显不利影响。故本次环评认为项目非正常排放时对湘江的影响有限，基本不改变湘江现状水质，本项目地表水环境影响可以接受。但仍需加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对湘江水质的影响。

当西侧湘江水位高于范家坝撇洪渠高排闸底高程（高程28.0m）时，范家坝撇洪渠无法通过自流排入湘江，处理后的尾水进入范家坝撇洪渠后会通过与排口上游630米处的穿孔涵闸进入范家坝湖，然后通过范家坝排涝泵站进入湘江后。正常情况下各预测点的COD、氨氮、铅、砷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类要求，总磷在范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖附近会超出《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）的Ⅲ类限值，纵向最大超标距离约为50m，横向最大超标距离约为150m，总体基本不会对范家坝湖水质产生明显不利影响。在污水处理厂非正常排放的情况下，尾水经由范家坝湖排放时对范家坝湖CODCr、氨氮和总磷的浓度预测值在范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖附近均会出现一段超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，其中CODcr纵向最大超标距离不超过600m，最大整个横向都会超标；氨氮纵向最大超标距离不超过300m，横向最大超标距离不超过500m；范家坝撇洪渠穿孔涵闸进入范家坝湖下游区域总磷均会出现超标。在污水处理厂非正常排放的情况下对范家坝湖的影响较大，项目应加强污水处理厂运行管理，防止非正常排放对环境的影响。

    - 水环境风险影响

本项目发生水环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式如下：（1）污水处理系统失效。（2）突发性外部事故。（3）由于操作不当，出现事故性排放。（4）管网破损、泄漏事故等。

根据环境风险事故分析，采取的预防和减轻环境风险的措施对策如下：

1、设有2397m3的事故应急池，可以暂存处理不达标的污水和进水异常的污水，同时在事故应急池内设置了液位报警器，对事故池内的水泵进行控制，当水位达到35.00m时，启动2台水泵满负荷运行，同时发出高液位报警信号，中控联动园区企业排污总阀，向园区管委会下发通知，限排高浓度排污企业排水；当水位达到36.00m时，启动2台水泵仍满负荷运行，同时启动紧急排空泵，槽罐车待命，暂停高浓度排污企业排水。当水位达到37.40m时，启动2台水泵仍满负荷运行，调节池水泵满负荷运行，同时启动紧急排空泵，高浓度废水外运。停产截污，上报生态环境部门。持续化验水质，限流进厂，待事故池池容释放后逐步恢复园区正常排水。

2、本项目设有在线分析仪，处理后的污水经监控达标后才外排，水质出现超标时自动打开回流流程进入事故池。

3、定期巡检，项目建成设备远程网络化监测诊断系统，实现故障及泄漏早期预警，能够自动处理监测参数，支持通过声光、短信、邮件发出报警信息，一旦发生废水泄漏，可及时发现，进行检修。

4、污水处理厂采用双路供电，在计划停电或突发停电时及时启用备用电源，确保电力供应正常，机械设备采用性能可靠优质产品。

5、编制突发环境事件应急预案，储备环境风险物资，定期演练。

    - 与相关法律法规和生态环境分区管控要求符合性

项目符合《中华人民共和国生态环境法典》《入河排污口监督管理办法》等法律法规要求，符合生态环境分区管控要求。

    - 综合结论

长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂入河排污口的设置符合国家相关法律法规要求，影响范围内无重要敏感保护目标，项目排污对生态环境影响较小，对下游水功能区水质目标不会造成明显的影响，故长沙临港产业开发区虞公港污水处理厂排污口的设置是可行的。

  - 建议

1、加强污水排放水质监测

加强对建设项目排放的污水进行长期监测，尤其是污水处理厂进水超设计标准的污染物COD、NH3-N、TP等，动态掌握排放污水水质，以便针对污水中其他污染物及时采取处理措施。运营管理单位应建立每日巡查制度，做好污水排放的水质水量检测记录，并定期向生态环境主管部门报送排放信息及数据，接受相应的监督管理。

2、加强污水管网维护，规范环保设施运行及管理

加强污水收集管网维护及管理，对渗漏管网进行修复，完善污水管网建设，加强园区企业日常管理，优化生产工艺结构，工业企业厂区雨污分流要彻底，从源头减少污染，加强企业环保治理设施运行和排污口的规范管理，对排污口特征污染物进行自动和定期人工监测，对企业自建污水处理设施进行定期检查、维护，确保废水处理达标排放。

3、严格落实水污染事故风险防范措施，建立安全保障应急预案

入园企业应严格落实水污染事故风险防范措施，企业及污水处理厂应建设事故池并编制应急预案。当污水处理设施出现非正常运行，应立即停止污水处理设施进水，将生产事故废水引入事故池存储，并安排专业技术人员对发生故障的废水处理设施进行故障排查与抢修。在故障排除后，将事故水池内废水排入污水处理系统进行重新处理。

4、加强排污口的监督管理，建立信息报送制度

入河排污口主管部门应依法加强入河排污口的日常监督管理工作，对入河排污口要建立档案，并建立日常监督检查制度，每年至少开展一次普查，并将普查结果依法向同级人民政府报告。排污单位应当如实提供有关文件、证照和资料，按照《入河排污口监督管理办法》等法规的要求，定期向生态环境行政主管部门报送排污口统计表，必须按规定项目如实填报报表，不得弄虚作假。

- 项目可研批复

- 项目用地预审和选址审查意见

- 湘阴县水利局对排口位置的回复

- 园区规划环评审查意见

- 环境质量现状检测报告

地表水监测

引用的范家坝撇洪渠枯水期监测报告

引用的范家坝撇洪渠枯水期监测报告

- 枯水期水文数据说明

- 技术评审会专家意见

- 项目地理位置图

- 项目尾水排放路径图

- 项目区水系图及排污口论证范围图

湘阴和屈原分界区，湘江洪道东支湘阴保留区边界

- 项目排污口论证范围排污口及取水口分布图

近远期实施范围界限

- 项目污水厂总平面布置图

- 污水处理工艺流程图

比例：

0   180   360  540m

- 地表水监测点位图

排污口位置

污水处理厂位置

- 项目与生态保护红线的位置关系图

排污口位置

污水处理厂位置

- 项目与湖南湘阴横岭湖省级自然保护区的位置关系图

图例：

0   1.5  3.0  4.5km         核心区          实验区

- 项目与南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区的位置关系图

- 排污口与屈原湘江饮用水源保护区和附近水质控制断面的位置关系图

- 项目服务范围图

- 项目区域污水管网规划图

项目污水厂位置

- 项目与园区的位置关系图