岳环评〔2026〕40号

岳阳市生态环境局

关于长沙临港产业开发区污水处理厂（一、二期）及配套基础设施工程-虞公港污水处理厂（一期）
生态环境影响报告书的批复
湘阴新隆建设投资开发有限公司：

你单位（地址：湖南省岳阳市湘阴县金龙镇长沙临港产业开发区湘江智造中心4号栋4-5层，法人代表：魏小春，统一社会信用代码：91430624MAC4DEE949）提交的《长沙临港产业开发区污水处理厂（一、二期）及配套基础设施工程-虞公港污水处理厂（一期）项目生态环境影响报告书报批申请书》及有关附件收悉。经审查，你单位委托湖南中汇环境科技有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《长沙临港产业开发区污水处理厂（一、二期）及配套基础设施工程-虞公港污水处理厂（一期）项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据《报告书》分析结论、专家评审意见、岳阳市生态环境事务中心关于《报告书》技术评估意见的报告（岳环事评估〔2026〕48号）及岳阳市生态环境局湘阴分局预审意见，我局原则同意你单位《报告书》中所列建设

内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。经研究，批复如下：
一、项目概况

根据《湖南省人民政府关于设立长沙临港产业开发区的批复》（湘政函〔2024〕83号），同意正式设立长沙临港产业开发区，纳入省级产业园区管理序列，由湖南湘江新区管理委员会直接管理，园区规划形成“一主两特”产业定位，以先进装备制造为主导产业，虞公港北区以临港物流为特色产业，新能源汽车零部件产业、机电产品制造产业为配套产业，布局再制造、装备集成及保税加工、新能源汽车装置及配件、港航物流四个组团。目前虞公港片区港口已部分建成投运，但其余大部分区域尚未进行开发建设，雨污水管网系统均尚未建设。为避免未来虞公港片区工业和生活污水污染周围生态环境，长沙临港产业开发区拟在虞公港片区建设一座污水处理厂，收集处理虞公港片区内生活污水和工业污水。
2024年10月，长沙临港产业开发区污水处理厂（一、二期）及配套基础设施工程可行性研究报告得到了岳阳市发改委的批复（岳发改审〔2024〕139号），批复规划污水处理厂一期设计规模约1万吨/天，二期设计规模约2万吨/天，本次环评仅针对一期工程，即污水处理规模1万吨/天的相关内容，不包含污水收集管网工程

及尾水排放管。
二、污染防治措施及执行标准

（一）施工期
1.施工区域设围挡，定期洒水降尘，运输车辆车斗封闭、出入施工区清洗轮胎等防尘、降尘措施控制施工扬尘，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。2.施工人员产生的生活污水收集后用作农肥；施工废水经沉淀处理后回用于道路浇洒和洒水抑尘，不外排。3.合理安排施工时间，尽量选用低噪声系列工程机械设备等措施控制施工噪声，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。4.建筑垃圾运至政府指定的建筑垃圾处置场处理；项目所需填方由政府统一调度，本项目不设置取土场和弃土场；生活垃圾由环卫部门统一清运处理处置。

（二）营运期废气
1.粗格栅渠及污水提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、调节池、事故池、气浮池等预处理区、水解酸化池及生化池的缺氧和厌氧段和污泥泵站、贮泥池、污泥脱水间等建构筑物采用负压密闭收集，收集后的废气经生物滤池处理后通过15m排气筒（DA001）排放。
2.硫化氢、氨、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中15m排气筒相应排放限值，无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）表6二级标准要求。
（三）营运期废水
1.项目采用雨污分流，污污分流的排放体制。
2.本项目产生的生活污水、化验室废水、脱水滤液、反冲洗废水引至本项目污水处理厂进行处理。
3.片区内各工业企业生产废水应先在厂内预处理达到《污水综合排放标准》三级标准后，方可排入本项目污水处理厂。园区企业涉重金属废水应在企业排放口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）或相关行业标准中重金属排放限值要求后，方可纳入本项目污水处理厂处理，严禁排入不满足要求的废水。 

4.项目废水采用三级处理，其中一级处理（预处理）采用粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+调节/事故及气浮；二级处理采用水解酸化+AAO生化池+二沉池工艺；三级处理（深度处理）采用高效沉淀池+反硝化滤池工艺，消毒采用紫外消毒。
5.废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级A等标准限值（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546 -2018）一级标准（枯水期总磷执行《湖南省枯水期水生态环境管理强化措施（试行）》控制浓度限值0.2mg/L）。
（四）营运期噪声
1.保证工艺生产的同时尽量选用低噪声设备，设备采取基础减振、引风机安装消声器等源头控制措施。

2.污水处理厂南侧紧邻进港大道，属于城市主干道，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准，污水处理厂其他区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。
营运期固体废物
根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”
原则，对固体废物进行分类收集、暂存、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置等环节管理台账，落实危险废物转移联单制度。
2.生活垃圾交由环卫部门处置。污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）中相关要求。固体废物分类及危险废物辨识按《国家危险废物名录》（2025年版）及《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）、《危险废物鉴别标准》（GB 5085.1~7）的有关规定执行。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋和防扬尘等相关标准。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（六）地下水和土壤污染防治措施
按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，落实《报告书》提出的地下水及土壤污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。在管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；做好污水处理全流程各建（构）筑物及附属设施的防腐防渗工作。强化日常管理和风险隐患排查，根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）等要求，建立土壤与地下水环境监控体系，做好地下水、土壤环境跟踪监测，遇异常情况，应立即启动应急预案控制污染。
（七）环境管理和风险防范

采用先进的工艺、设备，提高清洁生产水平。设置专门的环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备、污防设施、环保设施的检修保养及人员培训工作，落实排污许可要求，建立健全污染防治设施运行管理台账。加强日常监管，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好营运期环境监测工作，制订突发环境事件应急预案，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，配备相应的应急物资，定期开展应急演练。杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

（八）污染物总量控制

根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政办发〔2022〕23号）以及湖南省生态环境厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知（湘环发〔2024〕3号），项目为园区工业废水集中处理厂，属于公共基础设施，不纳入排污权有偿使用和交易管理范围，无需设置总量控制指标。





三、重新报批要求

《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目自批复之日起，如超过5年未开工建设的，应当报我局重新审核。

四、严格执行“三同时”制度，并落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。
五、建设单位在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的《报告书》送至岳阳市生态环境局湘阴分局。建设期和运营期的日常环境监管由岳阳市生态环境局湘阴分局具体负责。

你单位如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向君山区人民法院依法提起行政诉讼。
岳阳市生态环境局

2026年9月4日














污水管网另外环评？





是的，收集管网没有确定，都是顺着道路建设的，后期另行评价


冲洗删掉了，因为后面没有冲洗废水了





