                                            岳环许决字〔2026〕2号
关于平江县金窝污水处理厂入河排污口
扩建设置的批复

平江县天岳水务有限公司:

你单位报送的《平江县金窝污水处理厂入河排污口扩建设置论证报告》收悉。我局组织专家进行了现场查勘，对论证报告进行了技术评审，并审查其他相关材料。经专家审查，认为《报告》基本符合入河排污口设置管理要求。现按照《中华人民共和国生态环境法典》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部35号令）和《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2026〕18号）批复如下：
一、原则同意扩建设置平江县金窝污水处理厂入河排污口。排污口位于湖南省岳阳市平江县汨罗江支流仙江河左岸，地理坐标东经113.608051，北纬28.715359。高程74.5m，纳污范围为平江高新技术产业园区安定片区（天岳新城、区块3）的生活污水和工业废水。污水处理总体工艺为粗格栅及提升泵站+细格栅及沉砂池+缓冲均质沉淀池+水解酸化池+改良AAO生物池+二沉池+高效沉淀池+中间提升泵房+反硝化滤池+次氯酸钠消毒+紫外线消毒。污水处理达标后经专用管道排入仙江河后汇入汨罗江。污水处理后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）中一级A标准和《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）二级标准中较严值（CODcr≤40mg/L，NH3-N≤3（5.0）mg/L，TN≤15mg/L）。TP另严格执行≤0.2mg/L标准。排污口总规模20000T/d，废水总排放量≤730万T/a，主要污染物总入河量CODcr≤292T/a，NH3-N≤36.5T/a，TN≤109.5T/a，TP≤1.46T/a。

二、你单位应采取有效措施做到稳定达标排放并符合总量控制要求，加强对废污水的监测，禁止超标超总量排放。
三、你单位应加强风险防控管理，确保事故防控工程体系正常运行，不断优化改进事故分级响应和应急处置预案，并定期开展应急演练，防止各类污染事故发生，确保事故发生时陆源污染物不会进入仙江河和汨罗江。
四、按照国家和省市关于入河排污口规范化设置有关要求，请你单位规范设置入河排污口标识标牌和安装监控设施，在排水入河前设置便于监测监管的明渠段或采样井，保证监控排污的流量计等监测仪器设备运行正常，定期向当地生态环境分局和我局报送入河排污口监测统计有关信息。

五、你单位应完善设置管理手续，在污水处理厂扩建建成试运行满3个月，正式投入使用前，组织开展排污口自主验收，验收合格并向我局备案后，方可投入运行。
六、入河排污口设置经批准后，如果入河排污口位置、处理排放规模、采用的污水处理工艺等发生重大变动的，或者超过审批有效期限未建设的，应当重新对入河排污口设施进行论证报批。
七、入河排污口设施建设涉及河道内建设项目管理的，按河道内建设项目管理规定执行。
八、入河排污口由岳阳市生态环境局平江分局负责日常监管，监督达标排放。

岳阳市生态环境局    
2026年10月11日    
抄送：岳阳市生态环境局平江分局
